V. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" vpisati podatke o proizvajalcu in oznako naprave, ki jo ponuja, in v vsako vrstico vpisati zahtevani tehnični podatek opreme, ki jo ponuja, četudi je enak podatku v stolpcu "Zahtevano". Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno. Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe:

SKLOP 1: NN 1 kV  KABLI in INŠTALACIJSKI VODNIKI

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - **NN KABEL NA2XY -J 4 x 35 RM mm2 |  |  |  |
| -proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 603 S1: Part 5G) |  | NA2XY-J |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 4 x 35 mm2 |  |
| - oblika vodnika |  | RM |  |
| - mak. upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 0.868 Ω/km |  |
| - tokovna obremenitev v zraku |  | ≥ 126 A |  |
| - tokovna obremenitev v zemlji |  | ≥ 135 A |  |
| - max. zunanji premer |  | 30 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 1.2 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 500 m |  |
| - kg Al/m |  | wAl= količina Al (kg/m) v kablu |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - polnilo - plašč |  | Al XLPE EPDM PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 0,6/1 kV |  |
| - testna napetost |  | 4000 V |  |
| - minimalna temperatura polaganja |  | - 5 ⁰C |  |
| - delovna temperatura |  | -30 ⁰C do + 90 ⁰C |  |
| - temperatura kratkega stika |  | +250 ⁰C |  |
| - min. radij upogibanja |  | 12 x Ø kabla |  |
| - barva plašča |  | črna |  |

** Za presek kabla 4 x 35 mm2 se ne zahteva VDE oznaka na plašču.

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - **NN KABEL NA2XY -J 4 x 35 RM +1,5 mm2 |  |  |  |
| -proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 603 S1: Part 5G) |  | NA2XY-J |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 4 x 35 + 1,5 mm2 |  |
| - oblika vodnika |  | RM |  |
| - mak. upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 0.868 Ω/km |  |
| - tokovna obremenitev v zraku |  | ≥ 126 A |  |
| - tokovna obremenitev v zemlji |  | ≥ 135 A |  |
| - max. zunanji premer |  | 30 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 1.2 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 500 m |  |
| - kg Al/m |  | wAl= količina Al (kg/m) v kablu |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - polnilo - plašč |  | Al XLPE EPDM PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 0,6/1 kV |  |
| - testna napetost |  | 4000 V |  |
| - minimalna temperatura polaganja |  | - 5 ⁰C |  |
| - delovna temperatura |  | -30 ⁰C do + 90 ⁰C |  |
| - temperatura kratkega stika |  | +250 ⁰C |  |
| - min. radij upogibanja |  | 12 x Ø kabla |  |
| - barva plašča |  | črna |  |

** Za presek kabla 4 x 35 + 1,5 mm2 se ne zahteva VDE oznaka na plašču.

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. NN KABEL NA2XH -J 4 x 70 SM mm2 |  |  |  |
| -proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu IEC 60502) |  | NA2XH-J |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 4 x 70 mm2 |  |
| - oblika vodnika |  | SM |  |
| - mak. upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 0.443 Ω/km |  |
| - tokovna obremenitev v zraku |  | ≥ 190 A |  |
| - tokovna obremenitev v zemlji |  | ≥ 190 A |  |
| - max. zunanji premer |  | 35 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 1.0 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 500 m |  |
| - kg Al/m |  | wAl= količina Al (kg/m) v kablu |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - polnilo - plašč |  | Al XLPE EPDM HFFR |  |
| - nazivna napetost |  | 0,6/1,0 kV |  |
| - testna napetost |  | 4000 V |  |
| - minimalna temperatura polaganja |  | - 5 ⁰C |  |
| - delovna temperatura |  | -30 ⁰C do + 90 ⁰C |  |
| - temperatura kratkega stika |  | +250 ⁰C |  |
| - min. radij upogibanja |  | 12 x Ø kabla |  |
| - barva plašča |  | črna |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. NN KABEL NA2XH -J 4 x 150 SM mm2 |  |  |  |
| -proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu IEC 60502) |  | NA2XH-J |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 4 x 150 mm2 |  |
| - oblika vodnika |  | SM |  |
| - mak. upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 0.206 Ω/km |  |
| - tokovna obremenitev v zraku |  | ≥ 300 A |  |
| - tokovna obremenitev v zemlji |  | ≥ 290 A |  |
| - max. zunanji premer |  | 45 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 1.8 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 500 m |  |
| - kg Al/m |  | wAl= količina Al (kg/m) v kablu |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - polnilo - plašč |  | Al XLPE EPDM HFFR |  |
| - nazivna napetost |  | 0,6/1,0 kV |  |
| - testna napetost |  | 4000 V |  |
| - minimalna temperatura polaganja |  | - 5 ⁰C |  |
| - delovna temperatura |  | -30 ⁰C do + 90 ⁰C |  |
| - temperatura kratkega stika |  | +250 ⁰C |  |
| - min. radij upogibanja |  | 12 x Ø kabla |  |
| - barva plašča |  | črna |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - NN KABEL FG 16 5 x 10 mm2 |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 603 S1: Part 3G) |  | FG 16 |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 5 x 10 mm2 |  |
| - oblika vodnika |  | RM |  |
| - max upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 2.0 Ω/km |  |
| - dopustna trajna obremenitev kabla |  | ≥ 50 A |  |
| - max. zunanji premer |  | ≤ 22 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 0.9 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 1000 m |  |
| - kg Cu/m |  | wCu= količina Cu (kg/m) v kablu |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - plašč - požarni razred |  | Cu vodnik, razred 5; EPM guma, kvalitete G16; PVC, kvalitete R16; Cca-s3,d1,a3 |  |
| - nazivna napetost |  | 0,6/1 kV |  |
| - testna napetost |  | 1000 V |  |
| - minimalna temperatura polaganja |  | 0⁰C |  |
| - delovna temperatura |  | - 15⁰C do + 90⁰C |  |
| - temperatura kratkega stika |  | +160⁰C |  |
| - min. radij upogibanja |  | 4 x Ø kabla |  |
| - barva plašča |  | siva |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - NN KABEL 1 x 185 mm2 (FG16(O)R) |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla |  | FG16(O)R |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 1 x 185 mm2 |  |
| - oblika vodnika |  | RM |  |
| - max upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 0.106 Ω/km |  |
| - tokovna obremenitev v zraku |  | ≥ 400 A |  |
| - tokovna obremenitev v zemlji |  | ≥ 320 A |  |
| - max. zunanji premer |  | ≤ 28 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 2.0 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 1000 m |  |
| - kg Cu/m |  | wCu= količina Cu (kg/m) v kablu |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - plašč |  | Cu – razred 5 (finožičen) HEPR PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 0,6/1 kV |  |
| - testna napetost |  | 4000 V |  |
| - minimalna temperatura polaganja |  | 0 ⁰C |  |
| - delovna temperatura |  | - 15 ⁰C do + 90 ⁰C |  |
| - temperatura kratkega stika |  | +250 ⁰C |  |
| - min. radij upogibanja |  | 4 x Ø kabla |  |
| - barva plašča |  | siva |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - NN KABEL 1 x 240 mm2 (FG16(O)R) |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla |  | FG16(O)R |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 1 x 240 mm2 |  |
| - oblika vodnika |  | RM |  |
| - max upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 0.08 Ω/km |  |
| - tokovna obremenitev v zraku |  | ≥ 420 A |  |
| - tokovna obremenitev v zemlji |  | ≥ 370 A |  |
| - max. zunanji premer |  | ≤ 31 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 2.5 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 1000 m |  |
| - kg Cu/m |  | wCu= količina Cu (kg/m) v kablu |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - plašč |  | Cu – razred 5 (finožičen) HEPR PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 0,6/1 kV |  |
| - testna napetost |  | 4000 V |  |
| - minimalna temperatura polaganja |  | 0⁰C |  |
| - delovna temperatura |  | -15 ⁰C do + 90 ⁰C |  |
| - temperatura kratkega stika |  | +160 ⁰C |  |
| - min. radij upogibanja |  | 4 x Ø kabla |  |
| - barva plašča |  | siva |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 6 mm2 - ČRNA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 21.3 S3 / EN 50525 – 2-31) |  | HO7V - K |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 6 mm2 |  |
| - max upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 3.4 Ω/km |  |
| - max. zunanji premer |  | ≤ 5 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 0.07 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 100m |  |
| - kg Cu/m |  | wCu= količina Cu (kg/m) v inštalacijskem vodniku |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - plašč |  | Cu – razred 5 (finožičen) PVC PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 450/750 V |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 6 mm2 - MODRA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 21.3 S3 / EN 50525 – 2-31) |  | HO7V - K |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 6 mm2 |  |
| - max upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 3.4 Ω/km |  |
| - max. zunanji premer |  | ≤ 5 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 0.07 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 100m |  |
| - kg Cu/m |  | wCu= količina Cu (kg/m) v inštalacijskem vodniku |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - plašč |  | Cu – razred 5 (finožičen) PVC PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 450/750 V |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 6 mm2 – RUMENO ZELENA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 21.3 S3 / EN 50525 – 2-31) |  | HO7V - K |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 6 mm2 |  |
| - max upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 3.4 Ω/km |  |
| - max. zunanji premer |  | ≤ 5 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 0.07 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 100m |  |
| - kg Cu/m |  | wCu= količina Cu (kg/m) v inštalacijskem vodniku |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - plašč |  | Cu – razred 5 (finožičen) PVC PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 450/750 V |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 10 mm2 - ČRNA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 21.3 S3 / EN 50525 – 2-31) |  | HO7V - K |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 10 mm2 |  |
| - max upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 1.95 Ω/km |  |
| - max. zunanji premer |  | ≤ 7 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 0.13 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 100 m |  |
| - kg Cu/m |  | wCu= količina Cu (kg/m) v inštalacijskem vodniku |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - plašč |  | Cu – razred 5 (finožičen) PVC PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 450/750 V |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 10 mm2 - MODRA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 21.3 S3 / EN 50525 – 2-31) |  | HO7V - K |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 10 mm2 |  |
| - max upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 1.95 Ω/km |  |
| - max. zunanji premer |  | ≤ 7 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 0.13 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 100 m |  |
| - kg Cu/m |  | wCu= količina Cu (kg/m) v inštalacijskem vodniku |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - plašč |  | Cu – razred 5 (finožičen) PVC PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 450/750 V |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 10 mm2 – RUMENO ZELENA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 21.3 S3 / EN 50525 – 2-31) |  | HO7V - K |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 10 mm2 |  |
| - max upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 1.95 Ω/km |  |
| - max. zunanji premer |  | ≤ 7 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 0.13 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 100 m |  |
| - kg Cu/m |  | wCu= količina Cu (kg/m) v inštalacijskem vodniku |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - plašč |  | Cu – razred 5 (finožičen) PVC PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 450/750 V |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 16 mm2 - ČRNA |  |  |  |
| -proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 21.3 S3 / EN 50525 – 2-31) (po standardu HD 21.3 S3 ≈ IEC 227-5) |  | HO7V - K |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 16 mm2 |  |
| - mak. upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 1.25 Ω/km |  |
| - max. zunanji premer |  | ≤ 8,0 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 0.18 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 100m |  |
| - kg Cu/m |  | wCu= količina Cu (kg/m) v inštalacijskem vodniku |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - plašč |  | Cu – razred 5 (finožičen) PVC PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 450/750 V |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 16 mm2 - MODRA |  |  |  |
| -proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 21.3 S3 / EN 50525 – 2-31) (po standardu HD 21.3 S3 ≈ IEC 227-5) |  | HO7V - K |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 16 mm2 |  |
| - mak. upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 1.25 Ω/km |  |
| - max. zunanji premer |  | ≤ 8,0 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 0.18 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 100m |  |
| - kg Cu/m |  | wCu= količina Cu (kg/m) v inštalacijskem vodniku |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - plašč |  | Cu – razred 5 (finožičen) PVC PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 450/750 V |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 16 mm2 – RUMENO ZELENA |  |  |  |
| -proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 21.3 S3 / EN 50525 – 2-31) (po standardu HD 21.3 S3 ≈ IEC 227-5) |  | HO7V - K |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 16 mm2 |  |
| - mak. upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 1.25 Ω/km |  |
| - max. zunanji premer |  | ≤ 8,0 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 0.18 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 100m |  |
| - kg Cu/m |  | wCu= količina Cu (kg/m) v inštalacijskem vodniku |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - plašč |  | Cu – razred 5 (finožičen) PVC PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 450/750 V |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 25 mm2 - ČRNA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 21.3 S3 / EN 50525 – 2-31) |  | HO7V - K |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 25 mm2 |  |
| - mak. upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 0.80 Ω/km |  |
| - max. zunanji premer |  | ≤ 10,0 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 0.260 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 50 m/ boben |  |
| - kg Cu/m |  | wCu= količina Cu (kg/m) v inštalacijskem vodniku |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - plašč |  | Cu – razred 5 (finožičen) PVC PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 450/750 V |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 25 mm2 - MODRA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 21.3 S3 / EN 50525 – 2-31) |  | HO7V - K |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 25 mm2 |  |
| - mak. upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 0.80 Ω/km |  |
| - max. zunanji premer |  | ≤ 10,0 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 0.260 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 50 m/ boben |  |
| - kg Cu/m |  | wCu= količina Cu (kg/m) v inštalacijskem vodniku |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - plašč |  | Cu – razred 5 (finožičen) PVC PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 450/750 V |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 25 mm2 – RUMENO ZELENA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 21.3 S3 / EN 50525 – 2-31) |  | HO7V - K |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 25 mm2 |  |
| - mak. upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 0.80 Ω/km |  |
| - max. zunanji premer |  | ≤ 10,0 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 0.260 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 50 m/ boben |  |
| - kg Cu/m |  | wCu= količina Cu (kg/m) v inštalacijskem vodniku |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - plašč |  | Cu – razred 5 (finožičen) PVC PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 450/750 V |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 35 mm2 - ČRNA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 21.3 S3 / EN 50525 – 2-31) |  | HO7V - K |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 35 mm2 |  |
| - max upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 0.57 Ω/km |  |
| - max. zunanji premer |  | ≤ 11,00 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 0.35 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 50 m/ boben |  |
| - kg Cu/m |  | wCu= količina Cu (kg/m) v inštalacijskem vodniku |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - plašč |  | Cu – razred 5 (finožičen) PVC PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 450/750 V |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 35 mm2 - MODRA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 21.3 S3 / EN 50525 – 2-31) |  | HO7V - K |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 35 mm2 |  |
| - max upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 0.57 Ω/km |  |
| - max. zunanji premer |  | ≤ 11,00 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 0.35 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 50 m/ boben |  |
| - kg Cu/m |  | wCu= količina Cu (kg/m) v inštalacijskem vodniku |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - plašč |  | Cu – razred 5 (finožičen) PVC PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 450/750 V |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 35 mm2 - RUMENO ZELENA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 21.3 S3 / EN 50525 – 2-31) |  | HO7V - K |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 35 mm2 |  |
| - max upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 0.57 Ω/km |  |
| - max. zunanji premer |  | ≤ 11,00 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 0.35 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 50 m/ boben |  |
| - kg Cu/m |  | wCu= količina Cu (kg/m) v inštalacijskem vodniku |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - plašč |  | Cu – razred 5 (finožičen) PVC PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 450/750 V |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 50 mm2 - ČRNA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 21.3 S3 / EN 50525 – 2-31) |  | HO7V - K |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 50 mm2 |  |
| - max upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 0.386 Ω/km |  |
| - max. zunanji premer |  | ≤ 12,50 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 0.550 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 50 m/ boben |  |
| - kg Cu/m |  | wCu= količina Cu (kg/m) v inštalacijskem vodniku |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - plašč |  | Cu – razred 5 (finožičen) PVC PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 450/750 V |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 50 mm2 - MODRA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 21.3 S3 / EN 50525 – 2-31) |  | HO7V - K |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 50 mm2 |  |
| - max upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 0.386 Ω/km |  |
| - max. zunanji premer |  | ≤ 12,50 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 0.550 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 50 m/ boben |  |
| - kg Cu/m |  | wCu= količina Cu (kg/m) v inštalacijskem vodniku |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - plašč |  | Cu – razred 5 (finožičen) PVC PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 450/750 V |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 50 mm2 – RUMENO ZELENA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 21.3 S3 / EN 50525 – 2-31) |  | HO7V - K |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 50 mm2 |  |
| - max upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 0.386 Ω/km |  |
| - max. zunanji premer |  | ≤ 12,50 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 0.550 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 50 m/ boben |  |
| - kg Cu/m |  | wCu= količina Cu (kg/m) v inštalacijskem vodniku |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - plašč |  | Cu – razred 5 (finožičen) PVC PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 450/750 V |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 70 mm2 - ČRNA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 21.3 S3 / EN 50525 – 2-31) |  | HO7V - K |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 70 mm2 |  |
| - max upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 0.272 Ω/km |  |
| - max. zunanji premer |  | ≤ 14,00 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 0.680 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 50 m/ boben |  |
| - kg Cu/m |  | wCu= količina Cu (kg/m) v inštalacijskem vodniku |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - plašč |  | Cu – razred 5 (finožičen) PVC PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 450/750 V |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 70 mm2 - MODRA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 21.3 S3 / EN 50525 – 2-31) |  | HO7V - K |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 70 mm2 |  |
| - max upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 0.272 Ω/km |  |
| - max. zunanji premer |  | ≤ 14,00 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 0.680 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 50 m/ boben |  |
| - kg Cu/m |  | wCu= količina Cu (kg/m) v inštalacijskem vodniku |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - plašč |  | Cu – razred 5 (finožičen) PVC PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 450/750 V |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 70 mm2 – RUMENO ZELENA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 21.3 S3 / EN 50525 – 2-31) |  | HO7V - K |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 70 mm2 |  |
| - max upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 0.272 Ω/km |  |
| - max. zunanji premer |  | ≤ 14,00 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 0.680 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 50 m/ boben |  |
| - kg Cu/m |  | wCu= količina Cu (kg/m) v inštalacijskem vodniku |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - plašč |  | Cu – razred 5 (finožičen) PVC PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 450/750 V |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 95 mm2 – RUMENO ZELENA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 21.3 S3 / EN 50525 – 2-31) |  | HO7V - K |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 95 mm2 |  |
| - max upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 0.210 Ω/km |  |
| - max. zunanji premer |  | ≤ 16,00 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 0.900 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 50 m/ boben |  |
| - kg Cu/m |  | wCu= količina Cu (kg/m) v inštalacijskem vodniku |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - plašč |  | Cu – razred 5 (finožičen) PVC PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 450/750 V |  |

| # | DODATNE ZAHTEVE ZA NN KABLE in inštalacijske vodnike: | PONUJENO | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transport: kabli morajo biti obvezno dostavljeni na lesenih kabelskih bobnih v pokončni legi, pripravljeni za manipulacijo. Konci kablov morajo biti pritrjeni na kolutih in zaščiteni z zaključnimi kapami. Ponudnik mora zagotoviti odvoz praznih bobnov na lastne stroške. Max dimenzija bobna: max. fi 2600 mm in širina 1500 mm. |  |  |
| 2. | Ponudnik mora ponuditi za: - za NN kabel (za tipe NN kablov NAY2Y in NA2XY-J), na katerem morajo biti na plašču kabla, skladno s standardom SIST HD 603 S1 - Distribucijski kabli za naznačeno napetost 0,6/1 kV; del 1, jasno vidne, neizbrisljive in ponavljajoče se naslednje oznake v predvidenih presledkih ≤ 550 mm: (tj. vsaj ena oznaka na vsakem metru kabla): - ime proizvajalca kabla ali njegov zaščitni znak, - leto izdelave, - tekoče oznake dolžin, - oznaka konstrukcije kabla po standardu, - število žil, nazivni prerez vodnika in električne zaščite, - nazivna napetost kabla, - VDE znak. - za inštalacijski vodnik (za tipe instalacijskih vodnikov HO7V - K ), na katerem morajo biti na plašču kabla, skladno s standardom EN 50575 (IEC 60227-3) neizbrisljive in ponavljajoče se naslednje oznake: - ime proizvajalca kabla ali njegov zaščitni znak, - leto izdelave, - tekoče oznake dolžin, - oznaka konstrukcije kabla po standardu, - nazivna napetost kabla. |  |  |
| 3. | Na vsakem lesenem kolutu za NN kable 0,6/1 kV mora biti etiketa z naslednjimi podatki: - ime proizvajalca, - oznaka tipa in preseka (mm2), - dolžina (m), - standard oz. predpis, - identifikacijska številka koluta, - številka naročila, - bruto in neto teža (kg). Inštalacijski vodnik (za tipe instalacijskih vodnikov HO7V - K ), se dopolni - ime proizvajalca, - oznaka tipa in preseka (mm2), - dolžina (m), - standard oz. predpis, - identifikacijska številka koluta, - številka naročila, - bruto in neto teža (kg). |  |  |
| 4. | NN kabli morajo ustrezati navedenim ali enakovrednim standardom: - SIST HD 603 S1, +A1, +A2, +A3 – Distribucijski kabli za naznačeno napetost 0,6/1 kV; del (part) 3-A, 3-G, 5-A in 5-G, - IEC 60502; - SIST HD 308 S2 – Identifikacija žil v kablih in zvijavih vrvicah, - SIST EN 60228 – Vodniki izoliranih kablov, - IEC 332-1 – Preizkus gorljivosti. *Opomba; SIST HD 603 S1, +A1, +A2, +A3 so uradno razveljavljeni, vendar se še vedno lahko uporabljajo, zaradi težav s sprejetjem nadomestnega standarda na evropski ravni (vir: SIST TC IEKA). Instalacijski vodniki morajo ustrezati navedenim ali enakovrednim standardom: - EN 50575 (IEC 60227-3) Halogen free kabli morajo ustrezati navedenim ali enakovrednim standardom: - Odpornost na gorenje : EN 60332-1-2, EN 60332-3-23; - Halogen free: EN 60754-2; - Gostota dima: EN 61034-2; - CPR razred: Cca - s1,d1,a1; |  |  |
| 5. | Zahtevani garancijski rok za ponujeno blago je 36 mesecev. |  |  |
| 6. | Pakiranje ca. 500 m/kolut za NN kable. Pakiranje za inštalacijske vodnike do max. dolžine 50 m. |  |  |
| 7. | Dobavni rok je največ 90 koledarskih dni od prejema naročila. |  |  |

Izjavljamo, da ponujeno blago v celoti ustreza vsem zgoraj navedenim zahtevam naročnika.

Kraj: ___________________, datum: ____________________

Ponudnik:

____________________

(žig in podpis)