POPIS DEL in dodatni pogoji za izvedbo pokritja dvorane

Zap. Št.                                       OPIS                                                               količina	 cena/        skupaj

Enoto         EUR

| 1. | - Dobava in montaža membranske kritine, osnih dimenzij 116,50m x 78,00m, ter višine 20,50m montažno de-montažnega tipa - Sistem dvojne membrane s toplotno prehodnostjo (U = največ 1,74 W/m²K) – prosojna membrana, teža notranjega 500 g/m² ±30g/m² standardne prosojnosti in na stropnem delu z visoko prosojnostjo, min. vsaj 64%, ter zunanjega platna 1350gr/m² ±30g/m²,v beli barvi. - Oblika zračnih komor: Dvojno membrano tvorijo zračne komore, katerih radilana oblika se mora izdelati po risbi 1.5.6. Tloris strehe v PZI Načrtu arhitekture. V navedenem načrtu je tudi razvidna razdelitev membrane s standardno prosojnostjo (radialne komore po obodu balona) in membrane z visoko prosojnostjo (vzporedne komore na sredini balona). - Na sredini balona se v velikosti 35x25m, ovalne oblike, vgradi zunanja membrana z visoko prosojnostjo, vsaj 8% prosojnost, natezna trdnost v vzdolžni smeri (warp) min. 8300N/5cm. - Membransko platno je sestavljeno iz poliestrske mreže, prevlečena z dvema slojema PVC, ter z zaščitim slojem. Membrana mora biti hidrofobna in preprečevati nastajanje plesni. Požarna odpornost notranje membrane po EN-13501-1 mora biti klasificirana v razred B-s2-d0. Požarna odpornost zunanje membrane po EN-13501-1 pa mora biti klasificirana v razred C-s2-d0. - Zunanja membrana obvezno prevlečena s mešanico PVDF/akril premaza, kateri zagotavlja samočistilnost in boljšo obstojnost na UV-žarke. Natezna trdnost membrane v vzdolžni smeri (warp) mora biti minimalno 8300N/5cm. - Zunanji podaljšek membrane dolžine 140cm, enakih karakteristik kot zunanje platno. - Upoštevati je potrebno dodatno platno za pripenjanje membrane na vrata (t.i. »priklopna membrana«). Priklopna membrana mora biti prav tako narejena iz dvojne membrane z zračnim žepom. - Sidrni del membranske kritine mora biti pripravljeno/ojačano iz 2x sloja zunanje membrane, skupna natezna trdnost vsaj 16600N/5cm, merjeno v vzdolžni smeri (warp). - Zaradi možnosti nabiranja snega na zunanji strani balona ne sme biti ovir, kot na primer kovinske mreže, jeklenic, ali podobno… - Čepi za izpust zraka na zunanji strani membrane morajo biti zaščiteni z membrano. - Spajanje posameznih delov membrane mora biti izvedeno z aluminijastimi ploščicami. - Na notranji strani so usmerjeni žepi vpihovalnih kanalov, levo in desno, zaradi boljše distribucije zraka po nadtlačni dvorani. - Na notranji strani morajo biti narejene luknje za odvod kondezata, vsaj na vsakem drugem žepu. - Predvideti poseben design kroja nadtlačne dvorane - Vgraditi je potrebno balonsko lestev v dolžini 40m za dostop do zgornjega platoja membrane. - Pripraviti posebna navodila za odstranjevanje snega z nadtlačne dvorane v primeru močnejšega sneženja | 1 kompl |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Priložen mora biti statični izračun - iz katerega so razvidne sile, ki delujejo v membrani, ter sile na temelje in sidra. | 1 kompl |  |  |
| 3. | Sidranje dvorane - se vrši z mehanskimi ali kemijskimi sidri ustreznih karakteristik določenih v statičnem izračunu. Za pritrditev dvojne membrane se uporabi kovinski L-profil primernih dimenzij, ter primerno anti-korozijsko zaščiten. | 1 kompl |  |  |
| 4. | Vpihovalno-grelna naprava - mora imeti dve funkciji. S stalnim vpihovanjem zraka v notranjost mora vzdrževati stabilnost nadtlačne hale, ter z vgrajenim toplotnim izmenjevalcem segrevati zrak pred vpihovanjem v notranjost tako, da so ustvarjeni normalni klimatski pogoji. Ventilacijska grelna enota mora imeti vhodno toplotno moč min. 670 kW, uporabno toplotno moč min. 590kW, elektro motor ca. 15kW, ca. 35.000 m³/h pretoka zraka in dušilce zvoka na vpihovalnem in povratnem kanalu. Vsebovati mora zgorevalna komora iz materiala AISI 441 ali podobno, frekvenčni regulator, avtomatsko regulacijo tlaka, avtomatski dvig tlaka v primeru močnega vetra, modulacijski plinski gorilnik, plinsko progo za 100 mbar, varnostni termostat, ter senzor snežnih padavin. Vključen mora biti tudi priklop gorilnika na plinsko omrežje (ki mora biti pripeljano v neposredno bližino vsakega gorilnika) ter prvi zagon gorilnika. | 3 kom. |  |  |
| 5. | Zasilna vpihovalna naprava, - se avtomatsko vključi v primeru izpada el. energije, nizkega tlaka ali močnega vetra. Delovati mora na dva elektro motorja, skupna moč ca. 11kW, ter vsebovati ventilator, avtomatsko preklopno omarico, senzor hitrosti vetra z možnostjo odčitavanja do 180 km/h, itd. Pretok zraka min. 35.000 m³/h. | 1 kom. |  |  |
| 6. | Dizel električni generator Omogoča začasni vir električne energije, ob izpadu električnega omrežja. Napaja se samo sistem ventilacije nadtlačne dvorane. Pri izpadu električnega omrežja se mora generator samodejno vklopiti in izklopiti ob povratku. Generator mora imeti min. 24 ur delovne avtonomije. Sam generator mora biti v zvočno izolirani in v vodotesni omari. Delovni temperaturni razpon med -25 ° C in + 45 ° C. - Generator upravlja preko nadzorne plošče, nameščene na ohišju. Na zahtevo je omogočen daljinski pregled generatorja. | 1 kom |  |  |
| 7. | Indirektna LED razsvetljava (razsvetljava na stebrih) - s stopnjo osvetljenosti min. 600lux (povprečno) nad kolesarsko stezo, 500lux v osrednjem delu velodroma, ter min. 100 po celotni površini balona in kebeljsko instalacijo vključno z novo kontrolno elektro omarico. Lokacija omarice je na notranji strani spremljajočega objekta. Enakomernost osvetlitve nad kolesarsko stezo in osrednjem delu mora biti vsaj 0,7. Posamezno LED svetilo mora zagotavljati vsaj minimalno 130lum/W netto, skupna nazivna moč razsvetljave pa ne sme presegati 47,5kW. Barva svetlobe 4000K. - Kovinska omarica z minimalno IP54 zaščito. Zaščitna omarica prašno barvana. Do višine 3m, mora biti vsa elektro napeljava v izolaciji. - Dobaviti je potrebno nove pocinkane stebre razsvetljave, primerne višine, glede na obstoječo višino stene kolesarske steze, oblečene v varnostno peno, na katere se pritrdi reflektorje. - Vsa elektro napeljava mora biti nedostopna s strani nepooblaščenih oseb in zaščitena v izolaciji. - Varnostna LED razsvetljava nad zasilnimi izhodi, z vgrajeno baterijo, ki se vključi v primeru izpada električne energije, kapaciteta baterije vsaj za 3h, ter piktogramom ki jasno nakazuje smer izhoda. | 1 kompl |  |  |
| 8. | Vrtljiva trikrilna krožna vrata, - dimenzije Ø240 cm x 220 cm. Obod vrat je sestavljen iz cinkane pločevine in prašno barvano. Pritrdilni material mora biti iz galvansko pocinkanega jekla. Zasteklitev v spodnjem in zgornjem delu vratnih kril. Vgrajeno mora biti varnostno steklo, min. debeline 3+3mm z uporabo zaščitne folije. Zaščita vratnih elementov je vroče cinkanje ter prašno lakiranje. Vrata se morajo zaklepati s cilindrično ključavnico, dobaviti jih s min. dvema ključema. Vrata morajo zagotavljati minimalno izgubo nadtlaka. Pohodna tla so iz rebrastega aluminija, ki preprečuje zdrs uporabnikov. | 3 kompl |  |  |
|  | Pedestrian vrata 240 cm x 180cm x 220cm, - Dvokapnica, sleme višine 240cm, kap višine 220cm. Obod vrat mora biti narejen iz izolacijskih panelov, podkonstrukcija pa iz kovinskih profilov. Na obeh bočnih stranicah so vgrajena vrata dimenzij 110×220cm z posebno odzračno loputo. V zgornjem delu vratnega krila mora biti vgrajeno varnostno steklo, min. debeline 3+3mm z uporabo zaščitne folije. Vrata se morajo zaklepati s cilindrično ključavnico, na zunanji strani, dobaviti jih s min. dvema ključema. Vrata morajo biti vroče cinkana ter prašno barvana. | 1 kompl |  |  |
| 9. | Daljinski nadzor nadtlačne hale Dobavitelj mora zagotoviti daljinski nadzor nadtlačne hale v obsegu strojne opreme za zajem podatkov in programske opreme za prikaz podatkov in potrebe alarmiranja ključnega osebja naročnika. 9.1. Strojna oprema Strojna oprema za daljinski nadzor mora vsebovati dobavo in namestitev posameznih sklopov, ki se delijo na: - Komunikacijski modul s stikalnim blokom - Merilniki - Zajem podatkov iz ventilacijske naprave Tehnična rešitev strojne opreme mora zajemati urni prenos podatkov. V primeru spremembe stanja vrednosti za več kot 10 odstotkov vrednosti pa takojšen prenos podatkov. Dodatno mora strojna oprema zagotoviti možnost prebiranja stanja na zahtevo preko programsko opreme. 9.1.1. Komunikacijski modul s stikalnim blokom Tehnične specifikacije komunikacijske naprave morajo zagotoviti sledečim kriterijem: - minimalno 4 analogne vhodov (4-20mA) - minimalno 12 digitalnih vhodov, ki se lahko uporabijo za zajem stanja ali štetja impulzov - interni GPRS modul z sim kartico in naročnino za obdobje 5 let - interni spomin za minimalno obdobje 48 ur in avtomatsko pošiljanje podatkov v primeru izpada omrežja - Komunikacijski modul mora biti nameščen v lastni stikalni blok, ki vsebuje pomožno baterijsko napajanje s sistemom opozorila ob izpadu napetosti in nizkega stanja baterije in vse ostale komponente za priključene naprave in merilnike. 9.1.2. Merilniki Dobavitelj mora v sklopu daljinskega nadzora dobaviti merilno opremo, ki bo omogočila komunikacijskem modulu zajem podatkov. Obseg merilnikov je sledeč: - Merilnik zunanje temperature in vlage - Merilnik notranje temperature in vlage - Diferenčni merilnik tlaka - Alarm vetra 9.1.3. Zajem podatkov iz ventilacijske naprave Poleg zajema podatkov iz merilnikov mora komunikacijski modul zajemati stanje strojnice v sledečem obsegu: - Stanje prisotnost napetosti - Stanje akumulatorja pomožne enote - Stanje delovanja pomožne enote - Stanje napake pomožne enote 9.2. Programska oprema Programska oprema za nadzor nadtlačne hale mora biti ponujena kot rešitev, ki je dostopna preko spletnega brskalnika in mora vsebovati sledeče lastnosti: - Rešitev v oblaku z 5 letno dobo obratovanja in vzdrževanja sistema - Avtomatsko generiranje varnostnih kopij - Prijava v sistem preko uporabniškega imena in gesla - Orodja za prikaz trenutnih podatkov - Orodje za prenos podatkov iz komunikacijskega modula na zahtevo - Orodja za prikaz arhivskih podatkov - Posebna orodja za prikaz podatkov na različnih časovnih obdobjih (urni, dnevni, tedenski, mesečni, letni) - Orodja za urejanje alarmov uporabnikov z možnostjo alarmiranja preko spletne pošte ali SMS tekstovnih sporočil na neomejeno število prejemnikov - Orodja za pregled sproženih alarmov - Orodje osnovne plošče, ki uporabniku na enostaven način omogočajo prikaz stanja nadtlačne hale z dnevnim pošiljanjem pdf poročila preko spletne pošte - - Vsa poročila omogočajo izvoz podatkov v xls in pdf obliki | 1 kompl |  |  |
| 10. | Montaža - Dobavitelj je dolžan poskrbeti za prvo montažo nadtlačne dvorane ter izobraževanje osebja za upravljanje in vzdrževanje nadtlačne dvorane (minimalno 1 dan). | 1kos |  |  |
|  | SKUPAJ brez DDV |  |  |  |
|  | DDV 22% |  |  |  |
|  | SKUPAJ z DDV |  |  |  |
|  | STROŠEK FINANCIRANJA |  |  |  |
|  | SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST Z DDV IN STROŠKOM FINANCIRANJA |  |  |  |

Novo mesto, julij 2023					Ponudnik: