# Priloga 1

# TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA NAROČILO

Dobava blaga se izvaja za OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina.

Predmet pogodbe je sukcesivna dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala za OKP Rogaška Slatina d.o.o. po naslednjih sklopih:

- sklop 1: vodovod- vodovodne cevi in spojni material,

- sklop 2: vodovod- zaporni elementi in elementi za hišne priključke ter vodomeri,

- sklop 3: vodovod- fazonski kosi,

- sklop 4: vodovod-hidranti in ventili,

- sklop 5: vodovod- pocinkan material, reperaturne spojke in ostali spojni material,

- sklop 6: vodovod- vodomerni jaški,

- sklop 7: kanalizacija- kanalizacijske cevi in spojni material in

- sklop 8: kanalizacija- kanalizacijski jaški, pokrovi in rešetke

skladno z okvirnimi količinami in vrstami navedenimi v obrazcu »Ponudbeni predračun«, s sklenitvijo okvirnega sporazuma od 01.01.2024, oziroma s prvim naslednjim dnem, ko je bil podpisan okvirni sporazum, v kolikor je bil le ta podpisan kasneje kot do 31.12.2023 in se uporablja 12 mesecev od dne pričetka uporabe okvirnega sporazuma.

V kolikor so v tehničnih specifikacijah navedena določena izdelava ali izvor ali določen postopek, značilen za proizvode ali storitve določenega gospodarskega subjekta, ali blagovne znamke, patenti, tipi ali določeno poreklo ali proizvodnja je zraven mišljeno »ali enakovredno«.

Ponudnik mora zagotavljati dostavo blaga fco skladišče naročnika, to je v Prvomajski ulici 33, v Rogaški Slatini, oziroma do gradbišča naročnika na območju UE Šmarje pri Jelšah, občine Poljčane in občine Slovenska Bistrica nerazloženo v roku (1) enega delovnega dne po prejemu naročila. Sprememba lokacije dostave se opravi s pisnim obvestilom izvajalca. Spremembo je ponudnik dolžan izvesti naslednji dan po prejemu obvestila o spremembi lokacije dostave.

Dobava blaga iz tega javnega naročila se izvaja skladno z določili tega naročila in kjer način izvajanja ni izrecno določen, skladno z veljavno zakonodajo na področju predmeta naročila.

Ocenjene količine po vrsti blaga so razvidne iz predračuna in so informativne narave. Naročnik se ne zavezuje, da bo informativna količina in vrsta blaga realizirana ali presežena. Konkretne količine in vrste blaga so odvisne od potreb naročnika.

Ponudnik mora zagotavljati vse postavke na ponudbenem predračunu za sklop za katerega se prijavlja. Ponudnik mora imeti dovolj veliko skladišče in blago na zalogi, da lahko naročniku v enem dnevu po prejemu naročila dobavi blago v skladišče ali na gradbišče naročnika. Ponudnik mora zagotavljati prevoz materiala do skladišča naročnika, to je v Prvomajski ulici 33, v Rogaški Slatini, oziroma do gradbišča naročnika na območju UE Šmarje pri Jelšah, občine Poljčane in občine Slovenska Bistrica.

Kakovost proizvodov mora ustrezati veljavnim predpisom, obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži oziroma na spremljajočih dokumentih. Kakovost proizvodov mora ustrezati minimalnim tehničnim zahtevam, navedenih v tej specifikaciji.

Ponudnik bo naročniku, v kolikor ne bo drugače dogovorjeno, ob vsakokratni izdobavi izročil ateste za ves dobavljen material z morebitnimi dokazili o zdravstveni ustreznosti materialov. Ves material, ki je namenjen, da pride v stik s pitno vodo mora biti primeren za uporabo v namene preskrbe s pitno vodo in ustrezati zahtevam Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, Pravilnika o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili in Pravilnika o pitni vodi.

Naročnik lahko zahteva, da mu ponudnik predloži vzorce artiklov iz predračuna, da jih lahko naročnik preizkusi in se na osnovi tega odloči o naročilu. V kolikor ponudnik zavrne zahtevo, se njegova ponudba izključi.

Dobava blaga se začne izvajati takoj, ko predmet okvirnega sporazuma stopi v veljavo. Naročnik bo podpisal okvirni sporazum po pravnomočnosti obvestila o izbiri  najugodnejše ponudbe.

Ponudnik mora zagotavljati izvajanje dežurne službe, kar pomeni, da ponudnik zagotavlja izdobavo materiala 24 ur na dan vse dni v tednu in pri tem zagotavlja odzivni čas največ 3 ure od prejetega naročila na telefonski številki, ki ju bo podal. Naročnik lahko poda največ dve dežurni številki.

Naročnik si v času, od odpiranja do odločitve o izboru, pridržuje pravico do preverjanja izvajanja dežurne službe in do fizičnega pregleda zaloge materiala za popravilo vodovoda ali kanalizacije po izboru naročnika (kontrola, da ima ponudnik ponujeni material vedno na zalogi, skladno s tehničnimi zahtevami naročnika). Pri preverjanju izvajanja dežurne službe je potrebno zahtevan material (naveden v ponudbenem predračunu) dostaviti v roku treh ur od klica naročnika na naslov naročnika. V kolikor ponudnik, ne dobavi v ustreznem času, se upošteva, da ponudnik ne zagotavlja dežurne službe, v kolikor pa ponudnik ne zagotovi ves ali ustrezen zahtevan material, se šteje da nima blaga, navedenega v ponudbenem predračunu, na zalogi in bo v obeh primerih ponudba izključena.

Naročnik bo lahko naročal tudi drugo blago, ki spada v sklop ponudbe, ki ni navedeno v predračunu. Zato mora ponudnik predložiti cenik s tem blagom ali navesti internetni naslov, kjer je cenik objavljen, kjer mora biti navedena redna končna cena blaga po uradno objavljenem ceniku ponudnika. Končna cena pomeni cena z DDV. Ponudnik bo ob vsakokratni dobavi tega materiala zaračunal popust, ki ga je navedel v »Ponudbenem predračunu- rekapitulacija« te razpisne dokumentacije.

Za ves material, naveden v ponudbenem predračunu je potrebno priložiti ustrezne tehnične opise ponujenega materiala ali katalog ponujenega materiala z označenimi podatki (z markerjem obarvati ali podčrtati ali na kakšen drugačen način označiti), ki izkazujejo spodaj navedene tehnične zahteve.

V kolikor so tehnični opisi ponujenega materiala ali katalog predloženi v tujem jeziku, morajo biti deli, ki dokazujejo zahtevane tehnične karakteristike, prevedeni v slovenski jezik.

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti vsebovale zahtev naročnika glede tehničnih lastnosti vodovodnega in kanalizacijskega materiala bodo izločene iz nadaljnje obravnave.

SKLOP 1- VODOVOD- CEVI IN SPOJNI MATERIAL

CEVI ALKATEN (PEHD-PE)

Cevi alkaten so narejene v skladu s standardom EN 12201 iz navedenega materiala, ter za ustrezni tlak. Cevi morajo biti dobavljive v kolutih po 50m in 100m ter 6m in 12m palicah. Cevi morajo biti opremljene z vsemi predpisanimi oznakami (nazivni premer, nazivni tlak, debelina stene, stacionaža, proizvajalec,…).

PVC TLAČNE CEVI

Cevi morajo biti narejene v skladu s standardom EN 1452.

DUKTILNE CEVI:

Izdelane po standardu EN 545-2010, znotraj so cementirane, zunaj so zaščitene s cinkom in aluminijem minimalno 400g/m2 ter dodatno zaščitene z  modrim epoxijem, tlačni razred C40 (do DN 300), DN 350 in DN 400 pa tlačnega razreda C30. Dolžina cevi mora biti 5,5m.

Vse cevi do DN 300 morajo biti 100% kalibrirane po standardu.

ZOBATE SPOJKE

Spojka mora biti ponujena v paru (2x spojka + 2x leteča prirobnica, vključno s tesnilom in vijačnim materialom - iz inox materiala, zvijačeno v sklop). Nabijalna spojka in leteča prirobnica morata biti narejeni iz nodularne litine in epoksi zaščiteno min. 250 mikronov.

OSTALI VODOVODNI MATERIAL

Opozorilni trak navaden z napisom »pozor vodovod«.

Neizvlečna tesnila morajo imeti nerjaveče zobce ter biti kompatibilna z duktilnimi cevmi. Ustrezati morajo standardu 681-1.

SKLOP 2- VODOVOD- ZAPORNI ELEMENTI IN ELEMENTI ZA HIŠNE PRIKLJUČKE

EV ZASUNI:

- EV zasuni za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom.  Ponudnik mora ponuditi GSK certifikat ali enakovredno (V kolikor ponudnik ne predloži GSK certifikat, mora ponudnik dokazati zahtevani tehnični pogoj s tehnično dokumentacijo proizvajalca ali s poročilom o preskusih priznanega organa. Listine morajo biti prevedene v slovenski jezik). EPDM zmes mora ustrezati EN 681 in predpisu W 270. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla ter mora biti tesnjeno z tremi tesnili + zaščitnim obročem proti vstopu nesnage. Vgradna dolžina zasunov v skladu z EN 558-1.

- Kompenzacijski EV zasuni za vgradnjo v jaške morajo biti vgradne dolžine F5 ter imajo možnost prilagajanja vsaj +/- 5 mm pri vseh dimenzijah.

Vsi zasuni, tako EV zasuni za pitno vodo in kompenzacijski zasuni, morajo biti od istega proizvajalca.

VGRADNE GARNITURE ZA EV ZASUNE:

Konstrukcija vgradne garniture je teleskopske izvedbe. Zunanja zaščita je iz PE materiala, izvedba pritrjevanja zvona vgradne garniture mora ustrezati ponujenim EV zasunom.

CESTNE KAPE:

Cestne kape so izdelane iz litega železa. Pokrov je zaščiten proti izpadanju z močnejšo šobo.

CESTNE KAPE – KOMPOZITNE:

Ohišje cestnih kap je narejen iz kompozitnega materiala (poliamid in steklena vlakna ali podobno). Pokrovček je iz nodularne litine. Omogočati morajo prilagajanje terenu v višini vsaj 20 cm. Odpornost na temperature vsaj 240°C.

CESTNI ZASUNI:

Ohišje cestnega zasuna je iz nodularne litine, vreteno pa iz nerjavečega jekla.

VGRADNE GARNITURE ZA CESTNE ZASUNE:

Konstrukcija vgradne garniture je teleskopske izvedbe. Zunanja zaščita je iz PE materiala, izvedba pritrjevanja zvona vgradne garniture mora ustrezati ponujenim cestnim zasunom

NAVRTALNI OKLEPI:

Se uporabljajo za izvedbo priključka na PE/PVC cev, PN 16 izstopni priključek 1 1/2".

NAVRTALNI ZASUNI IN VRTLJIVA KOLENA NAVRTALNEGA ZASUNA ZA BAJONETNI PRIKLJUČEK

Za vgradnjo na ustrezno cev pod pritiskom, z nožasto zaporo. Vrtljiva kolena morajo ustrezati ponujenim navrtnim zasunom. Navrtni zasuni za duktil cevi se morajo ponuditi s stremeni.

VODOMERI – Z RADIJSKIM ODDAJNIKOM IN KLASIČNI

Odčitavanje vodomerov se izvaja s pomočjo že obstoječih ročnih terminalov in obstoječe programske opreme.  Naročnik ima naslednjo obstoječo opremo:

- ročni terminali: UNITECH PA 700 in UNITECH PA 720

- programska oprema: eMR.

- programska oprema za obračun komunalnih storitev: Bass.

Radijski oddajnik mora delovati po komunikacijskem protokolu OMS, kompatibilnem z obstoječim radijskim sistemom popisa naročnika, ki je IZAR BT 868 / Diehl Metering.

Ponudnik mora v ceno vključiti vse stroške integracije ponujenih vodomerov v obstoječo strukturo naročnika.

Ponudnik je dolžan na zahtevo naročnika tekom postopka preverbe ponudbe dostaviti en delujoči komplet vse ponujene opreme za potrebe preverjanja tehničnih karakteristik oziroma testiranja ponujene funkcionalnosti.

Ponudnik mora ponuditi pet letno garancijo za delovanje radijskih oddajnikov in vodomerov.

SKUPNE ZAHTEVE ZA DALJINSKE VODOMERE IN KLASIČNE VODOMERE

Gsm shranjevalnik podatkov:

- dvosmerna komunikacija,

- možnost priklopa treh meril zunaj ohišja na enem kablu,

- možnost zunanje antene,

- opcija nadgradnje digitalnih signalov v analogne. 4-20 ma, 0-1000 mv,

- opcija izhod (odpiranje zapiranje ventila),

- prenos podatkov z intervalnim gprs/sms,

- možnost pošiljanja alarmnih sporočil na mobilni telefon ali e-pošto v primeru prekoračitve nastavljenega pretoka,

- lastno napajanje za 5 let z oddajanjem sms sporočil 1x dnevno,

- možnost izbiranja pošiljanja podatkov,

- 1 sms na dan, 24 urni interval,

- minimalni interval pošiljanja 5 min., interval 5 sek.,

- programiranje naprave preko sporočila sms ali usb-kabla,

- možnost nadgradnje programske opreme v napravi (firmware),

- možnost menjave baterije,

- arhiv v napravi za zadnjih 6 mesecev (ob izpadu signala),

- ohišje ip 68 s certifikatom.

Protipovratni ventili z naslednjimi tesnili: dn 15, dn 20, dn 25, dn 40:

- delovni tlak: PN 10,

- D+delovna temperatura: 65°C,

- maksimalna temperatura: 90°C za eno uro na dan,

- padec tlaka pri maksimalnem pretoku:

  - ½'' (3,6 m3/h): do 0,4 bar,

  - ¾'' (6,4 m3/h): do 0,4 bar,

  - 1'' (10 m3/h): do 0,4 bar,

- materiali: POM, NBR, nerjavno jeklo,

- kompatibilni s ponujenim števcem.

Vsi volumetrični vodomeri (vsi nujno s suhim mehanizmom) morajo omogočati tako horizontalno kot vertikalno montažo in v obeh položajih dosegati najmanj metrološki R160 (MID).

- PREDPISANE ZAHTEVE ZA VODOMERE Z RADIJSKIM ODDAJNIKOM:

Volumetrični vodomer DN 15-1/2" z w-M-Bus moduli:

- nazivni pretok MID: 2,5,

- dolžina: 165 mm,

- hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68 (steklo-baker) brez možnosti kondenziranja,

- številčnica vrtljiva 360°, vodomer mora imeti začetni pretok 2 litra ali manj,

- številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden indikator pretoka (zvezdica) zaradi kontrole puščanja,

- ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera,

- nameščen in programiran zahtevani radijski oddajnik (kot določeno pod poglavjem b) te priloge) za takojšnje odčitavanje,

- pripravljen za montažo radijskega oddajnika s fiksnim vijačenjem na dva vijaka,

- omogočena horizontalna in vertikalna vgradnja,

- na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo protipovratnega ventila.

Volumetrični vodomer DN 20-3/4" z w-M-Bus moduli:

- nazivni pretok MID: 4,

- dolžina: 190 mm,

- hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68 (steklo-baker) brez možnosti kondenziranja,

- številčnica vrtljiva 360°, vodomer mora imeti začetni pretok 2 litra ali manj,

- številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden indikator pretoka (zvezdica) zaradi kontrole puščanja,

- ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera,

- nameščen in programiran zahtevani radijski oddajnik (kot določeno pod poglavjem b) za takojšnje odčitavanje,

- horizontalna in vertikalna vgradnja,

- na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo protipovratnega ventila.

Volumetrični vodomer DN 25-1" z w-M-Bus moduli:

- nazivni pretok MID: 6,3,

- dolžina: 260 mm,

- hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68 (steklo-baker) brez možnosti kondenziranja,

- številčnica vrtljiva 360°, vodomer mora imeti začetni pretok 8 litrov ali manj,

- številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden indikator pretoka (zvezdica) zaradi kontrole puščanja,

- ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera,

- nameščen in programiran zahtevani radijski oddajnik (kot določeno pod poglavjem b) za takojšnje odčitavanje,

- horizontalna in vertikalna vgradnja,

- na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo proti povratnega ventila.

Volumetrični vodomer DN 30-5/4" z w-M-Bus moduli:

- nazivni pretok MID: 10,

- dolžina: 260 mm,

- hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68(steklo-baker) brez možnosti kondenziranja,

- številčnica vrtljiva 360°, vodomer mora imeti začetni pretok 8 litrov ali manj,

- številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden indikator pretoka (zvezdica) zaradi kontrole puščanja,

- ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera,

- nameščen in programiran zahtevani radijski oddajnik (kot določeno pod poglavjem b) za takojšnje odčitavanje,

- horizontalna in vertikalna vgradnja,

- na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo proti povratnega ventila.

Volumetrični vodomer DN 40-6/4" z w-M-Bus moduli:

- nazivni pretok MID: 16,

- dolžina: 3000 mm,

- hermetično zaprta številčnica IP68 brez možnosti kondenziranja,

- številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter;

- ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera,

- nameščen in programiran zahtevani radijski oddajnik (kot določeno pod poglavjem b) za takojšnje odčitavanje,

- horizontalna in vertikalna vgradnja,

- na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo proti povratnega ventila ali že serijsko vgrajen v vodomer.

B) PREDPISANE ZAHTEVE ZA RADIJSKE ODDAJNIKE:

Vsi radijski oddajniki morajo biti v celoti kompatibilni s pripadajočimi volumetričnimi vodomeri.

Pri vseh naštetih vodomerih mora biti radijski oddajnik nameščen neposredno na številčnico vodomera brez kabla med vodomerom in radijskim oddajnikom. Kabelska povezava je dovoljena za vodomere od vključno DN 50 dalje (to je DN 50, DN 60,…).

Radijski oddajnik mora imeti optični vmesnik za programiranje, ponastavitev in posebna odčitavanja.

Namestitev radijskega oddajnika (tako ob prvi instalaciji, kot tudi ob menjavi, servisu,…) ne sme poškodovati žiga, žig pa mora ostati viden.

Opremljeni morajo biti z kompaktnimi radijskimi moduli w-M-Bus po OMS standardu 868 MHz EN 13757-3.

Izpolnjevati morajo tudi naslednje zahteve:

- baterijsko napajanje najmanj 12 let,

- zaščita IP 68,

- zaznavanje smeri pretoka,

- zaznavanje puščanja,

- zaznavanje zaustavitve merila,

- zaznavanje odstranitve modula,

- zaznavanje predimenzioniranega in poddimenzionirenaga merila,

- delovno območje -15 do +55 C°,

- moč max 25 mW,

- interval pošiljanja najmanj 20 sec.

- PREDPISANE ZAHTEVE ZA KLASIČNE VODOMERE

Več tokovni vodomeri DN 15-1/2"

•	nazivni pretok MID: 2,5

•	točnost najmanj R80 horizontalno in R40 vertikalno

•	začetni pretok: 4 l/ h ali manj

•	maksimalni pretok: 3 m3/h

•	način vgradnje: horizontalno

•	dolžina: 165 mm

•	višina: 120 mm

Več tokovni vodomeri DN 20-3/4"

•	nazivni pretok MID: 4

•        točnost najmanj R80 horizontalno in R40 vertikalno

•	začetni pretok: 5 l/ h ali manj

•	maksimalni pretok: 5 m3/ h

•	način vgradnje: horizontalno

•	dolžina: 190 mm

•	višina : 120 mm

SKLOP 3: FAZONSKI KOSI

FAZONSKI KOSI:

Fazonski kosi so narejeni po standardu EN 545, tlačne stopnje PN16, zaščiteni z modrim epoxijem debeline min. 250 mikronov. Dimenzije prirobnice za PN16 po standardu EN1092-2 (DN 80 vrtano na 8 lukenj, DN 200 vrtano na 12 lukenj …).

TESNILA PLOŠČATA:

Ploščata tesnila morajo biti izdelana iz gume debeline 4mm in imeti dvojno platneno vlogo.

MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOSI

Narejeni iz nodularne litine zaščiteni z epoksi najmanj 250µm.

SKLOP 4: HIDRANTI IN VENTILI

HIDRANTI NADZEMNI

Nadzemni hidrant je izdelan in preizkušen v skladu z standardom SIST EN 14384:2005, EN1074-6. Nadzemni hidranti imajo priključek B 2C, cev je iz INOX materiala. Oznaka N pomeni nelomljivo izvedbo, L pa lomljivo. Tesnilni elementi so v skladu z EN 681-1, KTW, W270.

PROTIPOVRATNI VENTILI:

Telo navojnih protipovratnih ventilov je narejeno iz medenine. Prirobnični protipovratni ventili so z loputo, z mehkim tesnjenjem.

HIDRAVLIČNI VENTILI:

Hidravlični ventil mora imeti indikator položaja. Sedež mora biti zaščiten s zlitino kroma in niklja, da je odporen na obrabo, korozijo in poškodbe. Ventil mora imeti nerjaveče navojne vsadke za priključitev krmilnih elementov, kateri morajo biti vtisnjeni v ohišje ventila, kar preprečuje pojavitev korozije. Ločeno nastavljanje hitrosti odpiranja in zapiranja. Ventil mora vsebovati filter drobnih delcev s kontrolnim polimernim steklom za pregled tekočine v kontrolnem vezju in izpustnim ventilom za spiranje. Vsi notranji deli morajo biti dostopni z vrha, za lažje vzdrževanje. Prirobnice so narejene po EN1092. Telo in pokrov ventila narejena iz nodularne litine GGG-40. Membrana in tesnila narejena iz EPDM. Navojni vsadki, kontrolne cevi, nastavljalec hitrosti morajo biti narejeni iz nerjavečega jekla.

ZRAČNI VENTILI:

SKLOP 5: POCINKAN MATERIAL, REPARATURNE SPOJKE IN OSTALI SPOJNI MATERIAL

REPARATURNE OBJEMKE

Ohišje reparaturne objemke mora biti izdelano iz kvalitetnega nerjavečega jekla AISI 304, na katerem mora biti lasersko vgraviran naziv proizvajalca in tip reparaturne objemke. Tesnilna guma mora imeti vtisnjen datum proizvodnje. Vijaki morajo biti iz nerjavečega jekla in prevlečeni s teflonom. Zaradi zaščite tesnilnih elementov pred UV žarki morajo biti spojke pakirane v ustrezno embalažo. Reparaturne objemke morajo imeti dvojno montažno ročko za lažjo vgradnjo.

Reparaturne objemke do premera 200mm morajo biti dolžine min. 200mm, večje reparaturne (v predračunu navedene kot »dolge«) objemke pa dolžine min. 300mm. Priložiti je potrebno certifikat za uporabo s pitno vodo.

Ponudnik mora ponuditi tudi možnost izdelave reparaturne objemke po meri, v kolikor ima naročnik to potrebo.

UNIVERZALNE SPOJKE:

- vse enojne spojke imajo prirobnico po standardu EN 545 PN16,

- epoksi zaščita min. 250 mikronov, ponudnik mora ponuditi GSK certifikat ali enakovredno (V kolikor ponudnik ne predloži GSK certifikat, mora ponudnik dokazati zahtevani tehnični pogoj s tehnično dokumentacijo proizvajalca ali s poročilom o preskusih priznanega organa. Listine morajo biti prevedene v slovenski jezik.)

- sidra so izdelana iz nerjavečega jekla in morajo omogočati 100% sidranje navedenih parametrov na vseh vrstah cevi

- spojke morajo pri montaži omogočati lom na posameznem obojčnem spoju vsaj do 6°

- konstrukcija sider mora omogočati enostavno odstranitev le teh, v primeru potrebe po fleksibilnem spoju

- ista spojka z istimi sidrnimi elementi se lahko ponovno uporabi vsaj 6-krat (npr.: pri tlačnih preizkusih)

- spojke morajo biti s higienskimi čepi, s čimer se doseže večja zaščita notranjosti spojke do vgradnje,

- spojka se z nespremenjenimi karakteristikami lahko uporablja tudi za nadzemno vgradnjo.

- vse univerzalne spojke se morajo ponuditi od istega proizvajalca.

SPOJKE IN OSTALI SPOJNI MATERIAL  ZA PE CEVI:

Omogočati morajo spoj cevi in tesnila brez predhodnega rezkanja PE cevi. Matica na spojnem materialu mora omogočati »zaklep«, kar zagotavlja varen spoj.

Spojke z zunanjim navojem (ponudbeni predračun 4.1.) morajo biti sledečih dolžin:

½˝ -73 mm

¾˝- 80 mm

1˝ - 91 mm

5/4˝- 104 mm

Spojke dvojne (ponudbeni predračun 4.3.) morajo biti sledečih dolžin:

½˝ -112 mm

¾˝- 123 mm

1˝ - 138 mm

5/4˝- 157 mm

6/4˝- 181 mm

2˝- 213 mm

VODOMERNE SPOJKE:

Vodomerne spojke so narejene iz kovane medenine, ter imajo priloženo tesnilo.

KROGELNI VENTILI:

Krogelni ventili morajo po tlačni stopnji in dolžini ustrezati krogelnim ventilom kot npr. Kovina serija 100.

SKLOP 6- VODOMERNI JAŠKI

VODOMERNI JAŠKI ZA ZAHTEVNO VGRADNJO:

  - konstrukcija jaška mora omogočati zaščito proti zmrzali do -25°C (poročilo ustrezne institucije)

  - ohišje iz UV stabiliziranega polietilena, minimalnih dimenzij 600 x 400 x1000mm zaradi zagotovitve ustreznega manipulativnega prostora,

  - ohišje mora biti izvedeno tako, da omogoča prilagoditev višine pri niveliranju površine -50 do +200mm (s poviškom),

  - LTŽ pokrov nosilnosti min. 1500 kg in v epoxi zaščiti min. 250 mikronov,

  - instalacija mora vsebovati kompletno opremo za priključitev (priključne spojke za PE cevi, krogelne ventile, lovilec nesnage, vodomerni spojki s tesnili ter mesto za odzračevanje - T kos s čepom),

  - ohišje jaška mora biti izvedeno tako, da omogoča zamenjavo LTŽ – PE pokrova brez posega v ohišje jaška.

  - Predložiti je potrebno certifikat za pitno vodo.

  - Konstrukcija ohišja posameznega jaška mora biti tipska (enaka) za vse dimenzije vodomerov od 3/4 ̋  do 6/4 ̋.

TERMO JAŠEK ZA REDUCIRNI VENTIL:

  - konstrukcija jaška mora omogočati zaščito proti zmrzali do -25°C

  - ohišje iz UV stabiliziranega polietilena, minimalnih dimenzij 600 x 400 x1000mm zaradi zagotovitve ustreznega manipulativnega prostora,

  - ohišje mora biti izvedeno tako, da omogoča prilagoditev višine pri niveliranju površine -50 do +200mm (s poviškom),

  - LTŽ pokrov nosilnosti min. 1500 kg in v epoxi zaščiti min 250 mikronov,

  - instalacija mora vsebovati kompletno opremo za priključitev (priključne spojke za PE cevi, krogelne ventile, lovilec nesnage, vodomerni spojki s tesnili ter mesto za odzračevanje - T kos s čepom),

  - ohišje jaška mora biti izvedeno tako, da omogoča zamenjavo LTŽ – PE pokrova brez posega v ohišje jaška.

NAGIBNA KAPA:

Element za uravnavanje naklona in višine podzemnih vodomernih jaškov. Izdelan iz  polietilena po tehnologiji rotacijskega litja. Z dvojno steno, prostor med njima je zapolnjen s poliuretansko peno. Z ovalno vstopno odprtino, ki jo je možno zakriti s pohodnim polietilenskim ali litoželeznim pokrovom nosilnosti 1,5 t. Omogoča uravnavanje naklona v vse smeri in sicer do 9º oziroma na daljši stranici do 12º ter povišanje za do 22 cm. Zasnova elementa zagotavlja nosilnost na navpično obtežbo do obremenitve 1,5 t. Omogočati mora vstavitev pokrova iz vodomernega jaška. Zaradi omogočanja možnosti nadgradnje in kompatibilnosti, mora biti proizvajalec isti kot vodomernih jaškov.

VODOMERNI JAŠKI ZA NEZAHTEVNO VGRADNJO:

- vodomerni termo jašek minimalnih dimenzij 500mm premera

- omogočati mora vgradnjo vodomera ter imeti ustrezno zaščito proti zmrzali

SKLOP 7- KANALIZACIJA- KANALIZACIJSKE CEVI IN SPOJNI MATERIAL

PVC CEVI IN FAZONSKI KOSI:

Ponujene cevi morajo ustrezati navedeni temenski togosti. Narejene morajo biti v skladu s standardom EN 13476. Fazonski kosi morajo biti kompatibilni ponujenim PVC cevem.

REBRASTE CEVI ZA KANALIZACIJO:

Ponujene rebraste cevi za kanalizacijo morajo ustrezati navedenim materialom in biti narejene v skladu standardom EN 13476.

SKLOP 8- KANALIZACIJA- KANALIZACIJSKI JAŠKI, POKROVI IN REŠETKE

JAŠKI

Jaški morajo biti narejeni iz polietilena po sistemu rotoliva. Višina korita jaška mora biti enaka ali večja od maksimalne priključne dimenzije vstopne ali izstopne cevi. Možnost priključitve hišnih priključkov na obodu jaška z vstopnimi tesnili do DN200 in možnostjo nadgradnje ali krajšanja konusa jaška za 250mm. Jašek ima integriran iztok in vtok.

Jašek z dvojnim dnom mora biti izdelan iz PE materiala po standardu EN 13598 in certificiran za globino podtalnice 5m. Dno jaška mora imeti dvojno steno. Sestavljen je iz zunanje stene dna jaška ter notranje stene koritnice, ki je popolnoma gladka - monolitna. Vmesni prostor med zunanjo steno in koritnico je zapolnjen s poliuretansko peno. Višina koritnice mora ustrezati maksimalnemu zunanjemu preseku iztočne priključne cevi oz. je enaka premeru priključne cevi. Jašek je zaključen s konusom.

KANALSKI POKROVI Z OKVIRJEM:

Ponujeni kanalski pokrovi morajo biti narejeni v skladu s standardom EN 124-2. Kjer je zraven napisan naziv KANALIZACIJA, se morajo ponuditi pokrovi z napisom kanalizacija.

Kompozitni pokrovi morajo biti v skladu s standardom EN 124 in EN 124-5. Morajo biti propustni za radijske valove in ne smejo prevajati elektrike. Morajo imeti možnost vgradnje vodotesnega in protihrupnega tesnila. Material mora biti odporen na kemikalije, s trajno temperaturno odpornostjo od -30°C do +150°C. Možnost napisov po želji naročnika in dobavljivost v različnih RAL barvah. Zaklep iz nerjavečega ali kompozitnega materiala. Vsi kompozitni pokrovi se morajo ponuditi od istega proizvajalca. Navedene dimenzije so najmanjše dopustne, lahko se ponudijo večji. Teža je največja dopustna. Lahko se ponudijo lažji.