## REKAPITULACIJA
3.3.14.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
Objekt: Javni kanalizacijski sistem v naselju Hotedršica
Investitor: Občina Logatec,Tržaška cesta 50a, 1370 Logatec
REKAPITULACIJA
|  |  | Vrednost v EUR STROŠKI SKUPAJ | Vrednost v EUR UPR STR | Vrednost v EUR NEUPR STR
A | Elektroinstalacijska dela in gradbena dela za potrebe elektroinstalacij
0 | Črpališče - Č0 (+ČN) |  | 0 | 0 | 0
0 | Gradbena dela - Č0 |  | 0 | 0 | 0
0 | Elektroinstalacijska dela - Č0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Črpališče - Č1 |  | 0 | 0 | 0
1 | Gradbena dela - Č1 |  | 0 | 0 | 0
1 | Elektroinstalacijska dela - Č1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Črpališče - Č2 |  | 0 | 0 | 0
2 | Gradbena dela - Č2 |  | 0 | 0 | 0
2 | Elektroinstalacijska dela - Č2 |  | 0 | 0 | 0
3 | Črpališče - Č3 |  | 0 | 0 | 0
3 | Gradbena dela - Č3 |  | 0 | 0 | 0
3 | Elektroinstalacijska dela - Č3 |  | 0 | 0 | 0
4 | Črpališče - Č4 |  | 0 | 0 | 0
4 | Gradbena dela - Č4 |  | 0 | 0 | 0
4 | Elektroinstalacijska dela - Č4 |  | 0 | 0 | 0
5 | Črpališče - Č5 |  | 0 | 0 | 0
5 | Gradbena dela - Č5 |  | 0 | 0 | 0
5 | Elektroinstalacijska dela - Č5 |  | 0 | 0 | 0
6 | Črpališče - Č6 |  | 0 | 0 | 0
6 | Gradbena dela - Č6 |  | 0 | 0 | 0
6 | Elektroinstalacijska dela - Č6 |  | 0 | 0 | 0
7 | Črpališče - Č7 |  | 0 | 0 | 0
7 | Gradbena dela - Č7 |  | 0 | 0 | 0
7 | Elektroinstalacijska dela - Č7 |  | 0 | 0 | 0
8 | Črpališče - Č8 |  | 0 | 0 | 0
8 | Gradbena dela - Č8 |  | 0 | 0 | 0
8 | Elektroinstalacijska dela - Č8 |  | 0 | 0 | 0
1 | Ostalo
|  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ A: |  | 0 | 0 | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 5% | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ A: |  | 0 | 0 | 0
| DDV | 22% | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL Z DDV-jem |  | 0 | 0 | 0

## NAVODILA
Priloga 1: NAVODILA ZA ODDAJO PONUDBE
Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe izvesti ogled terena. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso možna.
Vsi elementi morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan opravljati naloge in upoštevati navedbe zahtevane v 14. členu Gradbenega Zakona iz česar izhaja, da je strokovno usposobljen za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Izvajalec je skozi svojo pripravo dela dolžan načrt za izvedbo po posameznih sklopih razdelati in pripraviti lastne delavniške in montažne risbe (»shop drawings«) in priključitvene podrobnosti (detajle) oziroma te pridobiti od izbranega proizvajalca opreme. Oboje odgovorni projektant praviloma samo pregleduje in na izrecno zahtevo investitorja tudi pisno potrjuje.
Izvajalec je pred pričetkom del dolžan preučiti predmetni PZI načrt in nanj podati morebitne pripombe. V primeru dvoumnosti v katerem koli delu načrta si je izvajalec dolžan nanje pridobiti pisna pojasnila odgovornega projektanta.
Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela:
1. | Nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo vključno z drobnim montažnim in pritrdilnim materialom. Upoštevati stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost).
2. | V posameznih postavkah popisa so v cenah materiala zajeti, dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, usklajevanje z upravljalcem
3. | Pripravljalna dela in organizacijo gradbišča.
4. | Zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo.
5. | Zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe.
6. | Manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi.
7. | Redno udeleževanje operativnih rednih in izrednih sestankov, sodelovanje na tehničnem pregledu s strani vodje projekta elektroinštalacijskih del. Izjemoma se v času upravičene odsotnosti dovoljuje sodelovanje njegovega namestnika, ki je seznanjen s problematiko gradbišča.
8. | Izdelavo, uporabo in demontažo vseh zaščit gradbene jame (za ves čas izvajanja del).
9. | Sorazmerni strošek elektrike, vode (vključno z gradbiščno inštalacijo) in ostale stroške v času gradnje.
10. | Izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati.
11. | Ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod. Ločeno lahko ponudnik ponudi tip proizvoda, ki mora biti enakovreden projektno predvidenim s tem, da upošteva možnost, da se investitor odloči za izbor proizovodov, ki so projektno predvideni.
12. | Izvedbo preizkusov električnih inštalacij, elektro razvodnih omar (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov s strani pooblaščenih merilcev. O pravilnosti delovanje za teh naprav izdelati zapisnik – tabelo, kjer bo razvidno, da je bila dotična instalacija pregledana in pravilno deluje.
13. | Vodenje gradbenega dnevnika in gradbene knjige z izmerami skladno s Pravilnikom o vodenju gradbenega dnevnika in gradbene knjige. Izmere gradbene knjige se vodijo tako, da se v izmerah prokažejo vse trase poteka električnih vodov, kabli pa se dolžinsko prikazujejo po posameznih tokokrogih električnega sestava.
14. | Izdelavo enopolnih oziroma tropolnih shem elektro inštalacij in opreme na osnovi PID dokumentacije in vložitev teh shem v za to pripravljen »žep« v posameznih električnih sestavih.
15. | Izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje elektro inštalcij in opreme, šolanje uporabnika.
16. | Izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za elektro inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
a) | izjave,
b) | certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
c) | zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
d) | navodila za uporabo in vzdrževanje,
e) | garancijske liste,
f) | seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
17. | Izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
18. | Čiščenje terena zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji.
19. | Zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami, odtujitve do primopredaje izvedenih del investitorju.
20. | Nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči.
21. | Ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe.
22. | Za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje ( tehnološki elaborat ), ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo na objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog elektro inštalacij in elektro opreme in je ob zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta.
23. | Za vso opremo, ki bi jo izvajalec glede na projektni popis želel zamenjati mora pridobiti pisno potrditev projektanta, nadzornika in investitorja. Ne bo se potrjevala oprema nižjega kvalitativnega razreda od projektno predvidenega, če to ne bo imelo za investitorja pozitivnega finančnega ali tehničnega učinka.
24. | Izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika, sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave. Garancijska doba posameznega izdelka začne teči z dnem primopredaje objekta.

## Č0-GD
Post. | Opis | Enota | Količina UPR STR | Količina NEUPR STR | Cena/enoto | Vrednost EUR UPR STR | Vrednost EUR NEUPR STR
0 | Gradbena dela - Č0
Opombe:
* za teh. rešitev so predvidene cevi za polaganje v zemljo proizvajalca kot npr. Stigma d.o.o., ki se ne deformirajo nad dopustno mejo oz. jih pod asfaltnimi površinami ni potrebno obbetonirati, če so prekrite z min 0,8m zemljine
* zaščitna cev in NN kabel se položita v skupni rov s fek. kanalizacijo * izkop in zasutje je zajeto v načrtu gradbeništva, v tem načrtu je zajeto le planiranje in posteljica
* meja obdelave v tem načrtu je kabelski jašek na lokaciji črpališča
* temelj, PS PMO Č0 in ES Č0 so obdelani v načrtu 3.2.
PREDDELA
0.01 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 370 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA - kabelska kanalizacija
0.02 | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0
0.03 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
GRADBENA DELA
0.04 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelsko kanalizacijo - NN dovod
| - f110 mm | m | 370 | 0 | 0 | 0 | 0
0.05 | Ozemljilni trak – pocinkan ploščati vodnik FeZn 25x4 mm položen v v kabelski rov in rov fekalne kanalizacije | m | 375 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0.06 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
0.07 | Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri prehodu iz kabelskega rova na plano | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
0.08 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" položen v kabelski rov | m | 370 | 0 | 0 | 0 | 0
0.09 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 100x100x94 cm
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,3x1,3x1,2 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - polaganje filca | m2 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 100x100x94 cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka zunanjih dimenzij 120x120x20cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 400 kN skupaj z okvirjem | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zasipanje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega mat. (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 0
| KJ 100x100x94 cm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0.1 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 100x100x94 cm
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,3x1,3x1,2 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - polaganje filca | m2 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 100x100x94 cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka zunanjih dimenzij 120x120x20cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zasipanje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega mat. (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 0
| KJ 100x100x94 cm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0.11 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzi 80x80x78 cm (količine za izdelavo enega jaška) - predfabriciran kot npr. tip Jadranka
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,2 x 1,2 x 1,25 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 2.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| - polaganje filca | m2 | 1.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.14 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 80x80x78 cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka zunanjih dimenzij 100x100x20 cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 400 kN skupaj z okvirjem | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zasipanje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| KJ 80x80x78 cm | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0.12 | Izvedba križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | skupaj | 0 | 0

## Č0-ED
Post. | Opis | Enota | Količina UPR STR | Količina NEUPR STR | Cena/enoto | Vrednost EUR UPR STR | Vrednost EUR NEUPR STR
0 | Elektroinstalacijska dela - Č0
Opombe:
*
0.01 | Nadgradnja obstoječe PMO - mesto priklopa na NN omrežje | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- vzpostavitev breznapetostnega stanja v transformatorski postaji oziroma odklop napajanja tangirane veje NN omrežja s strani upravljalca ter ponovni priklop po izvedenih delih novega NN dovoda
- uvlek novega NN kabla v priključni del obstoječe PMO
- ožičenje, napisne ploščice dodatne opreme, pritrdilni in ostali drobni material in meritve
0.02 | Kabel NA2XY-J 4x70+ 2,5 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
0.03 | Kabelski čevlji za kabel NA2XY-J 4x70+ 2,5 mm2 - Al/Cu 35 mm2/f8 mm, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih čevljev, priklop kabla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0.04 | Napisna ploščica z oznako in opisom kabla, pritrjena na kabel v kabelskem jašku | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | skupaj | 0 | 0

## Č1-GD
Post. | Opis | Enota | Količina UPR STR | Količina NEUPR STR | Cena/enoto | Vrednost EUR UPR STR | Vrednost EUR NEUPR STR
1 | Gradbena dela - Č1
Opombe:
* za teh. rešitev so predvidene cevi za polaganje v zemljo proizvajalca kot npr. Stigma d.o.o., ki se ne deformirajo nad dopustno mejo oz. jih pod asfaltnimi površinami ni potrebno obbetonirati, če so prekrite z min 0,8m zemljine
PREDDELA
1.01 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
1.02 | Zakoličba novega stojnega mesta betonskega NN droga | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA - kabelska kanalizacija
1.03 | Površinski odriv humusa debeline do 20 cm na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču na razdalji do 20m | m2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.04 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine do 0,55 m in globine do 1,15 m | m3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0
1.05 | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.06 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
1.07 | Zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih 15cm s prebrano zemljo do vrha jarka oziroma do vrha brežine ali zelenice, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.08 | Ponovna ureditev zelenice z zatravitvijo za postavitev v prvotno stanje (upravičen strošek v istem obsegu in v istih materialih kot pred izvedbo projekta, ob uveljavljanju zahtevka je potreben ustrezen slikovni material) | m2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.09 | Nakladanje in odvoz odvečnega mat. (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
GRADBENA DELA
1.1 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelsko kanalizacijo - NN dovod
| - f110 mm | m | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
1.11 | Izdelava preboja f120 mm skozi steno prefabriciranega poliesterskega jaška črpališča za uvod PE-HD cevi f110 mm, zaponitev odprtine med steno in cevjo s tesnilnim materialom in finim ometom po uvodu cevi v jašek | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.12 | Izdelava preboja f70 mm skozi steno prefabriciranega poliesterskega jaška črpališča za uvod PE-HD cevi f63 mm, zaponitev odprtine med steno in cevjo s tesnilnim materialom in finim ometom po uvodu cevi v jašek | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.13 | Ozemljilni trak – pocinkan ploščati vodnik FeZn 25x4 mm položen v v kabelski rov in rov fekalne kanalizacije | m | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
1.14 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
1.15 | Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri prehodu iz kabelskega rova na plano | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
1.16 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" položen v kabelski rov | m | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
1.17 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 100x100x94 cm
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,3x1,3x1,2 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 0 | 0
| - polaganje filca | m2 | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 100x100x94 cm | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka zunanjih dimenzij 120x120x20cm | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - zasipanje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega mat. (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0
| KJ 100x100x94 cm | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.18 | Izdelava temelja za omare PS PMO Č_ in ES Č_ (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,8 x 1,0 x 1,1 m v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0
| - polaganje filca | m2 | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10 cm | m3 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 8.2 | 8.2 |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 51.5 | 51.5 |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja sidrnega vijaka za pritrditev omare na temelj, dimenzije M12 x 250 x 80 mm | kos | 12 | 12 |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxh): 1,6 x 0,8 x 0,5 m + 1,6 x 0,4 x 1,2 m | m3 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in vgradnja PE-HD cevi f110 mm za uvod kablov v omaro | m | 7 | 7 |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in vgradnja PE-HD cevi f63 mm za uvod kablov v omaro | m | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 1.35 | 1.35 |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 1.15 | 1.15 |  |  |  | 0 | 0
| Temelj za omari PS PMO Č_ in ES Č_ | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.19 | Izdelava temelja za AB drog N09, h=9,0 m
| - strojni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,4 x 1,4 x 1,9 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 3.9 | 3.9 |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in polaganje filca | m2 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava opaža temeljne plošče in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 0.82 | 0.82 |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 41.9 | 41.9 |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temeljno ploščo dimenzij (axbxg): 1 x 1 x 0,2 m | m3 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in vgradnja betonske cevi f50 cm, dolžine 1,0 m | kos | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 6.6 | 6.6 |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 50.6 | 50.6 |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v stene temelja dimenzij (axbxg): 1 x 1 x 1,6 m | m3 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0 | 0
| - zasipnje prostora med drogom in betonsko cevjo obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4 mm za utrditev droga | m3 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0
| - zasipnje sten okoli temelja s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje | m3 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 1.9 | 1.9 |  |  |  | 0 | 0
| Temelj AB droga N09 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Nov betonski drog N09 postavljen na novo lokacijo, z avtodvigalom (fiksiranje droga z zasipanjem reže med cevjo in drogom z mokrim peskom granulacije do 4 mm, vgradnja zatesnilnega venca iz cementne malte, med stebrom in betonsko cevjo po niveliranju in utrditvi kandelabra - temelj zaključimo z dobetoniranjem in vrh, ki gleda iz zemlje, zalikamo v blagem nagibu - zajeto v zemeljskih delih), pritrditev ozemljitvenega valjanca na ozemljitveno sponko droga - drog mora biti nameščen v temelj z dvigovanjem in uporabo ustreznih dvigalnih naprav po navodilih proizvajalca | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.21 | Demontaža obstoječega lesenega NN droga z izruvanjem s pomočjo avtodvigala in odvoz demontiranega droga , zasutje luknje z zemljo oziroma s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm nad preostankom temelja, zatravljanje in urejanje okolice - OCENA | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | skupaj | 0 | 0

## Č1-ED
Post. | Opis | Enota | Količina UPR STR | Količina NEUPR STR | Cena/enoto | Vrednost EUR UPR STR | Vrednost EUR NEUPR STR
1 | Elektroinstalacijska dela - Č1
Opombe:
*
1.01 | Odvezovanje in spuščanje, začasno obešanje obstoječega NN samonosnega kabelskega snopa z betonskega NN droga s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.02 | Sidrna sponka kot npr. S-20 za zatezno vpetje SKS kabla X00/0-A 3x70+71,5 mm2, skupaj z vijakom s spiralnim kavljem kot npr. VK-M16x300 za pritrditev na betonski drog, postavljena s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.03 | Prehod samonosnega kabelskega snopa na zemeljski kabel tipa NA2XY-J 4x35 + 2,5 mm2, s štirimi mehanskimi konektorji kot npr. Raychem HEL-4896 ZAK, štirimi toplokrčnimi tesnilnimi cevkami kot npr. Raychem WCSM-33/ 8-150/S, štirimi toplokrčnimi zaščitnimi cevkami kot npr. Raychem CGPT 18/ 6-0, toplokrčnim razcepiščem kot npr. Raychem 502K033/S in enim toplokrčnim zaključnim čepom za neizkoriščeno žilo kot npr. Raychem 102L011-R05/S | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.04 | Odvodniki prenapetosti kot npr. PROTEC AQ 40, In(8/20)= 20 kA (Iskra zaščite) za zaščito NN omrežja pred prenapetostmi pri prehodu iz nadzemnega v zemeljski kabelski vod | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
1.05 | Vodnik H07V-K 25 mm2 dolžine cca 0,5 m za priključitev odvodnika prenapetosti na ozemljitveni vod, skupaj s kabelskim čeveljem Cu 25mm2 z luknjo za ozemljitveni vijak ter izolacijski prebodni konektor kot npr. Raychem HEL-5005 za priklop vodnika na samonosni kabelski snop | kpl | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
1.06 | Pritrditev NN kabla na drog - objemke iz Rf trakov z zatezno sponko montirane na vsak meter, mehanska zaščita kabla z Rf koritom dimenzij 100x50x2500 mm, pritrjenim z objemko na drog | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.07 | Kabel NA2XY-J 4x35+ 2,5 mm2 pritrjen na NN drog in uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
1.08 | Kabelski čevlji za kabel NA2XY-J 4x35+ 2,5 mm2 - Al/Cu 35 mm2/f8 mm, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih čevljev, priklop kabla | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.09 | Kabel FG16OR16 4x6 mm² uvlečen v PVC cev | m | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
1.1 | Kabelski tulci za kabel FG16OR16 5x6mm2, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih čevljev, priklop kabla | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.11 | Napisna ploščica z oznako in opisom kabla, pritrjena na kabel v kabelskem jašku | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.12 | Ravna plastična instalacijska cev (PNT), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| - 25/22,1 mm | m | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
1.13 | Glavna ozemljitvena zbiralka (G.I.P.), Cu zbiralka dimenzij (šxvxg): 300x50x10 mm, z nosilcema pritrjena na steno črpališča, skupaj s priključnimi sponkami za priklop vodnikov H07V-K 6-25 mm2 ter ozemlilnega valjanca | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.14 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas
| - 16 mm2 | m | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
1.15 | Premostitveni kabel za izenečitev potenciala z vodnikom H07V-K 16 mm2 dolžine 0,5m, na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, skupaj z vijakom z zobato podložko za pritrditev v konstrukcijo | kpl | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
1.16 | Priključno merilna omara PS PMO Č1 :
| - prostostoječa kabelska omara iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 450 x 900 x 300 mm (stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP54, stopnja odpornosti na udarce pa je IK08), s podstavkom dimenzij (šxvxg): 1050 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, razdeljena na priključni in merilni del, merilni del je opremljen z okencem s pogledom na števec, števčno ploščo, PEN zbiralko z izolatorji, vrata opremljena s ključavnico elektro distribucije, vanjo se vgradi sledeča oprema: | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| priključni del - PMO | [6 empty] | 0
| - prenapetostni zaščitni odvodnik 1. stopnje - varistor, Iimp (10/350)= 12,5 kA, In (8/20)= 25 kA, Imax (8/20)= 60 kA, Uc= 320V, Up= 1,5 kV, s prikazom stanja kot npr. PROTEC B2S (Iskra zaščite) | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - horizontalni varovalčni ločilnik (glavne varovalke), tripolni, kot npr. HVL00 (160 A) z NV varovalko 20 A gG | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - N sponka PK 00/0 M8/2M5-S | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - PE sponka PK 00/0 M8/2M5-S | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| merilni del - PMO | [6 empty] | 0
| -direktni trifazni dvosmerni stevec delovne in jalove energije z notranjo uro razreda tocnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC kom. vmesnikom (merilna naprava mora ustrezati Naboru merilnih naprav - SONDO verzija 7 veljavna od 1. 6. 2020) | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - tipka za ponovni vklop tarifnega odklopnika, zaščite IP66 | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| PS PMO Č1 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.17 | Napajalno krmilna omara ES Č1 :
| - prostostoječa omara iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 1000 x 900 x 300 mm (stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP54, stopnja odpornosti na udarce pa je IK08), z montažno ploščo, s podstavkom dimenzij (šxvxg): 1000 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, vrata opremljena s ključavnico upravljalca, vanjo se vgradi sledeča oprema: | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - glavno bremensko ločilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, In= 25 A, kontaktni sklop 3x (0-1), z indikacijo položaja kontakta, kot npr. CLBS 25 3p (Eti) | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - premostitvena tuljava kot npr. PZH L 32 (Hermi) | kos | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 0
| - prenapetostni zaščitni odvodnik II. stopnje, In (8/20)= 20 kA, tripolni, s prikazom stanja kot npr. PZH R2 275/50/3+0 (Hermi) | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - mikrostikalo montirano na okvir vrat, kot npr. LS-11 | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - kontrola prisotnosti in zaporedja faz, kot npr.RM22TR33 (SE) | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - servisna svetilka 1xFLC 18W, kot npr. IU008515 (Schrack) in stikalom za vklop na vratih omare, kot npr. DSW010 | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - ventilator s filtrom za prezračevanje omare, 230V AC, 19W kot npr. IUKNF2523A (Schrack), izhodni filter kot npr. IUKNE250 (Schrack) in termostat za prezračevanje 0-60°C s kontaktom NZ, kot npr. IUK08566 (Schrackl) | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - električni grelec 230V AC, 45 W za razvlaževanje omare, kot npr. IUK08342 (Schrack), regulator temperature in vlage, 0-60°C, 50 - 90%, s preklopnim kontaktom NO/NZ, kot npr.IUK08565 (Schrack) | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - servisna vtičnica 230V AC, 16A, kot npr. T-2P+Z (Eti) | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - servisna vtičnica kot npr. EZBN 16353 (Eti), 400V, 16A, 3P+N+PE, n/o z ohišjem plastične izvedbe, zaščite IP44 | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A/3P (Eti) | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti) | kos | 7 | 7 |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 440V DC, Icu = 10 kA, dvopolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti) | kos | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 440V DC, Icu = 10 kA, dvopolni, kot npr. ETIMAT P10-DC C4A (Eti) | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS 2M A C10A/30 mA (Eti) | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS 4M A C10A/30 mA (Eti) | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - motorsko zaščitno stikalo s termičnim in magnetnim kratkostičnim sprožilnikom, 400V, Icu = 100 kA, tripolni, Ir= 2,5-4,0 A, Irm= 48 A, kot npr. MPE25-4 (Eti), pomožni kontakti ACBFE-11 (Eti) | kos | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0
| -močnostni kontaktor, 3P(3NO),AC-3/AC-3e,<=440V 25A,230V AC tuljava kot npr.TeSys Deca LC1D25P7 (SE), dodatni kontakti kot npr. LADN20 (SE) | kos | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0
| - miniaturni rele, krmilna napetost 230VAC, 4x preklopni kontakt NO/NZ 12A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM4-230AC, podnožje ERB4-T (Eti), | kos | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0
| - miniaturni rele, krmilna napetost 230VAC, 2x preklopni kontakt NO/NZ 12A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM2-230AC, podnožje ERB2-T (Eti), | kos | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0
| - krmilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, 20A, kontaktni sklop 2x (1-0-2), kot npr. CG8 A211 VE21 (Schrack) | kos | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0
| - transformator, vhod 230-400V AC, izhod 230VAC, 100VA, za montažo na DIN letev | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - transformator, vhod 230-24V AC, izhod 24VAC, 100VA, za montažo na DIN letev | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - prosto programabilni logični krmilnik z zaslonom, polnilna baterija 12V, kot npr. CU362 (Grundfos) - VGRADNJA V OMARO V IZREZ V MONTAŽNI PLOŠČI | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - izmenjalni modul digitalnih in analognih signalov med CU362 in električnim sistemom preko GENIbus kot npr. IO351B (Grundfos) | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - vhodni/izhodni vmesnik med krmilniki in črpalke odpadne vode opremljene s senzorji/senzorsko ploščo kot npr. IO113 (Grundfos) | kos | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0
| - signalna, LED, 230 VAC, zelena, kot npr. BZ501218-B (Schrack) - VGRADNJA V OMARO V IZREZ V MONTAŽNI PLOŠČI | kos | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 0
| - signalna, LED, 230 VAC, rdeča, kot npr. BZ501215-B (Schrack) - VGRADNJA V OMARO V IZREZ V MONTAŽNI PLOŠČI | kos | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 16 mm2, montaža na DIN letev | kos | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 2,5 mm2, montaža na DIN letev | kos | 15 | 15 |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 2,5 mm2, dvonadstropna, montaža na DIN letev | kos | 30 | 30 |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 4mm2 za cevne varovalke, z LED indikacijo stanja, kot npr. WSI 4 LD 10-36VUC 1X2P (Weidmüller), montaža na DIN letev | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - cevna varovalka 250V, 0,05A, velikosti 5x20 mm, kot npr. G 20/0.05A/F (Weidmüller) | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - +24V DC - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - 0V DC - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - PE - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - N - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - sistem viličastih zbiralk L1, L2, L3 | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - ožičenje električnega sestava, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, napisnimi ploščicami opreme električnega sestava in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| ES Č1 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.18 | Izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.19 | Merilnik nivoja tekočine v črpališču s hidrostatično sondo primeren za agresivne tekočine - merilna membrana: CERAPHIRE, suha, robustna, referenčna točnost: +/-0,2 %, cev sonde 316L, d= 42 mm, ohišje iz nerjavečega materiala, območje senzorja: 200 mbar/20 kPa/3psi relativno, 2mH2O/6ftH2O/80inH2O, tokovni izhod 4-20 mA, vgrajena prenapetostna zaščita, priključni kablel dolžine 10 m, kot npr. Waterpilot FMX21 (Endres+Hauser), skupaj s priključno dozo IP66/67, obešalom za pritrditev na strop črpališča in začitno cevjo f50 mm, dolžine 4 m s pritrdilnim materialom za montažo | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.2 | Nivojsko stikalo "Hruška" z nosilno vrvico in utežjo, mikro stikalo (preklopni kontakt 5A, 250V, kot preklopa 10°), stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP68 / 2 bar, dimenzij (hxd): 190x100 mm, skupaj s priključnim kablom TPR 3x0,75 mm2 dolžine 15 m, kot npr. NIVA MS1 (Nolta), skupaj z nosilcem iz nerjavečega profila za pritrditev na steno črpališča in začitno cevjo f25/22,1 mm mm, dolžine 4 m s pritrdilnim materialom za montažo | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
1.21 | Prikop kabla na vrstne sponke v razdelilniku (na krmilnik skladno s shemo in po navodilih dobavitelja opreme) na elementu za:
| - potopna črpalka | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| - hidrostatična sonda | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| - plovno stikalo | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
1.22 | Izdelava programa delovanja v odvisnosti od procesa, izdelava I/O tabel, komplet preizkus delovanja in spuščanje v pogon | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.23 | Uskladitve programerja z upravljalcem črpališča | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.24 | Izdelava - dopolnitev aplikativnega SCADA sistema upravljalca črpališča, aplikativna programska oprema, izdelava in dinamizacija shematskega diagrama, razširitev podatkovne baze spremenljivk, razširitev podatkovne baze za grafične diagrame, instalacija in testiranje ter spuščanje v pogon, nadgradnja programske opreme | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | skupaj | 0 | 0

## Č2-GD
Post. | Opis | Enota | Količina UPR STR | Količina NEUPR STR | Cena/enoto | Vrednost EUR UPR STR | Vrednost EUR NEUPR STR
2 | Gradbena dela - Č2
Opombe:
* za teh. rešitev so predvidene cevi za polaganje v zemljo proizvajalca kot npr. Stigma d.o.o., ki se ne deformirajo nad dopustno mejo oz. jih pod asfaltnimi površinami ni potrebno obbetonirati, če so prekrite z min 0,8m zemljine
PREDDELA
2.01 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | Strojno rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA - kabelska kanalizacija
2.04 | Površinski odriv humusa debeline do 20 cm na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču na razdalji do 20m | m2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
2.05 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine do 0,55 m in globine do 1,15 m | m3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
2.06 | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
2.07 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.08 | Zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih 15cm s prebrano zemljo do vrha jarka oziroma do vrha brežine ali zelenice, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.09 | Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem v slojih po 15 cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Dobava ter ročno in strojno vgrajevanje bitugramoza bitudrobir AC16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm komplet z vsemi deli, vključno z obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Dobava ter ročno in strojno vgrajevanje bitumskega betona AC8 surf B70/100 A4 v debelini 3 cm komplet z vsemi deli, vključno z obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Ponovna ureditev zelenice z zatravitvijo za postavitev v prvotno stanje (upravičen strošek v istem obsegu in v istih materialih kot pred izvedbo projekta, ob uveljavljanju zahtevka je potreben ustrezen slikovni material) | m2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Nakladanje in odvoz odvečnega mat. (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
GRADBENA DELA
2.14 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelsko kanalizacijo - NN dovod
| - f110 mm | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Izdelava preboja f120 mm skozi steno prefabriciranega poliesterskega jaška črpališča za uvod PE-HD cevi f110 mm, zaponitev odprtine med steno in cevjo s tesnilnim materialom in finim ometom po uvodu cevi v jašek | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | Izdelava preboja f70 mm skozi steno prefabriciranega poliesterskega jaška črpališča za uvod PE-HD cevi f63 mm, zaponitev odprtine med steno in cevjo s tesnilnim materialom in finim ometom po uvodu cevi v jašek | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Ozemljilni trak – pocinkan ploščati vodnik FeZn 25x4 mm položen v v kabelski rov in rov fekalne kanalizacije | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri prehodu iz kabelskega rova na plano | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" položen v kabelski rov | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 100x100x94 cm
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,3x1,3x1,2 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - polaganje filca | m2 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 100x100x94 cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka zunanjih dimenzij 120x120x20cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zasipanje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega mat. (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 0
| KJ 100x100x94 cm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.22 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzi 80x80x78 cm (količine za izdelavo enega jaška) - predfabriciran kot npr. tip Jadranka
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,2 x 1,2 x 1,25 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 2.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| - polaganje filca | m2 | 1.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.14 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 80x80x78 cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka zunanjih dimenzij 100x100x20 cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 400 kN skupaj z okvirjem | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zasipanje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| KJ 80x80x78 cm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.23 | Izdelava temelja za omare PS PMO Č_ in ES Č_ (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,8 x 1,0 x 1,1 m v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| - polaganje filca | m2 | 1.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10 cm | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 8.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 51.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja sidrnega vijaka za pritrditev omare na temelj, dimenzije M12 x 250 x 80 mm | kos | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxh): 1,6 x 0,8 x 0,5 m + 1,6 x 0,4 x 1,2 m | m3 | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in vgradnja PE-HD cevi f110 mm za uvod kablov v omaro | m | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in vgradnja PE-HD cevi f63 mm za uvod kablov v omaro | m | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 1.35 |  |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 1.15 |  |  |  |  | 0 | 0
| Temelj za omari PS PMO Č_ in ES Č_ | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | skupaj | 0 | 0

## Č2-ED
Post. | Opis | Enota | Količina UPR STR | Količina NEUPR STR | Cena/enoto | Vrednost EUR UPR STR | Vrednost EUR NEUPR STR
2 | Elektroinstalacijska dela - Č2
Opombe:
*
2.01 | Nadgradnja obstoječe PMO - mesto priklopa na NN omrežje | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- vzpostavitev breznapetostnega stanja v transformatorski postaji oziroma odklop napajanja tangirane veje NN omrežja s strani upravljalca ter ponovni priklop po izvedenih delih novega NN dovoda
- uvlek novega NN kabla v priključni del obstoječe PMO
- ožičenje, napisne ploščice dodatne opreme, pritrdilni in ostali drobni material in meritve
2.02 | Kabel NA2XY-J 4x70+ 2,5 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | Kabelski čevlji za kabel NA2XY-J 4x70+ 2,5 mm2 - Al/Cu 35 mm2/f8 mm, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih čevljev, priklop kabla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | Kabel FG16OR16 4x6 mm² uvlečen v PVC cev | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.05 | Kabelski tulci za kabel FG16OR16 5x6mm2, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih čevljev, priklop kabla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.06 | Napisna ploščica z oznako in opisom kabla, pritrjena na kabel v kabelskem jašku | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.07 | Ravna plastična instalacijska cev (PNT), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| - 25/22,1 mm | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.08 | Glavna ozemljitvena zbiralka (G.I.P.), Cu zbiralka dimenzij (šxvxg): 300x50x10 mm, z nosilcema pritrjena na steno črpališča, skupaj s priključnimi sponkami za priklop vodnikov H07V-K 6-25 mm2 ter ozemlilnega valjanca | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.09 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas
| - 16 mm2 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Premostitveni kabel za izenečitev potenciala z vodnikom H07V-K 16 mm2 dolžine 0,5m, na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, skupaj z vijakom z zobato podložko za pritrditev v konstrukcijo | kpl | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Priključno merilna omara PS PMO Č2 :
| - prostostoječa kabelska omara iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 450 x 900 x 300 mm (stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP54, stopnja odpornosti na udarce pa je IK08), s podstavkom dimenzij (šxvxg): 1050 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, razdeljena na priključni in merilni del, merilni del je opremljen z okencem s pogledom na števec, števčno ploščo, PEN zbiralko z izolatorji, vrata opremljena s ključavnico elektro distribucije, vanjo se vgradi sledeča oprema: | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| priključni del - PMO | [6 empty] | 0
| - prenapetostni zaščitni odvodnik 1. stopnje - varistor, Iimp (10/350)= 12,5 kA, In (8/20)= 25 kA, Imax (8/20)= 60 kA, Uc= 320V, Up= 1,5 kV, s prikazom stanja kot npr. PROTEC B2S (Iskra zaščite) | kpl | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - horizontalni varovalčni ločilnik (glavne varovalke), tripolni, kot npr. HVL00 (160 A) z NV varovalko 20 A gG | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - N sponka PK 00/0 M8/2M5-S | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - PE sponka PK 00/0 M8/2M5-S | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| merilni del - PMO | [6 empty] | 0
| -direktni trifazni dvosmerni stevec delovne in jalove energije z notranjo uro razreda tocnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC kom. vmesnikom (merilna naprava mora ustrezati Naboru merilnih naprav - SONDO verzija 7 veljavna od 1. 6. 2020) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - tipka za ponovni vklop tarifnega odklopnika, zaščite IP66 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| PS PMO Č2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.12 | Napajalno krmilna omara ES Č2 :
| - prostostoječa omara iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 1000 x 900 x 300 mm (stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP54, stopnja odpornosti na udarce pa je IK08), z montažno ploščo, s podstavkom dimenzij (šxvxg): 1000 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, vrata opremljena s ključavnico upravljalca, vanjo se vgradi sledeča oprema: | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - glavno bremensko ločilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, In= 25 A, kontaktni sklop 3x (0-1), z indikacijo položaja kontakta, kot npr. CLBS 25 3p (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - premostitvena tuljava kot npr. PZH L 32 (Hermi) | kos | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
| - prenapetostni zaščitni odvodnik II. stopnje, In (8/20)= 20 kA, tripolni, s prikazom stanja kot npr. PZH R2 275/50/3+0 (Hermi) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - mikrostikalo montirano na okvir vrat, kot npr. LS-11 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - kontrola prisotnosti in zaporedja faz, kot npr.RM22TR33 (SE) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - servisna svetilka 1xFLC 18W, kot npr. IU008515 (Schrack) in stikalom za vklop na vratih omare, kot npr. DSW010 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - ventilator s filtrom za prezračevanje omare, 230V AC, 19W kot npr. IUKNF2523A (Schrack), izhodni filter kot npr. IUKNE250 (Schrack) in termostat za prezračevanje 0-60°C s kontaktom NZ, kot npr. IUK08566 (Schrackl) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - električni grelec 230V AC, 45 W za razvlaževanje omare, kot npr. IUK08342 (Schrack), regulator temperature in vlage, 0-60°C, 50 - 90%, s preklopnim kontaktom NO/NZ, kot npr.IUK08565 (Schrack) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - servisna vtičnica 230V AC, 16A, kot npr. T-2P+Z (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - servisna vtičnica kot npr. EZBN 16353 (Eti), 400V, 16A, 3P+N+PE, n/o z ohišjem plastične izvedbe, zaščite IP44 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A/3P (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti) | kos | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 440V DC, Icu = 10 kA, dvopolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 440V DC, Icu = 10 kA, dvopolni, kot npr. ETIMAT P10-DC C4A (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS 2M A C10A/30 mA (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS 4M A C10A/30 mA (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - motorsko zaščitno stikalo s termičnim in magnetnim kratkostičnim sprožilnikom, 400V, Icu = 100 kA, tripolni, Ir= 4-6,3,0 A, Irm= 48 A, kot npr. MPE25-6,3 (Eti), pomožni kontakti ACBFE-11 (Eti) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| -močnostni kontaktor, 3P(3NO),AC-3/AC-3e,<=440V 25A,230V AC tuljava kot npr.TeSys Deca LC1D25P7 (SE), dodatni kontakti kot npr. LADN20 (SE) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - miniaturni rele, krmilna napetost 230VAC, 4x preklopni kontakt NO/NZ 12A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM4-230AC, podnožje ERB4-T (Eti), | kos | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - miniaturni rele, krmilna napetost 230VAC, 2x preklopni kontakt NO/NZ 12A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM2-230AC, podnožje ERB2-T (Eti), | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - krmilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, 20A, kontaktni sklop 2x (1-0-2), kot npr. CG8 A211 VE21 (Schrack) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - transformator, vhod 230-400V AC, izhod 230VAC, 100VA, za montažo na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - transformator, vhod 230-24V AC, izhod 24VAC, 100VA, za montažo na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - prosto programabilni logični krmilnik z zaslonom, polnilna baterija 12V, kot npr. CU362 (Grundfos) - VGRADNJA V OMARO V IZREZ V MONTAŽNI PLOŠČI | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izmenjalni modul digitalnih in analognih signalov med CU362 in električnim sistemom preko GENIbus kot npr. IO351B (Grundfos) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vhodni/izhodni vmesnik med krmilniki in črpalke odpadne vode opremljene s senzorji/senzorsko ploščo kot npr. IO113 (Grundfos) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - signalna, LED, 230 VAC, zelena, kot npr. BZ501218-B (Schrack) - VGRADNJA V OMARO V IZREZ V MONTAŽNI PLOŠČI | kos | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
| - signalna, LED, 230 VAC, rdeča, kot npr. BZ501215-B (Schrack) - VGRADNJA V OMARO V IZREZ V MONTAŽNI PLOŠČI | kos | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 16 mm2, montaža na DIN letev | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 2,5 mm2, montaža na DIN letev | kos | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 2,5 mm2, dvonadstropna, montaža na DIN letev | kos | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 4mm2 za cevne varovalke, z LED indikacijo stanja, kot npr. WSI 4 LD 10-36VUC 1X2P (Weidmüller), montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - cevna varovalka 250V, 0,05A, velikosti 5x20 mm, kot npr. G 20/0.05A/F (Weidmüller) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - +24V DC - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - 0V DC - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - PE - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - N - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - sistem viličastih zbiralk L1, L2, L3 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - ožičenje električnega sestava, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, napisnimi ploščicami opreme električnega sestava in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| ES Č2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.13 | Izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2.14 | Merilnik nivoja tekočine v črpališču s hidrostatično sondo primeren za agresivne tekočine - merilna membrana: CERAPHIRE, suha, robustna, referenčna točnost: +/-0,2 %, cev sonde 316L, d= 42 mm, ohišje iz nerjavečega materiala, območje senzorja: 200 mbar/20 kPa/3psi relativno, 2mH2O/6ftH2O/80inH2O, tokovni izhod 4-20 mA, vgrajena prenapetostna zaščita, priključni kablel dolžine 10 m, kot npr. Waterpilot FMX21 (Endres+Hauser), skupaj s priključno dozo IP66/67, obešalom za pritrditev na strop črpališča in začitno cevjo f50 mm, dolžine 4 m s pritrdilnim materialom za montažo | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Nivojsko stikalo "Hruška" z nosilno vrvico in utežjo, mikro stikalo (preklopni kontakt 5A, 250V, kot preklopa 10°), stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP68 / 2 bar, dimenzij (hxd): 190x100 mm, skupaj s priključnim kablom TPR 3x0,75 mm2 dolžine 15 m, kot npr. NIVA MS1 (Nolta), skupaj z nosilcem iz nerjavečega profila za pritrditev na steno črpališča in začitno cevjo f25/22,1 mm mm, dolžine 4 m s pritrdilnim materialom za montažo | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | Prikop kabla na vrstne sponke v razdelilniku (na krmilnik skladno s shemo in po navodilih dobavitelja opreme) na elementu za:
| - potopna črpalka | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| - hidrostatična sonda | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| - plovno stikalo | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Izdelava programa delovanja v odvisnosti od procesa, izdelava I/O tabel, komplet preizkus delovanja in spuščanje v pogon | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2.18 | Uskladitve programerja z upravljalcem črpališča | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2.19 | Izdelava - dopolnitev aplikativnega SCADA sistema upravljalca črpališča, aplikativna programska oprema, izdelava in dinamizacija shematskega diagrama, razširitev podatkovne baze spremenljivk, razširitev podatkovne baze za grafične diagrame, instalacija in testiranje ter spuščanje v pogon, nadgradnja programske opreme | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | skupaj | 0 | 0

## Č3-GD
Post. | Opis | Enota | Količina UPR STR | Količina NEUPR STR | Cena/enoto | Vrednost EUR UPR STR | Vrednost EUR NEUPR STR
3 | Gradbena dela - Č3
Opombe:
* za teh. rešitev so predvidene cevi za polaganje v zemljo proizvajalca kot npr. Stigma d.o.o., ki se ne deformirajo nad dopustno mejo oz. jih pod asfaltnimi površinami ni potrebno obbetonirati, če so prekrite z min 0,8m zemljine
* zaščitna cev in NN kabel se položita v skupni rov s fek. kanalizacijo * izkop in zasutje je zajeto v načrtu gradbeništva, v tem načrtu je zajeto le planiranje in posteljica
PREDDELA
3.01 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | Zakoličba vseh ostalih obstoječih podzemnih komunalnih vodov - vodovod, elektrika, telekomunikacije, kanalizacija, …. | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | Zakoličba novega stojnega mesta betonskega NN droga | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA - kabelska kanalizacija
3.04 | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
3.05 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
GRADBENA DELA
3.06 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelsko kanalizacijo - NN dovod
| - f110 mm | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
3.07 | Izdelava preboja f120 mm skozi steno prefabriciranega poliesterskega jaška črpališča za uvod PE-HD cevi f110 mm, zaponitev odprtine med steno in cevjo s tesnilnim materialom in finim ometom po uvodu cevi v jašek | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.08 | Izdelava preboja f70 mm skozi steno prefabriciranega poliesterskega jaška črpališča za uvod PE-HD cevi f63 mm, zaponitev odprtine med steno in cevjo s tesnilnim materialom in finim ometom po uvodu cevi v jašek | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.09 | Ozemljilni trak – pocinkan ploščati vodnik FeZn 25x4 mm položen v v kabelski rov in rov fekalne kanalizacije | m | 185 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri prehodu iz kabelskega rova na plano | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" položen v kabelski rov | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 100x100x94 cm
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,3x1,3x1,2 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - polaganje filca | m2 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 100x100x94 cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka zunanjih dimenzij 120x120x20cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 400 kN skupaj z okvirjem | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zasipanje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega mat. (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 0
| KJ 100x100x94 cm | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.14 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 100x100x94 cm
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,3x1,3x1,2 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - polaganje filca | m2 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 100x100x94 cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka zunanjih dimenzij 120x120x20cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zasipanje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega mat. (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 0
| KJ 100x100x94 cm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.15 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzi 80x80x78 cm (količine za izdelavo enega jaška) - predfabriciran kot npr. tip Jadranka
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,2 x 1,2 x 1,25 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 2.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| - polaganje filca | m2 | 1.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.14 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 80x80x78 cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka zunanjih dimenzij 100x100x20 cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 400 kN skupaj z okvirjem | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zasipanje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| KJ 80x80x78 cm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.16 | Izdelava temelja za omare PS PMO Č_ in ES Č_ (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,8 x 1,0 x 1,1 m v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| - polaganje filca | m2 | 1.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10 cm | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 8.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 51.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja sidrnega vijaka za pritrditev omare na temelj, dimenzije M12 x 250 x 80 mm | kos | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxh): 1,6 x 0,8 x 0,5 m + 1,6 x 0,4 x 1,2 m | m3 | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in vgradnja PE-HD cevi f110 mm za uvod kablov v omaro | m | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in vgradnja PE-HD cevi f63 mm za uvod kablov v omaro | m | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 1.35 |  |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 1.15 |  |  |  |  | 0 | 0
| Temelj za omari PS PMO Č_ in ES Č_ | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.17 | Izdelava temelja za AB drog N09, h=9,0 m
| - strojni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,4 x 1,4 x 1,9 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 3.9 |  |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in polaganje filca | m2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava opaža temeljne plošče in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 0.82 |  |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 41.9 |  |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temeljno ploščo dimenzij (axbxg): 1 x 1 x 0,2 m | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in vgradnja betonske cevi f50 cm, dolžine 1,0 m | kos | 1.6 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 6.6 |  |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 50.6 |  |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v stene temelja dimenzij (axbxg): 1 x 1 x 1,6 m | m3 | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zasipnje prostora med drogom in betonsko cevjo obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4 mm za utrditev droga | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zasipnje sten okoli temelja s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje | m3 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 1.9 |  |  |  |  | 0 | 0
| Temelj AB droga N09 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.18 | Nov betonski drog N09 postavljen na novo lokacijo, z avtodvigalom (fiksiranje droga z zasipanjem reže med cevjo in drogom z mokrim peskom granulacije do 4 mm, vgradnja zatesnilnega venca iz cementne malte, med stebrom in betonsko cevjo po niveliranju in utrditvi kandelabra - temelj zaključimo z dobetoniranjem in vrh, ki gleda iz zemlje, zalikamo v blagem nagibu - zajeto v zemeljskih delih), pritrditev ozemljitvenega valjanca na ozemljitveno sponko droga - drog mora biti nameščen v temelj z dvigovanjem in uporabo ustreznih dvigalnih naprav po navodilih proizvajalca | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3.19 | Demontaža obstoječega lesenega NN droga z izruvanjem s pomočjo avtodvigala in odvoz demontiranega droga , zasutje luknje z zemljo oziroma s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm nad preostankom temelja, zatravljanje in urejanje okolice - OCENA | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3.2 | Izvedba križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | skupaj | 0 | 0

## Č3-ED
Post. | Opis | Enota | Količina UPR STR | Količina NEUPR STR | Cena/enoto | Vrednost EUR UPR STR | Vrednost EUR NEUPR STR
3 | Elektroinstalacijska dela - Č3
Opombe:
*
3.01 | Odvezovanje in spuščanje, začasno obešanje obstoječega NN samonosnega kabelskega snopa z betonskega NN droga s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.02 | Sidrna sponka kot npr. S-20 za zatezno vpetje SKS kabla X00/0-A 3x70+71,5 mm2, skupaj z vijakom s spiralnim kavljem kot npr. VK-M16x300 za pritrditev na betonski drog, postavljena s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.03 | Prehod samonosnega kabelskega snopa na zemeljski kabel tipa NA2XY-J 4x35 + 2,5 mm2, s štirimi mehanskimi konektorji kot npr. Raychem HEL-4896 ZAK, štirimi toplokrčnimi tesnilnimi cevkami kot npr. Raychem WCSM-33/ 8-150/S, štirimi toplokrčnimi zaščitnimi cevkami kot npr. Raychem CGPT 18/ 6-0, toplokrčnim razcepiščem kot npr. Raychem 502K033/S in enim toplokrčnim zaključnim čepom za neizkoriščeno žilo kot npr. Raychem 102L011-R05/S | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.04 | Odvodniki prenapetosti kot npr. PROTEC AQ 40, In(8/20)= 20 kA (Iskra zaščite) za zaščito NN omrežja pred prenapetostmi pri prehodu iz nadzemnega v zemeljski kabelski vod | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
3.05 | Vodnik H07V-K 25 mm2 dolžine cca 0,5 m za priključitev odvodnika prenapetosti na ozemljitveni vod, skupaj s kabelskim čeveljem Cu 25mm2 z luknjo za ozemljitveni vijak ter izolacijski prebodni konektor kot npr. Raychem HEL-5005 za priklop vodnika na samonosni kabelski snop | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0
3.06 | Pritrditev NN kabla na drog - objemke iz Rf trakov z zatezno sponko montirane na vsak meter, mehanska zaščita kabla z Rf koritom dimenzij 100x50x2500 mm, pritrjenim z objemko na drog | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.07 | Kabel NA2XY-J 4x35+ 2,5 mm2 pritrjen na NN drog in uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 200 |  | 0 | 0 | 0
3.08 | Kabelski čevlji za kabel NA2XY-J 4x35+ 2,5 mm2 - Al/Cu 35 mm2/f8 mm, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih čevljev, priklop kabla | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.09 | Kabel FG16OR16 4x6 mm² uvlečen v PVC cev | m | 3 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Kabelski tulci za kabel FG16OR16 5x6mm2, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih čevljev, priklop kabla | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Napisna ploščica z oznako in opisom kabla, pritrjena na kabel v kabelskem jašku | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
3.12 | Ravna plastična instalacijska cev (PNT), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| - 25/22,1 mm | m | 4 |  | 0 | 0 | 0
3.13 | Glavna ozemljitvena zbiralka (G.I.P.), Cu zbiralka dimenzij (šxvxg): 300x50x10 mm, z nosilcema pritrjena na steno črpališča, skupaj s priključnimi sponkami za priklop vodnikov H07V-K 6-25 mm2 ter ozemlilnega valjanca | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas
| - 16 mm2 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
3.15 | Premostitveni kabel za izenečitev potenciala z vodnikom H07V-K 16 mm2 dolžine 0,5m, na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, skupaj z vijakom z zobato podložko za pritrditev v konstrukcijo | kpl | 8 |  | 0 | 0 | 0
3.16 | Priključno merilna omara PS PMO Č3 :
| - prostostoječa kabelska omara iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 450 x 900 x 300 mm (stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP54, stopnja odpornosti na udarce pa je IK08), s podstavkom dimenzij (šxvxg): 1050 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, razdeljena na priključni in merilni del, merilni del je opremljen z okencem s pogledom na števec, števčno ploščo, PEN zbiralko z izolatorji, vrata opremljena s ključavnico elektro distribucije, vanjo se vgradi sledeča oprema: | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| priključni del - PMO | [6 empty] | 0
| - prenapetostni zaščitni odvodnik 1. stopnje - varistor, Iimp (10/350)= 12,5 kA, In (8/20)= 25 kA, Imax (8/20)= 60 kA, Uc= 320V, Up= 1,5 kV, s prikazom stanja kot npr. PROTEC B2S (Iskra zaščite) | kpl | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - horizontalni varovalčni ločilnik (glavne varovalke), tripolni, kot npr. HVL00 (160 A) z NV varovalko 20 A gG | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - N sponka PK 00/0 M8/2M5-S | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - PE sponka PK 00/0 M8/2M5-S | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| merilni del - PMO | [6 empty] | 0
| -direktni trifazni dvosmerni stevec delovne in jalove energije z notranjo uro razreda tocnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC kom. vmesnikom (merilna naprava mora ustrezati Naboru merilnih naprav - SONDO verzija 7 veljavna od 1. 6. 2020) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - tipka za ponovni vklop tarifnega odklopnika, zaščite IP66 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| PS PMO Č3 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.17 | Napajalno krmilna omara ES Č3 :
| - prostostoječa omara iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 1000 x 900 x 300 mm (stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP54, stopnja odpornosti na udarce pa je IK08), z montažno ploščo, s podstavkom dimenzij (šxvxg): 1000 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, vrata opremljena s ključavnico upravljalca, vanjo se vgradi sledeča oprema: | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - glavno bremensko ločilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, In= 25 A, kontaktni sklop 3x (0-1), z indikacijo položaja kontakta, kot npr. CLBS 25 3p (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - premostitvena tuljava kot npr. PZH L 32 (Hermi) | kos | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
| - prenapetostni zaščitni odvodnik II. stopnje, In (8/20)= 20 kA, tripolni, s prikazom stanja kot npr. PZH R2 275/50/3+0 (Hermi) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - mikrostikalo montirano na okvir vrat, kot npr. LS-11 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - kontrola prisotnosti in zaporedja faz, kot npr.RM22TR33 (SE) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - servisna svetilka 1xFLC 18W, kot npr. IU008515 (Schrack) in stikalom za vklop na vratih omare, kot npr. DSW010 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - ventilator s filtrom za prezračevanje omare, 230V AC, 19W kot npr. IUKNF2523A (Schrack), izhodni filter kot npr. IUKNE250 (Schrack) in termostat za prezračevanje 0-60°C s kontaktom NZ, kot npr. IUK08566 (Schrackl) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - električni grelec 230V AC, 45 W za razvlaževanje omare, kot npr. IUK08342 (Schrack), regulator temperature in vlage, 0-60°C, 50 - 90%, s preklopnim kontaktom NO/NZ, kot npr.IUK08565 (Schrack) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - servisna vtičnica 230V AC, 16A, kot npr. T-2P+Z (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - servisna vtičnica kot npr. EZBN 16353 (Eti), 400V, 16A, 3P+N+PE, n/o z ohišjem plastične izvedbe, zaščite IP44 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A/3P (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti) | kos | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 440V DC, Icu = 10 kA, dvopolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 440V DC, Icu = 10 kA, dvopolni, kot npr. ETIMAT P10-DC C4A (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS 2M A C10A/30 mA (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS 4M A C10A/30 mA (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - motorsko zaščitno stikalo s termičnim in magnetnim kratkostičnim sprožilnikom, 400V, Icu = 100 kA, tripolni, Ir= 4-6,3,0 A, Irm= 48 A, kot npr. MPE25-6,3 (Eti), pomožni kontakti ACBFE-11 (Eti) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| -močnostni kontaktor, 3P(3NO),AC-3/AC-3e,<=440V 25A,230V AC tuljava kot npr.TeSys Deca LC1D25P7 (SE), dodatni kontakti kot npr. LADN20 (SE) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - miniaturni rele, krmilna napetost 230VAC, 4x preklopni kontakt NO/NZ 12A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM4-230AC, podnožje ERB4-T (Eti), | kos | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - miniaturni rele, krmilna napetost 230VAC, 2x preklopni kontakt NO/NZ 12A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM2-230AC, podnožje ERB2-T (Eti), | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - krmilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, 20A, kontaktni sklop 2x (1-0-2), kot npr. CG8 A211 VE21 (Schrack) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - transformator, vhod 230-400V AC, izhod 230VAC, 100VA, za montažo na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - transformator, vhod 230-24V AC, izhod 24VAC, 100VA, za montažo na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - prosto programabilni logični krmilnik z zaslonom, polnilna baterija 12V, kot npr. CU362 (Grundfos) - VGRADNJA V OMARO V IZREZ V MONTAŽNI PLOŠČI | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izmenjalni modul digitalnih in analognih signalov med CU362 in električnim sistemom preko GENIbus kot npr. IO351B (Grundfos) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vhodni/izhodni vmesnik med krmilniki in črpalke odpadne vode opremljene s senzorji/senzorsko ploščo kot npr. IO113 (Grundfos) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - signalna, LED, 230 VAC, zelena, kot npr. BZ501218-B (Schrack) - VGRADNJA V OMARO V IZREZ V MONTAŽNI PLOŠČI | kos | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
| - signalna, LED, 230 VAC, rdeča, kot npr. BZ501215-B (Schrack) - VGRADNJA V OMARO V IZREZ V MONTAŽNI PLOŠČI | kos | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 16 mm2, montaža na DIN letev | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 2,5 mm2, montaža na DIN letev | kos | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 2,5 mm2, dvonadstropna, montaža na DIN letev | kos | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 4mm2 za cevne varovalke, z LED indikacijo stanja, kot npr. WSI 4 LD 10-36VUC 1X2P (Weidmüller), montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - cevna varovalka 250V, 0,05A, velikosti 5x20 mm, kot npr. G 20/0.05A/F (Weidmüller) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - +24V DC - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - 0V DC - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - PE - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - N - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - sistem viličastih zbiralk L1, L2, L3 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - ožičenje električnega sestava, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, napisnimi ploščicami opreme električnega sestava in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| ES Č3 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.18 | Izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3.19 | Merilnik nivoja tekočine v črpališču s hidrostatično sondo primeren za agresivne tekočine - merilna membrana: CERAPHIRE, suha, robustna, referenčna točnost: +/-0,2 %, cev sonde 316L, d= 42 mm, ohišje iz nerjavečega materiala, območje senzorja: 200 mbar/20 kPa/3psi relativno, 2mH2O/6ftH2O/80inH2O, tokovni izhod 4-20 mA, vgrajena prenapetostna zaščita, priključni kablel dolžine 10 m, kot npr. Waterpilot FMX21 (Endres+Hauser), skupaj s priključno dozo IP66/67, obešalom za pritrditev na strop črpališča in začitno cevjo f50 mm, dolžine 4 m s pritrdilnim materialom za montažo | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Nivojsko stikalo "Hruška" z nosilno vrvico in utežjo, mikro stikalo (preklopni kontakt 5A, 250V, kot preklopa 10°), stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP68 / 2 bar, dimenzij (hxd): 190x100 mm, skupaj s priključnim kablom TPR 3x0,75 mm2 dolžine 15 m, kot npr. NIVA MS1 (Nolta), skupaj z nosilcem iz nerjavečega profila za pritrditev na steno črpališča in začitno cevjo f25/22,1 mm mm, dolžine 4 m s pritrdilnim materialom za montažo | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | Prikop kabla na vrstne sponke v razdelilniku (na krmilnik skladno s shemo in po navodilih dobavitelja opreme) na elementu za:
| - potopna črpalka | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| - hidrostatična sonda | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| - plovno stikalo | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | Izdelava programa delovanja v odvisnosti od procesa, izdelava I/O tabel, komplet preizkus delovanja in spuščanje v pogon | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3.23 | Uskladitve programerja z upravljalcem črpališča | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3.24 | Izdelava - dopolnitev aplikativnega SCADA sistema upravljalca črpališča, aplikativna programska oprema, izdelava in dinamizacija shematskega diagrama, razširitev podatkovne baze spremenljivk, razširitev podatkovne baze za grafične diagrame, instalacija in testiranje ter spuščanje v pogon, nadgradnja programske opreme | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | skupaj | 0 | 0

## Č4-GD
Post. | Opis | Enota | Količina UPR STR | Količina NEUPR STR | Cena/enoto | Vrednost EUR UPR STR | Vrednost EUR NEUPR STR
4 | Gradbena dela - Č4
Opombe:
* za teh. rešitev so predvidene cevi za polaganje v zemljo proizvajalca kot npr. Stigma d.o.o., ki se ne deformirajo nad dopustno mejo oz. jih pod asfaltnimi površinami ni potrebno obbetonirati, če so prekrite z min 0,8m zemljine
* zaščitna cev in NN kabel se položita v skupni rov s fek. kanalizacijo * izkop in zasutje je zajeto v načrtu gradbeništva, v tem načrtu je zajeto le planiranje in posteljica
PREDDELA
4.01 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA - kabelska kanalizacija
4.02 | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
4.03 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
GRADBENA DELA
4.04 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelsko kanalizacijo - NN dovod
| - f110 mm | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4.05 | Izdelava preboja f120 mm skozi steno prefabriciranega poliesterskega jaška črpališča za uvod PE-HD cevi f110 mm, zaponitev odprtine med steno in cevjo s tesnilnim materialom in finim ometom po uvodu cevi v jašek | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.06 | Izdelava preboja f70 mm skozi steno prefabriciranega poliesterskega jaška črpališča za uvod PE-HD cevi f63 mm, zaponitev odprtine med steno in cevjo s tesnilnim materialom in finim ometom po uvodu cevi v jašek | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.07 | Ozemljilni trak – pocinkan ploščati vodnik FeZn 25x4 mm položen v v kabelski rov in rov fekalne kanalizacije | m | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
4.08 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.09 | Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri prehodu iz kabelskega rova na plano | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" položen v kabelski rov | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 100x100x94 cm
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,3x1,3x1,2 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - polaganje filca | m2 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 100x100x94 cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka zunanjih dimenzij 120x120x15cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 400 kN skupaj z okvirjem | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zasipanje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega mat. (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 0
| KJ 100x100x94 cm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.12 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 100x100x94 cm
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,3x1,3x1,2 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - polaganje filca | m2 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 100x100x94 cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka zunanjih dimenzij 120x120x20cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zasipanje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega mat. (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 0
| KJ 100x100x94 cm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.13 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzi 80x80x78 cm (količine za izdelavo enega jaška) - predfabriciran kot npr. tip Jadranka
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,2 x 1,2 x 1,25 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 2.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| - polaganje filca | m2 | 1.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.14 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 80x80x68 cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka zunanjih dimenzij 100x100x20 cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 400 kN skupaj z okvirjem | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zasipanje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| KJ 80x80x78 cm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.14 | Izdelava temelja za omare PS PMO Č_ in ES Č_ (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,8 x 1,0 x 1,1 m v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| - polaganje filca | m2 | 1.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10 cm | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 8.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 51.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja sidrnega vijaka za pritrditev omare na temelj, dimenzije M12 x 250 x 80 mm | kos | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxh): 1,6 x 0,8 x 0,5 m + 1,6 x 0,4 x 1,2 m | m3 | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in vgradnja PE-HD cevi f110 mm za uvod kablov v omaro | m | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in vgradnja PE-HD cevi f63 mm za uvod kablov v omaro | m | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 1.35 |  |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 1.15 |  |  |  |  | 0 | 0
| Temelj za omari PS PMO Č_ in ES Č_ | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.15 | Izvedba križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | skupaj | 0 | 0

## Č4-ED
Post. | Opis | Enota | Količina UPR STR | Količina NEUPR STR | Cena/enoto | Vrednost EUR UPR STR | Vrednost EUR NEUPR STR
4 | Elektroinstalacijska dela - Č4
Opombe:
*
4.01 | Nadgradnja obstoječe PMO - mesto priklopa na NN omrežje | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- vzpostavitev breznapetostnega stanja v transformatorski postaji oziroma odklop napajanja tangirane veje NN omrežja s strani upravljalca ter ponovni priklop po izvedenih delih novega NN dovoda
- uvlek novega NN kabla v priključni del obstoječe PMO
- ožičenje, napisne ploščice dodatne opreme, pritrdilni in ostali drobni material in meritve
4.02 | Kabel NA2XY-J 4x70+ 2,5 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
4.03 | Kabelski čevlji za kabel NA2XY-J 4x70+ 2,5 mm2 - Al/Cu 35 mm2/f8 mm, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih čevljev, priklop kabla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.04 | Kabel FG16OR16 4x6 mm² uvlečen v PVC cev | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.05 | Kabelski tulci za kabel FG16OR16 5x6mm2, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih čevljev, priklop kabla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.06 | Napisna ploščica z oznako in opisom kabla, pritrjena na kabel v kabelskem jašku | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.07 | Ravna plastična instalacijska cev (PNT), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| - 25/22,1 mm | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.08 | Glavna ozemljitvena zbiralka (G.I.P.), Cu zbiralka dimenzij (šxvxg): 300x50x10 mm, z nosilcema pritrjena na steno črpališča, skupaj s priključnimi sponkami za priklop vodnikov H07V-K 6-25 mm2 ter ozemlilnega valjanca | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.09 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas
| - 16 mm2 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Premostitveni kabel za izenečitev potenciala z vodnikom H07V-K 16 mm2 dolžine 0,5m, na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, skupaj z vijakom z zobato podložko za pritrditev v konstrukcijo | kpl | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Priključno merilna omara PS PMO Č4 :
| - prostostoječa kabelska omara iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 450 x 900 x 300 mm (stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP54, stopnja odpornosti na udarce pa je IK08), s podstavkom dimenzij (šxvxg): 1050 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, razdeljena na priključni in merilni del, merilni del je opremljen z okencem s pogledom na števec, števčno ploščo, PEN zbiralko z izolatorji, vrata opremljena s ključavnico elektro distribucije, vanjo se vgradi sledeča oprema: | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| priključni del - PMO | [6 empty] | 0
| - prenapetostni zaščitni odvodnik 1. stopnje - varistor, Iimp (10/350)= 12,5 kA, In (8/20)= 25 kA, Imax (8/20)= 60 kA, Uc= 320V, Up= 1,5 kV, s prikazom stanja kot npr. PROTEC B2S (Iskra zaščite) | kpl | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - horizontalni varovalčni ločilnik (glavne varovalke), tripolni, kot npr. HVL00 (160 A) z NV varovalko 20 A gG | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - N sponka PK 00/0 M8/2M5-S | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - PE sponka PK 00/0 M8/2M5-S | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| merilni del - PMO | [6 empty] | 0
| -direktni trifazni dvosmerni stevec delovne in jalove energije z notranjo uro razreda tocnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC kom. vmesnikom (merilna naprava mora ustrezati Naboru merilnih naprav - SONDO verzija 7 veljavna od 1. 6. 2020) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - tipka za ponovni vklop tarifnega odklopnika, zaščite IP66 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| PS PMO Č4 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.12 | Napajalno krmilna omara ES Č4 :
| - prostostoječa omara iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 1000 x 900 x 300 mm (stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP54, stopnja odpornosti na udarce pa je IK08), z montažno ploščo, s podstavkom dimenzij (šxvxg): 1000 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, vrata opremljena s ključavnico upravljalca, vanjo se vgradi sledeča oprema: | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - glavno bremensko ločilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, In= 25 A, kontaktni sklop 3x (0-1), z indikacijo položaja kontakta, kot npr. CLBS 25 3p (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - premostitvena tuljava kot npr. PZH L 32 (Hermi) | kos | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
| - prenapetostni zaščitni odvodnik II. stopnje, In (8/20)= 20 kA, tripolni, s prikazom stanja kot npr. PZH R2 275/50/3+0 (Hermi) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - mikrostikalo montirano na okvir vrat, kot npr. LS-11 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - kontrola prisotnosti in zaporedja faz, kot npr.RM22TR33 (SE) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - servisna svetilka 1xFLC 18W, kot npr. IU008515 (Schrack) in stikalom za vklop na vratih omare, kot npr. DSW010 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - ventilator s filtrom za prezračevanje omare, 230V AC, 19W kot npr. IUKNF2523A (Schrack), izhodni filter kot npr. IUKNE250 (Schrack) in termostat za prezračevanje 0-60°C s kontaktom NZ, kot npr. IUK08566 (Schrackl) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - električni grelec 230V AC, 45 W za razvlaževanje omare, kot npr. IUK08342 (Schrack), regulator temperature in vlage, 0-60°C, 50 - 90%, s preklopnim kontaktom NO/NZ, kot npr.IUK08565 (Schrack) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - servisna vtičnica 230V AC, 16A, kot npr. T-2P+Z (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - servisna vtičnica kot npr. EZBN 16353 (Eti), 400V, 16A, 3P+N+PE, n/o z ohišjem plastične izvedbe, zaščite IP44 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A/3P (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti) | kos | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 440V DC, Icu = 10 kA, dvopolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 440V DC, Icu = 10 kA, dvopolni, kot npr. ETIMAT P10-DC C4A (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS 2M A C10A/30 mA (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS 4M A C10A/30 mA (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - motorsko zaščitno stikalo s termičnim in magnetnim kratkostičnim sprožilnikom, 400V, Icu = 100 kA, tripolni, Ir= 2,5-4,0 A, Irm= 48 A, kot npr. MPE25-4 (Eti), pomožni kontakti ACBFE-11 (Eti) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| -močnostni kontaktor, 3P(3NO),AC-3/AC-3e,<=440V 25A,230V AC tuljava kot npr.TeSys Deca LC1D25P7 (SE), dodatni kontakti kot npr. LADN20 (SE) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - miniaturni rele, krmilna napetost 230VAC, 4x preklopni kontakt NO/NZ 12A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM4-230AC, podnožje ERB4-T (Eti), | kos | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - miniaturni rele, krmilna napetost 230VAC, 2x preklopni kontakt NO/NZ 12A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM2-230AC, podnožje ERB2-T (Eti), | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - krmilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, 20A, kontaktni sklop 2x (1-0-2), kot npr. CG8 A211 VE21 (Schrack) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - transformator, vhod 230-400V AC, izhod 230VAC, 100VA, za montažo na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - transformator, vhod 230-24V AC, izhod 24VAC, 100VA, za montažo na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - prosto programabilni logični krmilnik z zaslonom, polnilna baterija 12V, kot npr. CU362 (Grundfos) - VGRADNJA V OMARO V IZREZ V MONTAŽNI PLOŠČI | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izmenjalni modul digitalnih in analognih signalov med CU362 in električnim sistemom preko GENIbus kot npr. IO351B (Grundfos) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vhodni/izhodni vmesnik med krmilniki in črpalke odpadne vode opremljene s senzorji/senzorsko ploščo kot npr. IO113 (Grundfos) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - signalna, LED, 230 VAC, zelena, kot npr. BZ501218-B (Schrack) - VGRADNJA V OMARO V IZREZ V MONTAŽNI PLOŠČI | kos | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
| - signalna, LED, 230 VAC, rdeča, kot npr. BZ501215-B (Schrack) - VGRADNJA V OMARO V IZREZ V MONTAŽNI PLOŠČI | kos | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 16 mm2, montaža na DIN letev | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 2,5 mm2, montaža na DIN letev | kos | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 2,5 mm2, dvonadstropna, montaža na DIN letev | kos | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 4mm2 za cevne varovalke, z LED indikacijo stanja, kot npr. WSI 4 LD 10-36VUC 1X2P (Weidmüller), montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - cevna varovalka 250V, 0,05A, velikosti 5x20 mm, kot npr. G 20/0.05A/F (Weidmüller) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - +24V DC - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - 0V DC - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - PE - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - N - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - sistem viličastih zbiralk L1, L2, L3 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - ožičenje električnega sestava, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, napisnimi ploščicami opreme električnega sestava in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| ES Č4 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.13 | Izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4.14 | Merilnik nivoja tekočine v črpališču s hidrostatično sondo primeren za agresivne tekočine - merilna membrana: CERAPHIRE, suha, robustna, referenčna točnost: +/-0,2 %, cev sonde 316L, d= 42 mm, ohišje iz nerjavečega materiala, območje senzorja: 200 mbar/20 kPa/3psi relativno, 2mH2O/6ftH2O/80inH2O, tokovni izhod 4-20 mA, vgrajena prenapetostna zaščita, priključni kablel dolžine 10 m, kot npr. Waterpilot FMX21 (Endres+Hauser), skupaj s priključno dozo IP66/67, obešalom za pritrditev na strop črpališča in začitno cevjo f50 mm, dolžine 4 m s pritrdilnim materialom za montažo | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | Nivojsko stikalo "Hruška" z nosilno vrvico in utežjo, mikro stikalo (preklopni kontakt 5A, 250V, kot preklopa 10°), stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP68 / 2 bar, dimenzij (hxd): 190x100 mm, skupaj s priključnim kablom TPR 3x0,75 mm2 dolžine 15 m, kot npr. NIVA MS1 (Nolta), skupaj z nosilcem iz nerjavečega profila za pritrditev na steno črpališča in začitno cevjo f25/22,1 mm mm, dolžine 4 m s pritrdilnim materialom za montažo | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | Prikop kabla na vrstne sponke v razdelilniku (na krmilnik skladno s shemo in po navodilih dobavitelja opreme) na elementu za:
| - potopna črpalka | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| - hidrostatična sonda | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| - plovno stikalo | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | Izdelava programa delovanja v odvisnosti od procesa, izdelava I/O tabel, komplet preizkus delovanja in spuščanje v pogon | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4.18 | Uskladitve programerja z upravljalcem črpališča | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4.19 | Izdelava - dopolnitev aplikativnega SCADA sistema upravljalca črpališča, aplikativna programska oprema, izdelava in dinamizacija shematskega diagrama, razširitev podatkovne baze spremenljivk, razširitev podatkovne baze za grafične diagrame, instalacija in testiranje ter spuščanje v pogon, nadgradnja programske opreme | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | skupaj | 0 | 0

## Č5-GD
Post. | Opis | Enota | Količina UPR STR | Količina NEUPR STR | Cena/enoto | Vrednost EUR UPR STR | Vrednost EUR NEUPR STR
5 | Gradbena dela - Č5
Opombe:
* za teh. rešitev so predvidene cevi za polaganje v zemljo proizvajalca kot npr. Stigma d.o.o., ki se ne deformirajo nad dopustno mejo oz. jih pod asfaltnimi površinami ni potrebno obbetonirati, če so prekrite z min 0,8m zemljine
PREDDELA
5.01 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA - kabelska kanalizacija
5.02 | Površinski odriv humusa debeline do 20 cm na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču na razdalji do 20m | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5.03 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine do 0,55 m in globine do 1,15 m | m3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.04 | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
5.05 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
5.06 | Zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih 15cm s prebrano zemljo do vrha jarka oziroma do vrha brežine ali zelenice, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.07 | Ponovna ureditev zelenice z zatravitvijo za postavitev v prvotno stanje (upravičen strošek v istem obsegu in v istih materialih kot pred izvedbo projekta, ob uveljavljanju zahtevka je potreben ustrezen slikovni material) | m2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
5.08 | Nakladanje in odvoz odvečnega mat. (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
GRADBENA DELA
5.09 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelsko kanalizacijo - NN dovod
| - f110 mm | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Izdelava preboja f120 mm skozi steno prefabriciranega poliesterskega jaška črpališča za uvod PE-HD cevi f110 mm, zaponitev odprtine med steno in cevjo s tesnilnim materialom in finim ometom po uvodu cevi v jašek | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | Izdelava preboja f70 mm skozi steno prefabriciranega poliesterskega jaška črpališča za uvod PE-HD cevi f63 mm, zaponitev odprtine med steno in cevjo s tesnilnim materialom in finim ometom po uvodu cevi v jašek | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | Ozemljilni trak – pocinkan ploščati vodnik FeZn 25x4 mm položen v v kabelski rov in rov fekalne kanalizacije | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri prehodu iz kabelskega rova na plano | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" položen v kabelski rov | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 100x100x94 cm
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,3x1,3x1,2 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - polaganje filca | m2 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 100x100x94 cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka zunanjih dimenzij 120x120x20cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zasipanje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega mat. (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 0
| KJ 100x100x94 cm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.17 | Izdelava temelja za omare PS PMO Č_ in ES Č_ (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,8 x 1,0 x 1,1 m v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| - polaganje filca | m2 | 1.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10 cm | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 8.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 51.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja sidrnega vijaka za pritrditev omare na temelj, dimenzije M12 x 250 x 80 mm | kos | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxh): 1,6 x 0,8 x 0,5 m + 1,6 x 0,4 x 1,2 m | m3 | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in vgradnja PE-HD cevi f110 mm za uvod kablov v omaro | m | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in vgradnja PE-HD cevi f63 mm za uvod kablov v omaro | m | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 1.35 |  |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 1.15 |  |  |  |  | 0 | 0
| Temelj za omari PS PMO Č_ in ES Č_ | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.18 | Izvedba križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | skupaj | 0 | 0

## Č5-ED
Post. | Opis | Enota | Količina UPR STR | Količina NEUPR STR | Cena/enoto | Vrednost EUR UPR STR | Vrednost EUR NEUPR STR
5 | Elektroinstalacijska dela - Č5
Opombe:
*
5.01 | Nadgradnja obstoječe PMO - mesto priklopa na NN omrežje | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- vzpostavitev breznapetostnega stanja v transformatorski postaji oziroma odklop napajanja tangirane veje NN omrežja s strani upravljalca ter ponovni priklop po izvedenih delih novega NN dovoda
- uvlek novega NN kabla v priključni del obstoječe PMO
- ožičenje, napisne ploščice dodatne opreme, pritrdilni in ostali drobni material in meritve
5.02 | Kabel NA2XY-J 4x70+ 2,5 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
5.03 | Kabelski čevlji za kabel NA2XY-J 4x70+ 2,5 mm2 - Al/Cu 35 mm2/f8 mm, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih čevljev, priklop kabla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.04 | Kabel FG16OR16 4x6 mm² uvlečen v PVC cev | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5.05 | Kabelski tulci za kabel FG16OR16 5x6mm2, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih čevljev, priklop kabla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.06 | Napisna ploščica z oznako in opisom kabla, pritrjena na kabel v kabelskem jašku | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.07 | Ravna plastična instalacijska cev (PNT), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| - 25/22,1 mm | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5.08 | Glavna ozemljitvena zbiralka (G.I.P.), Cu zbiralka dimenzij (šxvxg): 300x50x10 mm, z nosilcema pritrjena na steno črpališča, skupaj s priključnimi sponkami za priklop vodnikov H07V-K 6-25 mm2 ter ozemlilnega valjanca | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.09 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas
| - 16 mm2 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Premostitveni kabel za izenečitev potenciala z vodnikom H07V-K 16 mm2 dolžine 0,5m, na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, skupaj z vijakom z zobato podložko za pritrditev v konstrukcijo | kpl | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | Priključno merilna omara PS PMO Č5 :
| - prostostoječa kabelska omara iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 450 x 900 x 300 mm (stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP54, stopnja odpornosti na udarce pa je IK08), s podstavkom dimenzij (šxvxg): 1050 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, razdeljena na priključni in merilni del, merilni del je opremljen z okencem s pogledom na števec, števčno ploščo, PEN zbiralko z izolatorji, vrata opremljena s ključavnico elektro distribucije, vanjo se vgradi sledeča oprema: | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| priključni del - PMO | [6 empty] | 0
| - prenapetostni zaščitni odvodnik 1. stopnje - varistor, Iimp (10/350)= 12,5 kA, In (8/20)= 25 kA, Imax (8/20)= 60 kA, Uc= 320V, Up= 1,5 kV, s prikazom stanja kot npr. PROTEC B2S (Iskra zaščite) | kpl | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - horizontalni varovalčni ločilnik (glavne varovalke), tripolni, kot npr. HVL00 (160 A) z NV varovalko 20 A gG | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - N sponka PK 00/0 M8/2M5-S | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - PE sponka PK 00/0 M8/2M5-S | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| merilni del - PMO | [6 empty] | 0
| -direktni trifazni dvosmerni stevec delovne in jalove energije z notranjo uro razreda tocnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC kom. vmesnikom (merilna naprava mora ustrezati Naboru merilnih naprav - SONDO verzija 7 veljavna od 1. 6. 2020) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - tipka za ponovni vklop tarifnega odklopnika, zaščite IP66 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| PS PMO Č5 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.12 | Napajalno krmilna omara ES Č5 :
| - prostostoječa omara iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 1000 x 900 x 300 mm (stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP54, stopnja odpornosti na udarce pa je IK08), z montažno ploščo, s podstavkom dimenzij (šxvxg): 1000 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, vrata opremljena s ključavnico upravljalca, vanjo se vgradi sledeča oprema: | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - glavno bremensko ločilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, In= 25 A, kontaktni sklop 3x (0-1), z indikacijo položaja kontakta, kot npr. CLBS 25 3p (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - premostitvena tuljava kot npr. PZH L 32 (Hermi) | kos | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
| - prenapetostni zaščitni odvodnik II. stopnje, In (8/20)= 20 kA, tripolni, s prikazom stanja kot npr. PZH R2 275/50/3+0 (Hermi) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - mikrostikalo montirano na okvir vrat, kot npr. LS-11 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - kontrola prisotnosti in zaporedja faz, kot npr.RM22TR33 (SE) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - servisna svetilka 1xFLC 18W, kot npr. IU008515 (Schrack) in stikalom za vklop na vratih omare, kot npr. DSW010 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - ventilator s filtrom za prezračevanje omare, 230V AC, 19W kot npr. IUKNF2523A (Schrack), izhodni filter kot npr. IUKNE250 (Schrack) in termostat za prezračevanje 0-60°C s kontaktom NZ, kot npr. IUK08566 (Schrackl) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - električni grelec 230V AC, 45 W za razvlaževanje omare, kot npr. IUK08342 (Schrack), regulator temperature in vlage, 0-60°C, 50 - 90%, s preklopnim kontaktom NO/NZ, kot npr.IUK08565 (Schrack) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - servisna vtičnica 230V AC, 16A, kot npr. T-2P+Z (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - servisna vtičnica kot npr. EZBN 16353 (Eti), 400V, 16A, 3P+N+PE, n/o z ohišjem plastične izvedbe, zaščite IP44 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A/3P (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti) | kos | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 440V DC, Icu = 10 kA, dvopolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 440V DC, Icu = 10 kA, dvopolni, kot npr. ETIMAT P10-DC C4A (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS 2M A C10A/30 mA (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS 4M A C10A/30 mA (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - motorsko zaščitno stikalo s termičnim in magnetnim kratkostičnim sprožilnikom, 400V, Icu = 100 kA, tripolni, Ir= 4-6,3,0 A, Irm= 48 A, kot npr. MPE25-6,3 (Eti), pomožni kontakti ACBFE-11 (Eti) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| -močnostni kontaktor, 3P(3NO),AC-3/AC-3e,<=440V 25A,230V AC tuljava kot npr.TeSys Deca LC1D25P7 (SE), dodatni kontakti kot npr. LADN20 (SE) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - miniaturni rele, krmilna napetost 230VAC, 4x preklopni kontakt NO/NZ 12A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM4-230AC, podnožje ERB4-T (Eti), | kos | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - miniaturni rele, krmilna napetost 230VAC, 2x preklopni kontakt NO/NZ 12A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM2-230AC, podnožje ERB2-T (Eti), | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - krmilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, 20A, kontaktni sklop 2x (1-0-2), kot npr. CG8 A211 VE21 (Schrack) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - transformator, vhod 230-400V AC, izhod 230VAC, 100VA, za montažo na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - transformator, vhod 230-24V AC, izhod 24VAC, 100VA, za montažo na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - prosto programabilni logični krmilnik z zaslonom, polnilna baterija 12V, kot npr. CU362 (Grundfos) - VGRADNJA V OMARO V IZREZ V MONTAŽNI PLOŠČI | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izmenjalni modul digitalnih in analognih signalov med CU362 in električnim sistemom preko GENIbus kot npr. IO351B (Grundfos) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vhodni/izhodni vmesnik med krmilniki in črpalke odpadne vode opremljene s senzorji/senzorsko ploščo kot npr. IO113 (Grundfos) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - signalna, LED, 230 VAC, zelena, kot npr. BZ501218-B (Schrack) - VGRADNJA V OMARO V IZREZ V MONTAŽNI PLOŠČI | kos | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
| - signalna, LED, 230 VAC, rdeča, kot npr. BZ501215-B (Schrack) - VGRADNJA V OMARO V IZREZ V MONTAŽNI PLOŠČI | kos | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 16 mm2, montaža na DIN letev | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 2,5 mm2, montaža na DIN letev | kos | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 2,5 mm2, dvonadstropna, montaža na DIN letev | kos | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 4mm2 za cevne varovalke, z LED indikacijo stanja, kot npr. WSI 4 LD 10-36VUC 1X2P (Weidmüller), montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - cevna varovalka 250V, 0,05A, velikosti 5x20 mm, kot npr. G 20/0.05A/F (Weidmüller) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - +24V DC - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - 0V DC - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - PE - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - N - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - sistem viličastih zbiralk L1, L2, L3 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - ožičenje električnega sestava, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, napisnimi ploščicami opreme električnega sestava in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| ES Č5 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.13 | Izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5.14 | Merilnik nivoja tekočine v črpališču s hidrostatično sondo primeren za agresivne tekočine - merilna membrana: CERAPHIRE, suha, robustna, referenčna točnost: +/-0,2 %, cev sonde 316L, d= 42 mm, ohišje iz nerjavečega materiala, območje senzorja: 200 mbar/20 kPa/3psi relativno, 2mH2O/6ftH2O/80inH2O, tokovni izhod 4-20 mA, vgrajena prenapetostna zaščita, priključni kablel dolžine 10 m, kot npr. Waterpilot FMX21 (Endres+Hauser), skupaj s priključno dozo IP66/67, obešalom za pritrditev na strop črpališča in začitno cevjo f50 mm, dolžine 4 m s pritrdilnim materialom za montažo | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | Nivojsko stikalo "Hruška" z nosilno vrvico in utežjo, mikro stikalo (preklopni kontakt 5A, 250V, kot preklopa 10°), stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP68 / 2 bar, dimenzij (hxd): 190x100 mm, skupaj s priključnim kablom TPR 3x0,75 mm2 dolžine 15 m, kot npr. NIVA MS1 (Nolta), skupaj z nosilcem iz nerjavečega profila za pritrditev na steno črpališča in začitno cevjo f25/22,1 mm mm, dolžine 4 m s pritrdilnim materialom za montažo | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | Prikop kabla na vrstne sponke v razdelilniku (na krmilnik skladno s shemo in po navodilih dobavitelja opreme) na elementu za:
| - potopna črpalka | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| - hidrostatična sonda | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| - plovno stikalo | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17 | Izdelava programa delovanja v odvisnosti od procesa, izdelava I/O tabel, komplet preizkus delovanja in spuščanje v pogon | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5.18 | Uskladitve programerja z upravljalcem črpališča | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5.19 | Izdelava - dopolnitev aplikativnega SCADA sistema upravljalca črpališča, aplikativna programska oprema, izdelava in dinamizacija shematskega diagrama, razširitev podatkovne baze spremenljivk, razširitev podatkovne baze za grafične diagrame, instalacija in testiranje ter spuščanje v pogon, nadgradnja programske opreme | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | skupaj | 0 | 0

## Č6-GD
Post. | Opis | Enota | Količina UPR STR | Količina NEUPR STR | Cena/enoto | Vrednost EUR UPR STR | Vrednost EUR NEUPR STR
6 | Gradbena dela - Č6
Opombe:
* za teh. rešitev so predvidene cevi za polaganje v zemljo proizvajalca kot npr. Stigma d.o.o., ki se ne deformirajo nad dopustno mejo oz. jih pod asfaltnimi površinami ni potrebno obbetonirati, če so prekrite z min 0,8m zemljine
* zaščitna cev in NN kabel se položita v skupni rov s fek. kanalizacijo * izkop in zasutje je zajeto v načrtu gradbeništva, v tem načrtu je zajeto le planiranje in posteljica
PREDDELA
6.01 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA - kabelska kanalizacija
6.02 | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6.03 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
GRADBENA DELA
6.04 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelsko kanalizacijo - NN dovod
| - f110 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
6.05 | Izdelava preboja f120 mm skozi steno prefabriciranega poliesterskega jaška črpališča za uvod PE-HD cevi f110 mm, zaponitev odprtine med steno in cevjo s tesnilnim materialom in finim ometom po uvodu cevi v jašek | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.06 | Izdelava preboja f70 mm skozi steno prefabriciranega poliesterskega jaška črpališča za uvod PE-HD cevi f63 mm, zaponitev odprtine med steno in cevjo s tesnilnim materialom in finim ometom po uvodu cevi v jašek | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.07 | Ozemljilni trak – pocinkan ploščati vodnik FeZn 25x4 mm položen v v kabelski rov in rov fekalne kanalizacije | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
6.08 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6.09 | Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri prehodu iz kabelskega rova na plano | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" položen v kabelski rov | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 100x100x94 cm
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,3x1,3x1,2 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - polaganje filca | m2 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 100x100x94 cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka zunanjih dimenzij 120x120x20cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zasipanje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega mat. (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 0
| KJ 100x100x94 cm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.12 | Izdelava temelja za omare PS PMO Č_ in ES Č_ (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,8 x 1,0 x 1,1 m v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| - polaganje filca | m2 | 1.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10 cm | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 8.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 51.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja sidrnega vijaka za pritrditev omare na temelj, dimenzije M12 x 250 x 80 mm | kos | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxh): 1,6 x 0,8 x 0,5 m + 1,6 x 0,4 x 1,2 m | m3 | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in vgradnja PE-HD cevi f110 mm za uvod kablov v omaro | m | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in vgradnja PE-HD cevi f63 mm za uvod kablov v omaro | m | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 1.35 |  |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 1.15 |  |  |  |  | 0 | 0
| Temelj za omari PS PMO Č_ in ES Č_ | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.13 | Izvedba križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | skupaj | 0 | 0

## Č6-ED
Post. | Opis | Enota | Količina UPR STR | Količina NEUPR STR | Cena/enoto | Vrednost EUR UPR STR | Vrednost EUR NEUPR STR
6 | Elektroinstalacijska dela - Č6
Opombe:
* iz PMO Č6_7 se napajata črpališči 6 in 7
6.01 | Nadgradnja obstoječe TP - mesto priklopa na NN omrežje | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- vzpostavitev breznapetostnega stanja v transformatorski postaji oziroma odklop napajanja tangirane veje NN omrežja s strani upravljalca ter ponovni priklop po izvedenih delih novega NN dovoda
- vgradnja 3x NV varovalk 50A gG v obstoječ NN odvod za varovanje napajalnega kabla do nove PMO
- uvlek novega NN kabla v NN polje obstoječe TP
- ožičenje, napisne ploščice dodatne opreme, pritrdilni in ostali drobni material in meritve
6.02 | Kabel NA2XY-J 4x70+ 2,5 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
6.03 | Kabelski čevlji za kabel NA2XY-J 4x70+ 2,5 mm2 - Al/Cu 35 mm2/f8 mm, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih čevljev, priklop kabla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.04 | Kabel FG16OR16 4x25 mm² uvlečen v PVC cev | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6.05 | Kabelski tulci za kabel FG16OR16 5x25mm2, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih čevljev, priklop kabla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.06 | Napisna ploščica z oznako in opisom kabla, pritrjena na kabel v kabelskem jašku | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.07 | Ravna plastična instalacijska cev (PNT), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| - 25/22,1 mm | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6.08 | Glavna ozemljitvena zbiralka (G.I.P.), Cu zbiralka dimenzij (šxvxg): 300x50x10 mm, z nosilcema pritrjena na steno črpališča, skupaj s priključnimi sponkami za priklop vodnikov H07V-K 6-25 mm2 ter ozemlilnega valjanca | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.09 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas
| - 16 mm2 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Premostitveni kabel za izenečitev potenciala z vodnikom H07V-K 16 mm2 dolžine 0,5m, na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, skupaj z vijakom z zobato podložko za pritrditev v konstrukcijo | kpl | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | Priključno merilna omara PS PMO Č6_7 :
| - prostostoječa kabelska omara iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 450 x 900 x 300 mm (stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP54, stopnja odpornosti na udarce pa je IK08), s podstavkom dimenzij (šxvxg): 1050 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, razdeljena na priključni in merilni del, merilni del je opremljen z okencem s pogledom na števec, števčno ploščo, PEN zbiralko z izolatorji, vrata opremljena s ključavnico elektro distribucije, vanjo se vgradi sledeča oprema: | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| priključni del - PMO | [6 empty] | 0
| - prenapetostni zaščitni odvodnik 1. stopnje - varistor, Iimp (10/350)= 12,5 kA, In (8/20)= 25 kA, Imax (8/20)= 60 kA, Uc= 320V, Up= 1,5 kV, s prikazom stanja kot npr. PROTEC B2S (Iskra zaščite) | kpl | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - horizontalni varovalčni ločilnik (glavne varovalke), tripolni, kot npr. HVL00 (160 A) z NV varovalko 20 A gG | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - N sponka PK 00/0 M8/2M5-S | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - PE sponka PK 00/0 M8/2M5-S | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| merilni del - PMO | [6 empty] | 0
| -direktni trifazni dvosmerni stevec delovne in jalove energije z notranjo uro razreda tocnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC kom. vmesnikom (merilna naprava mora ustrezati Naboru merilnih naprav - SONDO verzija 7 veljavna od 1. 6. 2020) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - tipka za ponovni vklop tarifnega odklopnika, zaščite IP66 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| PS PMO Č6_7 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.12 | Napajalno krmilna omara ES Č6 :
| - prostostoječa omara iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 1000 x 900 x 300 mm (stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP54, stopnja odpornosti na udarce pa je IK08), z montažno ploščo, s podstavkom dimenzij (šxvxg): 1000 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, vrata opremljena s ključavnico upravljalca, vanjo se vgradi sledeča oprema: | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - glavno bremensko ločilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, In= 25 A, kontaktni sklop 3x (0-1), z indikacijo položaja kontakta, kot npr. CLBS 25 3p (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - premostitvena tuljava kot npr. PZH L 32 (Hermi) | kos | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
| - prenapetostni zaščitni odvodnik II. stopnje, In (8/20)= 20 kA, tripolni, s prikazom stanja kot npr. PZH R2 275/50/3+0 (Hermi) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - mikrostikalo montirano na okvir vrat, kot npr. LS-11 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - kontrola prisotnosti in zaporedja faz, kot npr.RM22TR33 (SE) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - servisna svetilka 1xFLC 18W, kot npr. IU008515 (Schrack) in stikalom za vklop na vratih omare, kot npr. DSW010 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - ventilator s filtrom za prezračevanje omare, 230V AC, 19W kot npr. IUKNF2523A (Schrack), izhodni filter kot npr. IUKNE250 (Schrack) in termostat za prezračevanje 0-60°C s kontaktom NZ, kot npr. IUK08566 (Schrackl) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - električni grelec 230V AC, 45 W za razvlaževanje omare, kot npr. IUK08342 (Schrack), regulator temperature in vlage, 0-60°C, 50 - 90%, s preklopnim kontaktom NO/NZ, kot npr.IUK08565 (Schrack) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - servisna vtičnica 230V AC, 16A, kot npr. T-2P+Z (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - servisna vtičnica kot npr. EZBN 16353 (Eti), 400V, 16A, 3P+N+PE, n/o z ohišjem plastične izvedbe, zaščite IP44 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A/3P (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C16A/3P (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti) | kos | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 440V DC, Icu = 10 kA, dvopolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 440V DC, Icu = 10 kA, dvopolni, kot npr. ETIMAT P10-DC C4A (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS 2M A C10A/30 mA (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS 4M A C10A/30 mA (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - motorsko zaščitno stikalo s termičnim in magnetnim kratkostičnim sprožilnikom, 400V, Icu = 100 kA, tripolni, Ir= 10-16,0 A, Irm= 48 A, kot npr. MPE25-16 (Eti), pomožni kontakti ACBFE-11 (Eti) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| -močnostni kontaktor, 3P(3NO),AC-3/AC-3e,<=440V 25A,230V AC tuljava kot npr.TeSys Deca LC1D25P7 (SE), dodatni kontakti kot npr. LADN20 (SE) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - mehki zagon, 400V AC, 7,5 kW, krmilna napetost 24V DC, kot npr. MCD 201-007-T4-CV3 (Danfoss), zaščite IP20, nastavitve in zagon do funkcionalnega delovanja | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - miniaturni rele, krmilna napetost 230VAC, 4x preklopni kontakt NO/NZ 12A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM4-230AC, podnožje ERB4-T (Eti), | kos | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - miniaturni rele, krmilna napetost 230VAC, 2x preklopni kontakt NO/NZ 12A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM2-230AC, podnožje ERB2-T (Eti), | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - krmilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, 20A, kontaktni sklop 2x (1-0-2), kot npr. CG8 A211 VE21 (Schrack) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - transformator, vhod 230-400V AC, izhod 230VAC, 100VA, za montažo na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - transformator, vhod 230-24V AC, izhod 24VAC, 100VA, za montažo na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - prosto programabilni logični krmilnik z zaslonom, polnilna baterija 12V, kot npr. CU362 (Grundfos) - VGRADNJA V OMARO V IZREZ V MONTAŽNI PLOŠČI | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izmenjalni modul digitalnih in analognih signalov med CU362 in električnim sistemom preko GENIbus kot npr. IO351B (Grundfos) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vhodni/izhodni vmesnik med krmilniki in črpalke odpadne vode opremljene s senzorji/senzorsko ploščo kot npr. IO113 (Grundfos) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - signalna, LED, 230 VAC, zelena, kot npr. BZ501218-B (Schrack) - VGRADNJA V OMARO V IZREZ V MONTAŽNI PLOŠČI | kos | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
| - signalna, LED, 230 VAC, rdeča, kot npr. BZ501215-B (Schrack) - VGRADNJA V OMARO V IZREZ V MONTAŽNI PLOŠČI | kos | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 16 mm2, montaža na DIN letev | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 2,5 mm2, montaža na DIN letev | kos | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 2,5 mm2, dvonadstropna, montaža na DIN letev | kos | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 4mm2 za cevne varovalke, z LED indikacijo stanja, kot npr. WSI 4 LD 10-36VUC 1X2P (Weidmüller), montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - cevna varovalka 250V, 0,05A, velikosti 5x20 mm, kot npr. G 20/0.05A/F (Weidmüller) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - +24V DC - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - 0V DC - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - PE - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - N - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - sistem viličastih zbiralk L1, L2, L3 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - ožičenje električnega sestava, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, napisnimi ploščicami opreme električnega sestava in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| ES Č6 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.13 | Izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6.14 | Merilnik nivoja tekočine v črpališču s hidrostatično sondo primeren za agresivne tekočine - merilna membrana: CERAPHIRE, suha, robustna, referenčna točnost: +/-0,2 %, cev sonde 316L, d= 42 mm, ohišje iz nerjavečega materiala, območje senzorja: 200 mbar/20 kPa/3psi relativno, 2mH2O/6ftH2O/80inH2O, tokovni izhod 4-20 mA, vgrajena prenapetostna zaščita, priključni kablel dolžine 10 m, kot npr. Waterpilot FMX21 (Endres+Hauser), skupaj s priključno dozo IP66/67, obešalom za pritrditev na strop črpališča in začitno cevjo f50 mm, dolžine 4 m s pritrdilnim materialom za montažo | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | Nivojsko stikalo "Hruška" z nosilno vrvico in utežjo, mikro stikalo (preklopni kontakt 5A, 250V, kot preklopa 10°), stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP68 / 2 bar, dimenzij (hxd): 190x100 mm, skupaj s priključnim kablom TPR 3x0,75 mm2 dolžine 15 m, kot npr. NIVA MS1 (Nolta), skupaj z nosilcem iz nerjavečega profila za pritrditev na steno črpališča in začitno cevjo f25/22,1 mm mm, dolžine 4 m s pritrdilnim materialom za montažo | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | Prikop kabla na vrstne sponke v razdelilniku (na krmilnik skladno s shemo in po navodilih dobavitelja opreme) na elementu za:
| - potopna črpalka | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| - hidrostatična sonda | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| - plovno stikalo | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 | Izdelava programa delovanja v odvisnosti od procesa, izdelava I/O tabel, komplet preizkus delovanja in spuščanje v pogon | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6.18 | Uskladitve programerja z upravljalcem črpališča | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6.19 | Izdelava - dopolnitev aplikativnega SCADA sistema upravljalca črpališča, aplikativna programska oprema, izdelava in dinamizacija shematskega diagrama, razširitev podatkovne baze spremenljivk, razširitev podatkovne baze za grafične diagrame, instalacija in testiranje ter spuščanje v pogon, nadgradnja programske opreme | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | skupaj | 0 | 0

## Č7-GD
Post. | Opis | Enota | Količina UPR STR | Količina NEUPR STR | Cena/enoto | Vrednost EUR UPR STR | Vrednost EUR NEUPR STR
7 | Gradbena dela - Č7
Opombe:
* črpališče se napaja iz ES Č6
* za teh. rešitev so predvidene cevi za polaganje v zemljo proizvajalca kot npr. Stigma d.o.o., ki se ne deformirajo nad dopustno mejo oz. jih pod asfaltnimi površinami ni potrebno obbetonirati, če so prekrite z min 0,8m zemljine
* zaščitna cev in NN kabel se položita v skupni rov s fek. kanalizacijo * izkop in zasutje je zajeto v načrtu gradbeništva, v tem načrtu je zajeto le planiranje in posteljica
PREDDELA
7.01 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA - kabelska kanalizacija
7.02 | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
7.03 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
GRADBENA DELA
7.04 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelsko kanalizacijo - gl. napajanje
| - f110 mm | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
7.05 | Izdelava preboja f120 mm skozi steno prefabriciranega poliesterskega jaška črpališča za uvod PE-HD cevi f110 mm, zaponitev odprtine med steno in cevjo s tesnilnim materialom in finim ometom po uvodu cevi v jašek | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7.06 | Izdelava preboja f70 mm skozi steno prefabriciranega poliesterskega jaška črpališča za uvod PE-HD cevi f63 mm, zaponitev odprtine med steno in cevjo s tesnilnim materialom in finim ometom po uvodu cevi v jašek | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7.07 | Ozemljilni trak – pocinkan ploščati vodnik FeZn 25x4 mm položen v v kabelski rov in rov fekalne kanalizacije | m | 135 | 0 | 0 | 0 | 0
7.08 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7.09 | Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri prehodu iz kabelskega rova na plano | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" položen v kabelski rov | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 100x100x94 cm
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,3x1,3x1,2 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - polaganje filca | m2 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 100x100x94 cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka zunanjih dimenzij 120x120x20cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zasipanje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega mat. (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 0
| KJ 100x100x94 cm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.12 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzi 80x80x78 cm (količine za izdelavo enega jaška) - predfabriciran kot npr. tip Jadranka
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,2 x 1,2 x 1,25 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 2.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| - polaganje filca | m2 | 1.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.14 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 80x80x68 cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka zunanjih dimenzij 100x100x20 cm | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 400 kN skupaj z okvirjem | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zasipanje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| KJ 80x80x78 cm | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.13 | Izdelava temelja za omare PS PMO Č_ in ES Č_ (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,35 x 1,0 x 1,1 m v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 1.9 |  |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.35 |  |  |  |  | 0 | 0
| - polaganje filca | m2 | 1.35 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10 cm | m3 | 0.14 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 6.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 42.3 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja sidrnega vijaka za pritrditev omare na temelj, dimenzije M12 x 250 x 80 mm | kos | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxh): 1,15 x 0,8 x 0,5 m + 1,15 x 0,4 x 1,2 m | m3 | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in vgradnja PE-HD cevi f110 mm za uvod kablov v omaro | m | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in vgradnja PE-HD cevi f63 mm za uvod kablov v omaro | m | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 1.05 |  |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.85 |  |  |  |  | 0 | 0
| Temelj za omari PS PMO Č_ in ES Č_ | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.14 | Izvedba križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | skupaj | 0 | 0

## Č7-ED
Post. | Opis | Enota | Količina UPR STR | Količina NEUPR STR | Cena/enoto | Vrednost EUR UPR STR | Vrednost EUR NEUPR STR
7 | Elektroinstalacijska dela - Č7
Opombe:
* črpališče se napaja iz ES Č6
7.01 | Kabel NA2XY-J 5x16+ 2,5 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
7.01 | Kabelski čevlji za kabel NA2XY-J 5x16+ 2,5 mm2 - Al/Cu 16 mm2/f8 mm, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih čevljev, priklop kabla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7.02 | Napisna ploščica z oznako in opisom kabla, pritrjena na kabel v kabelskem jašku | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7.03 | Ravna plastična instalacijska cev (PNT), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| - 25/22,1 mm | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7.04 | Glavna ozemljitvena zbiralka (G.I.P.), Cu zbiralka dimenzij (šxvxg): 300x50x10 mm, z nosilcema pritrjena na steno črpališča, skupaj s priključnimi sponkami za priklop vodnikov H07V-K 6-25 mm2 ter ozemlilnega valjanca | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7.05 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas
| - 16 mm2 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
7.06 | Premostitveni kabel za izenečitev potenciala z vodnikom H07V-K 16 mm2 dolžine 0,5m, na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, skupaj z vijakom z zobato podložko za pritrditev v konstrukcijo | kpl | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
7.07 | Napajalno krmilna omara ES Č7 :
| - prostostoječa omara iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 1000 x 900 x 300 mm (stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP54, stopnja odpornosti na udarce pa je IK08), z montažno ploščo, s podstavkom dimenzij (šxvxg): 1000 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, vrata opremljena s ključavnico upravljalca, vanjo se vgradi sledeča oprema: | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - glavno bremensko ločilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, In= 25 A, kontaktni sklop 3x (0-1), z indikacijo položaja kontakta, kot npr. CLBS 25 3p (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - premostitvena tuljava kot npr. PZH L 32 (Hermi) | kos | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
| - prenapetostni zaščitni odvodnik II. stopnje, In (8/20)= 20 kA, tripolni, s prikazom stanja kot npr. PZH R2 275/50/3+0 (Hermi) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - mikrostikalo montirano na okvir vrat, kot npr. LS-11 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - kontrola prisotnosti in zaporedja faz, kot npr.RM22TR33 (SE) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - servisna svetilka 1xFLC 18W, kot npr. IU008515 (Schrack) in stikalom za vklop na vratih omare, kot npr. DSW010 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - ventilator s filtrom za prezračevanje omare, 230V AC, 19W kot npr. IUKNF2523A (Schrack), izhodni filter kot npr. IUKNE250 (Schrack) in termostat za prezračevanje 0-60°C s kontaktom NZ, kot npr. IUK08566 (Schrackl) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - električni grelec 230V AC, 45 W za razvlaževanje omare, kot npr. IUK08342 (Schrack), regulator temperature in vlage, 0-60°C, 50 - 90%, s preklopnim kontaktom NO/NZ, kot npr.IUK08565 (Schrack) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - servisna vtičnica 230V AC, 16A, kot npr. T-2P+Z (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - servisna vtičnica kot npr. EZBN 16353 (Eti), 400V, 16A, 3P+N+PE, n/o z ohišjem plastične izvedbe, zaščite IP44 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A/3P (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti) | kos | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 440V DC, Icu = 10 kA, dvopolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 440V DC, Icu = 10 kA, dvopolni, kot npr. ETIMAT P10-DC C4A (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS 2M A C10A/30 mA (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS 4M A C10A/30 mA (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - motorsko zaščitno stikalo s termičnim in magnetnim kratkostičnim sprožilnikom, 400V, Icu = 100 kA, tripolni, Ir= 2,5-4,0 A, Irm= 48 A, kot npr. MPE25-4 (Eti), pomožni kontakti ACBFE-11 (Eti) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| -močnostni kontaktor, 3P(3NO),AC-3/AC-3e,<=440V 25A,230V AC tuljava kot npr.TeSys Deca LC1D25P7 (SE), dodatni kontakti kot npr. LADN20 (SE) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - miniaturni rele, krmilna napetost 230VAC, 4x preklopni kontakt NO/NZ 12A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM4-230AC, podnožje ERB4-T (Eti), | kos | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - miniaturni rele, krmilna napetost 230VAC, 2x preklopni kontakt NO/NZ 12A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM2-230AC, podnožje ERB2-T (Eti), | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - krmilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, 20A, kontaktni sklop 2x (1-0-2), kot npr. CG8 A211 VE21 (Schrack) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - transformator, vhod 230-400V AC, izhod 230VAC, 100VA, za montažo na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - transformator, vhod 230-24V AC, izhod 24VAC, 100VA, za montažo na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - prosto programabilni logični krmilnik z zaslonom, polnilna baterija 12V, kot npr. CU362 (Grundfos) - VGRADNJA V OMARO V IZREZ V MONTAŽNI PLOŠČI | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izmenjalni modul digitalnih in analognih signalov med CU362 in električnim sistemom preko GENIbus kot npr. IO351B (Grundfos) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vhodni/izhodni vmesnik med krmilniki in črpalke odpadne vode opremljene s senzorji/senzorsko ploščo kot npr. IO113 (Grundfos) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - signalna, LED, 230 VAC, zelena, kot npr. BZ501218-B (Schrack) - VGRADNJA V OMARO V IZREZ V MONTAŽNI PLOŠČI | kos | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
| - signalna, LED, 230 VAC, rdeča, kot npr. BZ501215-B (Schrack) - VGRADNJA V OMARO V IZREZ V MONTAŽNI PLOŠČI | kos | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 16 mm2, montaža na DIN letev | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 2,5 mm2, montaža na DIN letev | kos | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 2,5 mm2, dvonadstropna, montaža na DIN letev | kos | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 4mm2 za cevne varovalke, z LED indikacijo stanja, kot npr. WSI 4 LD 10-36VUC 1X2P (Weidmüller), montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - cevna varovalka 250V, 0,05A, velikosti 5x20 mm, kot npr. G 20/0.05A/F (Weidmüller) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - +24V DC - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - 0V DC - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - PE - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - N - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - sistem viličastih zbiralk L1, L2, L3 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - ožičenje električnega sestava, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, napisnimi ploščicami opreme električnega sestava in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| ES Č7 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.08 | Izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7.09 | Merilnik nivoja tekočine v črpališču s hidrostatično sondo primeren za agresivne tekočine - merilna membrana: CERAPHIRE, suha, robustna, referenčna točnost: +/-0,2 %, cev sonde 316L, d= 42 mm, ohišje iz nerjavečega materiala, območje senzorja: 200 mbar/20 kPa/3psi relativno, 2mH2O/6ftH2O/80inH2O, tokovni izhod 4-20 mA, vgrajena prenapetostna zaščita, priključni kablel dolžine 10 m, kot npr. Waterpilot FMX21 (Endres+Hauser), skupaj s priključno dozo IP66/67, obešalom za pritrditev na strop črpališča in začitno cevjo f50 mm, dolžine 4 m s pritrdilnim materialom za montažo | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Nivojsko stikalo "Hruška" z nosilno vrvico in utežjo, mikro stikalo (preklopni kontakt 5A, 250V, kot preklopa 10°), stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP68 / 2 bar, dimenzij (hxd): 190x100 mm, skupaj s priključnim kablom TPR 3x0,75 mm2 dolžine 15 m, kot npr. NIVA MS1 (Nolta), skupaj z nosilcem iz nerjavečega profila za pritrditev na steno črpališča in začitno cevjo f25/22,1 mm mm, dolžine 4 m s pritrdilnim materialom za montažo | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | Prikop kabla na vrstne sponke v razdelilniku (na krmilnik skladno s shemo in po navodilih dobavitelja opreme) na elementu za:
| - potopna črpalka | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| - hidrostatična sonda | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| - plovno stikalo | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | Izdelava programa delovanja v odvisnosti od procesa, izdelava I/O tabel, komplet preizkus delovanja in spuščanje v pogon | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7.13 | Uskladitve programerja z upravljalcem črpališča | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7.14 | Izdelava - dopolnitev aplikativnega SCADA sistema upravljalca črpališča, aplikativna programska oprema, izdelava in dinamizacija shematskega diagrama, razširitev podatkovne baze spremenljivk, razširitev podatkovne baze za grafične diagrame, instalacija in testiranje ter spuščanje v pogon, nadgradnja programske opreme | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | skupaj | 0 | 0

## Č8-GD
Post. | Opis | Enota | Količina UPR STR | Količina NEUPR STR | Cena/enoto | Vrednost EUR UPR STR | Vrednost EUR NEUPR STR
8 | Gradbena dela - Č8
Opombe:
* za teh. rešitev so predvidene cevi za polaganje v zemljo proizvajalca kot npr. Stigma d.o.o., ki se ne deformirajo nad dopustno mejo oz. jih pod asfaltnimi površinami ni potrebno obbetonirati, če so prekrite z min 0,8m zemljine
PREDDELA
8.01 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA - kabelska kanalizacija
8.02 | Površinski odriv humusa debeline do 20 cm na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču na razdalji do 20m | m2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
8.03 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine do 0,55 m in globine do 1,15 m | m3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
8.04 | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
8.05 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
8.06 | Zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih 15cm s prebrano zemljo do vrha jarka oziroma do vrha brežine ali zelenice, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
8.07 | Ponovna ureditev zelenice z zatravitvijo za postavitev v prvotno stanje (upravičen strošek v istem obsegu in v istih materialih kot pred izvedbo projekta, ob uveljavljanju zahtevka je potreben ustrezen slikovni material) | m2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
8.08 | Nakladanje in odvoz odvečnega mat. (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
GRADBENA DELA
8.09 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelsko kanalizacijo - NN dovod
| - f110 mm | m | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
8.1 | Izdelava preboja f120 mm skozi steno prefabriciranega poliesterskega jaška črpališča za uvod PE-HD cevi f110 mm, zaponitev odprtine med steno in cevjo s tesnilnim materialom in finim ometom po uvodu cevi v jašek | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8.11 | Izdelava preboja f70 mm skozi steno prefabriciranega poliesterskega jaška črpališča za uvod PE-HD cevi f63 mm, zaponitev odprtine med steno in cevjo s tesnilnim materialom in finim ometom po uvodu cevi v jašek | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8.12 | Ozemljilni trak – pocinkan ploščati vodnik FeZn 25x4 mm položen v v kabelski rov in rov fekalne kanalizacije | m | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
8.13 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
8.14 | Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri prehodu iz kabelskega rova na plano | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
8.15 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" položen v kabelski rov | m | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
8.16 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 100x100x94 cm
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,3x1,3x1,2 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 0 | 0
| - polaganje filca | m2 | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 100x100x94 cm | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka zunanjih dimenzij 120x120x20cm | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem | kos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| - zasipanje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega mat. (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0
| KJ 100x100x94 cm | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.17 | Izdelava temelja za omare PS PMO Č_ in ES Č_ (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,8 x 1,0 x 1,1 m v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0 | 0
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0
| - polaganje filca | m2 | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10 cm | m3 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 8.2 | 8.2 |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 51.5 | 51.5 |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja sidrnega vijaka za pritrditev omare na temelj, dimenzije M12 x 250 x 80 mm | kos | 12 | 12 |  |  |  | 0 | 0
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxh): 1,6 x 0,8 x 0,5 m + 1,6 x 0,4 x 1,2 m | m3 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in vgradnja PE-HD cevi f110 mm za uvod kablov v omaro | m | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0
| - dobava in vgradnja PE-HD cevi f63 mm za uvod kablov v omaro | m | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 0
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 1.35 | 1.35 |  |  |  | 0 | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 1.15 | 1.15 |  |  |  | 0 | 0
| Temelj za omari PS PMO Č_ in ES Č_ | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | skupaj | 0 | 0

## Č8-ED
Post. | Opis | Enota | Količina UPR STR | Količina NEUPR STR | Cena/enoto | Vrednost EUR UPR STR | Vrednost EUR NEUPR STR
8 | Elektroinstalacijska dela - Č8
Opombe:
*
8.01 | Nadgradnja obstoječe PMO - mesto priklopa na NN omrežje | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
- vzpostavitev breznapetostnega stanja v transformatorski postaji oziroma odklop napajanja tangirane veje NN omrežja s strani upravljalca ter ponovni priklop po izvedenih delih novega NN dovoda
- uvlek novega NN kabla v priključni del obstoječe PMO
- ožičenje, napisne ploščice dodatne opreme, pritrdilni in ostali drobni material in meritve
8.02 | Kabel NA2XY-J 4x70+ 2,5 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
8.03 | Kabelski čevlji za kabel NA2XY-J 4x70+ 2,5 mm2 - Al/Cu 35 mm2/f8 mm, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih čevljev, priklop kabla | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8.04 | Kabel FG16OR16 5x6 mm² uvlečen v PVC cev | m | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
8.05 | Kabelski tulci za kabel FG16OR16 5x6mm2, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih čevljev, priklop kabla | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8.06 | Napisna ploščica z oznako in opisom kabla, pritrjena na kabel v kabelskem jašku | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8.07 | Ravna plastična instalacijska cev (PNT), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| - 25/22,1 mm | m | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
8.08 | Glavna ozemljitvena zbiralka (G.I.P.), Cu zbiralka dimenzij (šxvxg): 300x50x10 mm, z nosilcema pritrjena na steno črpališča, skupaj s priključnimi sponkami za priklop vodnikov H07V-K 6-25 mm2 ter ozemlilnega valjanca | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8.09 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas
| - 16 mm2 | m | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
8.1 | Premostitveni kabel za izenečitev potenciala z vodnikom H07V-K 16 mm2 dolžine 0,5m, na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, skupaj z vijakom z zobato podložko za pritrditev v konstrukcijo | kpl | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
8.11 | Priključno merilna omara PS PMO Č8 :
| - prostostoječa kabelska omara iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 450 x 900 x 300 mm (stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP54, stopnja odpornosti na udarce pa je IK08), s podstavkom dimenzij (šxvxg): 1050 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, razdeljena na priključni in merilni del, merilni del je opremljen z okencem s pogledom na števec, števčno ploščo, PEN zbiralko z izolatorji, vrata opremljena s ključavnico elektro distribucije, vanjo se vgradi sledeča oprema: | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| priključni del - PMO | [6 empty] | 0
| - prenapetostni zaščitni odvodnik 1. stopnje - varistor, Iimp (10/350)= 12,5 kA, In (8/20)= 25 kA, Imax (8/20)= 60 kA, Uc= 320V, Up= 1,5 kV, s prikazom stanja kot npr. PROTEC B2S (Iskra zaščite) | kpl | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - horizontalni varovalčni ločilnik (glavne varovalke), tripolni, kot npr. HVL00 (160 A) z NV varovalko 20 A gG | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - N sponka PK 00/0 M8/2M5-S | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - PE sponka PK 00/0 M8/2M5-S | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| merilni del - PMO | [6 empty] | 0
| -direktni trifazni dvosmerni stevec delovne in jalove energije z notranjo uro razreda tocnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC kom. vmesnikom (merilna naprava mora ustrezati Naboru merilnih naprav - SONDO verzija 7 veljavna od 1. 6. 2020) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - tipka za ponovni vklop tarifnega odklopnika, zaščite IP66 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| PS PMO Č8 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.12 | Napajalno krmilna omara ES Č8 :
| - prostostoječa omara iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 1000 x 900 x 300 mm (stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP54, stopnja odpornosti na udarce pa je IK08), z montažno ploščo, s podstavkom dimenzij (šxvxg): 1000 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, vrata opremljena s ključavnico upravljalca, vanjo se vgradi sledeča oprema: | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - glavno bremensko ločilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, In= 25 A, kontaktni sklop 3x (0-1), z indikacijo položaja kontakta, kot npr. CLBS 25 3p (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - premostitvena tuljava kot npr. PZH L 32 (Hermi) | kos | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
| - prenapetostni zaščitni odvodnik II. stopnje, In (8/20)= 20 kA, tripolni, s prikazom stanja kot npr. PZH R2 275/50/3+0 (Hermi) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - mikrostikalo montirano na okvir vrat, kot npr. LS-11 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - kontrola prisotnosti in zaporedja faz, kot npr.RM22TR33 (SE) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - servisna svetilka 1xFLC 18W, kot npr. IU008515 (Schrack) in stikalom za vklop na vratih omare, kot npr. DSW010 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - ventilator s filtrom za prezračevanje omare, 230V AC, 19W kot npr. IUKNF2523A (Schrack), izhodni filter kot npr. IUKNE250 (Schrack) in termostat za prezračevanje 0-60°C s kontaktom NZ, kot npr. IUK08566 (Schrackl) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - električni grelec 230V AC, 45 W za razvlaževanje omare, kot npr. IUK08342 (Schrack), regulator temperature in vlage, 0-60°C, 50 - 90%, s preklopnim kontaktom NO/NZ, kot npr.IUK08565 (Schrack) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - servisna vtičnica 230V AC, 16A, kot npr. T-2P+Z (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - servisna vtičnica kot npr. EZBN 16353 (Eti), 400V, 16A, 3P+N+PE, n/o z ohišjem plastične izvedbe, zaščite IP44 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A/3P (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti) | kos | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 440V DC, Icu = 10 kA, dvopolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik, 440V DC, Icu = 10 kA, dvopolni, kot npr. ETIMAT P10-DC C4A (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS 2M A C10A/30 mA (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS 4M A C10A/30 mA (Eti) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - motorsko zaščitno stikalo s termičnim in magnetnim kratkostičnim sprožilnikom, 400V, Icu = 100 kA, tripolni, Ir= 4-6,3,0 A, Irm= 48 A, kot npr. MPE25-6,3 (Eti), pomožni kontakti ACBFE-11 (Eti) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| -močnostni kontaktor, 3P(3NO),AC-3/AC-3e,<=440V 25A,230V AC tuljava kot npr.TeSys Deca LC1D25P7 (SE), dodatni kontakti kot npr. LADN20 (SE) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - miniaturni rele, krmilna napetost 230VAC, 4x preklopni kontakt NO/NZ 12A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM4-230AC, podnožje ERB4-T (Eti), | kos | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - miniaturni rele, krmilna napetost 230VAC, 2x preklopni kontakt NO/NZ 12A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM2-230AC, podnožje ERB2-T (Eti), | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - krmilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, 20A, kontaktni sklop 2x (1-0-2), kot npr. CG8 A211 VE21 (Schrack) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - transformator, vhod 230-400V AC, izhod 230VAC, 100VA, za montažo na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - transformator, vhod 230-24V AC, izhod 24VAC, 100VA, za montažo na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - prosto programabilni logični krmilnik z zaslonom, polnilna baterija 12V, kot npr. CU362 (Grundfos) - VGRADNJA V OMARO V IZREZ V MONTAŽNI PLOŠČI | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - izmenjalni modul digitalnih in analognih signalov med CU362 in električnim sistemom preko GENIbus kot npr. IO351B (Grundfos) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vhodni/izhodni vmesnik med krmilniki in črpalke odpadne vode opremljene s senzorji/senzorsko ploščo kot npr. IO113 (Grundfos) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| - signalna, LED, 230 VAC, zelena, kot npr. BZ501218-B (Schrack) - VGRADNJA V OMARO V IZREZ V MONTAŽNI PLOŠČI | kos | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
| - signalna, LED, 230 VAC, rdeča, kot npr. BZ501215-B (Schrack) - VGRADNJA V OMARO V IZREZ V MONTAŽNI PLOŠČI | kos | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 16 mm2, montaža na DIN letev | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 2,5 mm2, montaža na DIN letev | kos | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 2,5 mm2, dvonadstropna, montaža na DIN letev | kos | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
| - vrstna sponka 4mm2 za cevne varovalke, z LED indikacijo stanja, kot npr. WSI 4 LD 10-36VUC 1X2P (Weidmüller), montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - cevna varovalka 250V, 0,05A, velikosti 5x20 mm, kot npr. G 20/0.05A/F (Weidmüller) | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - +24V DC - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - 0V DC - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - PE - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - N - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - sistem viličastih zbiralk L1, L2, L3 | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| - ožičenje električnega sestava, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, napisnimi ploščicami opreme električnega sestava in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| ES Č8 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.13 | Izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8.14 | Merilnik nivoja tekočine v črpališču s hidrostatično sondo primeren za agresivne tekočine - merilna membrana: CERAPHIRE, suha, robustna, referenčna točnost: +/-0,2 %, cev sonde 316L, d= 42 mm, ohišje iz nerjavečega materiala, območje senzorja: 200 mbar/20 kPa/3psi relativno, 2mH2O/6ftH2O/80inH2O, tokovni izhod 4-20 mA, vgrajena prenapetostna zaščita, priključni kablel dolžine 10 m, kot npr. Waterpilot FMX21 (Endres+Hauser), skupaj s priključno dozo IP66/67, obešalom za pritrditev na strop črpališča in začitno cevjo f50 mm, dolžine 4 m s pritrdilnim materialom za montažo | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8.15 | Nivojsko stikalo "Hruška" z nosilno vrvico in utežjo, mikro stikalo (preklopni kontakt 5A, 250V, kot preklopa 10°), stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP68 / 2 bar, dimenzij (hxd): 190x100 mm, skupaj s priključnim kablom TPR 3x0,75 mm2 dolžine 15 m, kot npr. NIVA MS1 (Nolta), skupaj z nosilcem iz nerjavečega profila za pritrditev na steno črpališča in začitno cevjo f25/22,1 mm mm, dolžine 4 m s pritrdilnim materialom za montažo | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
8.16 | Prikop kabla na vrstne sponke v razdelilniku (na krmilnik skladno s shemo in po navodilih dobavitelja opreme) na elementu za:
| - potopna črpalka | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| - hidrostatična sonda | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| - plovno stikalo | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
8.17 | Izdelava programa delovanja v odvisnosti od procesa, izdelava I/O tabel, komplet preizkus delovanja in spuščanje v pogon | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8.18 | Uskladitve programerja z upravljalcem črpališča | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8.19 | Izdelava - dopolnitev aplikativnega SCADA sistema upravljalca črpališča, aplikativna programska oprema, izdelava in dinamizacija shematskega diagrama, razširitev podatkovne baze spremenljivk, razširitev podatkovne baze za grafične diagrame, instalacija in testiranje ter spuščanje v pogon, nadgradnja programske opreme | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | skupaj | 0 | 0

## OSTALO
Post. | Opis | Enota | Količina UPR STR | Količina NEUPR STR | Cena/enoto | Vrednost EUR UPR STR | Vrednost EUR NEUPR STR
1 | Ostalo
1.01 | Projektantski nadzor električnih napeljav - vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS, stroški potovanja NISO vključeni (obračun po dejanskih stroških, z vpisom v gradbeni dnevnik) | ur | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
1.02 | Nadzor elektro distribucije (obračun po dejanskih stroških, z vpisom v gradbeni dnevnik) | ur | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
1.03 | Ureditev priklopa PMO črpališča na NN distrbucijsko omrežje - pridobitev vse potrebne dokumentacije, plačilo elektroenergetskega prispevka ostali odjem - omejevalec toka 3x20 A, nadzor nad izgradnjo NN priključka, pregled NN priključka in merilnega mesta s strani elektro distribucijskega podjetja, priključitev merilnega mesta na NN omrežje | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.04 | Ureditev priklopa PMO črpališča na NN distrbucijsko omrežje - pridobitev vse potrebne dokumentacije, plačilo elektroenergetskega prispevka ostali odjem - omejevalec toka 3x16 A, nadzor nad izgradnjo NN priključka, pregled NN priključka in merilnega mesta s strani elektro distribucijskega podjetja, priključitev merilnega mesta na NN omrežje | kpl | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
1.05 | Priprava odklopov, izvedba začasnih napajanj. Obračun se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca. | ur | 7 | 2 | 0 | 0 | 0
1.06 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja - vrednost urne postavke po priporočilih IZS | ur | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
1.07 | Izdelava geodetskega posnetka in izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov, vnos v kataster komunalnih komunalnih vodov, posnetek izvesti pred zasipanje kabelskega jarka vodov | m | 0 | 865 | 0 | 0 | 0
1.08 | Vris sprememb instalacij v PZI, seznam z opisom sprememb oz. odstopanj ter predaja te dokumentacije projektantskemu podjetju za izdelavo projekta izvedenih del električnih napeljav (PID) | ur | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
1.09 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kpl | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
1.1 | Ureditev v ustrezno tiskano obliko, format A4 in predaja vseh atestov, potrdil o meritvah, zapisnikov in predpisanih izjav ter ostale tehnične dokumentacije za vgrajen material, napeljave,naprave in opremo, skupna mapa za vsa črpališča | kpl | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj |  | 0 | 0