## Skupna rekap. GO deL
Naročnik: |  | ARAO, LJUBLJANA, Celovška cesta 182, 1000 Ljubljana
Objekt: |  | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško/Objekti odlagališča
LOT 2 - Objekti odlagališča
SKLOP: | A.4_L2
| A.4 | OBJEKTI ODLAGALIŠČA
POPIS DEL ZA GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
SKUPNA REKAPITULACIJA GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
NADZEMNI OBJEKTI |  | OBJEKTOV ODLAGALIŠČA
UVOD
| 1. | PRIPRAVLJALNA DELA IN PREIZKUS ZRAKOTESNOSTI | 0
| 2. | UPRAVNO SERVISNI OBJEKT | 0
| 3. | TEHNOLOŠKI OBJEKT 1. FAZA | 0
| 4. | TEHNOLOŠKI OBJEKT 2. FAZA | 0
| 5. | HALA NAD SILOSOM | 0
| 6. | KONTROLNI BAZEN | 0
| SKUPAJ predračun GO DELA - OBJEKTI ODLAGALIŠČA |  | 0
cena brez DDV
OPOMBA: Pred pripravo ponudbe, obvezna proučitev celotne projektne dokumentacije!!
Izdelava "cokla" - glej prejšno postavko, le zaključni sloj je kulir plast in izolacija stirodur

## Uvod
Objekt: Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško/Objekti odlagališča
SKLOP: A.4_L2
A.4 OBJEKTI ODLAGALIŠČA
UVOD
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in zahtevanimi izjavami o skladnosti.
Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
Vsi potrebni ukrepi za varno izvedbo rušenja so upoštevani v ceni rušenja in se ne upoštevajo posebej. Obvezno upoštevati zaščitne mere. Ločevanje materialov: ruševine, izkop,... Način rušenja je načeloma prepuščen izvajalcu s soglasjem naročnika in nadzora.. V ceni morajo biti upoštevani stroški organizacije gradbišča, stroški odvisni od izbrane tehnologije rušenja, stroški za zagotavljanje varstva pri delu, stroški za zmanjšanje vplivov na okolje, stroški prevoza na deponijo oddaljeno do 20 km, začasnega in trajnega deponiranja, vključno s plačilom taks na deponiji. Ruševine se v celoti odstranijo in niso primerne za zasip. Obračun po dejanskih količinah. Vsi pomožni odri, rušitveni kanali ipd. mora biti upoštevano v ceni.
Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
Ponudbo in sama dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih projektanta oz. nadzora.
Tehnični opis, risbe, detajli, so del vsebine postavk gradbeno obrtniških del.
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.
Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti naročnika del ta pa jih uskladi s projektantom.
Za vse vidne elemente je potrebna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov z naročnikom.
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov, opreme… s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala, opreme enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme… , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
Eventualna odstopanja od projektne dokumentacije so možna zgolj na podlagi spremembe dokumentacije, katere izdelavo se proti plačilu naroči pri projektantu.
Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov in opreme mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika in po potrebi odgovorni projektant arhitekture.
Eventualna navedba opreme v posameznih postavkah popisa vključuje tudi - dobavo oz. transport, - montažo, vključno s pomožnim montažnim materialom in navodili proizvajalca, - priključitev in nastavitve, vključno z morebitnim kalibriranjem, - zagon, testiranje in meritve, vključno s poročili, - šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja, - navodila za obratovanje in vzdrževanje ter - vse potrebne certifikate, izjave o skladnosti oz. potrdila.
Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela v kolikor ni drugače določeno, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča, kar upošteva v ceni!
V opaže armirano betonskih elementov je potrebno vgraditi vse jeklene sidrne elemente prikazane v načrtu jeklenih konstrukcij in vse instalacijske razvode in izdelati prehode razvidne iz načrtov instalacij, kar je upoštevati v enotnih cenah postavk.
Vsi delovni in fasadni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvajajo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsako prekoračitev količin na posamezni postavki mora pred izvajanjem del odobriti nadzorni organ in po potrebi odg. projektant.
Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij so pri vseh posameznih postavkah upoštevana tako nabava, kot montaža, vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela. Vsa morebitna dodatna podkonstrukcija in potrebni montažni material so vključeni. Vsi zunanji elementi in konstrukcije, ki so lahko izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno zaščiteni.
Za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije delavniško dokumentacijo izdela izvajalec na osnovi 3D modela, ki ga je pripravil projektant. Strošek izdelave delavniške dokumentacije upošteva v ponujenih cenah in se ne obračuna posebej. Delavniško dokumentacijo je potrebno predložiti projektantu v potrditev.
Ozemljitve fasad: Upoštevati vse potrebne drobno-vezne elemente in material za izvedo ozemljitve fasade - glej koncept ozemljitve v Načrtu električnih instalacij inopreme. Vse kovinske mase na fasadi morajo biti povezane na strelovodno instalacijo, prav tako je potrebno izvesti ozemljitev in izenačitev potencialov fasadnih panelov Tehnološkeg objekt 2. faze in Hale nad silosom. Paneli so vijačeni na kovinsko podkonstrukcijo z vijaki, ki morajo zgotoviti mehanski in galvanski spoj. Sama podkonstrukcij je z ozemljitvenimi pletenicmi presek 6 mm2 na spodnji in zgornji točki posameznega vertikalnega segmenta fasade na razdljah 5 metrov povezan na stenske fiksne priključke, privarjene na armaturo (Tehnološki objekt 2. faza; dobava fiksnih priključkov je upoštevana v elektro popisih) ali na kovinsko konstrukcijo (Hala nad silosom). Ozemljitve na splošno - za vse objekte: Izenačitev potencialov ostalih kovinskih mas (kovinskih podbojev vrat, penjalk za dostop do strehe, ograj, žerjavne proge mostnega dvigala, ipd), se izvede v obliki stenskih fiksnih priključkov ali varjenim stikom s povezavo na armaturo ali zunanje krožno ozemljilo. Pri tem mora biti armatura ustrezno povezana, kar pomeni, da mora biti predpisan delež stikov varjen ( pri posameznem objektu, glej postavko Dodatek za varjenje armature za priključitev na ozemljitev), pri čemer morajo biti vari dolgi vsaj 5 cm oziroma se mora armatura prekrivati in biti povezana na dolžini vsaj 20-kratnika premera posamezne palice armature. Armaturo povežemo na zunanji ozemljilni obroč s ploščatim vodnikom iz nerjavečega jekla RF 30X4 mm. Na armaturo ga privarimo, na zunanji obroč pa ga pritrdimo s križno sponko. Varjenje armatura za potrebe priključitve na ozemljilni sistem se izvaja skladno s standardom SIST EN 17660-02 in SIST EN 62305-3 (zvari dolžine 50 mm)
Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
Začasna deponija je oddaljena do 500 m.
V enotnih cenah mora biti upoštevano tudi sledeče:
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem, izdelava načrta montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje, izdelava montažnih skic in postavljenih detajlov za izvedbo v dogovoru z vodjem del in investitorjem
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem pri organizaciji gradbišča in časovnem načrtu del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje
~ sprotna beleženja vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt z izdelavo tekstualnega opisa sprememb. Obveščanje odgovornega projektanta o njih s pridobitvijo njegovega soglasij nanje
~ sodelovanje pri gradbenem in projektantskem nadzoru ter tehničnem pregledu, priprava primopredajne dokumentacije v dveh izvodih, v registratorjih, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje
~ pripravljalna in zaključna dela (zakoličbe, označevanje podzemnih vodov, postavljanje in vzdrževanje profilov, izvedba novih in starih križanj ter morebitna zaščita križanj, geodetski posnetki, izdelava zbirnih kart, itd….), v kolikor ni to drugače določeno.

## 1. Pripravljalna dela
Naročnik: | ARAO, LJUBLJANA, Celovška cesta 182, 1000 Ljubljana
Objekt: | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško/Objekti odlagališča
SKLOP: A.4_L2
A.4 | OBJEKTI ODLAGALIŠČA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. | PRIPRAVLJALNA DELA IN PREIZKUS ZRAKOTESNOSTI
1.1. | IZDELAVA RAZNIH TESTNIH POLJ ZA VIDNE BETONE |  |  |  | 0
1.2. | PREIZKUS ZRAKOTESNOSTI |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela: | 10% |  |  | 0
SKUPAJ predračun: |  |  |  |  | 0
Opomba : cene so brez DDV-ja
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
OPOMBA: Pri izdelavi popisa upoštevati pripombe, iz poglavja UVOD
GRADBENA DELA
1.1. | IZDELAVA RAZNIH TESTNIH POLJ ZA VIDNE BETONE
Pri formiranju enotnih cen za vidne betone je obvezno upoštevati določila TEHNIČNE SMERNICE - Priporočila za izvedbo vidnih betonov, z dne 22.10.2019.
Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij.
Izvedba finalnih tlakov, mora zagotavljati zakonsko določeno proti drsnost (Zakon o varnosti in zdravja pri delu, Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih). Finalne površine morajo biti zaščitene s protidrsnimi premazi (kot npr. 3088 Anti Slip-Matt-R9 ali enakovredno) oziroma nasekavanjem površine (brušenje oziroma štokanje). Suhe površine v notranjih prostorih morajo dosegati razred R9, mokre pobršine pa razred R10 oz. razred B. Po dokončani izvedbi tlakov je potrebna izvedba meritev drsnost površin. Meritev mora izvajati ustrezno usposobljena institucija (npr. ZAG) upoštevajoč OSHA standard ali primerljivega. V kolikor se upošteva OSHA standard, morajo finalne površine dosegati faktor trenja v vrednosti 0,60-1,00 (suha in mokra meritev). Vse zgoraj navedeno mora biti upoštevano v ceni na enoto finalnega tlaka.
Drsnosti talnih oblog: Izbrani dobavitelj oz. izvajalec tlakov mora priložiti izkaz o določitvi drsnosti in ustreznosti tlaka za nameravano uporabo. Meritev mora biti opravljena na vzorcu in nato ponovno na položeni površini, ki je že impregnacijsko zaščitena. Po določenem številu čiščenj je potrebno izvesti kontrolne meritve drsnosti. Kot dokaz lahko šteje: ~ meritev, izvedena po metodi nagnjene ploščadi DIN 51130:2004. Pri katerih mora pri notranjih prostorih ustrezati drsnosti R9, pri zunanjih tlakovanih površinah pa R10 oz. R11 (stopnice, klančine) ~ meritev izvedena po metodi z nihalom po avstrijskem standardu AS/NZS 4586, oziroma po primerljivih EU standardih: SIST EN 14231:2003, sist en 1344:2002 IN sist env 12633:2003. Pri meritvi po metodi z nihalom morajo biti vrednosti PTV večje od 36 enot ~ meritve v skladu z OSHA standardi (Occupational safety and Health Administration - ZDA). Faktor trenja mora dosegati vrednost 0,6 - 1,00 (zelo varno)
1.1.1. | Izvedba testnega polja za zunanji tlak - štokana površina, ki se izvede z armiranim betonom specifikacije C30/37 XC4/XF4/XD3 Dmax16 mm (OPZT S25). Potrebna je tudi uporba dodatka za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševnja (7-8 kg/m3 SRA 100, HaBe). V sestavo betona se dodajo polipropilenska vlakna dolžine 10-12 mm (količina 0,91kg/m3). V sestavi betona (recepturi) mora biti obvezno uporabljen kameni agregt kamnolomskega izvora in sive barve. Po vgrajevnju in zgoščevnju betona se površino ročno poravna (poreže) pri tem morajo biti izvedeni vsi potrebni nakloni. Rezanje navideznih dilatacije se izvede po arhitekturnem načrtu dilatacij. Širina navidezne dilatacije je 8 mm, rob dilatacije je posnet pod kotom 45° v širini 1 cm, globina dilatacije je 8 cm. Na vsakih 20 m se mora v zunanjem tlaku obvezno izvesti prostorska (ekspanzijska) dilatacija. Armatura se polaga prekinjeno v vsakem polju posebej. Mokra nega površine po betoniranju se izvaja neprekinjeno brez vmesnih suhih obdobji v trajanju najmanj 14 dni.
Pri primerni starosti betona se površina betona strojno obdela, najprej z grobim brušenjem približno 5 mm globoko in nato s štokanjem. Vse večje luknjice v betonu se po brušenju kita z ustrezno malto (zmrzlinsko odporno XF4), ki mora biti primerne (ustrezne) barve. Šele po izvedenem kitanju se izvede štokanje betona. Pred izvedbo je obvezno potrebno izdelati testno polje velikosti najmanj 1 m2 z uporabo enakih materialov in izbranim postopkom obdelave. Testno polje in videz površine po obdelavi odobri arhitekt. Testno polje se po potrebi ponavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in potrditev s strani arhitekta.
| ~ testno polje velikosti minimalno 1 m2 | kos | 1 |  | 0
1.1.2. | Izvedba testnega polja za notranji armiran tlak liti/brušen teraco: Notranji armirani terazzo tlaki se izvedejo z betonom specifikcije C30/37 XC4 D max16mm. Zaradi ekspanzijskega dodatka DENKA v sestavi je potrebno obvezno v terzzo tlaku uporabitii armaturno mrežo z velikostjo oken 10 cm (Q385 ali Q503), ki se vgradi v mikroarmiran polimerno modificiran cementni estrih. Terazzo se izvede na podlago iz mikroarmiranega polimerno modificiranega cementnega estriha (estrih upoštrevan pri zidarskih delih) po postopku sveže na sveže (zahteve za mikroarmirani polimerno cementni estrih so podane ločeno -pri estrihu) V sestavo betona se doda črni pigment 20-25 kg/m3 (Lanexsess ali HaBe).
V sestavo betona se doda tudi mineralni dodatek za zmanjševanje krčenja na bazi sulfo-alumnata (dozirano 6-8% glede na DC količino cement v sestavi oziroma, okoli 21-28 kg/m3 dodatka Denka) in dodatek z zmanjšnje krčenj zaradi izsuševanj (7-8 kg/m3 tekočeg dodatka SRA 100, HaBe). V sestavi betona (recepturi) mora biti obvezno uporabljen kameni agregat rečnega izvora (prod iz reke Save, ki je usrezno očiščen (brez lesenih delcev), strogo prepovedana je uporaba agregata, ki vsebuje premog (izvor agregata mora biti iz struge Save v zgornjem toku do Litije). Sestava frakcij kamenega agregata v recepturi je nezvezna (okvirno 20-30 %, frakcije 0/4mm; 35-40% frakcije 4/8 mm in 40-45 % frakcije 8-16 mm). Po vgrajevanju in zgoščevanju betona se površino ročno poravna (poreže) in strojno zgladi z rotirajočimi diski. Mokra nega površine je obvezna (dodatek Denka). Mokra nega površine se izvaja po betoniranju neprekinjeno brez vmesnih suhih obdobji v trajnju najmanj 14 dni.
Prostorske dilatacije se izvedejo povsod ob stiku s konstrukcijo (stene, stebri) tako, da se v stik po celotni debelini terzza namesti elstičen penast trak širine 5-6 mm. Kasneje se to rego zatesni s trajno elastičnim kitom. Navidezne diltacije se izvede z vstavljanjem inox dilatacijskih trakov višine vsaj 25 mm in širine 5 mm. Diltacijski trakovi morajo biti višinsko poravnani in dobro pritrjeni v podlago. Glede na predvideno debelino tlaka je potrebno oslabitev narediti tudi v spodnjiem sloju (polimerno cementni estrih) za kar se predvidoma uporabi L profile pritrjene na tla. Oba profila morata biti natančno poravnana. Armaturne mreže, ki se uporabi za armiranje morajo biti prekinjene na mestih dilatacij izvdenih z inox trakovi.
Pri primerni starosti betona se površina betona strojno obdela, najprej z grobim brušenjem in nato z večkratnim finim brušenjem. Globina brušenja je predvidoma 5 mm globoko. Vse večje luknjice v betonu se po brušenju kita z ustrezno malto, ki mora biti primerne (ustrezne) barve ( v sestavi terazza je dodan črni pigment). Pred izvedbo je obvezno potrebno izdelati testno polje velikosti najmanj 1 m2 z uporabo enakih materialov in izbranim postopkom obdelave. Testno polje in videz površine po obdelavi odobri arhitekt. Testno polje se po potrebi obnavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in potrditev s strani arhitekta.
| ~ testno polje velikosti minimalno 1 m2 | kos | 1 |  | 0
1.1.3. | Izvedba testnega polja za notranje stenske obrobe iz terazza - "cokl": Notranje obrobe iz terazza se izdela iz polimerno modificirane sestave notranjega terazzo tlaka kot prefabricirane elemente v obliki rezanih plošč dimenzije 120x10x2cm. Za izdelavo plošče se polimerno modificirani beton vgradi v bloke/kvadre ustrezno večjih dimenzij kot plošče (vsi robovi se obrežejo). Bloki se razrežejo na plošče dimenzije 120 x 10 cm in debeline 2 cm. Beton se v bloke vgrajuje v primerno tankih plasteh, da se lahko ročno odzrači, predvidoma s prebadanjem. Priporočamo ročno zgoščevanje s prebadanjem (žeblji zabiti v ploščo ustrezno gosto razporejeni, grablje). V primeru zgoščevanja z vibriranjem je potrebno sestavo betona ustrezno prilagoditi. Po vgrajevanju in zgoščevanju betona se površino ročno porvna (poreže). Blok mokro neguje 7 dni. Po zključeni negi se bloke razreže v plošče zahtevanih dimenzij.
Vse nepravilnosti v ploščah se po rezanju kita z ustrezno polimerno modificirano malto, ki mora biti primerne ustrezne barve (v sestavi je dodan črni pigment) in večkrat fino brusi, da se doseže videz notranjega terazza. Bloke/kvadre se izdela s polimerno modificiranim betonom specifikacije C30/37 XC4 Dmax16 mm, priporočen posed 90-110 mm. V sestavo betona se doda črni pigment 20-25 kg/m3 (HaBe ali Lanexsess). V sestavo betona se doda polipropilenska vlakna dolžine 10-12 mm v količini 2 kg/m3 in polimer na bazi Styrene-butadiena z vsebnostjo suhe aktivne snovi najmanj 48% v količini 4,5-6% glede na DC količino cementa v sestavi oziroma v 15-20 kg/m3 Lateks (Lateks-S, IRI) in dodatek za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanja (7-8 kg/m3 tekočega dodatka SRA 100, HaBe). Pred izvedbo je obvezno potrebno izdelati testno polje - izdelati blok ustrezne dimenzije, ki se razreže na 3-5 plošč predvidene dimenzije in ustrezno površinsko obdela. Obrobe se izdela z uporabo enakih materialov in izbranim postopkom obdelave. Testno polje-plošče in videz površine po obdelavi odobri arhitekt. Testno polje se po potrebi ponavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in potrditev s strani arhitekta.
Zaradi enotnosti izgleda z notranjim terazzom mora biti količina cementa v sestavi čim bolj podobna kot količina veziva v notranjem terazzu ( za vezivo v notranjem terazzu šteje količina cementa in količina mineralno ekspanzijskega dodatka DENKA). V sestavi betona (recepturi) mora biti obvezno uporabljen kameni agregat rečnega izvora enak kot za notranji terazzo (prod iz reke Save), ki je ustrezno očiščen (brez lesenih delcev), strogo prepovedana je uporaba agregata, ki vsebuje premog (izvor agregata mora biti iz struge Save v zgornjem toku do Litije). Sestava frakcij kamenega agregata v recepturi je nezvezna (okvirno 20-30% frakcije 0/4 mm; 35-40% frakcije 4/8 mm in 40-45% frakcije 8-16 mm).
| ~ testno polje - testni blok za razrez 3-5 plošč | kos | 1 |  | 0
1.1.4. | Izvedba testnega polja za notranje stopnice - terazzo: Stopnice se izdela kot prefabricirane elemente. Stopnice se izdela iz enake sestave kot notranji tlak terazzo (glej opis za terazzo tlak). Posamezno stopnico se izdela v enem kosu tako, da sta nastopna in čelna ploskev izdelani skupaj. Po izdelavi je potrebno stopnice ustrezno negovati in pobrusiti (enako kot notranji terazzo). Stopnice se montira z lepljenjem/polaganjem v malto. Pred izvedbo je obvezno potrebno izdelati testno polje: izdelati en element stopnice z uporabo enakih materialov in izbranim postopkom obdelave. Testno polje in videz površine po obdelavi odobri arhitekt. Testno polje se po potrebi ponavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in potrditev s strani arhitekta.
| ~ testno polje - en element stopnice | kos | 1 |  | 0
1.1.5. | Izvedba testnega polja za armiran in mikroarmiran polimerno modificirani cementni estrih, debeline 5 cm - podlaga za notrani terazzo tlak. Podlaga za terazzo se izvede z armiranim in mikroarmiranim polimerno modificiranim cementnim estrihom razreda C35 F7. V sestavo estriha se doda polipropilenska vlakna dolžine 10-12 mm v količini 1,5 kg/m3 in polimer na bazi Styrene-butadiena z vsebnostjo suhe aktivne snovi najmanj 48% v količini 5-6% glede na DC količino cementa v sestavi oziroma v 16-24 kg/m3 Lateks (Lateks-S, IRI). Estrih se armira tudi zarmaturno mrežo z velikostjo oken 10 cm (Q385 ali Q503). Opremo za vgradnjo mikroarmiranega polimerno modificiranega cementnega estriha je potrebno predhodno preveriti saj je vprašanje ali bo "klasična" oprema za vgradnjo estriha omogočala vgradnjo zahtevnega mikroarmiranega polimerno modificiranega estriha. Izdelati je potrebno testno polje velikosti vsaj 1m2 na katerem se preveri proizvodno-vgradna oprema.
| ~ testno polje velikosti minimalno 1 m2 | kos | 1 |  | 0
1.1.6. | Izvedba testnega polja za betonsko fasado: fasada se izvede kot vidni beton razred VB3 z dodatnimi zahtevami (ravnost razred P3, tekstura razred T3 in barva razred C3 povzeto po SIST TP CEN TR 15739:2009). Fasado se izvede z betonom specifikacije C30/37 XC4/XF3 Dmx16 mm pri tem mora biti vodocementno razmerje v/c<0,50. V sestavo betona se doda dodatke za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanja (7-8 kg/m3 tekočeg dodatka SRA 100, HaBe). Predvidena je svetlo siva barva betona, zato je potrebno uporabiti cement tipa CEM II/A ali CEM I. V sestavi betona priporočamo kamnolomski kameni agregat, v primeru uporabe rečnega agregata izvor iz reke Save mora biti zgotovljen čistost vseh frakcij brez kakršne koli prisotnosti premoga, kar mora biti predhodno dokazano!
Za izvedbo fasade se uporabi velikostenski opažni sistem (kot npr. tip Top 50 Doka ali podobno), ki na površini ne pušča odtisov opažev. Vsi vogalni elementi so pravokotni. Na vse vidne površine opaža se nalepi posebno tako imenovano drenažno folijo ( kot npr. samolepilna folija Foremtex PSA liner), ki omogoči zahtevano površino vidnega betona razreda VB3 in izboljšane površinske lastnosti betona. Vrsta opažene plošče se prilagodi glede na uporabo folij. Predvidena je folija širine 4 m. Folija se na opže lepi na način, da se izvede diagonalne stike, ki se prekrijejo s trapezno letvijo 4x2 cm (šxd). Samo na največjih elementih širine 4 m ali več se folija lahko stikuje vertikalno. Razporeditev opažnih plošč in razporeditev opaženih povezav mora biti usklajeno z arhitektom.
Zaščita fasade, vse vidne površine se zaščiti z brezbarvno, globinsko, paro propustno hidrofobno impregnacijo (Durahit 160, HaBe). Pred izvedbo je obvezno potrebno izdelati testno polje v višini fasade 5 m in širine najmanj 1,5 m. Testno polje se izvede z uporabo enakih materialov in opažev. Testno polje in videz površine odobri arhitekt. Testno polje se po potrebi ponavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in narejena potrditev s strani arhitekta.
| ~ testno polje v višini fasade 5 m in širine najmanj 1,5 m | kos | 1 |  | 0
1.1.7. | Izvedba testnega polja za masivne elemente fasade in vhodnih portalov: Masivne elemente se izvede kot vidni beton razreda VB3 z dodatnimi zahtevami (ravnost razred P3, tekstura razred T3 in barva razred C3 povzeto po SIST TP CEN TR 15739:2009). Masivne elemente se izvede z betonom specifikcije C30/37 XC4/XF3 Dmax 16 mm pri tem mora biti vodocementno razmerje v/c<0,50. V sestavo betona je potrebno dodati dodatke za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanja (7-8 kg/m3 tekočega dodatka SRA 100, HaBe). Predvidena je svetlo siva barva beton zato priporočamo uporabo cement tipa CEM II/A ali CEM I. Zaradi masivnih elementov se omeji začetna temeratura betona na največ 22°C (betoniranje v zimskem ali jesenskem obdobju). Najvišja temperatura zaradi sproščene toplotne hidratacije je lahko največ 55°C v jedru prereza, zato je potrebno sestavo betona in količine cementa prilagoditi (sestava betona se laboratorijsko preveri z meritvijo ATK adiabatske termične karakteristike betona).
Možna je uporaba nadomestnih vrst veziva bele ali svetle barve v kombinaciji s cementom (matakaolin, mleta granulirana plavžna žlindra ali bela mikrosilika). V primeru uporabe nadomestnih veziv mora biti barva in tekstura betona masivnega elementa čim bolj podobna barvi betona fasade. V sestavi betona priporočamo kamnolomski kameni agregat, v primeru uporabe rečneg agregata izvora iz reke Save mora biti zagotovljena čistost vseh frakcij brez kakršnekoli prisotnosti premoga, kar mora biti predhodno dokazno! Za izvedbo masivnih elementov se uporabi velikostenski opažni sistem (tip Top 50 Doka ali podobno), ki na površini ne pušča odtisov opažev. Na vse vidne površine opaža se nalepi posebno tako imenovno drenažno folijo (samolepilna folija Foremtex PSA liner), ki omogoči zahtevano površino vidnega betona razreda VB3 in izboljšane površinske lastnosti betona. Vrsta opažne plošče se prilagodi glede na uporabo folij. Razporeditev opažnih plošč in razporeditev opažnih povezav mora biti usklajeno z arhitektom.
Zaščita masivnih elementov, vse vidne površine se zaščiti z brezbarvno, globinsko, paro propustno hidrofobno impregnacijo (Durahit 160, HaBe). Pred izvedbo je potrebno obvezno izdelati testno polje v višini fasade 5 m in širine najmanj 1,5 m. Testno polje se izvede z uporabo enakih materialov in opažev. Testno polje in videz površine odobri arhitekt. Testno polje se po potrebi ponavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in potrditev s strani arhitekta.
| ~ testno polje v višini fasade 5 m in širine najmanj 1,5 m. | kos | 1 |  | 0
1.1.9. | Splošno betonska fasada F3.3 (Hala nad silosom): fasada se izvede kot vidni beton razred VB3 z dodatnimi zahtevami (ravnost razred P3, tekstura razred T3 in barva razred C3 povzeto po SIST TP CEN TR 15739:2009). Fasado se izvede z betonom specifikacije C30/37 XC4/XF3 Dmx16 mm pri tem mora biti vodocementno razmerje v/c<0,50. V sestavo betona se doda dodatke za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanja (7-8 kg/m3 tekočega dodatka SR 100, HaBe). Predvidena je svetlo siva barva betona, zato je potrebno uporabiti cement tipa CEM II/A ali CEM I. V sestavi betona priporočamo kamnolomski kameni agregat, v primeru uporabe rečnega agregata izvor iz reke Save mora biti zgotovljen čistost vseh frakcij brez kakršne koli prisotnosti premoga, kar mora biti predhodno dokazano!
Za izvedbo fasade se uporabi primeren opaž. Na vse vidne površine opaža se nalepi posebno tako imenovano drenažno folijo ( kot npr. samolepilna folija Foremtex PSA liner), ki omogoči zahtevano površino vidnega betona razreda VB3 in izboljšane površinske lastnosti betona. Vrsta opažene plošče se prilagodi glede na uporabo folij. Folija se na opaže lepi na način, da se izvede stike, ki se prekrijejo s trapezno letvijo 4x2 cm (šxd). Razporeditev opažnih plošč in razporeditev opaženih povezav mora biti usklajeno z arhitektom.
Zaščita fasade, vse vidne površine se zaščiti z brezbarvno, globinsko, paro propustno hidrofobno impregnacijo (Durahit 160, HaBe). Pred izvedbo je potrebno obvezno izdelati testno polje v dim. 20 x 25 x 100 cm. Testno polje se izvede z uporabo enakih materialov in opažev. Testno polje in videz površine odobri arhitekt. Testno polje se po potrebi ponavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in potrditev s strani arhitekta.
| ~ testno polje v dim. 20 x 25 x 100 cm | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ IZVEDBA TESTNIH POLJ ZA VIDNE BETONE |  |  |  | 0
1.2. | PREIZKUS ZRAKOTESNOSTI
1.2.1. | Kompletna izvedba preizkusa zrakotesnosti prostorov: Pred začetkom uporabe objekta se opravi preskus zrakotesnosti prostorov, ki so del radiološko nadzorovanega območja v skladu s standardom za preizkušanje zrakotesnosti stavb (npr. SIST EN ISO 9972 ali SIST EN 13829). Izgube zraka (puščanje) za celotni TO ne smejo presegati 500 m3/h (+20 %) pri tlačni razliki 30 Pa oziroma za TO, 1. faza 60 m3/h (+20%) pri tlačni razliki 10 Pa.
a. | ~ preizkus TO 1.faza | kpl | 1 |  | 0
b. | ~ preizkus celotni TO | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREIZKUS ZRAKOTESNOSTI |  |  |  | 0

## 2. Upravno servisni objekt
Naročnik: | ARAO, LJUBLJANA, Celovška cesta 182, 1000 Ljubljana
Objekt: | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško/Objekti odlagališča
SKLOP: A.4_L2
A.4 | OBJEKTI ODLAGALIŠČA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
2. | UPRAVNO SERVISNI OBJEKT
GRADBENA DELA
2.1. | ZEMELJSKA DELA ZA OBJEKT |  |  |  | 0
2.2. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
2.3. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
2.4. | TESARSKA DELA IN TESNENJE PREBOJEV |  |  |  | 0
2.5. | KANALIZACIJA V OBJEKTU
2.5.1. | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
2.5.2. | KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela: | 5% |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
2.6. | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
2.7. | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
2.8. | ODVODNAVANJE STREŠNE VODE |  |  |  | 0
2.9. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
2.10. | OKNA, STENE, VRATA IN REŠETKE |  |  |  | 0
2.11. | OGRAJE |  |  |  | 0
2.12. | MONTAŽNE PREDELNE STENE, STROPOVI, PULTI ZA UMIVALNIKE TER VODILA ZA ZAVESE |  |  |  | 0
2.13. | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
2.14. | SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
2.15. | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
2.16. | DVIGALO |  |  |  | 0
2.17. | OGLEDALA + KONTROLIRANI PREHODI |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela: | 5% |  |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
SKUPAJ predračun: |  |  |  |  | 0
Opomba : cene so brez DDV-ja
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
OPOMBA: Pri izdelavi popisa upoštevati pripombe, iz poglavja UVOD
GRADBENA DELA
2.1. | ZEMELJSKA DELA ZA OBJEKT:
Splošno: Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Upoštevati vse vertikalne in horizontalne transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopavanjem, v kolikor je to potrebno. Utrjevanje z nabijanjem do predpisane zbitosti po projektu statike. V enotnih cenah upoštevati tudi vzdrževanje gradbene jame in odvod meteorne vode, če je potrebno.
Obračun po dejansko izvedenih količinah, na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopavanju. Upoštevati navodila geomehanskega poročila in prisotnost geomehanika pri izvedbi zemeljskih del. Primernost izkopanega materiala za zasip za temelji se ugotovi na licu mesta (geomehanik).
Predpisane utrditve:
~ pod temelji: zgoščenost po Proctorju MPP 95%, deformacijski modul EV2 80 Mpa, oziroma po navodilih geomehanika
~ pod talno ploščo: zgoščenost po Proctorju MPP 98%, deformacijski modul EV2 100 Mpa, oziroma po navodilih geomehanika
2.1.1. | Široki izkop, z nakladanjem na prevozo sredstvo. ~izkop v terenu III. ktg. | m3 | 590 |  | 0
2.1.2. | Poglobitev izkopa za klet, temelje in dvigalni jašek, z nakladanjem na prevozno sredstvo. ~ izkop v terenu III.ktg
a. | • ročni izkop (ocena 3 %) | m3 | 40 |  | 0
b. | • strojni izkop (ocena 97%) | m3 | 1300 |  | 0
2.1.3. | Planiranje in utrjevanje dna izkopa, do predpisane utrditve | m2 | 1400 |  | 0
2.1.4. | Zasipanje s prečiščenim materialom od izkopa, ki je deponiran na začasni deponiji (nakladanje in dovoz iz deponije), z nabijanjem, do predpisane utrditve. ~ v plasteh do 30 cm. | m3 | 1200 |  | 0
2.1.5. | Odvoz izkopanega materiala na začasno deponijo. | m3 | 1930 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA ZA OBJEKT. |  |  |  | 0
2.2. | BETONSKA DELA
Pri formiranju enotne cene za vidne betone je obvezno upoštevati določila TEHNIČNE SMERNICE - Priporočila za izvedbo vidnih betonov, z dne 22.10.2019.
Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij.
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
Splošna opomba za vse betonske konstrukcije; ~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670 ~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona; ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine enostavna/VB2 • neopažene površine enostavna - nevidne površine: • opažene: osnovna/VB0 • neopažene: osnovna
V cenah na enoto morajo biti upoštevane zahteve za pripravo AB plošč (niveliranje neopažene površine), povsod kjer je zaključni sloj epoksi: ~ armirano betonske plošče oz. tlaki morajo biti nivelirane in obdelane v skladu s standardom DIN 18202 tabela 3 točka 4.
Krovni sloji vseh betonskih konstrukcij se obvezno kontrolira z merjenjem. Dovoljena odstopanja so opredeljena v SIST EN 13670 in NAC. DOD.
2.2.1. | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla in armaturnih mrež različnih profilov, B500B, po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080. Količina je po izvlečkih armaturnih načrtov.
a. | ~ armaturne palice razreda B500 B, do vključno fi 12 mm | kg | 56400 |  | 0
b. | ~ armaturne palice razreda B500 B, nad fi 12 mm | kg | 33900 |  | 0
c. | ~ mreže razreda B500 B | kg | 82500 |  | 0
2.2.2. | Dodatek za varjenje armature za priključitev na ozemljitve ~ Ozemljitve na splošno - za vse objekte: Izenačitev potencialov ostalih kovinskih mas (kovinskih podbojev vrat, penjalk za dostop do strehe, ograj, žerjavne proge mostnega dvigala, ipd), se izvede z varjenim stikom s povezavo na armaturo. Pri tem mora biti armatura ustrezno povezana, kar pomeni, da morajo biti varjeni stiki izdelani na rastru 2 x 2 m. Zvari morjo biti dolgi vsaj 5 cm oziroma se mora armatura prekrivati in biti povezana na dolžini vsaj 20-kratnika premera posamezne palice armature. Armaturo se poveže na zunanji ozemljilni obroč s ploščatim vodnikom iz nerjavečega jekla RF 30X4 mm. Na armaturo se ga privari, na zunanji obroč pa ga pritrdi s križno sponko. Detajli priključka armature so prikazani na armaturnih risbah. Varjenje armatura za potrebe priključitve na ozemljilni sistem se izvaja skladno s standardom SIST EN 17660-02 in SIST EN 62305-3. ~ Opomba: ves čas izvajanja armiraških del, mora biti na gradbišču prisotna oseba zadolžena za varjenje armature, za izvedbo mreže za izenačitv potencialov. | kg | 172800 |  | 0
2.2.3. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12 m3/m2/m; ~podložni beton C16/20, X0: pod temelji in talnimi ploščami | m3 | 355 |  | 0
2.2.4. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije - večjih debelin; ~pusti beton C16/20, X0: na prehodu iz ene višine dna temeljev na drugo višino. | m3 | 333 |  | 0
2.2.5. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C25/30 XC2 PV-I Dmax=32mm, zaščitna plast 4 cm : temeljne pete | m3 | 140 |  | 0
2.2.6. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C25/30 XC2 PV-I Dmax=32mm, zaščitna plast 4 cm: pasovni temelji
a. | ~ konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20 m3/m | m3 | 1.5 |  | 0
b. | ~ konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m | m3 | 0.5 |  | 0
c. | ~ konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m | m3 | 11 |  | 0
2.2.7. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C25/30 XC2 PV-I Dmax=32 mm, zaščitna plast 4 cm: temeljni nastavki
a. | ~ konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20 m3/m | m3 | 27 |  | 0
b. | ~ konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m | m3 | 1 |  | 0
c. | ~ konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m | m3 | 3 |  | 0
2.2.8. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C 30/37 XC4 XD2 PV-II; Dmax 32, zaščitna plast 4 cm: kletne stene, vključno s poglobitvami Delovne fuge tesnjene s pločevinastmi trkovi.
a. | ~ konstrukcije preseka od 0,20 do 0,30 m3/m2,m | m3 | 56 |  | 0
b. | ~ konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2,m | m3 | 2 |  | 0
c. | ~ tesnenje s pločevinastimi trakovi | m | 140 |  | 0
2.2.9. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C 30/37 XC3 PV-I Dmax 16, zaščitna plast 3 cm: stene - pritličje, nadstropje, stena v osi 1/L-O (pod fasadno steno iz betona VB3)
a. | ~ konstrukcije preseka od 0,12 do 0,20 m3/m2,m | m3 | 461 |  | 0
b. | ~ konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2,m | m3 | 7 |  | 0
2.2.10. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C30/37 XC3 PV-I Dmax=16mm, zaščitna plast 3 cm: stebri
a. | ~ presek konstrukcije nad 0,12 do 0,20, višina stebrov do 3,95 m | m3 | 7 |  | 0
2.2.11. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30m3/m2; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C30/37 XC4 XD2 PV-II Dmax=32mm, zaščitna plast 4 cm, dodatki za neskrčljivost. Zgornja površina plošče mora biti obdelana za epoksidni tlak: kletna talna plošča | m3 | 65 |  | 0
2.2.12. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C30/37 XC4 XD2 PV-II Dmax=32mm, zaščitna plast 4 cm, dodatki za neskrčljivost. Zgornja površina plošče mora biti obdelana za epoksidni tlak: talna plošča na koti 0,00, debeline 25 cm | m3 | 51 |  | 0
2.2.13. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C30/37 XC3 PV-I Dmax=16mm, zaščitn plast 4 cm: talna plošča na koti 0,00, debeline 20 cm
a. | ~ konstrukcije preseka od 0,20 do 0,30 m3/m2 - odebeljena plošča na koti -0,10 | m3 | 0.5 |  | 0
b. | ~ konstrukcije preseka od 0,12 do 0,20 m3/m2 - plošča na koti -0,10 in -0,70 | m3 | 120 |  | 0
2.2.14. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C30/37 XC3 PV-I Dmax=16mm, zaščitna plast 3 cm: etažne plošče
a. | ~ konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2- beton z dodtki za neskrčljivost. Zgornja površina plošče mora biti obdelana za epoksidni tlak | m3 | 33 |  | 0
b. | ~ konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20 m3/m2, v osi A-D/1-6 | m3 | 39 |  | 0
c. | ~ konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20 m3/m2. Zgornja površina plošče mora biti obdelana za izvedbo bitumenske parne zapore s plastomeri APP ( streha S1.1 in S1.2): to je: enovita, trdna, galdka in brez ostrih izboklin ali neravnin, skladno z navodili izbranega proizvajalca parne zapore. | m3 | 195 |  | 0
d. | ~ konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20 m3/m2. Zgornja površina plošče mora biti obdelana za izvedbo parne zapore iz bitumenskih varilnih trakov ( streha S1.4), to je: enovita, trdna, gladka in brez ostrih izboklin ali neravnin, skladno z navodili izbranega proizvajalca parne zapore | m3 | 28 |  | 0
2.2.15. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C30/37 XC3 PV-I Dmax=16 mm, zaščitna plast 3 cm,: nosilci
2.2.15.1. | • običajni nosilci
a. | ~ konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12 m3/m | m3 | 6 |  | 0
b. | ~ konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20 m3/m | m3 | 16 |  | 0
c. | ~ konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m | m3 | 12 |  | 0
2.2.15.2. | • navzgor obrnjeni nosilci
a. | ~ konstrukcije preseka nad 0,04 do 0,08 m3/m | m3 | 1 |  | 0
b. | ~ konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20 m3/m | m3 | 7 |  | 0
2.2.16. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C30/37 XC3 PV-I, Dmax 16 mm zaščitn plast 3 cm: stopnice s podestom. | m3 | 3.5 |  | 0
2.2.17. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka do 0,04 m3/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C 34/45 XD3 XF2 PV-III Dmax 16, zaščitna plast 4 cm: AB grede v atriju | m3 | 1 |  | 0
2.2.18. | Dobava in vgradnja dilatacijskih profilov na prehodu v osi D/3-4
a. | ~ dilatacijski profil - tlak: kot npr. MIGUA FLP21 | m | 2 |  | 0
b. | ~ dilatacijski profil - stene, strop: kot npr. K-UNI V SHAPE DFCAP02 | m | 10 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0
2.3. | ZIDARSKA DELA
Požarno tesnenje prebojev za instalacije (strojno, elektro, tehnologija) je v obsegu dobave instalaterjev in ne izvajalca gradbenih del. Upoštevati zahteve požarnega elaborata in Elaborata zaščite pred hrupom v stavbah. Odobreni sistemi požarnega tesnenja: a.Promat, Intumex b.Hilti c.Pirofix Večje odprtine pred izvedbo požarnega in ex tesnenja do meje obdelave za izvedbo tesnenja obdela/pozida gradbinec, kar je potrebno upoštevati v ceni.
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
2.3.1. | Zidanje zidov (obzidava cevi) ob osi 3/O, z zidaki iz penjenega betona, kot npr. Siporex, debeline 15 cm. | m2 | 4 |  | 0
2.3.2. | Izravnava površin sten, iz porobetonskih blokov z lepilom na PVC mrežic oz. finega ometa. ~ v notranjosti objekta | m2 | 4 |  | 0
2.3.3. | Zidarska izravnava betonskih površin z brušenjem, tako da so površine pripravljene za slikopleskarska dela: ~horizontalne površine (strop - tam kjer ni spuščenih stropov), stopniščne rame s spodnje strani) | m2 | 430 |  | 0
2.3.4. | Zidarska izravnava betonskih površin z brušenjem, tako, da so površine pripravljene za slikopleskarska dela oz. za oblogo iz mavčno kartonskih plošč: ~vertikalne površine (zidovi, stebri) | m2 | 1750 |  | 0
2.3.5. | Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije (HI preko temeljnih nastavkov pod AB stenami) na pripravljeno betonsko površino z vsemi zaključki v naslednji sestavi: ~premaz z enokomponentno elastično vodotesno maso, kot npr Hidrostop Fleks | m2 | 125 |  | 0
2.3.6. | Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije, položene na podložni beton vključno z vsemi preklopi, in zaključki , ter toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena, debeline 10 cm pod talnimi ploščami v naslednji sestavi: ~ toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren (XPS), v debelini 10 cm ~ hidroizolacija: hladni premaz + bitumenski varilni trak (kot Izotekt), debeline 0,5 cm ~ podložni beton - upoštevan pri betonskih delih
a. | ~ ekstrudiran polistiren, debeline 10 cm | m2 | 720 |  | 0
b. | ~ horizontalna hidroizolacija | m2 | 860 |  | 0
2.3.7. | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije, vključno s pripravo podlage, z vsemi preklopi in zaključki v naslednji sestavi: ~ hladni premaz + bitumenski varilni trak | m2 | 480 |  | 0
2.3.8. | Kompletna izvedba toplotne izolacije kleti, toplotne izolacije podzidka, zaščite vertikalne HI, in dilatacije med raznimi betonskimi konstrukcijami:
a. | ~ ekstrudiran polistiren, trdi (≥ 150 kPa), debeline 20 cm (oznaka F1.3, F1.4 in F 1.9.) | m2 | 417 |  | 0
b. | ~ ekstrudiran polistiren, trdi (≥ 150 kPa), debeline 8 cm (oznaka F1.3a) | m2 | 3 |  | 0
c. | ~ ekstrudiran polistiren, trdi (≥ 150 kPa), debeline 10 cm | m2 | 130 |  | 0
d. | ~ ekstrudiran polistiren, trdi (≥ 150 kPa), debeline 2 cm | m2 | 1 |  | 0
2.3.9. | Dobava in vgrajevanje stenskih oblog na betonske stene, s ploščami iz ekstrudiranega polistirena, debeline 5 cm. Pritrjevanje plošč po navodilih proizvajalca. V ceni upoštevati tudi finalno obdelavo s tankoslojnim ometom. Barva po izbiri arhitekta. ~ v prostoru: P0.32 in P0.34 | m2 | 99 |  | 0
2.3.10. | Kompletna izdelava in dobava sestav tlakov (brez finalnega tlaka), vključno z dilatacijskim robnim trakom ter izvedbo navideznih dilatacij; po opisih v sestavah tlakov :
Splošno o navideznih dilatacijah:
Navidezne diltacije v notranjem teraco tlaku se izvede z vstavljanjem inox dilatacijskih trakov višine vsaj 25 mm in širine 4 mm. Diltacijski trakovi morajo biti višinsko poravnani in dobro pritrjeni v podlago. Glede na predvideno debelino tlaka je potrebno oslabitev narediti tudi v spodnjiem sloju (polimerno cementni estrih) za kar se predvidoma uporabi L profile pritrjene na tla. Oba profila morata biti natančno poravnana. Armaturne mreže, ki se uporabi za armiranje morajo biti prekinjene na mestih dilatacij izvedenih z inox trakovi. Opomba: v tem delu popisa se upošteva samo izvedba dilatacije v polimerno cementnem estrihu. Zgornja dilatacija v teraco tlaku pa je upoštevana pri tlakarskih delih.
2.3.10.1. | Tlak oznaka T1.1, T1.2: ~ armiran in mikroarmiran polimerno modificirani cementni estrih, debeline 5 cm - podlaga za notrani terazzo tlak. Podlaga za terazzo se izvede z armiranim in mikroarmiranim polimerno modificiranim cementnim estrihom razreda C35 F7. V sestavo estriha se doda polipropilenska vlakna dolžine 10-12 mm v količini 1,5 kg/m3 in polimer na bazi Styrene-butadiena z vsebnostjo suhe aktivne snovi najmanj 48% v količini 5-6% glede na DC količino cementa v sestavi oziroma v 16-24 kg/m3 Lateks (Lateks-S, IRI). Estrih se armira tudi zarmaturno mrežo z velikostjo oken 10 cm (Q385 ali Q503), kar se tudi upošteva v ceni na enoto. V ceni upoštevati tudi robni trak.
| Opremo za vgradnjo mikroarmiranega polimerno modificiranega cementnega estriha je potrebno predhodno preveriti saj je vprašanje ali bo "klasična" oprema za vgradnjo estriha omogočala vgradnjo zahtevnega mikroarmiranega polimerno modificiranega estriha. Izdelati je potrebno testno polje velikosti vsaj 1m2 na katerem se preveri proizvodno-vgradna oprema. Kot alternativa dvoslojni izvedbi je možna izvedba notranjega terazza v celotni debelini. ~ PE folija ~ trda kamena volna, debeline 2 cm Opomba: izvedba testnega polja je upoštevano v popisu v poglavju 1. Pripravljalna dela. | m2 | 365 |  | 0
2.3.10.2. | Tlak oznaka T1.3, T1.6 in T1.9: ~ mikroarmiran cementni estrih, debeline 6 cm ~ PE folija ~ trda kamena volna, debeline 2 cm | m2 | 265 |  | 0
2.3.10.3. | Tlak oznaka T1.4: ~ mikroarmiran cementni estrih, debeline 6 cm | m2 | 44 |  | 0
2.3.10.4. | Tlak oznaka T1.5, T1.5a: ~ mikroarmiran cementni estrih, debeline 5,70 cm | m2 | 423 |  | 0
2.3.11. | Dobava in izvedba dilatacijskih stikov v mikroarmiranih polimerno modificiranih cementnih estrihih: ~ navidezne dilatacije - glej opis: Splošno o navideznih dilatacijah in ekspanzijskih stikov. | m | 170 |  | 0
2.3.12. | Podlivanje raznih sidrnih plošč jeklenih konstrukcij. Debelina podlivanja 2 cm. Ocena | m2 | 10 |  | 0
2.3.13. | Gradbena pomoč pri vgraditvi vrat in sten v AB stene/konstrukcije, kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom.
a. | ~ vrata do 2 m2 | kos | 7 |  | 0
b. | ~ vrata nad 2 do 4 m2 | kos | 3 |  | 0
c. | ~ vrata nad 4 do 6 m2 | kos | 8 |  | 0
d. | ~ steklena stena S1 Alu-Seg.1: dim cca 1417/380 cm | kos | 1 |  | 0
e. | ~ steklena stena S1 Alu-Seg.2: dim cca 979/380 cm | kos | 1 |  | 0
f. | ~ steklena stena S1 Alu-Seg.3: dim cca 2142/380 cm | kos | 1 |  | 0
g. | ~ steklena stena S1 Alu-Seg.4: dim cca 130/380 cm | kos | 1 |  | 0
h. | ~ steklena stena S1 Alu-Seg.5: dim cca 150/380 cm | kos | 1 |  | 0
i. | ~ steklena stena S1 Alu-Seg.6: dim cca 993/380 cm | kos | 1 |  | 0
j. | ~ steklena stena S1 Alu-Seg.7: dim cca 130/380 cm | kos | 1 |  | 0
k. | ~ steklena stena S1 Alu-Seg.8: dim cca 580/370 cm | kos | 1 |  | 0
l. | ~ steklena stena S1 Alu-Seg.9: dim cca 825/370 cm | kos | 1 |  | 0
m. | ~ steklena stena S1 Alu-Seg.10: dim cca 1464/375 cm | kos | 1 |  | 0
n. | ~ steklena stena S1 Alu-Seg.11: dim cca 979/375 cm | kos | 1 |  | 0
o. | ~ steklena stena S1 Alu-Seg.12: dim cca 1464/375 cm | kos | 1 |  | 0
p. | ~ steklena stena S1 Alu-Seg.13: dim cca 979/375 cm | kos | 1 |  | 0
r. | ~ steklena stena S1 Alu-Seg.14: dim cca 680/300 cm | kos | 1 |  | 0
s. | ~ steklena stena S1 Alu-1: dim cca 300-450/370 cm | kos | 1 |  | 0
t. | ~ steklena stena S1 Alu-2: dim cca 250/370 cm | kos | 1 |  | 0
u. | ~ steklena stena S1 Alu-3: dim cca 150-300/370 cm | kos | 1 |  | 0
v. | ~ steklena stena S1 Alu-4: dim cca 319-269/370 cm | kos | 1 |  | 0
z. | ~ steklena stena/okno S1 Alu-5: dim cca 590/60 cm | kos | 1 |  | 0
2.3.14. | Zaključno čiščenje v objektih pred tehničnim pregledom ~zaključno čiščenje tlakov in podov, oken in vrat. V popisu je podana tlorisna dimenzija prostorov. | m2 | 1305 |  | 0
2.3.15. | Vgradnja kljuk za montažo dvigala. . Kljuke je potrebno vgraditi v opaž pred betoniranjem AB plošče po navodilih proizvajalca dvigala.. Kljuke dobavi in dostavi proizvajalec dvigala | kos | 4 |  | 0
2.3.16. | Vgradnja raznih okvirjev, rešetk, omaric, talnih doz, ipd,…, velikosti do 1m2. Ocena | kos | 15 |  | 0
2.3.17. | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. ~ PK delavec. Ocena | ur | 500 |  | 0
2.3.18. | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. ~ KV delavec. Ocena | ur | 500 |  | 0
2.3.19. | Kronsko vrtanje AB konstrukcij. Enotna cena se poda za 1 cm globine vrtanja, obračuna pa se glede na dejanski fi in globino vrtanja.
a. | ~ do fi 50 mm | cm | 1 |  | 0
b. | ~ nad fi 50mm do 100 mm | cm | 1 |  | 0
c | ~ nad fi 100mm do 200 mm | cm | 1 |  | 0
d. | ~ nad fi 200mm do 400 mm | cm | 1 |  | 0
e. | ~ nad fi 400 mm | cm | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
2.4. | TESARSKA DELA IN TESNENJE PREBOJEV
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
2.4.1. | Opaž robov podložnega betona; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž nevidnih betonskih konstrukcij, višine 10 cm | m2 | 81 |  | 0
2.4.2. | Opaž temeljnih pet oz. točkovnih temeljev; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž nevidnih betonskih konstrukcij | m2 | 330 |  | 0
2.4.3. | Opaž pasovnih temeljev; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž nevidnih betonskih konstrukcij | m2 | 65 |  | 0
2.4.4. | Opaž temeljnih nastavkov; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž nevidnih betonskih konstrukcij | m2 | 275 |  | 0
2.4.5. | Opaž AB kletnih sten debeline 20 in 30 cm - višine do 4 m; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~opaž vidnih betonskih konstrukcij (VB2) | m2 | 403 |  | 0
2.4.6. | Opaž AB sten; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~opaž vidnih betonskih konstrukcij (VB2)
a. | ~ kletne stena, višine do 4 m; debeline 30 in 20 cm | m2 | 403 |  | 0
b. | ~ stene atike, višine do 1,5 m; debeline 20 cm | m2 | 290 |  | 0
c. | ~ stena, višine do 3,50 m; debeline 20 cm | m2 | 53 |  | 0
d. | ~ stena, višine do 4,00 m; debeline 20 cm | m2 | 1170 |  | 0
e. | ~ stena, višine do 4,00 m; debeline 40 cm | m2 | 36 |  | 0
f. | ~ stena, višine do 5,30 m; debeline 20 cm | m2 | 1050 |  | 0
2.4.7. | Opaž AB sten; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~enostranski opaž nevidnih betonskih konstrukcij zunanja stena kleti (pod fasadno steno beton VB3) | m2 | 60 |  | 0
2.4.8. | Opaž stebrov; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž vidnih betonskih konstrukcij (VB2)
| • višina stebrov do 3,95 m | m2 | 70 |  | 0
2.4.9. | Opaž robov talne plošče; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž nevidnih betonskih konstrukcij Višina opaža 40 cm | m2 | 31 |  | 0
2.4.10. | Opaž robov talne plošče; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž nevidnih betonskih konstrukcij Višina opaža 20 cm | m2 | 52 |  | 0
2.4.11. | Opaž ravnih medetažnih plošč deb. 25 cm; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~opaž vidnih betonskih konstrukcij (VB2)
a. | • opaž plošče: višina podpiranja do 4 m | m2 | 112 |  | 0
b. | • opaž robu plošče, vključno z opažem odprtin v plošči. Višina robu 25 cm. | m | 60 |  | 0
2.4.12. | Opaž ravnih medetažnih plošč deb. 20 cm; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~opaž vidnih betonskih konstrukcij (VB2)
a. | • opaž plošče: višina podpiranja do 2,80 m | m2 | 62 |  | 0
b. | • opaž robu plošče, vključno z opažem odprtin v plošči. Višina robu 20 cm. | m | 35 |  | 0
2.4.13. | Opaž ravnih medetažnih plošč deb. 20 cm; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~opaž vidnih betonskih konstrukcij (VB2)
a. | • opaž plošče: višina podpiranja do 4 m | m2 | 828 |  | 0
b. | • opaž robu plošče, vključno z opažem odprtin v plošči. Višina robu 20 cm. | m | 273 |  | 0
2.4.14. | Opaž ravnih medetažnih plošč deb. 20 cm; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~opaž vidnih betonskih konstrukcij (VB2)
a. | • opaž plošče: višina podpiranja do 4,70 m | m2 | 303 |  | 0
b. | • opaž robu plošče, vključno z opažem odprtin v plošči. Višina robu 20 cm. | m | 110 |  | 0
2.4.15. | Opaž ravnih nosilcev; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~opaž vidnih betonskih konstrukcij (VB2)
| • podpiranje do 4,00 m | m2 | 276 |  | 0
2.4.16. | Opaž ravnih navzgor obrnjenih nosilcev; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~opaž vidnih betonskih konstrukcij (VB2) | m2 | 40 |  | 0
2.4.17. | Opaž ravnih stopniščnih ram in podestov vključno z opažem čela stopnic in zrcalnih ploskev; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~opaž stopniščnih ram in podesta (VB2) | m2 | 24 |  | 0
2.4.18. | Opaž odprtin v AB konstrukcijah in raznih manjših konstrukcij, z enkratno uporabo lesa. Ocena | m2 | 32 |  | 0
2.4.19. | Fasadni odri višine do 10,00 m; demontaža odra ter vsa potrebna sidranja in odstranjevanje sider po končanih delih. Oder se obračuna 1x. V ceni upoštevati vse dostope na oder, ograje, zaščite…. | m2 | 1570 |  | 0
TESNENJE PREBOJEV
Izvajalec mora pred betoniranjem dobiti potrditev pravilnosti vgrajenih uvodnic v opaže s strani projektanta, gradbenega nadzornika in dobavitelja uvodnic (Roxtec in Hauff Technik ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda). Uvodnice morajo biti nameščene skladno z navodili proizvajalcev. Postavke zajemajo dobavo in vgradnjo.
2.4.20. | Prehod cevi kanalizacije v jašku prostora P0.04:
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrst sten debeline 200 mm: ~ dimenzija prirobnice: 311 mm in diagonala 336 mm, premer 200 mm ~ material: Cev: PVC-U; povezovalna prirobnica: ABS; 3-robna tesnila: EPDM; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr. UFR 200/200 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • členkasto gumi tesnilo z vgrajenim indikatorjem zateznega navora za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 155 do 160 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 200 mm ~ material: guma: EPDM; vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L); pritisni plošči: s steklenimi vlakni ojačan poliamid ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ tip, kot npr: 13 GKD 300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2.4.21. | Tesnitev v točki prostora P0.16
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrst sten debeline 200 mm: ~ dimenzija prirobnice: 210 mm in diagonala 227 mm, premer 100 mm ~ material: Cev: PVC-U; povezovalna prirobnica: ABS; 3-robna tesnila: EPDM; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr. UFR 100/200 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • gumi tesnilo širine 40 mm za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 48 do 51 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 100 mm ~ material: guma: EPDM; pritisni plošči: V4A (AISI 316L), vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L) ~ dimenzije: tesnilna širina: 40 mm, zunanji premer: 100 mm ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ tip, kot npr: HSD 100/48-V4A/EPDM Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2.4.22. | Tesnitev v točki prostora P0.10
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrst sten debeline 200 mm: ~ dimenzija prirobnice: 210 mm in diagonala 227 mm, premer 100 mm ~ material: Cev: PVC-U; povezovalna prirobnica: ABS; 3-robna tesnila: EPDM; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr. UFR 100/200 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • gumi tesnilo širine 40 mm za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 48 do 51 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 100 mm ~ material: guma: EPDM; pritisni plošči: V4A (AISI 316L), vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L) ~ dimenzije: tesnilna širina: 40 mm, zunanji premer: 100 mm ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ tip, kot npr: HSD 100/48-V4A/EPDM Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2.4.23. | Prehod cevi kanalizacije v jašku prostora P0.18:
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrst sten debeline 200 mm: ~ dimenzija prirobnice: 311 mm in diagonala 336 mm, premer 200 mm ~ material: Cev: PVC-U; povezovalna prirobnica: ABS; 3-robna tesnila: EPDM; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr. UFR 200/200 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • členkasto gumi tesnilo z vgrajenim indikatorjem zateznega navora za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 155 do 160 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 200 mm ~ material: guma: EPDM; vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L); pritisni plošči: s steklenimi vlakni ojačan poliamid ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ tip, kot npr: 13 GKD 300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2.4.24. | Tesnitev v točki prostora P0.20
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrst sten debeline 200 mm: ~ dimenzija prirobnice: 210 mm in diagonala 227 mm, premer 100 mm ~ material: Cev: PVC-U; povezovalna prirobnica: ABS; 3-robna tesnila: EPDM; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr. UFR 100/200 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • gumi tesnilo širine 40 mm za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 60 do 63,5 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 100 mm ~ material: guma: EPDM; pritisni plošči: V4A (AISI 316L), vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L) ~ dimenzije: tesnilna širina: 40 mm, zunanji premer: 100 mm ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ tip, kot npr: HSD 100/60-V4A/EPDM Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2.4.25. | Tesnitev v točki prostora P0.14
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrst sten debeline 200 mm: ~ dimenzija prirobnice: 210 mm in diagonala 227 mm, premer 100 mm ~ material: Cev: PVC-U; povezovalna prirobnica: ABS; 3-robna tesnila: EPDM; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr. UFR 100/200 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • gumi tesnilo širine 40 mm za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 60 do 63,5 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 100 mm ~ material: guma: EPDM; pritisni plošči: V4A (AISI 316L), vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L) ~ dimenzije: tesnilna širina: 40 mm, zunanji premer: 100 mm ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ tip, kot npr: HSD 100/60-V4A/EPDM Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2.4.26. | Tesnitev v točki prostora P0.22 (samo Hauff Technik del-tesnenje elektro cevi) Opomba: tesnenje med kabli in zaščitnimi cevmi je upoštevano pri popisu elektro instalacij. Izvajalec mora poskrbeti, da so izbrani sistemi usklajeni tako, da bodo elementi kompatibilni.
a. | • paket 2 enostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z ene strani za debelino zidu 300 mm (s stiropornim dodatkom). Vgradnja v opaž ~ dimenzija okvirja: 470 x 220 mm; razdalja med osmi: 250 mm, distnčnik 40 mm (obvezen pri sestavi paketov) 1 kos ~ tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-1X2-K/210 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K… ~ material: pokrov sistema: polikarbonat; vpenjalna matica: mešanica PC/PBT; krčna cev: EPDM ~ testnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-D110-KS Hauf Technik ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
2.4.27. | Tesnitev v točki prostora P0.23 (samo Hauff Technik del-tesnenje elektro cevi) Opomba: tesnenje med kabli in zaščitnimi cevmi je upoštevano pri popisu elektro instalacij. Izvajalec mora poskrbeti, da so izbrani sistemi usklajeni tako, da bodo elementi kompatibilni.
a. | • paket 4 enostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z ene strani za debelino zidu 300 mm (s stiropornim dodatkom). Vgradnja v opaž ~ dimenzija okvirja: 970 x 220 mm; razdalja med osmi: 250 mm, distnčnik 40 mm (obvezen pri sestavi paketov) 3 kosi ~ tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-1X4-K/210 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K… ~ material: pokrov sistema: polikarbonat; vpenjalna matica: mešanica PC/PBT; krčna cev: EPDM ~ testnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-D110-KS Hauf Technik ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
2.4.28. | Tesnitev v točki prostora P0.25 (samo Hauff Technik del-tesnenje elektro cevi) Opomba: tesnenje med kabli in zaščitnimi cevmi je upoštevano pri popisu elektro instalacij. Izvajalec mora poskrbeti, da so izbrani sistemi usklajeni tako, da bodo elementi kompatibilni.
a. | • paket 2x6 enostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z ene strani za debelino zidu 300 mm (s stiropornim dodatkom). Vgradnja v opaž ~ dimenzija okvirja: 1470 x 470 mm; razdalja med osmi: 250 mm, distnčnik 40 mm (obvezen pri sestavi paketov) 16 kosi ~ tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-1X6-K/210 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K… ~ material: pokrov sistema: polikarbonat; vpenjalna matica: mešanica PC/PBT; krčna cev: EPDM ~ testnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-D110-KS Hauf Technik ali enakovredno | kos | 12 |  | 0
2.4.29. | Tesnitev cevi hidranta v prostoru K.01•
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrste stan debeline 300 mm. ~ dimenzija prirobnice: 384 mm in diagonala 416 mm, premer 250 mm ~ material: cev: PVC-U; povezovalna prirobnica ABS; 3-robna tesnila: epdm; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr UFR 250/300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • členkasto gumi tesnilo z vgrajenim indikatorjem zateznega navora za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 178 do 192 mm v izvrtini li cevni uvodnici premera 250 mm ~ material: guma: EPDM; vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L); pritisni plošči: s steklenimi vlakni ojačan poliamid ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr. 7xGKD 425 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2.4.30. | Tesnitev cevi vodovoda fi 40 mm v prostoru K.01•
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrste stan debeline 300 mm. ~ dimenzija prirobnice: 210 mm in diagonala 227 mm, premer 100 mm ~ material: cev: PVC-U; povezovalna prirobnica ABS; 3-robna tesnila: EPDM; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr UFR 100/300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • gumi tesnilo širine 40 mm za ztesnitev n novo položenih ali obstoječih cevi premera od 48 do 51 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 100 mm ~ material: guma EPDM; pritisni plošči: V4A (AISI 3161), vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L) ~ dimenzije: tesnila širina: 40 mm, zunanji premer: 100 mm ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr. HSD 100/48-V4A/EPDM Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2.4.31. | Tesnitev cevi vodovoda fi 63 mm v prostoru K.01•
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrste stan debeline 300 mm. ~ dimenzija prirobnice: 210 mm in diagonala 227 mm, premer 100 mm ~ material: cev: PVC-U; povezovalna prirobnica ABS; 3-robna tesnila: EPDM; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr UFR 100/300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • gumi tesnilo širine 40 mm za ztesnitev n novo položenih ali obstoječih cevi premera od 60 do 63,5 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 100 mm ~ material: guma EPDM; pritisni plošči: V4A (AISI 3161), vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L) ~ dimenzije: tesnila širina: 40 mm, zunanji premer: 100 mm ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr. HSD 100/60-V4A/EPDM Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2.4.32. | Tesnitev EKK fi 110 iz jaška EJ-1 v prostor K.01 ( (samo Hauff Technik del-tesnenje elektro cevi) Opomba: tesnenje med kabli in zaščitnimi cevmi je upoštevano pri popisu elektro instalacij. Izvajalec mora poskrbeti, da so izbrani sistemi usklajeni tako, da bodo elementi kompatibilni.
a. | • enostranska zidna uvodnica premera 150 mm tesno zaprta z ene strani za debelino zidu 300 mm (s stiropornim dodatkom). Vgradnja v opaž. ~ dimenzije: dimenzije okvirja 220 x 220 mm ~ tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara ~ TIP: HSI 150-1-K/210 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • sistemski pokrov s hldno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K… ~ material: pokrov sistema: polikarbonat; vpenjln matica: mešanica PC/PBT; krčna cev: EPDM ~ tesnost: plonotesno in vodotesno do 0,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-D110-KS Huff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2.4.33. | Prehod cevi kanalizacije v prostor K.01•:
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrste sten debeline 300 mm ~ dimenzija prirobnice: 260 mm in diagonla 282 mm, premera 150 mm ~ material: cev: PVC-U; povezovaln prirobnica. ABS; 3-robna tesnila: EPDM; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr. UFR 150/300 Hauf Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • členkasto gumi tesnilo z vgrajenim indikatorjem zateznega navora za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 104 do 113 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premer 150 mm ~ material: guma: EPDM; vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 3161); pritisni plošči: s steklenimi vlakni ojačan poliamid ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: 10x GKD 300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2.4.34. | Tesnitev v točki desno od prostora K0.2
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrst sten debeline 200 mm: ~ dimenzija prirobnice: 210 mm in diagonala 227 mm, premer 100 mm ~ material: Cev: PVC-U; povezovalna prirobnica: ABS; 3-robna tesnila: EPDM; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr. UFR 100/200 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • gumi tesnilo širine 40 mm za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 48 do 51 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 100 mm ~ material: guma: EPDM; pritisni plošči: V4A (AISI 316L), vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L) ~ dimenzije: tesnilna širina: 40 mm, zunanji premer: 100 mm ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ tip, kot npr: HSD 100/48-V4A/EPDM Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2.4.35. | Tesnitev v točki desno od prostora K0.2
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrst sten debeline 200 mm: ~ dimenzija prirobnice: 210 mm in diagonala 227 mm, premer 100 mm ~ material: Cev: PVC-U; povezovalna prirobnica: ABS; 3-robna tesnila: EPDM; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr. UFR 100/200 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • gumi tesnilo širine 40 mm za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 60 do 63,5 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 100 mm ~ material: guma: EPDM; pritisni plošči: V4A (AISI 316L), vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L) ~ dimenzije: tesnilna širina: 40 mm, zunanji premer: 100 mm ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ tip, kot npr: HSD 100/60-V4A/EPDM Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2.4.36. | Tesnitev v točki prostora P0.02 (samo Hauff Technik del-tesnenje elektro cevi) Opomba: tesnenje med kabli in zaščitnimi cevmi je upoštevano pri popisu elektro instalacij. Izvajalec mora poskrbeti, da so izbrani sistemi usklajeni tako, da bodo elementi kompatibilni.
a. | • paket 2 enostranskih zidnih uvosnic premera 150 mm, tesno zaprte z ene strani za debelino zidu 450 mm (s stiropornim dodatkom. Vgradnja v opaž: ~ dimenzije; dimenzija okvirja: 470 x 220 mm, razdalje med osmi 250 mm, distančnik 40 mm (obvezen pri sestavi paketov) 1 kos ~ tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-1x2-K/360 Hauf Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste li gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150 K… ~ material: pokrov sistema: polikarbonat; vpenjalna matica: mešanica PC/PBT; krčna cev: EPDM ~ tesnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-D110-KS Hauff Technik ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
2.4.37. | Tesnitev v točki prostora P0.02 (samo Hauff Technik del-tesnenje elektro cevi) Opomba: tesnenje med kabli in zaščitnimi cevmi je upoštevano pri popisu elektro instalacij. Izvajalec mora poskrbeti, da so izbrani sistemi usklajeni tako, da bodo elementi kompatibilni.
a. | • paket 3 enostranskih zidnih uvosnic premera 150 mm, tesno zaprte z ene strani za debelino zidu 450 mm (s stiropornim dodatkom. Vgradnja v opaž: ~ dimenzije; dimenzija okvirja: 720 x 220 mm, razdalje med osmi 250 mm, distančnik 40 mm (obvezen pri sestavi paketov) 2 kos ~ tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-1x3-K/360 Hauf Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste li gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150 K… ~ material: pokrov sistema: polikarbonat; vpenjalna matica: mešanica PC/PBT; krčna cev: EPDM ~ tesnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-D110-KS Hauff Technik ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA IN TESNENJE PREBOJEV |  |  |  | 0
2.5. | KANALIZACIJA V OBJEKTU
V tem delu popisa je upoštevana kanalizacija do prvih jaškov izven objekta. Izvedba priklopov in tesnenje le teh na jaških, je upoštevano pri jaških v popisu zunanje kanalizacije.
2.5.1. | FEKALNA KANALIZACIJA
2.5.1.1. | Izkop jarkov v terenu III. Ktg za kabelske razvode z odlaganjem materiala na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. V kolikor deponiranje izkopanega materiala na robu izkopa ni možno, je potrebni material za zasip jarka začasno deponirati v okviru gradbišča. Upoštevati, da bo potreben delno ročni izkop. Obračun po dejansko izvedenih količinah, na podlagi profilov posnetih pred in po izkopavanju:
a. | ~ strojni izkop (ocena 95%) | m3 | 29.4 |  | 0
b. | ~ ročni izkop (ocena 5%) | m3 | 1.6 |  | 0
2.5.1.2. | Planiranje in nabijanje dna jarka po strojnem izkopu do točnosti +- 3,0 cm. | m2 | 54 |  | 0
2.5.1.3. | Zasip kanalizacije z materialom od izkopa III.ktg. z nabijanjem v slojih po 20 cm. ~zasipni material je deponiran ob robu izkopa. | m3 | 6 |  | 0
2.5.1.4. | Odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo oddaljeno do 20 km, s plačilom vseh stroškov na deponiji. | m3 | 24.7 |  | 0
2.5.1.5. | Dobava in polaganje PP kanalizacijskih cevi , togostni razred SN 4, stiki tesnjeni, polaganje po detajlu proizvajalca. Kompletno s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom. Polaganje na peščeno posteljico in obsipom s peskom 20 cm nad temenom cevi (v objektu).
a. | ~ cev PP Ø 50 mm | m | 37 |  | 0
b. | ~ cev PP Ø 75 mm | m | 11 |  | 0
c. | ~ cev PP Ø 110 mm | m | 25.5 |  | 0
d. | ~ cev PP Ø 160 mm | m | 6 |  | 0
2.5.1.6. | Dobava in polaganje PP kanalizacijskih cevi , togostni razred SN 4, stiki tesnjeni, polaganje po detajlu proizvajalca. Kompletno s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom. Polaganje na betonsko posteljico in polnim obbetoniranjem 20 cm nad temenom cevi (izven objekta - do prvih jaškov).
a. | ~ cev PP Ø 110 mm | m | 3 |  | 0
b. | ~ cev PP Ø 160 mm | m | 8 |  | 0
2.5.1.7. | Dobava in polaganje PP kanalizacijskih cevi , togostni razred SN 4, stiki tesnjeni, polaganje po detajlu proizvajalca. Kompletno s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom. Polaganje pod AB stropom, komplet z veznim in pritrdilnim materialom.
a. | ~ cev PP Ø 50 mm | m | 8 |  | 0
b. | ~ cev PP Ø 110 mm | m | 1 |  | 0
2.5.1.8. | PVC označitveni trak (izven objekta) | m | 11 |  | 0
2.5.1.9. | Kompletna izdelava AB revizijskega jaška, svetlih dimenzij 50 x 50 x 65 cm, debelina sten in dna jaška je 20 cm, komplet z izdelavo mulde, priključkov ter dobavo in vgradnjo smrado tesnega pokrova. Okvir pokrova je iz nerjavne pločevine, obdelan kot finalni tlak v prostoru. | kos | 3 |  | 0
2.5.1.10. | Pregled in čiščenje kanalizacije po končanih delih ter izvedba tlačnega preizkusa | kpl | 1 |  | 0
2.5.1.11. | Vgradnja talnih sifonov - sifone dobavi strojni instalater.
a. | ~ talni sifon TS 150 Ø 50 mm | kos | 1 |  | 0
b. | ~ talni sifon TS 150 Ø 75 mm | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
2.5.2. | KABELSKA KANALIZACIJA
V tem delu popisa je upoštevana kabelska kanalizacija v objektu v oseh B-C/1-6, vključno z zunanjim razvodom do jaškov TKJ10 in TKJ11. Preboji s tesnenjem na jaških so upoštevani v popisu zunanje kabelske kanalizacije.
Količine v tem delu popisa, so za kabelsko kanalizacijo v betonskih blokih: ~ 1x3 Ø 110 mm - v dolžini cca 17 m ~ 1x2 Ø 110 mm - v dolžini cca 6 m
2.5.2.1. | Izkop jarkov v terenu III. Ktg za kabelske razvode z odlaganjem materiala na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. V kolikor deponiranje izkopanega materiala na robu izkopa ni možno, je potrebni material za zasip jarka začasno deponirati v okviru gradbišča. Upoštevati, da bo potreben delno ročni izkop. Obračun po dejansko izvedenih količinah, na podlagi profilov posnetih pred in po izkopavanju:
a. | ~ strojni izkop (ocena 95%) | m3 | 22.4 |  | 0
b. | ~ ročni izkop (ocena 5%) | m3 | 1.1 |  | 0
2.5.2.2. | Zasipanje z materialom od izkopa, ki je deponiran ob gradbeni jami oz. pripeljan iz gradbiščne deponije, z nabijanjem v plasteh po 20 cm. Vrednost dinamičnega deformacijakega modula na zadnji plasti povoznih površin Evd = min 60 MPa in na nepovoznih površinah Evd = min 30 MPa. Ocena. | m3 | 17.7 |  | 0
2.5.2.3. | Odvoz izkopanega materiala z vsemi deli in stroški na deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: ~ prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 5.8 |  | 0
2.5.2.4. | Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarka po projektu | m2 | 36 |  | 0
2.5.2.5. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0.08-0.12 m3/m2/m; ~ podložni beton pod kabelskimi bloki C12/15-X0 po SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1. (vključno z opažem robov podložnega betona) • obdelava opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD: osnovna VB 0 • obdelava neopaženih površin; osnovna | m3 | 1.7 |  | 0
2.5.2.6. | Dobava in vgradnja betona - kabelski blok - obbetoniranje PEHD cevi 1 x 3 fi 110 mm in 1 x 2 fi 110 mm. Beton po SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1. Izvedbeni razred 2, tolerančni razred 1 po SIST EN 13670 in nac. dodatku. Beton C25/30, XC2, Dmax 16 mm, krovni sloj 4 cm • obdelava površin po SIST EN 13670 in NAD: opažene površine - nevidne-osnovna VB0 • obdelava neopaženih površin; osnovna | m3 | 4 |  | 0
2.5.2.7. | Dobava in vgradnja armaturnih mrež Q 226 (B500B) | kg | 160 |  | 0
2.5.2.8. | Opaž robov kabelskih blokov skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža: ~opaž, neviden beton | m2 | 15 |  | 0
2.5.2.9. | Dobava in položitev zaščitnih pregibnih cevi fi 110 mm, za elektro instalacije po standardu SIST EN 61386-1 iz kompozitnega PEHD materiala, znotraj gladke - zunaj rebraste, na pripravljeno betonsko podlago, kompletno z distančniki, spajanjemi, pokrovi, tesnjenjem in vsemi dodatnimi deli; položitev cevi mora pred zalitjem z betonom prevzeti izvajalec elektro montažnih del. Betonska podlaga in zalitje z betonom je zajeto v drugih postavkah.. | m | 63 |  | 0
| SKUPAJ KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
2.6. | FASADERSKA DELA
Pri izdelavi popisa vidnih betonov je obvezno upoštevati določila TEHNIČNE SMERNICE - Priporočila za izvedbo vidnih betonov, z dne 22.10.2019.
Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij.
Vsi delovni in fasadni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
Upoštevati vse potrebne drobno vezne elemente in material za izvedbo ozemljitve fasade s podkonstrukcijo - glej koncept ozemljitve v Načrtu elektro instalacij in opreme!
Splošno betonska fasada: fasada se izvede kot vidni beton razred VB3 z dodatnimi zahtevami (ravnost razred P3, tekstura razred T3 in barva razred C3 povzeto po SIST TP CEN TR 15739:2009). Fasado se izvede z betonom specifikacije C30/37 XC4/XF3 Dmx16 mm pri tem mora biti vodocementno razmerje v/c<0,50. V sestavo betona se doda dodatke za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanja (7-8 kg/m3 tekočeg dodatka SRA 100, HaBe). Predvidena je svetlo siva barva betona, zato je potrebno uporabiti cement tipa CEM II/A ali CEM I. V sestavi betona priporočamo kamnolomski kameni agregat, v primeru uporabe rečnega agregata izvor iz reke Save mora biti zgotovljena čistost vseh frakcij brez kakršne koli prisotnosti premoga, kar mora biti predhodno dokazano!
Za izvedbo fasade se uporabi velikostenski opažni sistem (kot npr. tip Top 50 Doka ali podobno), ki na površini ne pušča odtisov opažev. Vsi vogalni elementi so pravokotni. Na vse vidne površine opaža se nalepi posebno tako imenovano drenažno folijo ( kot npr. samolepilna folija Foremtex PSA liner), ki omogoči zahtevano površino vidnega betona razreda VB3 in izboljšane površinske lastnosti betona. Vrsta opažene plošče se prilagodi glede na uporabo folij. Predvidena je folija širine 4 m. Folija se na opaže lepi na način, da se izvede diagonalne stike, ki se prekrijejo s trapezno letvijo 4-5x2 cm (šxd). Samo na največjih elementih širine 4 m ali več se folija lahko stikuje vertikalno. Razporeditev opažnih plošč in razporeditev opaženih povezav mora biti usklajeno z arhitektom.
Zaščita fasade, vse vidne površine se zaščiti z brezbarvno, globinsko, paro propustno hidrofobno impregnacijo (Durahit 160, HaBe). Pred izvedbo je obvezno potrebno izdelati testno polje v višini fasade 5 m in širine najmanj 1,5 m. Testno polje se izvede z uporabo enakih materialov in opažev. Testno polje in videz površine odobri arhitekt. Testno polje se po potrebi ponavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in narejena potrditev s strani arhitekta. Opomba: izdelava testnega polja je upoštevana v popisu v poglavju 1. Pripravljalna dela.
Splošno masivni elementi fasade in vhodni portali: Masivne elemente se izvede kot vidni beton razreda VB3 z dodatnimi zahtevami (ravnost razred P3, tekstura razred T3 in barva razred C3 povzeto po SIST TP CEN TR 15739:2009). Masivne elemente se izvede z betonom specifikcije C30/37 XC4/XF3 Dmax 16 mm pri tem mora biti vodocementno razmerje v/c<0,50. V sestavo betona je potrebno dodati dodatke za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanja (7-8 kg/m3 tekočega dodatka SRA 100, HaBe). Predvidena je svetlo siva barva betona zato priporočamo uporabo cement tipa CEM II/A ali CEM I. Zaradi masivnih elementov se omeji začetna temeratura betona na največ 22°C (betoniranje v zimskem ali jesenskem obdobju). Najvišja temperatura zaradi sproščene toplotne hidratacije je lahko največ 55°C v jedru prereza zato je potrebno sestavo betona in količine cementa prilagoditi (sestava betona se laboratorijsko preveri z meritvijo ATK adiabatske termične karakteristike betona).
Možna je uporaba nadomestnih vrst veziva bele ali svetle barve v kombinaciji s cementom (matakaolin, mleta granulirana plavžna žlindra ali bela mikrosilika). V primeru uporabe nadomestnih veziv mora biti barva in tekstura betona masivnega elementa čim bolj podobna barvi betona fasade. V sestavi betona priporočamo kamnolomski kameni agregat, v primeru uporabe rečneg agregata izvora iz reke Save mora biti zagotovljena čistost vseh frakcij brez kakršnekoli prisotnosti premoga, kar mora biti predhodno dokazno! Za izvedbo masivnih elementov se uporabi velikostenski opažni sistem (tip Top 50 Doka ali podobno), ki na površini ne pušča odtisov opažev. Na vse vidne površine opaža se nalepi posebno tako imenovno drenažno folijo (samolepilna folija Foremtex PSA liner), ki omogoči zahtevano površino vidnega betona razreda VB3 in izboljšane površinske lastnosti betona. Vrsta opažne plošče se prilagodi glede na uporabo folij. Razporeditev opažnih plošč in razporeditev opažnih povezav mora biti usklajeno z arhitektom.
Zaščita masivnih elementov, vse vidne površine se zaščiti z brezbarvno, globinsko, paro propustno hidrofobno impregnacijo (Durahit 160, HaBe). Pred izvedbo je potrebno obvezno izdelati testno polje v višini fasade 5 m in širine najmanj 1,5 m. Testno polje se izvede z uporabo enakih materialov in opažev. Testno polje in videz površine odobri arhitekt. Testno polje se po potrebi ponavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in potrditev s strani arhitekta. Opomba: izdelava testnega polja je upoštevana v popisu v poglavju 1.Pripravljalna dela.
2.6.1. | Izdelava, dobava in montaža betonske fasade iz vidnega betona VB3 (glej splošno betonska fasada). V ceni upoštevati opaž+folija, beton, izdelavo utorov, zaključne letve,..itd). Armatura je upoštevana v poglavju Betonska dela, v postavki 2.2.1.
a. | ~ beton (glej splošno betonska fasada) debelina stene 25 cm (oznaka F1.1., F1.3.) | m3 | 155 |  | 0
b. | ~ beton ( glej splošno betonska fasada) debelina stene 20 cm (oznaka F1.1a) | m3 | 11.8 |  | 0
c. | ~ beton (glej splošno betonska fasada)debelina stene 65 cm (oznaka F1.1b - vogalna pošča SZ vogal) | m3 | 2.6 |  | 0
d. | ~ opaž (glej splošni opis betonska fasada)+ folija (kot npr. samolepilna folija Foremtex PSA liner), ki omogoči zahtevano površino vidnega betona razreda VB3 in izboljšane površinske lastnosti betona. Vrsta opažene plošče se prilagodi glede na uporabo folij. Predvidena je folija širine 4 m. Folija se na opaže lepi na način, da se izvede diagonalne stike, ki se prekrijejo s trapezno letvijo 4-5x2 cm (šxd). Samo na največjih elementih širine 4 m ali več se folija lahko stikuje vertikalno. Razporeditev opažnih plošč in razporeditev opaženih povezav mora biti usklajeno z arhitektom. • debelina stene 25 cm (oznaka F1.1., F1.3.) | m2 | 620 |  | 0
e. | ~ opaž (glej splošni opis betonska fasada)+ folija (kot npr. samolepilna folija Foremtex PSA liner), ki omogoči zahtevano površino vidnega betona razreda VB3 in izboljšane površinske lastnosti betona. Vrsta opažene plošče se prilagodi glede na uporabo folij. Predvidena je folija širine 4 m. Folija se na opaže lepi na način, da se izvede diagonalne stike, ki se prekrijejo s trapezno letvijo 4-5x2 cm (šxd). Samo na največjih elementih širine 4 m ali več se folija lahko stikuje vertikalno. Razporeditev opažnih plošč in razporeditev opaženih povezav mora biti usklajeno z arhitektom. • debelina stene 20 cm (oznaka F1.1a) | m2 | 59 |  | 0
f. | ~ opaž (glej splošni opis betonska fasada)+ folija (kot npr. samolepilna folija Foremtex PSA liner), ki omogoči zahtevano površino vidnega betona razreda VB3 in izboljšane površinske lastnosti betona. Vrsta opažene plošče se prilagodi glede na uporabo folij. Predvidena je folija širine 4 m. Folija se na opaže lepi na način, da se izvede diagonalne stike, ki se prekrijejo s trapezno letvijo 4-5x2 cm (šxd). Samo na največjih elementih širine 4 m ali več se folija lahko stikuje vertikalno. Razporeditev opažnih plošč in razporeditev opaženih povezav mora biti usklajeno z arhitektom • debelina stene 65 cm (oznaka F1.1b - vogalna pošča SZ vogal) | m2 | 8 |  | 0
g. | ~ trapezne letve oz. rege dimenzije 4-5x2 cm | m | 150 |  | 0
h. | ~ opažne odprtine, ki ostanejo na površini kot posledica vezave opaža je potrebno ustrezno zapolniti. Odprtine se zapolni po predhodno izdelanem "postopku z opisom izvedbe" z neskrčljivo, ustrezno pripravljeno, polimerno malto namenjeno zunanji uporabi. Način zapolnjevanja opaženih povezav se prikaže v testnem polju, kjer ga potrdi arhitekt in nadzor. Predvideno se vtisne malto vsaj 2 cm globoko v juvidur cev in površino v konusu zgladi tako, da je konus delno zapolnjen, oziroma površina odprtine delno udrta. Ocena | kos | 550 |  | 0
2.6.2. | Dobava in montaža toplotne izolacije pod betonsko fasado iz vidnega betona. Pritrjevanje toplotne izolacije po navodilu izbranega proizvajalca.:
a. | ~ toplotna izolacija (oznaka F1.1.): ekspandiran polistiren (EPS), trdi (≥150 kPa), v debelini 20 cm | m2 | 450 |  | 0
b. | ~ toplotna izolacija (oznaka F1.1a.): ekspandiran polistiren (EPS), trdi (≥ 150 kPa) v debelini 10 cm | m2 | 10 |  | 0
c. | ~ toplotna izolacija (oznaka F1.3.): ekstrudiran polistiren (kot npr. XPS), v debelini 20 cm - upoštevano pri zidarskih delih (v postavki zaščita vertikalne hidroizolacije - 2.3.6.a) | m2 | 0 | 0 | 0
2.6.3. | Kompletna dobava in izdelava fasade: sestava F1.2, skupaj z sidranjem po navodilih izbranega proizvajalca: ~ zaključni sloj: praskana teranova, debeline 2 cm ~ toplotna izolacija: kamena volna, debeline 20 cm ~ nosilna konstrukcija: AB stena - upoštevano pri betonskih delih | m2 | 210 |  | 0
2.6.4. | Kompletna dobava in izdelava fasade: sestava F1.5 (atika z zunanje strani), skupaj z sidranjem po navodilih izbranega proizvajalca: ~ zaključni sloj: praskana teranova, debeline 2 cm ~ toplotna izolacija: kamena volna, debeline 18 cm ~ nosilna konstrukcija: AB stena - upoštevano pri betonskih delih | m2 | 190 |  | 0
2.6.5. | Kompletna dobava in izdelava fasade: sestava F1.6.1 (obloga napušča v osi 6/M-S), skupaj z sidranjem po navodilih izbranega proizvajalca: ~ zaključni sloj: praskana teranova, debeline 2 cm ~ toplotna izolacija: kamena volna, debeline 10 cm ~ cementne iverne plošče, debeline 2 cm, kot npr. BETONYP plošče, komplet s podkonstrukcijo (višina spuščanja je cca 90 cm) ~ nosilna konstrukcija: AB plošča - upoštevano pri betonskih delih | m2 | 55 |  | 0
2.6.6. | Kompletna dobava in izdelava fasade: sestava F1.6 (obloga napušča), skupaj z sidranjem po navodilih izbranega proizvajalca: ~ zaključni sloj: praskana teranova, debeline 2 cm ~ toplotna izolacija: kamena volna, debeline 10 cm ~ nosilna konstrukcija: AB plošča - upoštevano pri betonskih delih | m2 | 205 |  | 0
2.6.7. | Kompletna dobava in izdelava fasade: sestava F1.9: ~ zaključni sloj: praskana teranova, debeline 2 cm ~ toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren (xps), debeline 20 cm - upoštevano pri zidarskih delih ~ nosilna konstrukcija: AB stena - upoštevano pri betonskih delih | m2 | 27 |  | 0
2.6.8. | Kompletna dobava in izdelava obloge, na notranji strani atike, v omočju pohodne terase: sestava F1.7.1: ~ obloga: vlaknocementne plošče, debeline 1 cm, v barvi betona, vključno s podkonstrukcijo. Plošče se na podkonstrukcijo lepi po navodilu proizvajalca barv. ~ zaključni sloj: PVC folija - upoštevano pri krovsko kleparskih delih ~ toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren (xps), debeline 10 cm - upoštevano pri krovsko kleparskih delih ~ nosilna konstrukcija: AB stena - upoštevano pri betonskih delih | m2 | 45 |  | 0
| SKUPAJ FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
2.7. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
V cenah vseh krovsko kleparskih del je potrebno upoštevati ves potreben pritrdilni, spojni in tesnilni material in vsa pomožna dela za kvalitetno izvedbo posamezne postavke. Osnovni material za vse kleparske izdelke je pocinkana jeklena barvana pločevina. Vsa kleparska dela se izdelajo po detajlih arhitekta in izvedbenih detajlih izbranega izvajalca. Za vse potrebne podkostrukcije izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, kar mora biti upoštevano v enotnih cenah. V ceni morajo biti upoštevani tudi vsi izrezi in tesnenje , komplet z vsemi kleparskimi zaključki za prehod instalacij skozi streho, če ni v posameznih postavkah določeno drugače.
Pri PVC strešni foliji je potrebno v ceni upoštevati tudi gube ali višek folije za prilagajanje ob obtežbah s snegom ter vse zaključke, detajle, stikovanja, tesnenje, itd , kot jih predvidevajo sistemske rešitve izbranega proizvajalca.
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
RAVNA STREHA
2.7.1. | Izdelava, dobava in montaža strehe, z oznako S1.1, v sestavi ~ finalni sloj: PVC folija (sistemske rešitve, kot npr. Protan, Sika ali Mapei), v debelini 0,20 cm - barva svetlo siva ~ ločilni sloj: filc ~ toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren (XPS) v debelini 20 cm ~ naklonski sloj: naklonski ekstrudiran polistiren (XPS) (2%), v debelini od 2 do 12 cm ~ parna zapora; bitumenska parna zapora s plastomeri APP, kot npr. SikaBit® VB P-30-10 ALU/GF ali enakovredno; sd > 1000 m, debelina 0,3 cm: vgradnja z vsemi sloji, preklopi in zavihki na vertikale, po navodilih proizvajalca. ~ nosilna konstrukcija: AB plošča - upoštevana pri betonskih delih | m2 | 797 |  | 0
2.7.2. | Izdelava, dobava in montaža strehe-strešne terase, z oznako S1.2, v sestavi: ~ finalni sloj: tikove podnice, v debelini 2,5 cm - upoštevano pri tlakarskih delih ~ podkonstrukcija: lesena podkonstrukcija - kontra letve/nivelirni PVC podstavki, v debelini 4-14 cm - upoštevano pri tlakarskih delih ~ finalni sloj: PVC folija (sistemske rešitve, kot npr. Protan, Sika ali Mapei), v debelini 0,20 cm - barva svetlo siva ~ ločilni sloj: filc ~ toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren (XPS) v debelini 20 cm ~ naklonski sloj: naklonski ekstrudiran polistiren (XPS) (2%), v debelini od 2 do 10 cm ~ parna zapora; bitumenska parna zapora s plastomeri APP, kot npr. SikaBit® VB P-30-10 ALU/GF ali enakovredno; sd > 1000 m, debelina 0,3 cm: vgradnja z vsemi sloji, preklopi in zavihki na vertikale, po navodilih proizvajalca ~ nosilna konstrukcija: AB plošča - upoštevana pri betonskih delih | m2 | 157 |  | 0
2.7.3. | Dobava in polaganje dodatnega finalnega sloja - PVC folija, v debelini 0,20 cm:
a. | ~ na področju štirih vertikalnih odtokov (iz strehe S1.4 na streho S1.2), se na lokaciji neposrednega izlivanja vode na strešno kritino, kot dodatno varovalo namesti cca 1m2 dodatne strešne kritine. Pritrjevanje po navodilu izbranega proizvajalca. | m2 | 4 |  | 0
b. | ~ na področju tipskih podstavkov za črpalke, bo točkovno dodana dodatna plast PVC folije, ki bo preprečevala predrtje. Pritrjevanje po navodilu izbranega proizvajalca. Ocena | m2 | 8 |  | 0
2.7.4. | Dobava in polaganje pohodne zaščitne folije, kot npr. Sikaplan Walkway -20, za izvedbo servisnih pohodnih poti, na strehah S1.1 in S1.4. Pohodna folija se položi na predhodno izvedeno strešno PVC folijo, po navodilu izbranega proizvajalca. Širina servisnih poti je od 80 do 100 cm.
a. | ~ pohodne poti na strehi S1.1 | m2 | 172 |  | 0
b. | ~ pohodne poti na strehi S1.4 | m2 | 40 |  | 0
2.7.5. | Izdelava, dobava in montaža ogrevanega strešnega venca nad 1.nadstropjem, z oznako S1.3, v sestavi:
a. | ~ hidroizolacijaj: PVC folija (sistemske rešitve, kot npr. Protan, Sika ali Mapei), v debelini 0,20 cm - barva svetlo siva | m2 | 45 |  | 0
b. | ~ ločilni sloj: podložni geotekstil | m2 | 45 |  | 0
c. | ~ jeklena konstrukcija - upoštevano pri ključavničarskih delih
d. | ~ opaž iz cementno ivernih plošč kot Betonyp, debeline 1 cm | m2 | 45 |  | 0
f. | ~ toplotna izolacija: kamena volna, v debelini 5 cm | m2 | 40 |  | 0
| ~ toplotna izolacija: kamena volna, v debelini 6 cm | m2 | 18 |  | 0
g. | ~ maska venca iz barvane pločevine, r.š. cca 60 cm, debeline 3 mm, barva RAL 7016 | m | 53 |  | 0
| ~ maska venca iz barvane pločevine, r.š. cca 10 cm, debeline 3 mm, barva RAL 7016 | m | 52 |  | 0
h. | ~ kotnik iz plastificirane pločevina r.š. do 15 cm | m | 54 |  | 0
i. | ~ kotnik iz plastificirane pločevina r.š. do 30 cm | m | 50 |  | 0
2.7.6. | Izdelava, dobava in montaža strehe nad 1. nadstropjem, z oznako S1.4, v sestavi ~ finalni sloj: PVC folija (sistemske rešitve, kot npr. Protan, Sika ali Mapei), v debelini 0,20 cm - barva svetlo siva ~ ločilni sloj: filc ~ toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren (XPS) v debelini 20 cm ~ naklonski sloj: naklonski ekstrudiran polistiren (XPS) (2%), v debelini od 5 do 10 cm ~ parna zapora; bitumenski varilni trak, v debelini 0,5 cm s predhodnim bitumenskim premazom: vgrajevanje skladno z navodili izbranega proizvajalca ~ nosilna konstrukcija: AB plošča - upoštevana pri betonskih delih | m2 | 148 |  | 0
2.7.7. | Dobava in vgradnja ogrevanega tipskega vtočnika za ravno streho, za odtočno cev fi 80 mm, vključno z vsemi zaključki in tesnenjem. Odtočnik se vgradi v strešni venec, oznaka S1.3. | kos | 4 |  | 0
2.7.8. | Izdelava, dobava in montaže ogrevane odtočne cevi fi 80 mm, iz Fe barvane pločevine debeline 0,6 mm, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Odtočne cevi so skrite v vogalnem elementu zasteklene fasade. | m | 18 |  | 0
ATIKA Z NOTRANJE STRANI
2.7.9. | Kompletna izvedba obloge atike z notranje strani, oznaka F1.7 in F1.7.1, v sestavi: ~ finalni sloj: PVC folija (sistemske rešitve kot npr. Protan, Sika ali Mapei), debeline 0,20 cm - barva svetlo siva ~ toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren (XPS), v debelini 10 cm ~ nosiln konstrukcija: AB stena - upoštevana pri betonskih delih Opomba: izvedba preklopa (stik horizontala/vertikala) se izvede po sisitemskih detajlih izbranega proizvajalca kritine. V osi 1/N-O je potrebno na AB steno položiti še parno zaporo; bitumenska parna zapora s plastomeri APP, kot npr. SikaBit® VB P-30-10 ALU/GF ali enakovredno; sd > 1000 m, debelina 0,3 cm: vgradnja z vsemi sloji, po navodilih proizvajalca. Nato se nadaljuje s toplotno izolacijo in PVC folijo, kot je navedeno zgoraj v tej postavki.
a. | • finalni sloj PVC folija + toplotna izolacija | m2 | 165 |  | 0
b. | • bitumenska parna zapora | m2 | 13 |  | 0
2.7.10. | Kompletna izvedba obloge atike/fasadna stena z notranje strani, oznaka F1.8, v sestavi: ~ finalni sloj: PVC folija (sistemske rešitve kot npr. Protan, Sika ali Mapei), debeline 0,20 cm - barva svetlo siva ~ toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren (XPS), v debelini 20 cm ~ parna zapora; bitumenska parna zapora s plastomeri APP, kot npr. SikaBit® VB P-30-10 ALU/GF ali enakovredno; sd > 1000 m, debelina 0,3 cm: vgradnja z vsemi sloji, po navodilih proizvajalca ~ nosiln konstrukcija: AB stena - upoštevana pri betonskih delih Opomba: izvedba preklopa (stik horizontala/vertikala) se izvede po sisitemskih detajlih izbranega proizvajalca kritine. | m2 | 60 |  | 0
2.7.11. | Dobava in vgradnja toplotne izolacije pod kapo atike, debeline 5 cm. | m2 | 52 |  | 0
2.7.12. | Kompletna izvedba kape atike ( v območju kjer je kontaktna fasada), v sestavi: ~ trda naklonska toplotna izolacija v debelini od 2 do 4 cm ~ mehka PVC finalna membrana (sistemske rešitve kot npr. Protan, Sika ali Mapei), debeline 0,20 cm - barva svetlo siva ~ kapa atike barvane pločevine, debeline 0,6 mm, r.š. cca do 700 mm oz. do 900 mm, RAL 7030 oz. po navodilih arhitekta, komplet s podkonstrukcijo Glej detajl.
a. | • naklonska toplotna izolacija | m2 | 80 |  | 0
b. | • PVC finalna membrana | m2 | 80 |  | 0
c. | • kapa atike r.š. do cca 700 mm, z nosilcem kape atike | m | 144 |  | 0
d. | • kapa atike r.š. do cca 900 mm, z nosilcem kape atike | m | 6.5 |  | 0
2.7.13. | Kompletna izvedba kape atike ( v območju kjer je fasada iz vidnega betona), v sestavi: ~ trda naklonska toplotna izolacija v debelini od cca 2 do 4 cm oz. 5 do 7 cm ~ mehka PVC finalna membrana (sistemske rešitve kot npr. Protan, Sika ali Mapei), debeline 0,20 cm - barva svetlo siva ~ cementna vlagoodporna plošča, debeline 20 mm (kot npr Betonyp) ~ kapa atike pokrivna/odkapna pločevina ALU, debeline 3 mm, r.š. cca do 900 mm oz. do 1200 mm, RAL 7030 oz, po navodilih arhitekta Glej detajl
a. | • naklonska toplotna izolacija, debeline 2 do 4 cm | m2 | 43 |  | 0
b. | • naklonska toplotna izolacija, debeline 5 do 7 cm | m2 | 5 |  | 0
c. | • PVC finalna membrana | m2 | 75 |  | 0
d. | • cementna vlagoodporna plošča, debeline 20 mm | m2 | 52 |  | 0
e. | • kapa atike r.š. do cca 900 mm, debeline 3 mm | m | 86 |  | 0
f. | • kapa atike r.š. do cca 1200 mm, debeline 3 mm | m | 7 |  | 0
2.7.14. | Izdelava, dobava in montaža raznih odkapnih pločevin, r.š. do 10 cm, RAL po navodilih arhitekta. ~ ocena | m | 100 |  | 0
2.7.15. | Izdelava, dobava in vgradnja varnostnih prelivov, dimenzije 80 x 80 mm: | kos | 20 |  | 0
STREŠNA KUPOLA
2.7.16. | Dobava in montaža fiksne strešne kupole, dim. 120x120 cm, v =0,80 W/m2K sestavljena iz kupole (mlečna), spodnje zasteklitve 2x lepljeno notranje steklo, višina nastavnega venca 80 cm od nosilne konstrukcije venca ( nastavni venec + podaljšek nastavnega venca), debelina nastavnega venca 60 mm. V ceni upoštevati tudi vse zaključne obrobe. | kos | 1 |  | 0
VAROVALNI SISTEM PROTI PADCEM IN PREMOSTITVENE STOPNICE NA STREHI
Specifikacija v popisu je za varovalni sistem ABS, za premostitvene stopnice pa Günzburger Steightechnik, lahko pa se uporabi tudi druge sisteme.
2.7.17. | Dobava in montaža varovalnega sistema proti padcem (objekt) kot npr. ABS Lock III BE in ABS-Lock X-SR-B sidrne naprave SYSII/SYS IV ali enakovredno:
Jeklena sidrna naprava ABS-Lock® III BE in ABS-Lock X-SR-B III (Ø 16/42 mm) v skladu z DIN 795:2012, A in DIN CEN/TS 16415:2013, zasnovana za sočasno uporabo treh uporabnikov, z nacionalnim tehničnim certifikatom (nemško:"abZ") in znakom Ü. Zasnovan za varovanje pod obremenitvijo za absorpcijo sunka, možnost vgradnje v beton ≥ C20/25 (B25) ob uporabi enojnega betonskega vložka (trajno vgrajen sestavni del)/ ob uporabi štirih vgradnih vložkov (vložki priloženi), posebej ojačani za uporabo kot končna ali vogalna točka v sistemu lifeline v skladu z DIN En 795, tip C. Izdelan v celoti iz nerjavečega jekla, z drsnimi čeljustmi in drsnikom za neprekinjeno varovanje, za vse strešne konstrukcije do maksimalne višine 850 mm. Dobava in vgradnja v skladu z navodili proizvajalca ob uporabi dobavljenega montažnega materiala in inegriranega v strešno konstrukcijo v skladu s pravili glede ravnih streh, z ustreznim tesnenjem. Strešno konstrukcijo je potrebno pregledati na mestu postavitve glede zmožnosti absorpcije sile.
a. | ~ ABS - Lock X ali enakovredno | kos | 37 |  | 0
b. | ~ ABS - SY-SEIL ali enakovredno | m | 190 |  | 0
c. | ~ ABS - drobni material ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
2.7.18. | Dobava in montaža premostitvenih stopnic na strehi med upravnim in tehnološkim delom, v osi L/M (objekt) STE-stopnice 45° H = 870 mm - R12 z roč. 601344 kot npr. Günzburger Steigtechnik ali enakovredno, v sestavi:
| ~ korozijsko odporni aluminij AIMgSi 0,5 ~ naklon 45° ~ višina 870 mm ~ širina 1000 mm ~ protizdrsna mreža R12 ~ dva ročaja | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
2.8. | ODVODNJAVANJE STREŠNE VODE - PODTLAČNI SISTEM
Dobava in montaža podtlačnega sistema odvodnavanja s strehe, komplet z izolacijo cevi in fazonskih kosov (sistem kot npr. Pluvia ali enakovredno). Specifikacija v popisu je po sistemu Geberit Pluvia, lahko pa se uporabi tudi druge sisteme.
Izdelava po detajlih specializiranega izvajalca.
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
Dovodi s strehe
2.8.1. | Strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije. Maksimalna zmogljivost odtekanja = 12l/s | kos | 13 |  | 0
2.8.2. | Priključek parne zapore Geberit Pluvia: d=56mm, zatesnitev priključka = CrNi-jeklo 1.4301 | kos | 13 |  | 0
2.8.3. | Varnostni preliv Geberit Pluvia, 12 l/s | kos | 1 |  | 0
2.8.4. | Grelni element Geberit Pluvia 230 V/8 W:d =56mm | kos | 13 |  | 0
Cevi
2.8.5. | Cev Geberit PE, d=40 mm | m | 6.5 |  | 0
2.8.6. | Cev Geberit PE, d=50 mm | m | 68.9 |  | 0
2.8.7. | Cev Geberit PE, d=56 mm | m | 18.5 |  | 0
2.8.8. | Cev Geberit PE, d=63 mm | m | 50.8 |  | 0
2.8.9. | Cev Geberit PE, d=75 mm | m | 4.5 |  | 0
2.8.10. | Cev Geberit PE, d=110 mm | m | 6 |  | 0
Fazonski kosi
2.8.11. | Koleno Geberit PE: 45° d=40 mm | kos | 2 |  | 0
2.8.12. | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90° d=40 mm | kos | 1 |  | 0
2.8.13. | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=40 mm | kos | 1 |  | 0
2.8.14. | Elektro varilna spojka Geberit: d=40 mm | kos | 11 |  | 0
2.8.15. | Koleno Geberit PE: 45° d=50 mm | kos | 25 |  | 0
2.8.16. | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90° d=50 mm | kos | 9 |  | 0
2.8.17. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=50mm d1=40mm | kos | 2 |  | 0
2.8.18. | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=50 mm | kos | 3 |  | 0
2.8.19. | Elektro varilna spojka Geberit: d=50 mm | kos | 28 |  | 0
2.8.20. | Koleno Geberit PE: 45° d=56 mm | kos | 3 |  | 0
2.8.21. | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90° d=56 mm | kos | 1 |  | 0
2.8.22. | Odcep Geberit PE 45°:d=56mm, d1=50 mm | kos | 1 |  | 0
2.8.23. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=56mm d1=40mm | kos | 3 |  | 0
2.8.24. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=56mm d1=50mm | kos | 7 |  | 0
2.8.25. | Elektro varilna spojka Geberit: d=56 mm | kos | 19 |  | 0
2.8.26. | Koleno Geberit PE: 45° d=63 mm | kos | 14 |  | 0
2.8.27. | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90° d=63 mm | kos | 2 |  | 0
2.8.28. | Odcep Geberit PE 45°:d=63mm, d1=50 mm | kos | 2 |  | 0
2.8.29. | Odcep Geberit PE 45°:d=63mm, d1=56 mm | kos | 1 |  | 0
2.8.30. | Odcep Geberit PE 45°:d=63mm, d1=63 mm | kos | 2 |  | 0
2.8.31. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=63mm d1=40mm | kos | 1 |  | 0
2.8.32. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=63mm d1=50mm | kos | 3 |  | 0
2.8.33. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=63mm d1=56mm | kos | 2 |  | 0
2.8.34. | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=63 mm | kos | 3 |  | 0
2.8.35. | Elektro varilna spojka Geberit: d=63 mm | kos | 15 |  | 0
2.8.36. | Koleno Geberit PE: 45° d=75 mm | kos | 6 |  | 0
2.8.37. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm d1=50mm | kos | 3 |  | 0
2.8.38. | Elektro varilna spojka Geberit: d=75 mm | kos | 6 |  | 0
2.8.39. | Koleno Geberit PE: 45° d=110 mm | kos | 6 |  | 0
2.8.40. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=110mm d1=63mm | kos | 3 |  | 0
2.8.41. | Elektro varilna spojka Geberit: d=110 mm | kos | 6 |  | 0
Pritrdilni material
2.8.42. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G1/2", nastavljiva: di= 40mm di1=48mm | kos | 2 |  | 0
2.8.43. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva:di= 40mm di1=48mm | kos | 5 |  | 0
2.8.44. | Cevna objemka Geberit Pluvia:d= 40mm | kos | 4 |  | 0
2.8.45. | Elektro-varilni trak Geberit za fiksno točko, d=50mm d1=58mm | kos | 26 |  | 0
2.8.46. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G1/2", nastavljiva: di= 50mm di1=58mm | kos | 6 |  | 0
2.8.47. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva:di= 50mm di1=58mm | kos | 23 |  | 0
2.8.48. | Cevna objemka Geberit Pluvia nastavljiva:d1= 50mm d2=58mm | kos | 77 |  | 0
2.8.49. | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G=1/2" | kos | 28 |  | 0
2.8.50. | Navojna palica Geberit; M=10mm, L=2m | kos | 57 |  | 0
2.8.51. | Osnovna pritrdilna plošča Geberit, okrogla, s 3 luknjami, z navojno spojko M10 | kos | 43 |  | 0
2.8.52. | Redukcijski spojnik Geberit: G01/2" | kos | 14 |  | 0
2.8.53. | Element za obešanje Geberit Pluvia | kos | 43 |  | 0
2.8.54. | Nosilna tračnica Geberit Pluvia | m | 103 |  | 0
2.8.55. | Vezni element Geberit Pluvia | kos | 14 |  | 0
2.8.56. | Pritrdilna zagozda Geberit Pluvia | kos | 255 |  | 0
2.8.57. | Elektro-varilni trak Geberit za fiksno točko, d=56mm d1=64mm | kos | 5 |  | 0
2.8.58. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva:di= 56mm di1=64mm | kos | 4 |  | 0
2.8.59. | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1= 56mm d2=64mm | kos | 24 |  | 0
2.8.60. | Elektro-varilni trak Geberit za fiksno točko, d=63mm d1=71mm | kos | 19 |  | 0
2.8.61. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G1/2", nastavljiva: di= 63mm di1=71mm | kos | 6 |  | 0
2.8.62. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva:d1= 63mm d2=71mm | kos | 15 |  | 0
2.8.63. | Cevna objemka Geberit Pluvia nastavljiva:d1= 63mm d2=71mm | kos | 51 |  | 0
2.8.64. | Kompletna izvedba parozaporne izolacije cevi in fazonskih kosov, (armaflex ali podobno) | m2 | 49 |  | 0
2.8.65. | Varjeni spoji: število zvarnih mest | kos | 173 |  | 0
2.8.66. | Preizkušnja vodotesnosti strehe s poročilom | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ODVODNJAVANJE STREŠNE VODE |  |  |  | 0
2.9. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Vsi delovni odri morajo biti upoštevani v cenah. Prav tako tudi delavniški načrti ter ozemljitve vseh ključavničarskih elementov.
Vse rešetke morajo imeti izvedena "ušesa" kot ozemlilno mesto; kot predpriprava za ozemljitev (kot naprimer Benkotehna)
Vse rešetke morajo biti ozemljene - obdelano v elektro projektu.
Opombe: ~Vsi kovinski izdelki in konstrukcije morajo biti zaščiteni proti korozij po veljavnih standardih. Zaščito izdelati v delavnici. Poškodovana mesta po montaži popraviti! Predvidena kategorija korozivnosti je C4, razred trajnosti VH (nad 20 let). ~Predvidena kvaliteta konstrukcijskega jekla S 235 JR. Vsi vijaki so kvalitete 8.8, zvari v skladu s SIST EN ISO 5817. ~Zvari morajo ustrezati kvaliteti I. po tehničnem predpisu o kvaliteti zvarjenih stikov za nosilne jeklene konstrukcije. Vsi kotni zvari so 0.7d tanjšega spajanega elementa, so kontinuirani in zaključeni.
~Potrebne korekture zaradi vpliva varilnih deformacij mora predvideti izvajalec. Enako velja za tolerance profilov. ~Horizontalno vgrajeni profili morajo biti vgrajeni v točnosti +- 3 mm oz. po zahtevah dobavitelja transformatorja ~Antikorozijska zaščita z vročim cinkanjem se izvede v skladu z standardom SIST EN ISO 1461:2009 in nekatere konstrukcije še dodatno s premazi po SIST EN ISO 12944. ~Delavniške načrte izdela izvajalec, kar mora biti upoštevano v enotnih cenah. ~Mere preveriti na objektu. ~Izdelki katerih merske enota je kg, se obračunajo po dejanski masi. ~Vsi kovinski izdelki morajo biti ozemljeni - obdelano v elektro projektu
Za vse večje jeklene dele se izdela, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta.
Izvedba finalnih tlakov, mora zagotavljati zakonsko določeno proti drsnost (Zakon o varnosti in zdravja pri delu, Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih). Finalne površine morajo biti zaščitene s protidrsnimi premazi (kot npr. 3088 Anti Slip-Matt-R9 ali enakovredno) oziroma nasekavanjem površine (brušenje oziroma štokanje). Suhe površine v notranjih prostorih morajo dosegati razred R9, mokre pobršine pa razred R10 oz. razred B. Po dokončani izvedbi tlakov je potrebna izvedba meritev drsnost površin. Meritev mora izvajati ustrezno usposobljena institucija (npr. ZAG) upoštevajoč OSHA standard ali primerljivega. V kolikor se upošteva OSHA standard, morajo finalne površine dosegati faktor trenja v vrednosti 0,60-1,00 (suha in mokra meritev). Vse zgoraj navedeno mora biti upoštevano v ceni na enoto finalnega tlaka.
2.9.1. | Izdelava, dobava in montaža vroče cinkane jeklene konstrukcije strešnega venca (po detajlu arhitekta) skupaj z vsem spojnim in veznim materialom ter varjenjem. Konstrukcija je sestavljena iz jeklenih kotnikov 30/50/5 mm, jeklenih kotnikov 50/150 mm in jeklenih kotnikov 80/200mm: ~ jeklo S235 JR po SIST EN 10025-1 in 10025-2, izvedbeni razred EXC2, tolerančni razred 1, po SIST EN 1090-2 ~ antikorozijska zaščita za kategorijo korozijske izpostavljenosti C4 in razred obstojnosti VH (nad 20 let) ~ sidranje v armiran beton s kemičnimi sidri HILTI (glej risbo) Ocena.Obračun po dejansko vgrajenih količinah. | kg | 2000 |  | 0
2.9.2. | Izdelava, dobava in montaža vroče cinkanih kovinskih stopnic na strehi (dostop iz ene strehe na drugo - v osi N in O. Ogrodje stopnic je narejeno iz vročecinkanih jeklenih profilov, ograja iz jeklene vročecinkane barvane cevi, nastopne ploskve stopnic in podesta pa so iz pohodnih vročecinkanih rešetk kot npr. STABIL L 30/3. Barva ograje RAL 7016. Sidranje v beton s kemičnimi sidri HILTI po risbah. Jeklo S235 JR, antikorozijska zaščita za korozijsko izpostavljenost C4 in razred obstojnosti VH (nad 20 let). Sidrne ploščice z jeklenim nastavkom fi 100 mm, za fiksiranje jeklenih stopnic je potrebno fiksirati pred polaganjem finalnih strešnih oblog po sestavi S1.1. Lokacijo sider je potrebno uskladiti z izvedbeno risbo jeklenih stopnic. Pod sidrno ploščico je potrebno položiti primerno toplotno izolacijsko ploščo (TERMOSTOP), v debelini 2 cm, za preprečitev toplotnega mostu. Količine so za 2 stopnišči - ocena
a. | ~ jeklena konstrukcija in ograja | kg | 782 |  | 0
b. | ~ pohodne rešetke stopnic, dim 240 x 800 mm, s protidrsno obdelavo | kos | 18 |  | 0
c. | ~ pohodne rešetke podestov, dim 1000 x 800 mm, s protidrsno obdelavo | kos | 2 |  | 0
d. | ~ toplotna izolacijska plošča dim cca 22 x 22 cm, debeline 2 cm | kos | 8 |  | 0
2.9.3. | Izdelava, dobava in montaža vroče cinkanih kovinskih zavitih stopnic (prehod iz pritličja v klet). . Ogrodje stopnic je narejeno iz vročecinkanih jeklenih profilov, ograja iz jeklene vročecinkane cevi, nastopne ploskve stopnic in podesta pa so iz pohodne solzaste vročecinkane pločevine, debeline 5/6 mm. Za pritrjevanje nastopnih ploskev v nosilni steber, se uporabijo HOLLO BOLT vijaki (glej načrt). Jeklo S235 JR, antikorozijska zaščita za korozijsko izpostavljenost C4 in razred obstojnosti VH (nad 20 let). Stopna površina stopnic mora ustrezati razredu R9, kar mora biti dokazano z meritvami in mora biti upoštevano v ceni na enoto Ocena | kg | 800 |  | 0
2.9.4. | Izdelava, dobava in montaža nosilne jekelene vroče cinkane in vroče prašno barvane (RAL 7016 MAT) konstrukcije za pritrjevanje pritrdilnega ALU profila za stekleno ograjo na terasi. Konstrukcija je sestavljena iz naslednjih elementov: ~ štirje jekleni stebrički IPE 180, h=32 cm ~ treh sidrnih plošč na stebriček. Dimenzija sidrnih plošč 360/180/15 mm. Spodnje sidrne plošče so s sidrnimi vijaki HILTI HST3 sidrane v AB strešno ploščo ~ nosilnega jeklenega nosilca iz pravokotne cevi, dim. 160/90/5 mm, kot nosilna konstrukcija za pritrjevanje pritrdilnega ALU profila za stekleno ograjo na terasi. Jekeni nosilec je privarjen na zgornje sidrne plošče stebričkov. Jeklo S235 JR, antikorozijska zaščita za korozijsko izpostavljenost C4 in razred obstojnosti VH (nad 20 let). | kg | 364 |  | 0
2.9.5. | Razni drobni ključavničarski izdelki. ~razne podkonstrukcije in sidrni elementi | kg | 1000 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
2.10. | OKNA, STENE, VRATA
Vgradnja stavbnega pohištva mora biti skladna z zakonodajo s področja učinkovite rabe energije (PURES in tehnična smernica TSG-1-004), izpolnjevati mora zahteve glede toplotne izolativnosti in zaščite pred hrupom (Pravilnik o zvočni zaščiti stavb in tehnična smernica TSG-1-005), ki so podane v Elaboratu zaščite pred hrupom v stavbah.).
OPOMBA: ~vse mere pred naročanjem in izvedbo je potrebno kontrolirati na licu mesta! ~barve in finalne obdelave uskladiti s projektantom! ~vrata, okna in rešetke morajo biti ozemljena
Postavke zajemajo izdelavo, dobavo in montažo.
Ponudba mora vsebovati ves potrebni material za vgradnjo (ustrezno zaščiteni okvirji, obrobe, maske, zaključne letve ter ves potrebni drobni material)
Izvajalec mora sam dimenzionirati konstrukcijske elemente stavbnega pohištva vključno s stekli glede na njegove sistemske profile. Zaradi morebitnih sprememb presekov elementov ali stekel ni upravičen do doplačil.
V enotnih cenah je potrebno zajeti tudi vse podkonstrukcije za pritrjevanje elementov na AB nosilne stene, tla in stropove, skladno z detajli arhitekta oz. dobavitelja stavbnega pohištva.
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
VRATA
2.10.1. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V1-K1 - zunanja dvokrilna kovinska vrata s prezračevalnimi rešetkami kot HÖRMANN H3 VM-2 na evakuacijski poti ~ vgraditev: AB konstrukcija/jeklene konzole ~ etaža 00; ~ zidarska mera: 210 x 260 cm ~ svetla mera prehoda: 200 x 255 cm ~ podboj: sistemski, Fe objemni, vroče prašno lakiran po RAL-u 9003 ~ krilo: sistemsko, pocinkana pločevina deb. 1 mm, prašno lakiran RAL 9003, polnilo iz kamene volne po celotni površini nalepljeno na pločevino, debelin krila 65 mm, ozka pripira, prezračevalna rešetka (v obsegu strojnih instalacij) ~ zasteklitev: / ~ nadsvetloba: /
~ obdelava površine: barvana pločevina RAL 9003 ~ okovje: sistemsko 3D nastavljivo nerjavno, po višini 3 spone ~ oprema: sistemska dvodelna nerjavna kljuka na obeh straneh, sistemsko samozapiralo z vodilom kot HDC 35, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, talni zaustavljalec, tritočkovno zapiranje 3T, večkomorno tesnilo sive barve, napisna tablica ~ požarna odpornost:/ ~ toplotna izolativnost: 1,5 W/m2K ~ zvočna izolativnost: 37 dB ~ dodaten opis: antipanik sistem SIST EN179
a. | • vrata V1-K1 | kos | 2 |  | 0
b. | • vrata V1-K1 z električno ključavnico, vgradni magnetni kontakt | kos | 3 |  | 0
2.10.2. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V1-KP1 - notranja dvokrilna kovinska požarna vrata kot HORMAN H16-2 OD na evakuacijski poti ~ vgraditev: AB konstrukcija ~ etaža: klet -01 (1 kos), pritličje 00 (2 kosa); ~ zidarska mera: 190 x 260 cm ~ svetla mera prehoda: 180 x 255 cm ~ podboj: sistemski, Fe objemni, vroče prašno lakiran po RAL-u 9003 ~ krilo: sistemsko, pocinkana pločevina deb. 1 mm, prašno lakiran RAL 9003, polnilo iz kamene volne po celotni površini nalepljeno na pločevino, debelin krila 65 mm, ozka pripira ~ zasteklitev: / ~ nadsvetloba: /
~ obdelava površine: barvana pločevina RAL 9003 ~ okovje: sistemsko 3D nastavljivo nerjavno, po višini 3 spone ~ oprema: sistemska dvodelna nerjavna kljuka na obeh straneh, sistemsko samozapiralo z vodilom kot HDC 35, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, talni zaustavljalec, tritočkovno zapiranje 3T, večkomorno tesnilo sive barve, napisna tablica ~ požarna odpornost: 30 min ~ toplotna izolativnost: / ~ zvočna izolativnost: 37 dB ~ dodaten opis: antipanik sistem SIST EN179
a. | • vrata brez električne ključavnice | kos | 1 |  | 0
b. | • vrata z električno ključavnico | kos | 2 |  | 0
2.10.3. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V1-LP1 - notranja enokrilna lesena požarna vrata ~ vgraditev: mavčno kartonske stene ~ etaža: 00 ~ zidarska mera: 100 x 215 cm ~ svetla mera prehoda: 90 x 210 cm ~ podboj: pocinkana pločevina 1,5 mm, prašno lakiran RAL 7016, kot BOS wjAud ~ krilo: sendvič element polno, finalno obdelan s hrastovim furnirjem, ličnice v horizontalni smeri, oljeno, brazdan oster rob krila ~ zasteklitev: / ~ nadsvetloba: /
| ~ okovje: VX nasadila, po višini 2 sponi ~ oprema: ALU kljuka na obeh straneh kot FSB TIP 10 1025, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, električna ključavnica 12V, enotočkovno zapiranje, večkomorno tesnilo sive barve, napisna tablica, samozapiralo kot DORMA ITS96 ~ požarna odpornost: 30 min ~ toplotna izolativnost: / ~ zvočna izolativnost: 37 dB | kos | 4 |  | 0
2.10.4. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V1-LP2 - notranja enokrilna lesena požarna vrata z nadsvetlobo ~ vgraditev: mavčno kartonske stene ~ etaža: 00 ~ zidarska mera: 105 x 300 cm ~ svetla mera prehoda: 95 x 210 cm ~ podboj: pocinkana pločevina 1,5 mm, prašno lakiran RAL 7016, kot BOS wjAud ~ krilo: sendvič element polno, finalno obdelan s hrastovim furnirjem, ličnice v horizontalni smeri, oljeno, brazdan oster rob krila ~ zasteklitev: dvoslojno, varnostno kaljeno 4ESG/14/6ESG ~ nadsvetloba: 85 cm
| ~ okovje: VX nasadila, po višini 2 sponi ~ oprema: ALU kljuka na obeh straneh kot FSB TIP 10 1025, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, enotočkovno zapiranje, večkomorno tesnilo sive barve, napisna tablica, samozapiralo kot DORMA ITS96 ~ požarna odpornost: 30 min ~ toplotna izolativnost: / ~ zvočna izolativnost: 37 dB | kos | 1 |  | 0
2.10.5. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V1-Alu1 - notranja enokrilna steklena vrata v ALU okvirju z nadsvetlobo kot vratni sistem ALU-K-55N na evakuacijski poti ~ vgraditev: AB konstrukcija ~ etaža: 00 ~ zidarska mera: 120 x 300 cm ~ svetla mera prehoda: 110 x 210 cm ~ podboj: ALU okvir debeline 55 mm, vroče prašno barvan RAL 7016 ~ krilo: ALU okvir debeline 55 mm, vroče prašno barvan RAL 7016 ~ zasteklitev: dvoslojno, varnostno kaljeno 4ESG/14/6ESG ~ nadsvetloba: 85 cm
| ~ okovje: skriti nasadi, po višini 3 spone ~ oprema: ALU dvodelna kljuka na obeh straneh, tritočkovno zaklepanje, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, talno samozapiralo, talni zaustavljalec, na zasteklitvah varnostne oznake (folija) ~ požarna odpornost: / ~ toplotna izolativnost: / ~ zvočna izolativnost: 37 dB ~ dodaten opis: antipanik sistem SIST EN179 | kos | 1 |  | 0
2.10.6. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V1-Alu2 - notranja dvokrilna steklena vrata v ALU okvirju z nadsvetlobo kot vratni sistem ALU-K-55N na evakuacijski poti ~ vgraditev: AB konstrukcija, mavčno kartonske stene ~ etaža: 00 ~ zidarska mera: 180 x 300 cm ~ svetla mera prehoda: 170 x 210 cm ~ podboj: ALU okvir debeline 55 mm, vroče prašno barvan RAL 7016 ~ krilo: ALU okvir debeline 55 mm, vroče prašno barvan RAL 7016 ~ zasteklitev: dvoslojno, varnostno kaljeno 4ESG/14/6ESG ~ nadsvetloba: 85 cm
~ okovje: skriti nasadi, po višini 3 spone ~ oprema: ALU dvodelna kljuka na obeh straneh, tritočkovno zaklepanje, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, talno samozapiralo, talni zaustavljalec, na zasteklitvah varnostne oznake (folija), enoročno upravljanje zapiranja spodnjega in zgornjega zatiča na neaktivnem krilu ~ požarna odpornost: / ~ toplotna izolativnost: 0,9 W/m2K ~ zvočna izolativnost: 45 dB ~ dodaten opis: antipanik sistem SIST EN179
a. | • vrata brez električne ključavnice | kos | 1 |  | 0
b. | • vrata z električno ključavnico | kos | 1 |  | 0
2.10.7. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V1-Alu3 - zunanja dvokrilna steklena vrata v ALU okvirju kot vratni sistem ALU-K-77ID ~ vgraditev: AB konstrukcija/jeklene konzole ~ etaža: 00 ~ zidarska mera: 180 x 300 cm ~ svetla mera prehoda: 170 x 210 cm ~ podboj: ALU okvir debeline 77 mm, vroče prašno barvan RAL 7016 ~ krilo: ALU okvir debeline 77 mm, vroče prašno barvan RAL 7016 ~ zasteklitev: dvoslojno, varnostno kaljeno 4ESG/14/6ESG ~ nadsvetloba: 85 cm
| ~ okovje: skriti nasadi, po višini 3 spone ~ oprema: električna ključavnica 12V, vgradni magnetni kontakt, ALU dvodelna kljuka na notranji strani, ALU odrivnik TIP kot FSB 666615 na zunanji strani, tritočkovno zaklepanje, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, talno samozapiralo, talni zaustavljalec, na zasteklitvah varnostne oznake (folija), enoročno upravljanje zapiranja spodnjega in zgornjega zatiča na neaktivnem krilu ~ požarna odpornost: / ~ toplotna izolativnost: 0,9 W/m2K ~ zvočna izolativnost: 45 dB ~ dodaten opis: antipanik sistem SIST EN179 | kos | 1 |  | 0
2.10.8. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V1-Alu4 - notranja enokrilna steklena vrata v ALU okvirju z nadsvetlobo kot vratni sistem ALU-K-55N ~ vgraditev: AB konstrukcija ~ etaža: 00 ~ zidarska mera: 100 x 300 cm ~ svetla mera prehoda: 90 x 210 cm ~ podboj: ALU okvir debeline 55 mm, vroče prašno barvan RAL 7016 ~ krilo: ALU okvir debeline 55 mm, vroče prašno barvan RAL 7016 ~ zasteklitev: dvoslojno, varnostno kaljeno 4ESG/14/6ESG ~ nadsvetloba: 85 cm
| ~ okovje: skriti nasadi, po višini 3 spone ~ oprema: električna ključavnica 12V, vgradni magnetni kontakt, ALU dvodelna kljuka na obeh straneh, tritočkovno zaklepanje, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, talno samozapiralo, talni zaustavljalec, na zasteklitvah varnostne oznake (folija) ~ požarna odpornost: / ~ toplotna izolativnost: / ~ zvočna izolativnost: 37 dB | kos | 1 |  | 0
2.10.9. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V1-L1 - notranja enokrilna lesena ravno rezana vrata z nadsvetlobo ~ vgraditev: mavčno kartonske stene ~ etaža: 00 ~ zidarska mera: 105 x 300 cm ~ svetla mera prehoda: 95 x 210 cm ~ podboj: pocinkana pločevina 1,5 mm, prašno lakiran RAL 7016, kot BOS wjAsd ~ krilo: sendvič element polno, finalno obdelati s hrastovim furnirjem, letnice v horizontalni smeri, oljeno, rob krila je ravno obrezan brez brazde ~ zasteklitev: dvoslojno, varnostno kaljeno 4ESG/14/6ESG ~ nadsvetloba: 85 cm
~ okovje: skrita 3D nastavljiva nasadila kot TEKTUS, po višini 2 sponi ~ oprema: ALU kljuka na obeh straneh kot FSB tip 10 1025, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, enotočkovno zapiranje, večkomorno tesnilo sive barve, napisna tablica, samozapiralo in električna ključavnica - na treh vratih ~ požarna odpornost: / ~ toplotna izolativnost: / ~ zvočna izolativnost: 37 dB
a. | • vrata brez samozapirala | kos | 7 |  | 0
b. | • vrata s samozapiralom in električno ključavnico | kos | 3 |  | 0
2.10.10. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V1-L2 - notranja enokrilna lesena spodrezana vrata ~ vgraditev: mavčno kartonske stene ~ etaža: 00 ~ zidarska mera: 105 x 215 cm ~ svetla mera prehoda: 95 x 210 cm ~ podboj: pocinkana pločevina 1,5 mm, prašno lakiran RAL 7016, kot BOS wjAsd ~ krilo: sendvič element polno, spodrezano 3 cm, finalno obdelati s hrastovim furnirjem, letnice v horizontalni smeri, oljeno, rob krila je ravno obrezan brez brazde ~ zasteklitev: / ~ nadsvetloba: /
| ~ okovje: skrita 3D nastavljiva nasadila kot TEKTUS, po višini 2 sponi ~ oprema: ALU kljuka na obeh straneh kot FSB tip 10 1025, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, enotočkovno zapiranje, večkomorno tesnilo sive barve, napisna tablica ~ požarna odpornost: / ~ toplotna izolativnost: / ~ zvočna izolativnost: 37 dB | kos | 3 |  | 0
2.10.11. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V1-L3 - notranja dvokrilna lesena vrata v jašek ~ vgraditev: mavčno kartonske stene ~ etaža: 01 ~ svetla mera prehoda: 150 x 307 cm ~ podboj: skriti podboj, kot X40 XINNIX, prašno lakiran RAL 7016 MAT ~ krilo: sendvič element polno, d=4 cm, finalno laminiran z laminatom v barvi RAL 7016 MAT, rob krila je ravno rezan brez brazde, s ABS nalimkom ~ zasteklitev: / ~ nadsvetloba: /
| ~ okovje: skrita 3D nastavljiva nasadila po sistemu vrat kot X40 XINNIX ~ oprema: skrita utopljena INOX kljuka na zunanji strani obeh kril, kot NO-HA 2.0 MINI, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, na aktivnem (levem) krilu, zapah na neaktivnem (desnem) krilu, enotočkovno zapiranje, silikonsko tesnilo črne barve, napisna tablica ~ požarna odpornost: / ~ toplotna izolativnost: / ~ zvočna izolativnost: / ~ dodaten opis: vrata v jašek, prosta odprta površina jaška ima izveden dvojni finalni pod | kos | 1 |  | 0
2.10.12. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V1-L4 - notranja enokrilna lesena spodrezana vrata v sanitarijh s tankim podbojem ~ vgraditev: mavčno kartonske stene ~ etaža: 00 ~ zidarska mera: 73 x 211,5 cm ~ svetla mera prehoda: 70 x 210 cm ~ podboj: pocinkana pločevina 1,5 mm, prašno lakiran RAL 7016, kot BOS SINO ~ krilo: sendvič element polno, spodrezano 3 cm, finalno laminiran z laminatom max 0746 AP, rob krila je ravno obrezan brez brazde ~ zasteklitev: / ~ nadsvetloba: /
| ~ okovje: skrita 3D nastavljiva nasadila kot TEKTUS, po višini 2 sponi ~ oprema: ALU kljuka na obeh straneh kot FSB tip 10 1025, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, enotočkovno zapiranje, večkomorno tesnilo sive barve, napisna tablica ~ požarna odpornost: / ~ toplotna izolativnost: / ~ zvočna izolativnost: 37 dB | kos | 6 |  | 0
2.10.13. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V1-L5 - notranja enokrilna lesena spodrezana vrata s tankim podbojem ~ vgraditev: mavčno kartonske stene ~ etaža: 00 ~ zidarska mera: 98 x 211,5 cm ~ svetla mera prehoda: 95 x 210 cm ~ podboj: pocinkana pločevina 1,5 mm, prašno lakiran RAL 7016, kot BOS SINO ~ krilo: sendvič element polno, spodrezano 3 cm, finalno laminiran z laminatom max 2286 AP, rob krila je ravno obrezan brez brazde ~ zasteklitev: / ~ nadsvetloba: /
| ~ okovje: skrita 3D nastavljiva nasadila kot TEKTUS, po višini 2 sponi ~ oprema: magnetna ključavnica za WC, ALU garnitura za WC (metuljček), enotočkovno zapiranje, večkomorno tesnilo sive barve ~ požarna odpornost: / ~ toplotna izolativnost: / ~ zvočna izolativnost: 37 dB Opomba: obloga krila in barva podboja morata biti usklajena s stensko oblogo, ki je predmet motranje opreme. | kos | 7 |  | 0
2.10.14. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V1-L6 - notranja enokrilna lesena vrata s tankim podbojem ~ vgraditev: mavčno kartonske stene ~ etaža: 00 ~ zidarska mera: 83 x 211,5 cm ~ svetla mera prehoda: 80 x 210 cm ~ podboj: pocinkana pločevina 1,5 mm, prašno lakiran RAL 7016, kot BOS SINO ~ krilo: sendvič element polno, finalno laminiran z laminatom max 2286 AP, rob krila je ravno obrezan brez brazde ~ zasteklitev: / ~ nadsvetloba: /
| ~ okovje: skrita 3D nastavljiva nasadila kot TEKTUS, po višini 2 sponi ~ oprema: ALU kljuka na obeh straneh kot FSB tip 10 1025, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, enotočkovno zapiranje, večkomorno tasnilo sive barve, napisna tablica ~ požarna odpornost: / ~ toplotna izolativnost: / ~ zvočna izolativnost: 37 dB | kos | 1 |  | 0
STEKLENE STENE
Steklena obloga panoramskega dvigala Sst1 in jeklena konstrukcija dvigala je predmet izvedbenih risb notranje opreme. Jeklena konstrukcija mora biti dimenzionirana ( stetično preverjena) in narejena skladno z detajli načina obešanja steklenih plošč. Steklena obloga Sst1 mora biti oblikovno skladna s stekleno oblogo receptorskega pulta Sst2 in ostalo notranjo opremo, ki so predmet PZI Notranje opreme, tako tudi NISO predmet tega popisa.
2.10.15. | Steklene fiksne stene S1.Alu 1-4, po splošnem opisu: ~ opis stene: sistem klasične fiksne fasadne zasteklitve iz visoko toplotno izoliranih Alu profilov po sistemu kot AluKSL50ITR, stebriček K733 višine 50/133 mm s strukturno fugo in ojačitvenim stebričkom na notranji strani ~ vgraditev: čelno v AB ploščo z nerjavnimi konzolami/sidri (tipske pritrditve izbranega proizvajalca) ~ okvir: toplotno izoliran Alu okvir debeline 77 mm, vroče prašno barvan RAL 7016 MAT ~ zasteklitev: troslojno, izolacijsko varnostno steklo 8ESG/14/4ESG/14/6ESG, LT>60%, g<46%, distančnik iz umetne mase (npr. TPS), v nevtralnem izgledu (prosojno, nerefleksno)
~ notranja okenska polica:/ ~ zunanja okenska polica:/ ~ špaleta zgoraj: zunanje in notranje stranske, zgornje in spodnje Alu obrobe v barvi fasadnih elementov RAL 7016 MAT ~ stranska špaleta: zunanje in notranje stranske, zgornje in spodnje Alu obrobe v barvi fasadnih elementov RAL 7016 MAT ~ Uw celota: 1,1 W/m2K po EN 13947 ~ Ug steklo: < 0,6 W/m2K ~ zvočna izolativnost: 41 dB ~ požarna odpornost:/ ~ standardi, tehnične smernice: SIST EN 14351-1, TSG-1-004:2010 ~ montaža: po sistemu energetsko učinkovite montaže (RAL montaža), zaključki na gradbeni element znotraj paronepropustni, zunaj paroprepustni, vodotesni, tesnilne gume v sivi barvi
a. | • steklena stena S1.Alu 1: - steklena fiksna stena - zidarska mera: trapezna oblika 300-450/370 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: 1xFix - karakteristike stene: glej splošni opis S1.Alu 1-4 | kos | 1 |  | 0
b. | • steklena stena S1.Alu 2: - steklena fiksna stena - zidarska mera: 250/370 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: 1xFix - karakteristike stene: glej splošni opis S1.Alu 1-4 | kos | 1 |  | 0
c. | • steklena stena S1.Alu 3: - steklena fiksna stena - zidarska mera: trapezna oblika 150-300/370 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: 1xFix - karakteristike stene: glej splošni opis S1.Alu 1-4 | kos | 1 |  | 0
d. | • steklena stena S1.Alu 4: - steklena fiksna stena - zidarska mera: trapezna oblika 319-269/370 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: 1xFix - karakteristike stene: glej splošni opis S1.Alu 1-4 | kos | 1 |  | 0
2.10.16. | Petdelno okno S1.Alu 5, po opisu: ~ opis okna: okenski sistem iz visoko toplotno izoliranih Alu profilov po sistemu kot ALUK-77/W ~ vgraditev: čelno v AB ploščo z nerjavnimi konzolami/sidri (tipske pritrditve izbranega proizvajalca) ~ zidarska mera: 590/60 cm ~ parapet: 260 cm ~ okvir: toplotno izoliran Alu okvir debeline 77 mm, vroče prašno barvan RAL 7016 MAT ~ zasteklitev: troslojno, izolacijsko varnostno steklo 6ESG/12/4ESG/12/6ESG, distančnik iz umetne mase (npr. TPS), v nevtralnem izgledu (prosojno, nerefleksno) ~ notranja okenska polica: granitogres ~ zunanja okenska polica: Aluminijska odkapna pločevina RAL 7016 MAT
| ~ špaleta zgoraj in stranske špalete:/ ~ odpiranje: 5x ventus preko fiksnih ročic za upravljanje ~ Uw celota: 0,5 W/m2K ~ Ug steklo: < 1,0 W/m2K ~ zvočna izolativnost: 41 dB ~ požarna odpornost:/ ~ standardi, tehnične smernice: SIST EN 14351-1, TSG-1-004:2010 ~ montaža: po sistemu energetsko učinkovite montaže (RAL montaža), zaključki na gradbeni element znotraj paronepropustni, zunaj paroprepustni, vodotesni, tesnilne gume v sivi barvi | kos | 1 |  | 0
2.10.17. | Steklene panoramske stene S1. ALU Seg 1-4, po splošnem opisu: ~ opis stene: sistem klasične fiksne fasadne zasteklitve iz visoko toplotno izoliranih Alu profilov po sistemu kot AluKSL50ITR, stebriček K733 višine 50/133 mm in dekorativnimi zunanjimi vertikalnimi pokrivnimi alu profili 50/160 mm ~ vgraditev: čelno v AB ploščo z nerjavnimi konzolami/sidri (tipske pritrditve izbranega proizvajalca) ~ okvir: toplotno izoliran Alu okvir debeline 77 mm, vroče prašno barvan RAL 7016 MAT ~ zasteklitev: troslojno, izolacijsko varnostno steklo 8ESG/14/4ESG/14/6ESG, LT>60%, g<46%, distančnik iz umetne mase (npr. TPS), v nevtralnem izgledu (prosojno, nerefleksno)
~ notranja okenska polica:/ ~ zunanja okenska polica: / ~ špalete zgoraj :zunanje in notranje stranske, zgornje in spodnje Alu obrobe v barvi fasadnih elementov RAL 7016 MAT ~ stranska špaleta: zunanje in notranje stranske, zgornje in spodnje Alu obrobe v barvi fasadnih elementov RAL 7016 MAT ~ Uw celota: 1,1 W/m2K po EN 13947 ~ Ug steklo: < 0,6 W/m2K ~ zvočna izolativnost: 41 dB ~ požarna odpornost:/ ~ standardi, tehnične smernice: SIST EN 14351-1, TSG-1-004:2010 ~ montaža: po sistemu energetsko učinkovite montaže (RAL montaža), zaključki na gradbeni element znotraj paronepropustni, zunaj paroprepustni, vodotesni, tesnilne gume v sivi barvi
a. | • steklena stena Seg 01 z dvokrilnimi vrati 170/300 cm - stena je sestavljena iz desetih polj in vogalnega profila na stiku Seg 02. V enem polju so dvokrilna vrata 170/300 cm - zidarska mera: 1417/380 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: 2xV os, 10xFix - karakteristike stene: glej splošni opis steklene panoramske stene S1. ALU Seg 1-4
a1. | Opis vrat v steni Seg 01: - zunanja vhodna dvokrilna steklena vrata v Alu okvirju v stekleni fasadi kot vratni sistem ALUK-77ID - vgraditev: klasična steklena fasada kot AluK SL50 - vgradna širina: 180 cm - vgradna višina: 300 cm - svetla širina: 170 cm - svetla višina: 295 cm - podboj: Alu okvir debeline 77 mm, vroče prašno barvan Ral 7016 MAT - krilo: Alu okvir debeline 77 mm, odpiranje po shemi, vroče prašno barvan Ral 7016 MAT
| - zasteklitev: troslojno, izolacijsko varnostno steklo 6ESG/12/4ESG/12/6ESG, distančnik iz umetne mase (npr. TPS) - okovje: skriti nasadi, po višini štiri spone - oprema: Alu dvodelna kljuka na notranji strani, Alu odrivnik tip kot FSB 66615 na zunanji strani, tritočkovno zaklepanje v sistemu generalnega ključa, talno samozapiralo, talni zaustavljalec, na zasteklitvah varnostne oznake (folija), enoročno upravljanje zapiranja spodnjega in zgornjega zatiča na neaktivnem krilu - toplotna izolativnost: 0,9 W/m2K - zvočna izolativnost: 41 dB - dodaten opis: antipanik sistem SIST EN179 - požarna odpornost:/ Skupaj stena Seg 01, z vrati | kpl | 1 |  | 0
b | • steklena stena Seg 02 - stena je sestavljena iz sedmih polj in vigalnega profila na stiku Seg 03. - zidarska mera: 979/380 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: 7xFix - karakteristike stene: glej splošni opis steklene panoramske stene S1. ALU Seg 1-4 Skupaj stena Seg 02: | kpl | 1 |  | 0
c. | • steklena stena Seg 03 z dvokrilnimi vrati 170/300 cm - stena je sestavljena iz štirinajstih polj in dilatacijskim profilom in vogalnega profila na stiku Seg 04. V enem od polj so dvokrilna vrata 170/300 cm - zidarska mera: 2142/380 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: 2xV os, 14xFix - karakteristike stene: glej splošni opis steklene panoramske stene S1. ALU Seg 1-4
Opis vrat v steni Seg 03: - zunanja vhodna dvokrilna steklena vrata v Alu okvirju v stekleni fasadi kot vratni sistem ALUK-77ID - vgraditev: klasična steklena fasada kot AluK SL50 - vgradna širina: 180 cm - vgradna višina: 300 cm - svetla širina: 170 cm - svetla višina: 295 cm - podboj: Alu okvir debeline 77 mm, vroče prašno barvan Ral 7016 MAT - krilo: Alu okvir debeline 77 mm, odpiranje po shemah, vroče prašno barvan Ral 7016 MAT
| - zasteklitev: troslojno, izolacijsko varnostno steklo 6ESG/12/4ESG/12/6ESG, distančnik iz umetne mase (npr. TPS) - okovje: skriti nasadi, po višini štiri spone - oprema: Alu dvodelna kljuka na notranji strani, Alu odrivnik tip kot FSB 66615 na zunanji strani, tritočkovno zaklepanje v sistemu generalnega ključa, talno samozapiralo, talni zaustavljalec, na zasteklitvah varnostne oznake (folija), enoročno upravljanje zapiranja spodnjega in zgornjega zatiča na neaktivnem krilu - toplotna izolativnost: 0,9 W/m2K - zvočna izolativnost: 41 dB - dodaten opis: antipanik sistem SIST EN179 - požarna odpornost:/ Skupaj stena Seg 03, z vrati | kpl | 1 |  | 0
d. | • steklena stena Seg 04 - stena je sestavljena iz enega polja. - zidarska mera: 130/380 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: 1xV, 1xH - karakteristike stene: glej splošni opis steklene panoramske stene S1. ALU Seg 1-4 Skupaj stena Seg 04: | kpl | 1 |  | 0
2.10.18. | Steklene panoramske stene S1. ALU Seg 5-7, po opisu: ~ opis stene: sistem klasične fiksne fasadne zasteklitve iz visoko toplotno izoliranih Alu profilov po sistemu kot AluKSL50ITR, stebriček K733 višine 50/133 mm in dekorativnimi zunanjimi vertikalnimi pokrivnimi alu profili 50/160 mm ~ vgraditev: čelno v AB ploščo z nerjavnimi konzolami/sidri (tipske pritrditve izbranega proizvajalca) ~ okvir: toplotno izoliran Alu okvir debeline 77 mm, vroče prašno barvan RAL 7016 ~ zasteklitev: troslojno, izolacijsko varnostno steklo 8ESG/14/4ESG/14/6ESG, LT>60%, g<46%, distančnik iz umetne mase (npr. TPS), v nevtralnem izgledu (prosojno, nerefleksno)
~ notranja okenska polica:/ ~ zunanja okenska polica: / ~ špalete: Alu zunanje in notranje obrobe v barvi fasadnih elementov RAL 7016 ~ Uw celota: 1,1 W/m2K po EN 13947 ~ Ug steklo: < 0,6 W/m2K ~ zvočna izolativnost: 41 dB ~ požarna odpornost:/ ~ standardi, tehnične smernice: SIST EN 14351-1, TSG-1-004:2010 ~ montaža: po sistemu energetsko učinkovite montaže (RAL montaža), zaključki na gradbeni element znotraj paronepropustni, zunaj paroprepustni, vodotesni, tesnilne gume v sivi barvi
a. | • steklena stena Seg 05 - stena je sestavljena iz enega polja in vogalnega profila na stiku Seg 06. - zidarska mera: 150/380 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: 1x Fix - karakteristike stene: glej splošni opis steklene panoramske stene S1. ALU Seg 5-7 Skupaj stena Seg 05: | kpl | 1 |  | 0
b. | • steklena stena Seg 06 - stena je sestavljena iz šestih polj in vigalnega profila na stiku Seg 07. - zidarska mera: 993/380 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: 6xFix - karakteristike stene: glej splošni opis steklene panoramske stene S1. ALU Seg 5-7 Skupaj stena Seg 06: | kpl | 1 |  | 0
c. | • steklena stena Seg 07 - stena je sestavljena iz enega polja. - zidarska mera: 130/380 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: 1xV, 1xH - karakteristike stene: glej splošni opis steklene panoramske stene S1. ALU Seg 5-7 Skupaj stena Seg 07: | kpl | 1 |  | 0
2.10.19. | Steklene panoramske stene S1. ALU Seg 8 - 9, po opisu: ~ opis stene: sistem klasične fiksne fasadne zasteklitve iz visoko toplotno izoliranih Alu profilov po sistemu kot AluKSL50ITR, stebriček K733 višine 50/133 mm in dekorativnimi zunanjimi vertikalnimi pokrivnimi alu profili 50/160 mm ~ vgraditev: čelno v AB ploščo z nerjavnimi konzolami/sidri (tipske pritrditve izbranega proizvajalca) ~ okvir: toplotno izoliran Alu okvir debeline 77 mm, vroče prašno barvan RAL 7016 MAT ~ zasteklitev: troslojno, izolacijsko varnostno steklo 8ESG/14/4ESG/14/6ESG, LT>60%, g<46%, distančnik iz umetne mase (npr. TPS), v nevtralnem izgledu (prosojno, nerefleksno)
~ notranja okenska polica:/ ~ zunanja okenska polica: / ~ špalete zgoraj: zunanje in notranje stranske, zgornje in spodnje Alu obrobe v barvi fasadnih elementov RAL 7016 MAT ~ stranska špaleta: zunanje in notranje stranske, zgornje in spodnje Alu obrobe v barvi fasadnih elementov RAL 7016 MAT ~ Uw celota: 1,1 W/m2K po EN 13947 ~ Ug steklo: < 0,6 W/m2K ~ zvočna izolativnost: 41 dB ~ požarna odpornost:/ ~ standardi, tehnične smernice: SIST EN 14351-1, TSG-1-004:2010 ~ montaža: po sistemu energetsko učinkovite montaže (RAL montaža), zaključki na gradbeni element znotraj paronepropustni, zunaj paroprepustni, vodotesni, tesnilne gume v sivi barvi
a. | • steklena stena Seg 08 z dvokrilnimi vrati 170/300 cm - stena je sestavljena iz štirih polj in vogalnega profila na stiku Seg 09. V enem od polj so dvokrilna vrata 170/300 cm - zidarska mera: 580/370 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: 2xV os, 4xFix - karakteristike stene: glej splošni opis steklene panoramske stene S1. ALU Seg 8-9
Opis vrat v steni Seg 08: - zunanja vhodna dvokrilna steklena vrata v Alu okvirju v stekleni fasadi kot vratni sistem ALUK-77ID - vgraditev: klasična steklena fasada kot AluK SL50 - vgradna širina: 180 cm - vgradna višina: 300 cm - svetla širina: 170 cm - svetla višina: 295 cm - podboj: Alu okvir debeline 77 mm, vroče prašno barvan Ral 7016 MAT - krilo: Alu okvir debeline 77 mm, odpiranje na notraj, vroče prašno barvan Ral 7016 MAT
| - zasteklitev: troslojno, izolacijsko varnostno steklo 6ESG/12/4ESG/12/6ESG, distančnik iz umetne mase (npr. TPS) - okovje: skriti nasadi, po višini štiri spone - oprema: Alu dvodelna kljuka na obeh straneh, tritočkovno zaklepanje, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, talno samozapiralo, talni zaustavljalec, na zasteklitvah varnostne oznake (folija), enoročno upravljanje zapiranja spodnjega in zgornjega zatiča na neaktivnem krilu - toplotna izolativnost: 0,9 W/m2K - zvočna izolativnost: 41 dB - dodaten opis: antipanik sistem SIST EN179 - požarna odpornost:/ Skupaj stena Seg 08, z vrati | kpl | 1 |  | 0
b. | • steklena stena Seg 09 s horizontalnimi Alu profili - stena je sestavljena iz petih polj, horizontalnih prečk in podkonstrukcije iz jeklenih vrvi za fiksiranje svetil. - zidarska mera: 825/370 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: 5xFix - dodatno: horizontalni profili 50/180/3840, barvano RAL 7016 MAT, jeklene pletenice fi 10 mm z napenjalnki pletenic in sidrno ploščico (način vijačenja in dim. uskladiti z izbrano visečo svetilko!) - karakteristike stene: glej splošni opis steklene panoramske stene S1. ALU Seg 8-9 Skupaj stena Seg 09: | kpl | 1 |  | 0
2.10.20. | Steklene panoramske stene S1. ALU Seg 10-13, po opisu: ~ opis stene: sistem klasične fiksne fasadne zasteklitve iz visoko toplotno izoliranih Alu profilov po sistemu kot AluKSL50ITR, stebriček K733 višine 50/133 mm in dekorativnimi zunanjimi vertikalnimi pokrivnimi alu profili 50/160 mm ~ vgraditev: čelno v AB ploščo z nerjavnimi konzolami/sidri (tipske pritrditve izbranega proizvajalca) ~ okvir: toplotno izoliran Alu okvir debeline 77 mm, vroče prašno barvan RAL 7016 MAT ~ zasteklitev: troslojno, izolacijsko varnostno steklo 8ESG/14/4ESG/14/6ESG, LT>60%, g<46%, distančnik iz umetne mase (npr. TPS), v nevtralnem izgledu (prosojno, nerefleksno)
~ notranja okenska polica:/ ~ zunanja okenska polica: / ~ špaleta zgoraj: zunanje in notranje stranske, zgornje in spodnje Alu obrobe v barvi fasadnih elementov RAL 7016 MAT ~ stranska špaleta: zunanje in notranje stranske, zgornje in spodnje Alu obrobe v barvi fasadnih elementov RAL 7016 MAT ~ Uw celota: 1,1 W/m2K po EN 13947 ~ Ug steklo: < 0,6 W/m2K ~ zvočna izolativnost: 41 dB ~ požarna odpornost:/ ~ standardi, tehnične smernice: SIST EN 14351-1, TSG-1-004:2010 ~ montaža: po sistemu energetsko učinkovite montaže (RAL montaža), zaključki na gradbeni element znotraj paronepropustni, zunaj paroprepustni, vodotesni, tesnilne gume v sivi barvi
a. | • steklena stena Seg 10 - stena je sestavljena iz devetih polj in vogalnega profila na stiku Seg 011. - zidarska mera: 1464/375 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: 9xFix - karakteristike stene: glej splošni opis steklene panoramske stene S1.ALU Seg 10-13 Skupaj stena Seg 10: | kpl | 1 |  | 0
b. | • steklena stena Seg 011 z dvokrilnimi vrati 170/300 cm - stena je sestavljena iz sedmih polj in vogalnega profila na stiku Seg 012. V enem od polj so dvokrilna vrata 170/300 cm - zidarska mera: 979/375 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: 2xV os, 7xFix - karakteristike stene: glej splošni opis steklene panoramske stene S1.ALU Seg 10-13
Opis vrat v steni Seg 011: - zunanja vhodna dvokrilna steklena vrata v Alu okvirju v stekleni fasadi kot vratni sistem ALUK-77ID - vgraditev: klasična steklena fasada kot AluK SL50 - vgradna širina: 180 cm - vgradna višina: 300 cm - svetla širina: 170 cm - svetla višina: 295 cm - podboj: Alu okvir debeline 77 mm, vroče prašno barvan Ral 7016 MAT - krilo: Alu okvir debeline 77 mm, odpiranje po shemi, vroče prašno barvan Ral 7016 MAT
| - zasteklitev: troslojno, izolacijsko varnostno steklo 6ESG/12/4ESG/12/6ESG, distančnik iz umetne mase (npr. TPS) - okovje: skriti nasadi, po višini štiri spone - oprema: Alu dvodelna kljuka na obeh straneh, tritočkovno zaklepanje, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, talno samozapiralo, talni zaustavljalec, na zasteklitvah varnostne oznake (folija), enoročno upravljanje zapiranja spodnjega in zgornjega zatiča na neaktivnem krilu - toplotna izolativnost: 0,9 W/m2K - zvočna izolativnost: 41 dB - dodaten opis: antipanik sistem SIST EN179 - požarna odpornost:/ Skupaj stena Seg 011, z vrati | kpl | 1 |  | 0
c. | • steklena stena Seg 12 - stena je sestavljena iz devetih polj in vogalnega profila na stiku Seg 013. - zidarska mera: 1464/375 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: 9xFix - karakteristike stene: glej splošni opis steklene panoramske stene S1. ALU Seg 10-13 Skupaj stena Seg 12: | kpl | 1 |  | 0
d. | • steklena stena Seg 013 z dvokrilnimi vrati 170/300 cm - stena je sestavljena iz sedmih polj in vogalnega profila na stiku Seg 10. V enem polju so dvokrilna vrata 170/300 cm - zidarska mera: 979/375 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: 2xV os, 7xFix - karakteristike stene: glej splošni opis steklene panoramske stene S1. ALU Seg 10-13
Opis vrat v steni Seg 013: - zunanja vhodna dvokrilna steklena vrata v Alu okvirju v stekleni fasadi kot vratni sistem ALUK-77ID - vgraditev: klasična steklena fasadna stena kot AluK SL50 - vgradna širina: 180 cm - vgradna višina: 300 cm - svetla širina: 170 cm - svetla višina: 295 cm - podboj: Alu okvir debeline 77 mm, vroče prašno barvan Ral 7016 MAT - krilo: Alu okvir debeline 77 mm, odpiranje po shemi, vroče prašno barvan Ral 7016 MAT
| - zasteklitev: troslojno, izolacijsko varnostno steklo 6ESG/12/4ESG/12/6ESG, distančnik iz umetne mase (npr. TPS) - okovje: skriti nasadi, po višini štiri spone - oprema: Alu dvodelna kljuka na obeh straneh, tritočkovno zaklepanje, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, talno samozapiralo, talni zaustavljalec, na zasteklitvah varnostne oznake (folija), enoročno upravljanje zapiranja spodnjega in zgornjega zatiča na neaktivnem krilu - toplotna izolativnost: 0,9 W/m2K - zvočna izolativnost: 41 dB - dodaten opis: antipanik sistem SIST EN179 - požarna odpornost:/ Skupaj stena Seg 013, z vrati | kpl | 1 |  | 0
2.10.21. | Steklena notranja predelna stena S1.ALU Seg 014 z enokrilnimi vrati 95/210 cm, po opisu: Stena je sestavljena iz petih polj, V sredinskem polju so enokrilna vrata 95/210 cm ~ opis stene: sistem klasične fiksne zasteklitve iz Alu profilov po sistemu kot AluKSL50, stebriček dim. 50/133 mm in dekorativnimi zunanjimi vertikalnimi pokrivnimi alu profili H 50/50 mm ~ vgraditev: v mavčno kartonske plošče ~ okvir: toplotno izoliran Alu okvir debeline 50mm, vroče prašno barvan RAL 7016 MAT ~ zasteklitev: dvoslojno, izolacijsko varnostno steklo 6ESG/14/6ESG, distančnik iz umetne mase (npr. TPS), v nevtralnem izgledu (prosojno, nerefleksno)
~ zidarska mera: 680/300 cm ~ zvočna izolativnost: 41 dB ~ požarna odpornost: / ~ parapet: 0 cm ~ odpiranje 1 x V os, 5x Fix
Opis vrat v steni Seg 014: - notranja enokriln steklena vrata v Alu okvirju v stekleni fasadi - vgraditev: steklena fiksna stena kot AluK SL50 - vgradna širina: 95 cm - vgradna višina: 210 cm - podboj: Alu okvir debeline 50 mm, vroče prašno barvan Ral 7016 MAT - krilo: Alu okvir debeline 50 mm, odpiranje na ven, vroče prašno barvan Ral 7016 MAT
| - zasteklitev: dvoslojno, izolacijsko varnostno steklo 4ESG/14/6ESG, distančnik iz umetne mase (npr. TPS) - okovje: skriti nasadi, po višini tri spone - oprema: Alu dvodelna kljuka na obeh straneh, tritočkovno zaklepanje, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, talno samozapiralo, talni zaustavljalec, na zasteklitvah varnostne oznake (folija), - zvočna izolativnost: 37 dB - požarna odpornost:/ Skupaj stena S1.ALU Seg 014, z vrati | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OKNA, STENE, VRATA |  |  |  | 0
2.11. | OGRAJE
Opomba: delavniške risbe steklenih ograj s pritrditvenimi elementi mora izdelati izbrani dobavitelj ograj, kar mora upoštevati v cenah na enoto. Delavniške risbe je potrebno dostaviti arhitektu v pregled in potrditev.
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
2.11.1. | Izdelava, dobava in montaža steklene ograje iz lepljenega in kaljenega stekla (VSG+ESG) 10+10 mm, višina stekla cca 125 do 140 cm. Steklo je spodaj vpeto v jeklen linijski profil (kot NPR. inox center art.E1700200, vključno z gumiranim vložkom v profilu, zaključnimi čepi E1700700, vogalnimi elementi levo E1700500, vogalnimi elementi desno E1700600. Linijski profil je pritrjen v ramo AB stopnic ter AB ploščo stopnišča. Na steklo je pritrjena vremensko odporna varnostna nalepka z vzorcem po izboru arhitekta. Glej detalj ograje. ~ ograja stopnišča. | m | 27 |  | 0
2.11.2. | Izdelava, dobava in vgradnja hrastovega ročaja polkrožne oblike fi 5 cm. Ročaj poteka na vrhu steklene stopniščne ograje ter preko nerjavnih nosilcev po steni objekta. Glej detajl | m | 32 |  | 0
2.11.3. | Izdelava, dobava in montaža steklene ograje iz lepljenega in kaljenega stekla (VSG+ESG) 10+10 mm, višina stekla 252 cm. Steklo je spodaj vpeto v jeklen linijski talni U profil kot npr. INOX CENTER art E1600100, vključno z gumiranim vložkom v profilu. Linijski profil je pritrjen v AB venec. Steklena ograja je cca 30 cm "vtopljena" v zunanji nasip iz krogel, zato je potrebno steklo zaščititi z INOX pločevino debeline 5 mm (obojestransko). Zaščitna pločevina je pritrjena na jeklen linijski profil. V ceni upoštevati tudi gumiran vložek med zaščitno pločevino in steklom. Na steklo je pritrjena vremensko odporna varnostna nalepka z vzorcem po izboru arhitekta. Glej detalj ograje. ~ zunanja ograja - vhod med osmi 1-2/ v osi D | m | 1 |  | 0
2.11.4. | Izdelava, dobava in montaža steklene ograje iz lepljenega in kaljenega stekla (VSG+ESG) 10+10 mm, višina stekla 106 cm. V ograji so tudi steklena vrata širine 110 cm, za dostop na streho. V ceni upoštevati tudi okovje in ključavnico za vrata. Steklo Ograje je spodaj vpeto v ALU nosilni linijski talni U profil kot npr. INOX CENTER art E1800120, vključno s plastičnim in gumiranim vložkom v profilu E1801600, E1801620. Linijski profil je pritrjen na ALU pritrdilni profil kot INOX CENTER art. E1800310, ki je privijačen v nosilno kovinsko pravokotno cev 160/90/5 mm. Nosilna pravokotna cev je upoštevan pri ključavničarskih delih. Na vrhu steklene ograje je pritrjen hrastov ročaj polkrožne oblike fi 5 cm. Na steklo je pritrjena vremensko odporna varnostna nalepka z vzorcem po izboru arhitekta. Glej detalj ograje. ~ ograja(z vrati) pohodne terase | m | 12.5 |  | 0
2.11.5. | Izdelava, dobava in montaža ograje na atiki pohodne terase. Ograja je izdelana iz naslednjih elementov: Jeklena ograja z ovalnim lesenim hrastovim ročajem - iz jeklenih stojk (višina cca 30 cm) iz jeklene pločevine debeline 10 mm, na enakomernem osnem razmaku cca 146 cm, skupaj cca 42 stojk), stojke vijačene v AB parapet; na zgornji strani med seboj kontinuirano povezane z jeklenim profilom 25 x 5 mm, na katerega je nevidno privijačen lesen natur hrastov ročaj višine in premera 5 cm v profilu po potrditvi arhitekta; na vogalih ograje mora profil potekati kontinuirano, izveden s posebnimi vogalnimi elementi; jekleni deli ograje vroče cinkani in prašno barvani RAL 7016; delavniško dokumentacijo izdela izvajalec ob potrditvi s strani arhitekta. Glej detajl | m | 61 |  | 0
| SKUPAJ OGRAJE |  |  |  | 0
2.12. | MONTAŽNE PREDELNE STENE, STROPOVI, PULTI ZA UMIVALNIKE TER VODILA ZA ZAVESE
OPOMBA: Pred izvajanjem del je izvajalec del dolžan izdelati statiko nosilnosti sten in izbrati temu ustrezne kovinske profile. ~ glede na nosilnost sten po projektiranih višinah ~ glede na nosilnost vrat vgrajenih v predelnih stenah. Dobavitelj in montažer vrat mora pred izvajanjem predelnih sten dostaviti izvajalcu predelnih sten vse potrebne zahteve glede obremenitve. Na podlagi teh podatkov izvajalec predelnih sten določi profil za montažo vrat. Upoštevati je zahtevane računske vrednosti zvočne izolacije in požarne odpornosti. Instalacije morajo biti vgrajene tako, da ne bo poslabšala zvočna izolativnost vgrajenih gradbenih elementov, oziroma konstrukcijskih sklopov Na izpostavljenih vogalih in zaključkih sten, morajo biti vgajeni Alu kotni ojačitveni profili, ki jih je treba pred finalno obdelavo sten dodatno bandažirati Upoštevati je vse ojačitve za vgradnjo sanitarne in ostale opreme.
Preboje v stenah in stropovih je treba zatesniti, da bo zagotovljena zahtevana požarna in zvočna zaščita.
Kompletna izdelava, dobava in montaža montažnih mavčno kartonskih predelnih sten ~ enojna ali dvojna pocinkana kovinska podkonstrukcija ~ obojestranska dvoslojna obloga iz mavčno kartonskih plošč debeline 12,5mm oz. toliko, kot je zahtevano ~ izolacijski sloj med ploščami debelina je odvisna od zahteve zvočne izolacije stene in požarne zaščite ~ bandažiranje stikov med mavčno kartonskimi ploščami in drugimi konstrukcijami ~ Izdelava drsnih stikov med suhomontažnimi in masivnimi konstrukcijami po navodilu proizvajalca. Uporabljeni materiali: ločilni trak v beli barvi, fugirna masa kot naprimer uniflott, armirni trak iz steklenih vlaken. ~ pri oblogah iz MK plošč je potrebno oblogo speljati čez masivno konstrukcijo (npr. do vogala) in ne na stik Pri stenah in stropovih je potrebno stike obdelati tako, da ne pride do razpok.
Pri stropovih je potrebno v ceni upoštevati vse odprtine in izreze za luči, rešetke, javljalce požara, revizijske odprtine, itd…)
V cenah na enoto mere morajo biti upoštevane vse podkonstrukcije za montažo drobne opreme, sanitarne opreme vključno z opremo za invalide.
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
Obračun: ~ po določilih Obrtne zbornice Slovenije - sekcija gradbincev - odbor izvajalcev suhomontažnih del ~ razne oteževalne okoliščine in dodatki se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno
MAVČNE STENE IN MAVČNE OBLOGE
Opomba: mavčne stene na območju teraco tlaka bo potrebno izvajati v več fazah, zaradi izvedbe "cokla" iz brušenega betona, kar je potrebno upoštevati v cenah na enoto mere. Način izvedbe mavčnih sten - glej pozicijsko risbo mavčnih sten s prikazom faznosti
2.12.1. | Mavčno kartonske vodoodporne instalacijske predelne stene d = 20 cm, v sestavi: ~ vodoodporne mavčnokartonske plošče 2x12,5 mm, bandažirano ~ kovinska konstrukcija z izolacijskim slojem iz steklene volne, skupne debeline 15 cm ~ vodoodporne mavčnokartonske plošče 2x12,5 mm, bandažirano | m2 | 42 |  | 0
2.12.2. | Mavčno kartonske vodoodporne predelne stene d = 15 cm, v sestavi: ~ vodoodporne mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm, bandažirano ~ kovinska konstrukcija z izolacijskim slojem iz steklene volne, skupne debeline 10 cm ~ vodoodporne mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm, bandažirano | m2 | 260 |  | 0
2.12.3. | Mavčno kartonske vodoodporne predelne stene d = 10 cm, v sestavi: ~ vodoodporne mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm, bandažirano ~ kovinska konstrukcija z izolacijskim slojem iz steklene volne, skupne debeline 5 cm ~ vodoodporne mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm, bandažirano | m2 | 6 |  | 0
2.12.4. | Mavčno kartonske predelne stene d = 20 cm, v sestavi: ~ mavčnokartonske plošče 2x12,5 mm, bandažirano ~ kovinska konstrukcija z izolacijskim slojem iz steklene volne, skupne debeline 15 cm ~ mavčnokartonske plošče 2x12,5 mm, bandažirano | m2 | 20 |  | 0
2.12.5. | Mavčno kartonske predelne stene d = 15 cm, vključno z zaporami nad steklenimi stenami, v sestavi: ~ mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm, bandažirano ~ kovinska konstrukcija z izolacijskim slojem iz steklene volne, skupne debeline 10 cm ~ mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm, bandažirano | m2 | 148 |  | 0
2.12.6. | Mavčno kartonske predelne stene d = 15 cm, višine 120 cm - spodnji del sten recepcije, v sestavi: ~ mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm, bandažirano ~ kovinska konstrukcija z izolacijskim slojem iz steklene volne, skupne debeline 10 cm ~ mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm, bandažirano | m2 | 11 |  | 0
2.12.7. | Mavčno kartonske ognjevarne predelne stene d = 15 cm, v sestavi: ~ ognjevarne mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm, bandažirano ~ kovinska konstrukcija z izolacijskim slojem iz steklene volne, skupne debeline 10 cm ~ ognjevarne mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm, bandažirano | m2 | 102 |  | 0
2.12.8. | Mavčno kartonske vodoodporne instalacijske obloge AB sten ( prostor P0.17, P0.18, P0.19, P0.29 in P0.30), v sestavi: ~ vodoodporne mavčnokartonske plošče 2x12,5 mm, bandažirano ~ kovinska konstrukcija z izolacijskim slojem iz steklene volne, skupne debeline 10 cm ~ AB stena - upoštevano pri betonskih delih | m2 | 22 |  | 0
2.12.9. | Mavčno kartonska enostranska obloga odtočnih cevi oz. instalacij in razna zapiranja medprostorov med AB konstrukcijami. Obloga kot npr. W629, v sestavi: ~ mavčno kartonske plošče 2x1,25 cm ~ kovinska podkonstrukcija z vmesno izolacijo iz mineralne kamene volne, debeline ca 10 cm. | m2 | 40 |  | 0
2.12.10. | Dodatna obloga mavčno kartonskih sten, vključno z bandažiranjem, zaradi izvedbe "cokla" iz brušenega betona - glej detajl Zaključek stene MK plošče
a. | ~ dodatna mavčna plošča(navadna), debeline 1 x 1,25 cm | m2 | 120 |  | 0
b. | ~ dodatna vodoodporna mavčna plošča, debeline 1 x 1,25 cm | m2 | 125 |  | 0
c. | ~ dodatna požarnoodporna mavčna plošča, debeline 1 x 1,25 cm | m2 | 75 |  | 0
2.12.11. | Dodatna obloga AB sten, vključno z bandažiranjem, zaradi izvedbe "cokla" iz brušenega betona - glej detajl Zaključek stene beton: ~ dodatni mavčni plošči (navadni), debeline 2 x 1,25 cm, skupne debeline 2,5 cm | m2 | 352 |  | 0
STROPOVI
2.12.12. | Dobava in montaža obešenega stropa iz vodoodpornih mavčnih plošč d = 1,25 cm, na podkonstrukciji iz pocinkanih profilov, vključno z izrezi za luči in ostalo opremo; z vsemi zaključki ter prilagoditvami za prehode instalacij. Stiki so bandažirani, kitani in glajeni. Obvezno glej svetle višine in višine obešanja ( cca 65 cm) v posameznih prostorih. Zaključki obešenega stropa morajo biti izvedeni skladno z vsemi detajli v načrtu arhitekture. Svetla višina od tal do stropa cca 3,20 m. Izdelati je potrebno tudi revizijske odprtine dim 60x60 cm (tipska vratca z mavčno kartonskim polnilom), kar mora biti upoštevano v ceni. Delovni odri morajo biti upoštevani v ceni na enoto.
a. | ~ strop | m2 | 120 |  | 0
b. | ~ revizijske odprtine | kos | 9 |  | 0
2.12.13. | Dobava in montaža obešenega stropa iz mavčnih plošč d = 1,25 cm, na podkonstrukciji iz pocinkanih profilov, vključno z izrezi za luči in ostalo opremo; z vsemi zaključki ter prilagoditvami za prehode instalacij. Stiki so bandažirani, kitani in glajeni. Obvezno glej svetle višine in višine obešanja v posameznih prostorih. Zaključki obešenega stropa morajo biti izvedeni skladno z vsemi detajli v načrtu arhitekture. Izdelati je potrebno tudi revizijske odprtine dim 60x60 cm (tipska vratca z mavčno kartonskim polnilom) ter dobaviti in vgraditi vodila za zavese (široki val), kar mora biti upoštevano v ceni. Vodila za zavese se vgradi tako, da so utopljena v mavčno stropno ploščo, zato je potrebno pripraviti tudi ustrezno podkonstrukcijo za montažo vodil. Način vgradnje ( enojno ali dvojno-vzporedno: glej tloris) Delovni odri morajo biti upoštevani v ceni na enoto.
a. | ~ strop: svetla višina od tal do stropa cca 3,20 cm (višina obešanja cca 65 cm) | m2 | 187 |  | 0
b. | ~ strop: svetla višina od tal do stropa cca 3,70 cm (višina obešanja cca 10 cm) | m2 | 38 |  | 0
c. | ~ strop: svetla višina od tal do stropa cca 3,05 cm (višina obešanja cca 45 cm) | m2 | 132 |  | 0
d. | ~ revizijske odprtine | kos | 34 |  | 0
e. | ~ vodila za zavese | m | 115 |  | 0
2.12.14. | Dobava in montaža spuščenega rasterskega stropa kot npr. Armstrong ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda, izgrajenega iz kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih nosilcev, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,60 m. V konstrukcijo so vložene snemljive mineralne plošče kot npr. Perla Op 0.95 ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda dim. 600 x 600 x 18 mm. | m2 | 99 |  | 0
2.12.15. | Dobava in montaža spuščenega rasterskega stropa kot npr. Armstrong ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda, izgrajenega iz kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih nosilcev, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,60 m. V konstrukcijo so vložene snemljive mineralne plošče kot npr. Perla Op 0.95 ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda dim. 300 x 1800 x 18 mm. | m2 | 80 |  | 0
PULTI ZA UMIVALNIKE
2.12.16. | Izdelava, dobava in montaža pultov za umivalnike iz gradbenih izolacijskih obojestransko armiranih plošč ( debeline 2 cm) in tipsko podkonstrukcijo Plošče so armirane s steklenimi vlakni in prevlečene s tanko malto, kot npr. WEDI plošče. V ceni uupoštevati tudi ojačitvene profile na mavčno kartonskih stenah.
a. | ~ prostor P0.05: dim cca 146 x 47 cm | kos | 1 |  | 0
b. | ~ prostor P0.06: dim cca 80 x 47 cm | kos | 1 |  | 0
c. | ~ prostor P0.06: dim cca 143 x 47 cm | kos | 1 |  | 0
d. | ~ prostor P0.17: dim cca 174 x 47 cm | kos | 1 |  | 0
e. | ~ prostor P0.19: dim cca 260 x 47 cm | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNE PREDELNE STENE, STROPOVI, PULTI ZA UMIVALNIKE TER VODILA ZA ZAVESE |  |  |  | 0
2.13. | KERAMIČARSKA DELA
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
2.13.1. | Dobava in izvedba granitogres mozaične obloge sten sanitarij in pas višine 60 cm pri kuhinji: imitacija LIPICA, kot npr. CERCOM TIMELESS STONE LIPICA MOZAIK NATURALE, polaganje v lepilo, fugiranje stikov, vsi ev. vertikalni in horizontalni zaključki vogalov se izvedejo z brušenjem keramike po kotom 45°, vsi notranji vogali kopalnic so silikonizirani. Obloga se izvede do spuščenega stropu. Spuščen strop je na višini cca 320 cm. | m2 | 56 |  | 0
2.13.2. | Dobava in izvedba granitogres obloge sten sanitarij: imitacija LIPICA dim 40x80 cm, kot npr. CERCOM TIMELESS STONE LAPPATO, polaganje v lepilo, fugiranje stikov, vsi vertikalni in horizontalni zaključki vogalov se izvedejo z brušenjem keramike pod kotom 45°, vsi notranji vogali kopalnic so silikonizirani. Obloga se izvede do višine 210 cm. | m2 | 190 |  | 0
2.13.3. | Obloga pultov za umivalnike, z granitogres ploščami dim 60/60 imitacija LIPICA, kot npr. CERCOM TIMELESS STONE LIPICA NATURALE ali enakovredno, polaganje v lepilo, fugiranje stikov, vsi vertikalni in horizontalni zunanji vogali se izvedejo z brušenjem keramike pod kotom 45°. | m2 | 5 |  | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
2.14. | SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
2.14.1. | Slikanje notranjih sten in stropov ter stopniščnih ram s spodnje strani, z disperzijsko barvo, kot naprimer Jupol. ~ izravnava podlage ~ površino se očisti madežev in prahu ter drugig nečistoč in se površino impregnira ~ dvakrat glajenje in brušenje z notranjim kitom ~ dvakrat slikanje z barvo, RAL po izbiri arhitekta
a. | ~ stene iz mavčnokartonskih plošč | m2 | 615 |  | 0
b. | ~ AB stene | m2 | 1480 |  | 0
c. | ~ betonski stropovi in stopniščne rame s spodnje strani | m2 | 430 |  | 0
d. | ~ stropovi iz mavčno kartonskih plošč | m2 | 477 |  | 0
2.14.2. | Slikanje notranjih sten s pralno barvo, kot naprimer Latex polmat (prostori P0.01, P0.04, P0.09 in P0.28). ~ izravnava podlage ~ površino se očisti madežev in prahu ter drugih nečistoč in se površino impregnira ~ dvakrat glajenje in brušenje z notranjim kitom ~ dvakrat slikanje z barvo, RAL po izbiri arhitekta
a. | ~ stene oz. obloge iz mavčnokartonskih plošč | m2 | 430 |  | 0
b. | ~ AB stene in stebri | m2 | 76 |  | 0
| SKUPAJ SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
2.15. | TLAKARSKA DELA
Izvajalec posameznih tlakov mora predhodno pregledati podlago. Enotna cena vključuje tudi ev. potrebne korekcije podlage, skladno s pogoji posameznih tlakov.
Pri izdelavi popisa vidnih betonov (teraco tlak) je obvezno upoštevati določila TEHNIČNE SMERNICE - Priporočila za izvedbo vidnih betonov, z dne 22.10.2019.
Splošno za notranji armiran tlak liti/brušen teraco: Notranji armirani terazzo tlaki se izvedejo z betonom specifikcije C30/37 XC4 D max16mm. Zaradi ekspanzijskega dodatka DENKA v sestavi je potrebno obvezno v terzzo tlaku uporabitii armaturno mrežo z velikostjo oken 10 cm (Q385 ali Q503), ki se vgradi v mikroarmiran polimerno modificiran cementni estrih.Terazzo se izvede na podlago iz mikroarmiranega polimerno modificiranega cementnega estriha (estrih upoštrevan pri zidarskih delih) po postopku sveže na sveže (zahteve za mikroarmirani polimerno cementni estrih so podane ločeno -pri estrihu) V sestavo betona se doda črni pigment 20-25 kg/m3 (Lanexsess ali HaBe).
V sestavo betona se doda tudi mineralni dodatek za zmanjševanje krčenja na bazi sulfo-alumnata (dozirano 6-8% glede na DC količino cement v sestavi oziroma, okoli 21-28 kg/m3 dodatka Denka) in dodatek z zmanjšnje krčenj zaradi izsuševanj (7-8 kg/m3 tekočeg dodatka SRA 100, HaBe). V sestavi betona (recepturi) mora biti obvezno uporabljen kameni agregat rečnega izvora (prod iz reke Save, ki je usrezno očiščen (brez lesenih delcev), strogo prepovedana je uporaba agregata, ki vsebuje premog (izvor agregata mora biti iz struge Save v zgornjem toku do Litije). Sestava frakcij kamenega agregata v recepturi je nezvezna (okvirno 20-30 %, frakcije 0/4mm; 35-40% frakcije 4/8 mm in 40-45 % frakcije 8-16 mm). Po vgrajevanju in zgoščevanju betona se površino ročno poravna (poreže) in strojno zgladi z rotirajočimi diski. Mokra nega površine je obvezna (dodatek Denka). Mokra nega površine se izvaja po betoniranju neprekinjeno brez vmesnih suhih obdobji v trajnju najmanj 14 dni.
Prostorske dilatacije se izvedejo povsod ob stiku s konstrukcijo (stene, stebri) tako, da se v stik po celotni debelini terzza namesti elstičen penast trak širine 5-6 mm. Kasneje se to rego zatesni s trajno elastičnim kitom. Navidezne diltacije se izvede z vstavljanjem inox dilatacijskih trakov višine vsaj 25 mm in širine 5 mm. Diltacijski trakovi morajo biti višinsko poravnani in dobro pritrjeni v podlago. Glede na predvideno debelino tlaka je potrebno oslabitev narediti tudi v spodnjiem sloju (polimerno cementni estrih) za kar se predvidoma uporabi L profile pritrjene na tla. Ob profila morata biti natančno poravnana. Armaturne mreže, ki se uporabi za armiranje morajo biti prekinjene na mestih dilatacij izvdenih z inox trakovi. Opomba: v tem delu popisa se upošteva samo izvedba dilatacije v teraco tlaku. Spodnja dilatacija v polimerno cementnem estrihu pa je upoštevana pri tlakarskih delih.
Pri primerni starosti betona se površina betona strojno obdela, najprej z grobim brušenjem in nato z večkratnim finim brušenjem. Globina brušenja je predvidoma 5 mm globoko. Vse večje luknjice v betonu se po brušenju kita z ustrezno malto, ki mora biti primerne (ustrezne) barve ( v sestavi terazza je dodan črni pigment). Pred izvedbo je obvezno potrebno izdelati testno polje velikosti najmanj 1 m2 z uporabo enakih materialov in izbranim postopkom obdelave. Testno polje in videz površine po obdelavi odobri arhitekt. Testno polje se po potrebi obnavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in potrditev s strani arhitekta. Opomba: izvedba testnega polja je upoštevana v popisu v poglavju 1. Pripravljalna dela.
Notranji teraco tlak se premaže z zaščitnim premazom, ki ne bo vplival na drsnost mokre površine. Skladno s standardom SIST EN 13670/A101 Izvajanje betonskih konstrukcij nacionalni dodatek je podana minimalna vrednost odpornosti proti zdrsu SRT>45 enot ( za namen uporabe vodoravne površine). Na testnem vzorcu se izvede izbran zaščitni premaz (predlaga teracer ali pa se uporabi premaz Pieri Early Protect VBA), nato pa opravi meritev protidrsnosti skladno s standardom.
Spolšno za notranje stenske obrobe iz terazza - "cokl": Notranje obrobe iz terazza se izdela iz polimerno modificirane sestave notranjega terazzo tlaka kot prefabricirane elemente v obliki rezanih plošč dimenzije 120x10x2cm. Za izdelavo plošče se polimerno modificirani beton vgradi v bloke/kvadre ustrezno večjih dimenzij kot plošče (vsi robovi se obrežejo). Bloki se razrežejo na plošče dimenzije 120 x 10 cm in debeline 2 cm. Beton se v bloke vgrajuje v primerno tankih plasteh, da se lahko ročno odzrači, predvidoma s prebadanjem. Priporočamo ročno zgoščevanje s prebadanjem (žeblji zabiti v ploščo ustrezno gosto razporejeni, grablje). V primeru zgoščevanja z vibriranjem je potrebno sestavo betona ustrezno prilagoditi. Po vgrajevanju in zgoščevanju beton se površino ročno poravna (poreže). Blok mokro neguje 7 dni. Po zključeni negi se bloke razreže v plošče zahtevanih dimenzij.
Vse nepravilnosti v ploščah se po rezanju kita z ustrezno polimerno modificirano malto, ki mora biti primerne ustrezne barve (v sestavi je dodan črni pigment) in večkrat fino brusi, da se doseže videz notranjega terazza. Bloke/kvadre se izdela s polimerno modificiranim betonom specifikacije C30/37 XC4 Dmax16 mm, priporočen posed 90-110 mm. V sestavo betona se doda črni pigment 20-25 kg/m3 (HaBe ali Lanexsess). V sestavo betona se doda polipropilenska vlakna dolžine 10-12 mm v količini 2 kg/m3 in polimer na bazi Styrene-butadiena z vsebnostjo suhe aktivne snovi najmanj 48% v količini 4,5-6% glede na DC količino cementa v sestavi oziroma v 15-20 kg/m3 Lateks (Lateks-S, IRI) in dodatek za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanja (7-8 kg/m3 tekočega dodatka SRA 100, HaBe).
Zaradi enotnosti izgleda z notranjim terazzom mora biti količina cementa v sestavi čim bolj podobna kot količina veziva v notranjem terazzu ( za vezivo v notranjem terazzu šteje količina cementa in količin mineralno ekspanzijskega dodtka DENKA). V sestavi betona (recepturi) mora biti obvezno uporabljen kameni agregat rečnega izvora enak kot za notranji terazzo (prod iz reke Save), ki je ustrezno očiščen (brez lesenih delcev), strogo prepovedana je uporaba agregata, ki vsebuje premog (izvor agregata mora biti iz struge Save v zgornjem toku do Litije). Sestava frakcij kamenega agregata v recepturi je nezvezna (okvirno 20-30% frakcije 0/4 mm; 35-40% frakcije 4/8 mm in 40-45% frakcije 8-16 mm).
Pred izvedbo je obvezno potrebno izdelati testno polje - izdelati blok ustrezne dimenzije, ki se razreže na 3-5 plošč predvidene dimenzije in ustrezno površinsko obdela. Obrobe se izdela z uporabo enakih materialov in izbranim postopkom obdelave. Testno polje-plošče in videz površine po obdelavi odobri arhitekt. Testno polje se po potrebi ponavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in potrditev s strani arhitekta. OPOMBA: izvedba testnega polja je upoštevana v popisu v poglavju 1.Pripravljalna dela.
Splošno za notranje stopnice - terazzo: Stopnice se izdela kot prefabricirane elemente. Stopnice se izdela iz enake sestave kot notranji tlak terazzo (glej opis za terazzo tlak). Posamezno stopnico se izdela v enem kosu tako, da sta nastopna in čelna ploskev izdelani skupaj. Po izdelavi je potrebno stopnice ustrezno negovati in pobrusiti (enako kot notranji terazzo). Stopnice se montira z lepljenjem/polaganjem v malto. Pred izvedbo je obvezno potrebno izdelati testno polje: izdelati en element stopnice z uporabo enakih materialov in izbranim postopkom obdelave. Testno polje in videz površine po obdelavi odobri arhitekt. Testno polje se po potrebi ponavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in potrditev s strani arhitekta. Opomba: izvedba testnega polja je upoštevana v popisu v poglavju 1. Pripravljalna dela.
Notranji teraco tlak stopnic se premaže z zaščitnim premazom, ki ne bo vplival na drsnost mokre površine. Skladno s standardom SIST EN 13670/A101 Izvajanje betonskih konstrukcij nacionalni dodatek je podana minimalna vrednost odpornosti proti zdrsu SRT>45 enot ( za namen uporabe vodoravne površine). Na testnem vzorcu se izvede izbran zaščitni premaz (predlaga teracer ali pa se uporabi premaz Pieri Early Protect VBA), nato pa opravi meritev protidrsnosti skladno s standardom.
Splošno za epoksidne tlake: Kvaliteta podlage: Betonska podlaga mora biti zdrava in mora meti zadostno tlačno trdnost. Podlaga mora biti suha in čista, brez prisotnosti umzanije, masti, olj, starih plasti, itd..
Priprava podlage: Betonsko podlago pripraviti mehansko s peskanjem, brušenjem in rezkanjem, da odstranimo cementno mleko od odprte teksturirane površine. Slabo sprijete plasti odstraniti in temeljito odpraviti napake v podlagi kot so vdrtine od udarcev, poroznosti in prazni prostori. Luknje, prazne prostore in ostale neravnine zapolniti in površino izravnati s primernimi namazi. Betonsko podlago in estrih izravnati, do ravne, gladke površine. Vrhove pobrusimo. Pred izvedbo tlaka odstraniti vse prašne delce in slabo sprijeti material z vseh površin, najbolje s ščetko ali sesalnikom.
Izvedba finalnih tlakov, mora zagotavljati zakonsko določeno proti drsnost (Zakon o varnosti in zdravja pri delu, Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih). Finalne površine morajo biti zaščitene s protidrsnimi premazi (kot npr. 3088 Anti Slip-Matt-R9 ali enakovredno) oziroma nasekavanjem površine (brušenje oziroma štokanje). Suhe površine v notranjih prostorih morajo dosegati razred R9, mokre pobršine pa razred R10 oz. razred B. Po dokončani izvedbi tlakov je potrebna izvedba meritev drsnost površin. Meritev mora izvajati ustrezno usposobljena institucija (npr. ZAG) upoštevajoč OSHA standard ali primerljivega. V kolikor se upošteva OSHA standard, morajo finalne površine dosegati faktor trenja v vrednosti 0,60-1,00 (suha in mokra meritev). Vse zgoraj navedeno mora biti upoštevano v ceni na enoto finalnega tlaka.
Drsnosti talnih oblog: Izbrani dobavitelj oz. izvajalec tlakov mora priložiti izkaz o določitvi drsnosti in ustreznosti tlaka za nameravano uporabo. Meritev mora biti opravljena na vzorcu in nato ponovno na položeni površini, ki je že impregnacijsko zaščitena. Po določenem številu čiščenj je potrebno izvesti kontrolne meritve drsnosti. Kot dokaz lahko šteje: ~ meritev, izvedena po metodi nagnjene ploščadi DIN 51130:2004. Pri katerih mora pri notranjih prostorih ustrezati drsnosti R9, pri zunanjih tlakovanih površinah pa R10 oz. R11 (stopnice, klančine) ~ meritev izvedena po metodi z nihalom po avstrijskem standardu AS/NZS 4586, oziroma po primerljivih EU standardih: SIST EN 14231:2003, sist en 1344:2002 IN sist env 12633:2003. Pri meritvi po metodi z nihalom morajo biti vrednosti PTV večje od 36 enot ~ meritve v skladu z OSHA standardi (Occupational safety and Health Administration - ZDA). Faktor trenja mora dosegati vrednost 0,6 - 1,00 (zelo varno)
2.15.1. | Izdelava, dobava in vgradnja prefabriciranih elementov stopniščne talne obloge, v debelini 3-4 cm - izgled kot terazzo tlak. Obloga se izdela v enem kosu t.j. nastopna in čelna stran stopnice (L oblika). Dimenzija elementov: Širina stopnice je 120 cm, globina 30 cm, višina 16,92 cm V ceni upoštevati tudi protidrsne utore, zalite s korundom ter zaščitni premaz. Elemente se vgradi na AB konstrukcijo (konstrukcija je upoštevana pri betonskih delih), po navodilu proizvajalca. Način izvedbe in uporabo materialov glej v Splošno za notranje stopnice/brušen terazzo. | kpl | 26 |  | 0
2.15.2. | Dobava materiala in izvedba litega/brušenega terazzo tlaka, debeline 3 cm - T1.1. (prostor: P0.01, P0.02- pod dvojnim podom, P0.04, P0.05, P0.06, P0.07, P0.08, P0.09, P0.16, P0.17, P0.18, P0.19, P0.20, P0.21, P0.27, P0.28). Način izvedbe in uporabo materialov glej v Splošno za notranji tlak/brušen terazzo. V ceni upoštevati tudi zaščitni premaz. | m2 | 339 |  | 0
2.15.3. | Dobava materiala in izvedba litega/brušenega terazzo tlaka - v naklonu, debeline 2-3 cm - T1.2. (prostor: P0.29, P0.30). Način izvedbe in uporabo materialov glej v Splošno za notranji tlak/brušen terazzo. V ceni upoštevati tudi zaščitni premaz. | m2 | 25.2 |  | 0
2.15.4. | Dobava materiala in izvedba dilatacij v teraco tlaku. Način izvedbe in uporabo materialov glej Splošno za notranji tlak/brušen terazzo:
a. | ~ navidezne dilatacije | m | 170 |  | 0
b. | ~ prostorske dilatacije | m | 250 |  | 0
2.15.5. | Izdelava, dobava in montaža dvignjenega poda, oznaka T1.6 - prostor 1N.01, v sestavi: ~ finalni sloj: masivni parket hrast, debeline 1,8 cm - podolgovate letvice dimenzije cca 5 x 40 cm, položene vzporedno podolžno z nepravilnim zamikom, v smeri sever - jug ~ lepilni sloj: lepilo, debeline 0,30 cm ~ podložni sloj: iverna plošča oplaščena v jekleno pocinkano pločevino, debeline 2,9 cm. ~ podkonstrukcija: kovinske pocinkane stojke, višine 26 cm ~ nosilnost poda 7 kN Upoštevati tudi obstenske zaključne letve, ter izrez za vgradnjo talnih doz. Talne doze dobavi in vgradi v izreze - instalater. Dim izrezov cca 25 x25 cm - pred izvedbo uskladiti z instalaterjem. V ceni na enoto mere je potrebno upoštevati tudi vse zaključke in prilagoditev poda talnim konvektorjem (dim cca 260 x 40 cm = 10 kosov).
a. | ~ pod | m2 | 120 |  | 0
b. | ~ obstenske zaključne letve | m | 6 |  | 0
c. | ~ izrezi za talne doze | kos | 4 |  | 0
2.15.6. | Izdelava, dobava in montaža tlaka, oznaka T1.6a - prostor 1N.01 - finalni sloj nad nosilcem, v sestavi: ~ finalni sloj: masivni parket hrast, debeline 1,8 cm - podolgovate letvice dimenzije cca 5 x 40 cm, položene vzporedno podolžno z nepravilnim zamikom, v smeri sever - jug ~ lepilni sloj: lepilo, debeline 0,2 cm ~ podložni sloj: iverna plošča pritrjena na AB nosilec ~ nosilna konstrukcija: AB nosilec - upoštevan pri betonskih delih Upoštevati tudi obstenske zaključne letve
a. | ~ pod | m2 | 18 |  | 0
b. | ~ obstenske zaključne letve | m | 6 |  | 0
2.15.7. | Izdelava, dobava in montaža tlaka, oznaka T1.8 - podest na stopnišču, v sestavi: ~ finalni sloj: liti/brušen teraco, debeline 4 cm - izgled po izbiri arhitekta ~ nosilna konstrukcija: AB podest - upoštevan pri betonskih delih | m2 | 4.5 |  | 0
2.15.8. | Izdelava, dobava in montaža dvignjenega poda, oznaka T1.9 - prostor recepcija, v sestavi: ~ finalni sloj: masivni parket hrast, debeline 1,8 cm - podolgovate letvice dimenzije cca 5 x 40 cm, položene vzporedno podolžno z nepravilnim zamikom, smer pravokotno na južno fasado ~ lepilni sloj: lepilo 0,3 cm ~ podložni sloj: iverna plošča oplaščena v jekleno pocinkano pločevino ~ podkonstrukcija: kovinske pocinkane stojke, višine 16 cm Opomba: upoštevati tudi zapiranje poda s čelne strani (prostor med spodnjim tlakom in dvignjenim podom -višine 16 cm) ter obstenske zaključne letve
a. | ~ dvojni pod | m2 | 5.3 |  | 0
b. | ~ čelna stran | m | 2.1 |  | 0
c. | ~ obstenske zaključne letve | m | 7 |  | 0
2.15.9. | Izdelava, dobava in vgradnja tlaka v dvigalu iz litega teraca, v debelini 4 cm. Izgled po izbiri arhitekta. | m2 | 1.6 |  | 0
2.15.10. | Izdelava,dobava in vgradnja obstenske obrobe ("cokl") iz terazza (v prostorih, kjer je finalni tlak liti/brušen terazzo in ni ostalih stenskih oblog. Obloge so iz plošč dimenzije 120x10x2 cm. Način izvedbe in uporabo materialov glej v Splošno za notranje obrobe iz terazza in detajl: Zaključek stene beton oz. stene MKplošč. V ceni upoštevati tudi kitanje rege med coklom in stensko obrobo iz MK plošč, s silikonskim kitom v barvi betona | m | 260 |  | 0
2.15.11. | Izdelava, dobava in montaža tlaka, oznaka T1.3 - pisarne, sejna soba, v sestavi: ~ finalni sloj: hrastov masivni parket, debeline 1,8 cm - podolgovate letvice dimenzije cca 5 x 40 cm, položene vzporedno podolžno z nepravilnim zamikom, smer pravokotno na fasado ~ lepilni sloj: lepilo, debeline 0,2 cm Upoštevati tudi obstenske zaključne letve.
a. | ~ parket | m2 | 139 |  | 0
b. | ~ zaključne letve | m | 115 |  | 0
2.15.12. | Izdelava, dobava in montaža dvojnega tehničnega poda: oznaka T1.4, z antistatično/disipativno (106 ≤ Ω ≤ 108 ) gumirano oblogo (kot npr. Noraplan Stone 1146), skupne debeline 4,3 cm , na nosilni podkonstrukciji dvojnega poda kot Advant TR STRUCTURE ali enakovredno višine do 59,7 cm. Kompletno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, finalno obdelavo ter 2x zaščitnim premazom obloge: ~ nosilnost poda do 7kN/m2 ~ požarne zahteve razred B po CPD ~ plošče so s spodnje strani oplaščene s pocinkano jekleno pločevino; zagotovljen mora biti galvanski stik z nosilno konstrukcijo poda. Dimenzija plošč 600 x 600 mm V ceni upoštevati tudi dobavo ročke za dvig dvojnega poda vključno s stenskim nosilcem (ročka z nosilcem mora biti v vsakem prostoru, kjer je dvignjen pod)
Opomba: podstavke za elektro omare izdela in montira dobavitelj teh omar. V ceni dvojnega poda je potrebno upoštevati prilagoditve dvojnega poda postavitvi in dimenzijam tehnološke in druge opreme v prostorih. Stojke dvojnega poda morajo biti pripravljene za priključitev ozemljitve. Ozemljevanje dvojnega poda NI del tega razpisa Dvojni pod se montira po zaključku montaže omar, zato mora izvajalec dvojnega poda prilagoditi pod na zmontirane podstavke omar. Rezanje dvojnega poda je potrebno izvajati izven objekta, zaradi preprečevanja vnosa prahu. Izvajalec mora po montaži dvojni pod začasno zaščititi pred poškodbam npr. prekriti s kartonom.
a. | ~ dvojni pod | m2 | 43.5 |  | 0
b. | ~ dobava in montaža stenskih zaključkov pri dvojnem podu, v barvi osnovnega tlaka (sistemski zaključek). | m | 48 |  | 0
2.15.13. | Kompletna izvedba protiprašnega premaza tal in sten pod dvojnimi podi ter jaška za dvigalo:
a. | Dobava in izdelava protiprašnega premaza betonskih talnih površin, s predhodno pripravo površine. | m2 | 170 |  | 0
b. | Dobava in izdelava protiprašnega premaza stenskih površin, s predhodno pripravo površine. | m2 | 55 |  | 0
2.15.14. | Dobava in polaganje antistatičnega samorazlivnega epoksidnega tlaka (tip tlaka. T1.5 in T1.5a), deb.3 mm, z zaokrožnicami. V ceni upoštevati tudi pripravo podlage(brušenje, kitanje…), ter vse potrebne nanose, ki so potrebni za izvedbo takega tlaka. Barva : • osnova RAL 7030 • posutje RAL 7016 • posutje RAL 7035
a. | ~ tlak | m2 | 422 |  | 0
b. | ~ zaokrožnice | m | 228 |  | 0
2.15.15. | Izdelava, dobava in montaža tlaka, oznaka T1.7 - atrij, v sestavi: ~ finalni sloj: tikove podnice, širine cca 10 cm in debeline 2,5 cm, brez reber, deske položene v smeri sever - jug. Skrito pritrjevanje z inox vijaki, deske od podkonstrukcije ločene z gumijastimi trakovi ~ podkonstrukcija: leseni morali, debeline 7,5 cm ~ nosilna podkonstrukcija: AB grede 14/16 cm- upoštevano pri betonskih delih. | m2 | 142 |  | 0
2.15.16. | Izdelava, dobava in montaža finalnega tlaka-strešne terase, z oznako S1.2, v sestavi: ~ finalni sloj: tikove podnice, širine cca 10 cm in debeline 2,5 cm, brez reber, deske položene v smeri sever - jug. Skrito pritrjevanje z inox vijaki, deske od podkonstrukcije ločene z gumijastimi trakovi. Razmik med podnicami mora biti zaradi odtekanja meteorne vode na primarno streho 10 mm. ~ podkonstrukcija: lesena podkonstrukcija - kontra letve/nivelirni PVC podstavki, v debelini 4-14 cm | m2 | 157 |  | 0
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
2.16. | DVIGALO
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
2.16.1. | Izdelava, dobava in montaža električnega odebnega dvigala, kot npr. thyssenkrupp smp synergy Panoramic, brez strojnice. Specifikacija v popisu je po predhodno omenjenem dvigalu, lahko pa se uporabi tudi drugo z enakovrednimi karakteristikami in tehničnimi podatki, po potrditvi investitorja in arhitekta. Izvedba dvižne naprave v skladu s standardom SIST EN 81-20, SIST EN 81-50, SIST EN 81-73 in SIST EN 81-28.
Nosilnost: 630 kg oz. 8 oseb Višina dvigala: 4,40 m Hitrost vožnje: 1,00 m/s Število postaj: 2 Število dohodov: 2 - neprehodna kabina ~ na isti strani: 2 ~ na nasprotni strani Jašek: betonski AB - upoštevan v postavkah gradbenih del , jeklena konstrukcija je vezana na zasteklitev dvigalnega jaška. Zasteklitev z nosilno konstrukcijo je predmet notranje opreme in NI sestavni del tega popisa. Glaj opombo v uvodu poglavja STEKLENE STENE. Dimenzije: min. 1630 x 1880 mm ~ jama jaška: min 1220 mm - merjeno od gotovega poda najnižje etaže ~ glava jaška: min. 3550 mm - merjeno od gotovega poda najvišje etaže Ob uporabi nosilnih montažnih elementov kot npr. montažne kljuke (h=150 mm) je min.glava jaška 3550 mm. V kolikor se poslužuje IPE nosilne montažne elemente, se lahko upošteva min. glava jaška 3400 mm. Bistvo je, da je razdalja 3400 mm med gotovim podom najvišje etaže in spodnjim delom nosilnega profila. Glavo jaška je potrebno izvesti po načrtu projektanta izvajalca dvigal.
Vrsta pogona: ~ nizkoenergetski thyssenkrupp digitalno frekvenčno reguluiran sinhroni brezreduktorski motor s permanentnimi magneti ter brezazbestno zavoro, ~ obešanje 2:1, nameščen je v glavi jaška dvigala (dvigalo brez strojnice), ~ nosilna sredstva so jeklene vrvi z jekleno sredico, Protiutež: stransko Obratovalni pogoji: suhi prostor - normalno okolje Napajanje in moč: 400 V (50 Hz); min 3,91 kW
Vrsta krmiljenja: ~ thyssenkrupp mikroprocesorsko z nizkoenergetsko frekvenčno regulacijo (VVVF), Simplex, sistem zbirno v smeri DOL ~ nameščeno je v omarici, ob vratih jaška v najvišji postaji. Omarica je iz brušene nerjaveče pločevine. Opcija: oddaljenost krmilne omarice do 40 m, ~ Sleep Mode funkcija po določenem času avtomatsko izklopi krmilje, frekvenčno regulacijo in prikazovalnike dvigala - ta funkcija uvršča napravo v Energetski razred A po VDI 4707 ( izvajalec predloži certifikat o energetski učinkovitosti dvigala)
~ evakuacijska požarna vožnja (ob aktivaciji signla "Požar" iz naročnikiove požarne centrale, se dvigalo evakuira v glavno evakuacijsko postajo, odpre vrata in se ustavi, skladno s standardom SIST EN 81-73). Uporaba dvigala v primeru požara je prepovedana! ~ avtomatsko reševanje ujetih oseb v kabini v primeru izpada el.omrežja, odvisno od obtežbe kabine (dvigalo se ob izpadu el. toka samodejno zapelje v najbližjo postajo in odpre vrata)
~ predčasno odpiranje vrat pri prihodu v postajo ~ filter proti radijskim motnjam, ~ servisni panel za vzdrževalca je nameščen na stropu kabine, jami jaška ter v krmilni omarici dvigala Natančnost pristajanja: avtomatsko pristajanje in niveliranje kabine v postajo neodvisno od teže kabine, +/- 3 mm
Signalizacija: ~ nadometno vertikalno kabinsko tipkalo High Edge ali Alto, z digitalnim 7" TFT prikazovalnikom položaja in smeri vožnje kabine, digitalne ure, indikatorjem preobremenitve in alarmom. Čelna plošča tipkala je iz nerjaveče pločevine ali črnega varnostnega stekla. Za boljši kontrast so številke in puščice na prikazovalnikih v beli barvi na črnem displayu. Kabinsko tipkalo ima poleg prikazovalnika in postajnih tipk še tipko za ALARM, tipko za odpiranje vrat, tipko za zapiranje vrat, stikalo na ključ za rezervacijo kabine oz. prednostno vožnjo.
Tipke so okrogle (z Braillovo pisavo) z mikropomikom, iz brušene ali črne brušene nerjaveče pločevine fi 44 mm, z belo LED osvetlitvijo potrditve poziv. Tipk z osnovno postajo je zaradi lažje orientacije obrobljena z zelenim obročkom. Za lažje vzdrževanje se tipkalo odpre po sistemu vratca. ~ nadometni zunanji pozivi z digitalnim 3,5" TFT prikzovlnikom položaja kabine in smeri nadaljne vožnje, iz brušene nerjaveče pločevine, nameščene v vseh postajah na okvir vrat ali na zid (poljubno). Tipke so enake kabinskim.
Signalizacija in tipkala so primerna predpisom za prevoz invalidnih oseb SIST EN-81-70. (Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter več stanovanjskih stavb). Tipkala so postavljena na višino skladno s tem standardom.
~ panel za upravljanje skladno s standardom ISO 4190-5:2006 (zagotavljanje dostopnosti za gibalno ovirane)
Vrata jaška: avtomatska levo drsna teleskopska L2, steklena krila v okvirju in s podboji iz brušene nerjaveče pločevine, brez požarne odpornosti. Gradbene odprtine jaškovnih vrat in čelne portalne stene morajo biti usklajene z načrti dvigala. Po končani montaži dvigala je potrebno gradbeno obdelati (zapolniti) reže okoli vseh jaškovnih vrt in krmilne omarice dvigala.
Vrata kabine: avtomatska levo drsna teleskopska L2, steklena krila v okvirju in z vhodnim portalom kabine iz brušene nerjaveče pločevine, frekvenčno reguliran pogon, zaščita potnikov pred ukleščenjem z infrardečo svetlobno zaveso. ~ dimenzije 900 x 2100 mm
Kabina: ~ dimenzija: 1100 x 1400 x 2000 mm ~ neprehodna, stene iz varnostnega stekla v okvirju iz brušene nerjaveče pločevine. Na steni, kjer je kabinsko tipkalo je pod kabinskim tipkalom lamela iz brušene nerjaveče pločevine. ~ po celotni steni dvigala (na stranici kjer je betonska stena) je potrebno namestiti zrcalo iz varnostnega stekla ~ ročaj fi 38 mm iz nerjavečega jekla na vseh treh stenah, na koncu zarobljen, skladno s standardom EN 81-70 ~ tipski estetski strop Lightbox/grille iz polikarbonata, ki se ne drobi in lomi, z LED razsvetljavo 36W/6300°K. Zasilna razsvetljava za min. 3 ure (skladno s standardom EN 81-20), avtomatski izklop/vklop razsvetljave po nastavljenem želenem času
~ programljiv ventilator, avtomatski vklop/izklop ~ tla so pripravljena za oblogo iz kamna oziroma talne obloge po izbiri naročnika (max. debelina 20 mm) ~ talni zaščitni rob iz brušene nerjaveče pločevine ~ dvosmerna govorna naprava, ki omogoča avtomatični telefonski klic na štiei predprogramirane tel. številke, povezane s prostorom v stavbi oziroma z rešvalnim centrom24/7, skladno s SIST EN 81-28 (samostojno analogno telefonsko linijo do krmilne omarice priskrbi naročnik)
| V opremo dvigala je vključeno tudi: ~ lestev za dostop v jašek ~ razsvetljava in elektrifikacija jaška (vključno z vsemi varnostnimi in končnimi stikali) ~ montažne kljuke, ki jih naročnik vgradi skladno z načrti izvajalca dvigal | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ DVIGALO |  |  |  | 0
2.17. | OGLEDALA + KONTROLIRANI PREHODI
2.17.1. | Dobava in montaža ogledal z LED svetlobnim trakom nad umivalniki, komplet z nosilnim nerjavnim barvanim Z okvirjem, cca 3 cm od stene. Barvanje okvirja z barvo RAL 7016. Ogledalo je z montažnim lepilom prilepljeno na okvir. Led svetlobni trak je za ogledalom prav tako pritrjen na Z okvir.
a. | ~ ogledalo dim cca 172 x 80 cm | kos | 2 |  | 0
b. | ~ ogledalo dim cca 144 x 80 cm | kos | 1 |  | 0
c. | ~ ogledalo dim cca 141 x 80 cm | kos | 1 |  | 0
d. | ~ ogledalo dim cca 80 x 80 cm | kos | 1 |  | 0
e. | ~ LED svetlobni trak | m | 16 |  | 0
2.17.2. | Dobava in montaža ogledala nad umivalnikom - invalidi, komplet z nosilno nerjavno podkonstrukcijo v nagibu 14°. ~ dimenzija ogledala cca 65 x 80 cm | kos | 1 |  | 0
2.17.3. | Dobava in montaža ogledala, montiranega direktno na stene, to je poglobljeno tako, da je površina ogledala v isti ravnini kot finalna obloga stene. Steklo debeline 6 mm, robovi ravno rezani, zaščita robov proti koroziji. V prostorih P0.29, P0.30. Pred izvedbo, dimenzije obvezno preveriti na objektu!
a. | ~ dim cca 92 x 80 cm | kos | 2 |  | 0
b. | ~ dim cca 180 x 80 cm | kos | 1 |  | 0
c. | ~ dim cca 160 x 80 cm | kos | 1 |  | 0
Kontrolirani prehodi
2.17.4. | Dobava in vgradnja motoriziranih krilnih vrat (kot npr. CAME GL A2 - Palisada Jesenice, ali enakovredno). Višina krila 1340 mm, širina krila 900 mm iz kaljenega stekla debeline 10 mm, vpete v stebriček iz nerjavnega jekla AISI304. Vrata se vgradijo ena nasproti drugih, s sinhronim odpiranjem v obeh smereh, Odpiranje cca 3 sekunde. ~ prehod za invalide | kos | 2 |  | 0
2.17.5. | Dobava in vgradnja motoriziranih vrtljivih vrat ( kot npr. CAME GL A3 - Palisada Jesenice, ali enakovredno). Premer vrat 1482 mm, širina prehoda 794 mm iz kaljenega stekla debeline 10 mm, 120 stopinjska, vpete v stebriček iz nerjavnega jekla AISI304. Vrtenje v obeh smereh vhod/izhod. Število prehodov na minuto 9-25. Na vhodu in izhodu je stebriček s čitalcem kartic za zaposlene. Čitalec kartic in kontrola pristopa ni predmet te postavke. | kos | 2 |  | 0
| OGLEDALA + KONTROLIRANI PREHODI |  |  |  | 0

## 3. Tehnološki objekt faza 1
Naročnik: | ARAO, LJUBLJANA, Celovška cesta 182, 1000 Ljubljana
Objekt: | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško/Objekti odlagališča
SKLOP: A.4_L2
A.4 | OBJEKTI ODLAGALIŠČA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
3. | TEHNOLOŠKI OBJEKT 1. FAZA
GRADBENA DELA
3.1. | ZEMELJSKA DELA ZA OBJEKT |  |  |  | 0
3.2. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
3.3. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
3.4. | TESARSKA DELA IN TESNENJE PREBOJEV |  |  |  | 0
3.5. | KANALIZACIJA V OBJEKTU
3.5.1. | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
3.5.2. | TEHNOLOŠKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
3.5.3. | KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
3.5.4. | GRADBENA DELA ZA VODOVOD IN HIDRANTNO OMREŽJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela: | 5% |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
3.6 | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
3.7. | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
3.8. | ODVODNAVANJE STREŠNE VODE |  |  |  | 0
3.9. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
3.10. | OKNA, STENE, VRATA IN REŠETKE |  |  |  | 0
3.11. | MONTAŽNE PREDELNE STENE, STROPOVI, STENSKE OBLOGE, PULTI ZA UMIVLNIKE TER VODILA ZA ZAVESE |  |  |  | 0
3.12. | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
3.13. | SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
3.14. | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
3.15. | DROBNA OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela: | 5% |  |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
SKUPAJ predračun: |  |  |  |  | 0
Opomba : cene so brez DDV-ja
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
OPOMBA: Pri izdelavi popisa upoštevati pripombe, iz poglavja UVOD
GRADBENA DELA
3.1. | ZEMELJSKA DELA ZA OBJEKT:
Splošno: Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Upoštevati vse vertikalne in horizontalne transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopavanjem, v kolikor je to potrebno. Utrjevanje z nabijanjem do predpisane zbitosti po projektu statike. V enotnih cenah upoštevati tudi vzdrževanje gradbene jame in odvod meteorne vode, če je potrebno.
Obračun po dejansko izvedenih količinah, na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopavanju. Upoštevati navodila geomehanskega poročila in prisotnost geomehanika pri izvedbi zemeljskih del. Primernost izkopanega materiala za zasip za temelji se ugotovi na licu mesta (geomehanik).
3.1.1. | Kombiniran izkop zemlje, z nakladanjem na prevozo sredstvo. ~izkop v terenu III. ktg. : za testno polje pilotov (v globino 4 m) Opomba: delo je otežkočeno. Izkop je potrebno izvajati previdno med izvedenimi piloti tako, da se pilotov ne poškoduje. | m3 | 117 |  | 0
3.1.2. | Planiranje dna izkopa, oz vrh delovnega platoja, z utrjevanjem do EV2 80 Mpa | m2 | 1220 |  | 0
3.1.3. | Široki izkop, z nakladanjem na prevozno sredstvo, za pripravo delovnega platoja za izvedbo jet grouting pilotov za objekt. Od obstoječega nasipa na koti 154,70 se odkoplje 35 cm, do kote vrha delovnega platoja 154,35 ~ izkop v terenu III. Ktg | m3 | 430 |  | 0
3.1.4. | Po izvedbi pilotov se izvede med glavami pilotov izkop do kote 153,85, to je 50 cm. Upoštevati je potrebno kombiniran, strojno-ročni, otežkočen izkop v terenu III. ktg in V. ktg (iztečena masa pilotov), z nakladanjem materiala na kamion. Delo izvajati previdno tako, da se ne poškoduje glav pilotov. V količini je upoštevana tudi obdelava glave pilota do projektirane višine podložnega betona talne plošče. | m3 | 325 |  | 0
3.1.5. | Planiranje dna izkopa z utrjevanjem do EV2 80 Mpa- priprava za izvedbo podložnega betona. Delo je otežkočeno, ker se izvaja med glavami pilotov. | m2 | 550 |  | 0
3.1.6. | Poglobitev izkopa za pasovne temelje med osmi H-J/1-6, z nakladanjem na prevozno sredstvo. ~ izkop v terenu III.ktg
a. | • ročni izkop (ocena 3 %) | m3 | 2 |  | 0
b. | • strojni izkop (ocena 97%) | m3 | 67 |  | 0
3.1.7. | Planiranje in utrjevanje dna izkopa za pasovne temelje do predpisane utrditve, Mv2=80MPa | m2 | 103 |  | 0
3.1.8. | Zasipanje med in za temelji oz. za talno ploščo, s prečiščenim materialom od izkopa, ki je deponiran na začasni deponiji (nakladanje in dovoz iz deponije), z nabijanjem, do predpisane utrditve EV2 80Mpa. ~ v plasteh do 30 cm. | m3 | 322 |  | 0
3.1.9. | Dobava in vgradnja prodca (kot finalni tlak), granulacije od 16 do 32 mm, v debelini od 25 do 45 cm, v prostorih oznaka 0.03a, 0.07a, 0.35a in 0.35b. | m3 | 49 |  | 0
3.1.10. | Odvoz izkopanega materiala na začasno deponijo oddaljeno do 500 m. | m3 | 824 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA ZA OBJEKT. |  |  |  | 0
3.2. | BETONSKA DELA
Pri formiranju enotnih cen za vidne betone je obvezno upoštevati določila TEHNIČNE SMERNICE - Priporočila za izvedbo vidnih betonov, z dne 22.10.2019.
Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij.
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
Splošna opomba za vse betonske konstrukcije; ~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670 ~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona; ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine enostavna/VB2 • neopažene površine enostavna - nevidne površine: • opažene: osnovna/VB0 • neopažene: osnovna
V cenah na enoto morajo biti upoštevane zahteve za pripravo AB plošč (niveliranje neopažene površine), povsod kjer je zaključni sloj epoksi: ~ armirano betonske plošče oz. tlaki morajo biti nivelirani in obdelani v skladu s standardom DIN 18202 tabela 3 točka 4.
Krovni sloji vseh betonskih konstrukcij se obvezno kontrolira z merjenjem. Dovoljena odstopanja so opredeljena v SIST EN 13670 in NAC. DOD.
3.2.1. | Armatura za konstrukcijo in ostaline na fasadi: dobava, strojna izdelava in ročna montaža zahtevne armature iz betonskega jekla B500C po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080 (lahko se vgradi armatura razreda B500B s STS, če se z dodatnimi preiskavami dokaže izpolnjevanje zahtev za razred C. Različni premeri (12 mm do vključno 18 mm). V ceni morajo biti upoštevani stroški za pridobitev Slovenskega tehničnega soglasja za razred B500C po SIST EN 10080 ali stroški preiskav, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje zahtev za razred duktilnosi C za vso vgrajeno armaturo, za katero se zahteva duktilnostni razred C. Krivljenje po detajlih na risbah armature. Količina je po izvlečkih armaturnih načrtov. Za fasadne elemente velja razred B500B za palice in B500A za mreže.
a. | ~ armaturne palice razreda B500 C, do vključno fi 12 mm | kg | 38300 |  | 0
b. | ~ armaturne palice razreda B500 C, nad fi 12 mm | kg | 74100 |  | 0
c. | ~ armaturne palice razreda B500 B, do vključno fi 12 mm | kg | 6100 |  | 0
d. | ~ armaturne palice razreda B500 B, nad fi 12 mm | kg | 4700 |  | 0
e. | ~ mreže razreda B500 A | kg | 31800 |  | 0
3.2.2. | Dodatek za varjenje armature za priključitev na ozemljitve ~ Ozemljitve na splošno - za vse objekte: Izenačitev potencialov ostalih kovinskih mas (kovinskih podbojev vrat, penjalk za dostop do strehe, ograj, žerjavne proge mostnega dvigala, ipd), se izvede z varjenim stikom s povezavo na armaturo. Pri tem mora biti armatura ustrezno povezana, kar pomeni, da morajo biti varjeni stiki izdelani na rastru 2 x 2 m. Zvari morjo biti dolgi vsaj 5 cm oziroma se mora armatura prekrivati in biti povezana na dolžini vsaj 20-kratnika premera posamezne palice armature. Armaturo se poveže na zunanji ozemljilni obroč s ploščatim vodnikom iz nerjavečega jekla RF 30X4 mm. Na armaturo se ga privari, na zunanji obroč pa ga pritrdi s križno sponko. Detajli priključka armature so prikazani na armaturnih risbah. Varjenje armatura za potrebe priključitve na ozemljilni sistem se izvaja skladno s standardom SIST EN 17660-02 in SIST EN 62305-3. ~ Opomba: ves čas izvajanja armiraških del, mora biti na gradbišču prisotna oseba zadolžena za varjenje armature, za izvedbo mreže za izenačitv potencialov. | kg | 155000 |  | 0
3.2.3. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12 m3/m2/m;
a. | ~podložni beton C16/20, X0: - pod pasovnimi temelji | m3 | 23 |  | 0
b. | ~podložni beton C16/20, X0: - pod talno ploščo Opomba: delo je otežkočeno, ker se beton vgrajuje med glavami pilotov. | m3 | 165 |  | 0
3.2.4. | Dobava in vgrajevanje betona v mikroarmirane konstrukcije - debeline; ~polnilni mikroarmiran beton C30/37, XC3, z dodatkom polipropilenskih vlaken dolžine 10-12 mm, količine 0,91kg/m3.
a. | ~ debeline 25 cm - tlaki oznake T2.1, T2.2,T2.3 in T2.7 ( prostori 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07,0.16, 0.20, 0.21, 0.28, 0.29, 0.30, 0,31, 0.32, 0.33, 0.34) Opomba: tlak v prostoru 0.16 se mora betonirati izmenično. Polja betoniranja morajo slediti dilatacijam zgornjega finalnega štokanega tlaka. | m3 | 98 |  | 0
b. | ~ debeline 34,5 cm - tlak oznake T2.5 (prostori 0.11, 0.12, 0.13) | m3 | 9 |  | 0
c. | ~ v naklonu, debeline od 32,5 do 34,5 cm - tlak oznake T2.6 (prostori 0.08, 0.14, 0.15, 0.17, 0.18, 0.19, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27) | m3 | 51 |  | 0
3.2.5. | AB štokan tlak v naklonu - oznaka T2.7, debeline 8 -10 cm (prostora 0.01 in 0.16) se izvede z armiranim betonom specifikacije C30/37 XC4/XF4/XD3 Dmax16 mm (OPZT S25). Potrebna je tudi uporaba dodatka za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanja (7-8 kg/m3 SRA 100, HaBe). Tlak je armiran z eno mrežo Q 196. V sestavo betona se dodajo polipropilenska vlakna dolžine 10-12 mm (količina 0,91kg/m3). V sestavi betona (recepturi) mora biti obvezno uporabljen kameni agregat kamnolomskega izvora in sive barve. Po vgrajevanju in zgoščevanju betona se površino ročno poravna (poreže) pri tem morajo biti izvedeni vsi potrebni nakloni. Rezanje navideznih dilatacije se izvede po arhitekturnem načrtu dilatacij. Širina navidezne dilatacije je 8 mm, rob dilatacije je posnet pod kotom 45° v širini 1 cm, globina dilatacije je 1/3 debeline štokanega tlaka. Mokra nega površine po betonirnju se izvaja neprekinjeno brez vmesnih suhih obdobji v trajanju najmanj 14 dni.
Prostorske dilatacije se izvedejo povsod ob stiku s konstrukcijo (stene) tako, da se v stik po celotni debelini štokanega betona namesti elstičen penast trak širine 5-6 mm. Kasneje se to rego zatesni s trajno elastičnim kitom.
Navidezne dilatacije so razporejene pribložno na vsakih 5 m oz. po načrtu. Vsa armatura v poljih se prereže tako, da so linije rezanja navideznih dilatacij prosta. Rezanje navideznih dilatacij se izvede čim hitreje je možno, praviloma 24 ur po betoniranju. Čas rezanja je odvisen od temperature okolice in vrste betona. Rezanje reg se praviloma izvede najprej z ožjim listom žage širine 3 mm in predpisane globine 1/3 debeline štokanega tlaka. Kasneje, ko je zaključena nega betona in dosežena večja trdnost ter obvezno tudi zaključena površinska obdelava (brušenje, štokanje, pranje) se rege dodatno zareže in razširi tako, da je rega širine 6-8 mm. Po širitvi reg se izvede še posnemanje vzdolžnih robov pod kotom 45° (rezanje pod kotom 45°).
Lahko se izvede širitev rege in trimanje (rezanje) roba pod kotom 45° istočasno v kolikor se uporablja posebna rezalna orodja, oziroma rezalne liste žage. Rege se temeljito opere z vodo pod pritiskom!
Vse dilatacije (rege) se ustrezno očisti z visokotlačnim prenjem, sušenjem in nanosom prajmerja na stene rege nato se izvede kitanje. Kita se z ustreznim enokomponentnim trajno elastičnim kitom na bazi MS polimerov (kot npr. Geocel PRO 592) v barvi RAL po izboru arhitekta (predvidoma v temni barvi). Kit se nanaša v dilatacijo (rego) poglobljeno po principu senčne fuge. Zgornji rob kita (vrh kita) mora biti poglobljen v fugi 8-10 mm pod vrhom rezanega vertikalnega dela in 15-20 mm pod zgornjim robom.
Pri primerni starosti betona se površina betona strojno obdela, najprej z grobim brušenjem približno 5 mm globoko in nato s štokanjem. Vse večje luknjice v betonu se po brušenju kita z ustrezno malto (zmrzlinsko odporno XF4), ki mora biti primerne (ustrezne) barve. Šele po izvedenem kitanju se izvede štokanje betona. Pred izvedbo je obvezno potrebno izdelati testno polje velikosti najmanj 1 m2 z uporabo enakih materialov in izbranim postopkom obdelave. Testno polje in videz površine po obdelavi odobri arhitekt. Testno polje se po potrebi ponavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in potrditev s strani arhitekta. Opomba: izvedba testnega polja je upoštevana v popisu v poglvju 1. Pripravljlna dela.
Na zunanjem tlaku se zaščito površine izvede z zaščitnim premazom kot npr. Pierl Early Protect VBA, ki je namenjen prav za zaščito betonov naknadno obdelanih površin betonov (brušenje, štokanje). Premaz se na površino nanese čim hitreje po izvedeni finalni obdelavi.
a. | ~ beton | m3 | 3.2 |  | 0
b. | ~ štokanje | m2 | 35 |  | 0
c. | ~ zaščitni premaz | m2 | 35 |  | 0
d. | ~ prostorske dilatacije | m | 23 |  | 0
e | ~ navidezne dilatacije | m | 6.3 |  | 0
3.2.6. | Zunanji AB štokan tlak debeline 25 cm (prostor 0.35) se izvede z armiranim betonom specifikacije C30/37 XC4/XF4/XD3 Dmax16 mm (OPZT S25). Uporabi se tudi dodatek za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanja (7-8 kg7m3 SRA 100, HaBe). V sestavo betona se dodajajo polipropilenska vlakna dolžine 10-12 mm (količina 0,91kg/m3). V sestavi betona (recepturi) mora biti obvezno uporabljen kameni agregat kamnolomskega izvora in sive barve. Po vgrajevanju in zgoščevanju betona se površino ročno poravna (poreže) pri tem morajo biti izvedeni vsi potrebni nakloni. Rezanje navideznih dilatacije se izvede po arhitekturnem načrtu dilatacij. Širina navidezne dilatacije je 8mm, rob dilatacije je posnet pod kotom 45° v širini 1 cm, globina dilatacije je 8 cm. Na vsakih 20 m se mora v zunanjem tlaku obvezno izvesti prostorska (ekspanzijska) dilatacija. Armatura se polaga prekinjeno v vsakem polju posebej. Mokra nega površine po betoniranju se izvaja neprekinjeno brez vmesnih suhih obdobij v trajanju najmanj 14 dni.
Prostorska dilatacija (ekspanzijski stik): razporejene so na vsakih 20 m tlaka, oz. glej načrt. Izvedene so z opaženjem prekinitvijo betoniranja in namestitvijo elastičnegatraku 10-15 mm v spoj po celi višini. Prostorske dilatacije predstavljajo faze del oziroma potek del. Pri betoniranju je potrebno, da se dela izvajajo poi sistemu šahovnice tako, da se betonira najprej vsako drugo dilatacijsko polje, potem pa se v naslednji fazi betonira vmesna polja. Priporočeno je, da je razmik med betoniranjem teh faz nekje 14-20 dni, na ta načon se v betonu izvrši že večji del krčenja. Prostorske dilatacije so širine 10-15 mm in so širše od navideznih dilatacij. Tudi na prostorskih regah se izvede posneti rob pod kotom 45° v širini 1 cm, ki se izvede naknadno po zaključeni obdelavi in negi površine.
Navidezne dilatacije so razporejene pribložno na vsakih 5 m oz. po načrtu. Vsa armatura v poljih (mreže in armaturne palice), mora biti v polju prekinjena tako, da so linije rezanja navideznih dilatacij prosta. Po obodu je armatura zaključena z U stremeni in vzdolžnimi armaturnimi palicami. Mesta rezanja navideznih dilatacij morajo biti primerno in natančno označena zato, da rezanje poteka na pravih mestih, kjer je armatura prekinjena. Rezanje navideznih dilatacij se izvede čim hitreje je možno, praviloma 24 ur po betoniranju. Čas rezanja je odvisen od temperature okolice in vrste betona. Rezanje reg se praviloma izvede najprej z ožjim listom žage širine 3 mm in predpisane globine 6-7 cm Kasneje, ko je zaključena nega betona in dosežena večja trdnost ter ovezno tudi zaključena površinska obdelava (brušenje, štokanje, pranje) se rege dodatno zareže in razširi v zgornjem delu tako, da je rega širine 6-8 mm in globina 4 cm. Po širitvi reg se izvede še posnemanje vzdolžnih robov po dkotom 45° (rezanje pod kotom 45°).
Lahko se izvede širitev rege in trimanje (rezanje) roba pod kotom 45° istočasno v kolikor se uporablja posebna rezalna orodja, oziroma rezalne liste žage. Rege se temeljito opere z vodo pod pritiskom!
Vse dilatacije (rege) se ustrezno očisti z visokotlačnim prenjem, sušenjem in nanosom prajmerja na stene rege nato se izvede kitanje. Kita se z ustreznim enokomponentnim trajno elastičnim kitom na bazi MS polimerov (kot npr. Geocel PRO 592) v barvi RAL po izboru arhitekta (predvidoma v temni barvi). Kit se nanaša v dilatacijo (rego) poglobljeno po principu senčne fuge. Zgornji rob kita (vrh kita) mora biti poglobljen v fugi 8-10 mm pod vrhom rezanega vertikalnega dela in 15-20 mm pod zgornjim robom.
Pri primerni starosti betona se površina betona strojno obdela, najprej z grobim brušenjem približno 5 mm globoko in nato s štokanjem. Vse večje luknjice v betonu se po brušenju kita z ustrezno malto (zmrzlinsko odporno XF4), ki mora biti primerne (ustrezne) barve. Šele po izvedenem kitanju se izvede štokanje betona. Pred izvedbo je obvezno potrebno izdelati testno polje velikosti najmanj 1 m2 z uporabo enakih materialov in izbranim postopkom obdelave. Testno polje in videz površine po obdelavi odobri arhitekt. Testno polje se po potrebi ponavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in potrditev s strani arhitekta. Opomba: izvedba testnega polja je upoštevana v popisu v poglavju 1. Pripravljalna dela.
Na zunanjem tlaku se zaščito površine izvede z zaščitnim premazom kot npr. Pierl Early Protect VBA, ki je namenjen prav za zaščito betonov naknadno obdelanih površin betonov (brušenje, štokanje). Premaz se na površino nanese čim hitreje po izvedeni finalni obdelavi.
a. | ~ priprava podlage za polaganje hidroizolacijske folije - fino planiranje gramozne podlage do točnosti +-1 cm, z utrjevanjem do zbitosti min. Ev2=80 Mpa | m2 | 19.2 |  | 0
b. | ~ hidroizolacijska folija kot npr. Gefitas folija PE 3/300 | m2 | 19.2 |  | 0
c. | ~ beton | m3 | 4.8 |  | 0
d. | ~ štokanje | m2 | 19.2 |  | 0
e. | ~ zaščitni premaz | m2 | 19.2 |  | 0
f. | ~ prostorske dilatacije - ekspanzijski stik | m | 4.5 |  | 0
g. | ~ navidezne dilatacije | m | 3 |  | 0
3.2.7. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C30/37 XC4 Dmax=32mm Cl 0,20 zaščitna plast 5 cm: pasovni temelji in temeljni nastavki
a. | ~ konstrukcije preseka nad 0,04 do 0,08 m3/m | m3 | 1 |  | 0
b. | ~ konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12 m3/m | m3 | 3 |  | 0
c. | ~ konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20 m3/m | m3 | 1.4 |  | 0
d. | ~ konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m | m3 | 34 |  | 0
3.2.8. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2/m; ~armiran beton C30/37 XC4 Cl 0,20 Dmax=32mm, zaščitna plast 5 cm: talna plošča debeline 30 cm - 1.faza talne plošče Dilatacije/delovni stiki po shemi v načrtih gradbenih konstrukcij | m3 | 200 |  | 0
3.2.9. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C30/37 XC4 Cl 0,20 Dmax=32mm, zaščitna plast 5 cm: talna plošča debeline 60 cm - 2. faza talne plošče Opomba: v ceni upoštevati tudi premaz za boljšo sprijemljivost stari/novi beton. Dilatacije/delovni stiki po shemi v načrtih gradbenih konstrukcij
a. | ~ beton | m3 | 405 |  | 0
b. | ~ premaz | m2 | 672 |  | 0
3.2.10. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2,m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C 30/37 XC1 Dmax 16, zaščitna plast 3 cm: AB stene (notranje in zunanje stene zaščitene s fasado in HI) | m3 | 252 |  | 0
3.2.11. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2,m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C 30/37 XC1 Dmax 16, zaščitna plast 3 cm: AB atika zaščitena s fasadno oblogo sicer C30/37 XC4 XF3, zaščitni sloj 4 cm | m3 | 35 |  | 0
3.2.12. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C30/37 XC1 Dmax=16mm, zaščitna plast 3 cm: stebri
a. | ~ stebri 30 x 30 cm , višina stebrov do 4,55 m | m3 | 0.8 |  | 0
b. | ~ steber 60 x 30 cm , višina stebra do 4,55 m | m3 | 0.8 |  | 0
3.2.13. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C30/37 XC1 Dmax=16mm, zaščitna plast 3 cm: strešna plošča v naklonu 2% Zgornja površina plošče mora biti obdelana za izvedbo bitumenske parne zapore s plastomeri APP ( streha S2.1): to je: enovita, trdna, galdka in brez ostrih izboklin ali neravnin, skladno z navodili izbranega proizvajalca parne zapore. | m3 | 165 |  | 0
3.2.14. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C30/37 XC1 PV-I Dmax=16 mm, zaščitna plast 3 cm,: nosilci
a. | ~ konstrukcije preseka nad 0,04 do 0,08 m3/m | m3 | 2 |  | 0
b. | ~ konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20 m3/m | m3 | 11 |  | 0
c. | ~ konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m | m3 | 3.5 |  | 0
d. | ~ konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m | m3 | 8 |  | 0
3.2.15. | DELOVNI STIKI
~ za v projektu predvidene delovne vertikalne delovne stike se uporabijo bodisi na licu mesta izdelane klasične opažne plošče za enkratno uporabo (upoštevati prehod armaturnih sider) ali sistemski opaži za delovne stike iz raztegnjene pločevine (npr. sistem Stremafor, proizvajalca Max Frank GmbH & Co ali enakovredno). Površine delovnih stikov se pred betoniranjem naslednje faze premažejo/prebrizgajo z dvokomponentno epoksidno smolo (npr. UNIPOX EP 52 ali enakovredno) po navodilih izbranega proizvajalca.
~ na v projektu predvidene horizontalne delovne stike se pred betoniranjem naslednje faze izvede (vgradi) vezni sloj/premaz za povečanje sprijemnosti. V projektu je predvidena izdelava veznega sloja iz cementa, peska z maks. zrnom do največ 8 mm z dodatkom Cementol Elastosil 34 v debelini do cca 5 mm. Priprava, vgradnja in nega veznega sloja se izvaja po navodilih proizvajalca.
Izvajalec lahko v okviru izdelave projekta izvajanja betonskih konstrukcij glede na svojo tehnologijo predvidi drugačen razred in število delovnih stikov, pri čemer mora v primeru uporabe receptur brez dodatkov za omejevanje krčenja upoštevati naslednje omejitve: ~ razmerje širina: višina/dolžina segmenta = 1:1 do največ2:3 ~ največja dimenzija segmenta ne sme presegati vrednosti 35d, kjer je d debelina segmenta
a. | Talna plošča debeline 60 cm ~ 2 vertikala delovna stika v prečni smeri Opomba: vgradnja betona v posamezni fazi se izvaja enopotezno s sprotnim vibriranjem | m | 25 |  | 0
b. | Stene (in nosilci/prečke pod ploščo) debeline 25 in 30 cm (upoštevati debelino 30 cm za vse):
b.1. | ~ vertikalni delovni stik | m | 280 |  | 0
b.2. | ~ horizontalni delovni stik | m | 350 |  | 0
c. | Krovna plošča debeline 25 cm ~ vertikalni delovni stiki | m | 150 |  | 0
| SKUPAJ ARMIRANO BETONSKA DELA |  |  |  | 0
3.3. | ZIDARSKA DELA
Požarno tesnenje prebojev za instalacije (strojno, elektro, tehnologija) je v obsegu dobave instalaterjev in ne izvajalca gradbenih del. Upoštevati zahteve požarnega elaborata in Elaborata zaščite pred hrupom v stavbah. Odobreni sistemi požarnega tesnenja: a.Promat, Intumex b.Hilti c.Pirofix Večje odprtine pred izvedbo požarnega in ex tesnenja do meje obdelave za izvedbo tesnenja obdela/pozida gradbinec, kar je potrebno upoštevati v ceni.
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
3.3.1. | Ročna obdelava glav JET GROUTIHG pilotov do nazivnega premera fi 70 cm, višine 40 cm. Delo izvajati previdno. | kos | 385 |  | 0
3.3.2. | Izravnava vrha glav pilotov fi 70 cm s samorazlivno malto, komplet z ev.potrebnim opažem. Izravnava je potrebna zato, da se površina ustrezno pripravi za potrebe polaganja armature za talno ploščo. | kos | 385 |  | 0
3.3.3. | Izravnava betonskih površin z brušenjem, tako da so površine pripravljene za slikopleskarska dela: ~horizontalne površine (strop - tam kjer ni spuščenih stropovi) | m2 | 77 |  | 0
3.3.4. | Izravnava betonskih površin z brušenjem, tako, da so površine pripravljene za slikopleskarska dela: oz. za oblogo z mavčnimi ploščami ~vertikalne površine (zidovi, stebri) | m2 | 1030 |  | 0
3.3.5. | Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije, položene na talno ploščo vključno z vsemi preklopi, in zaključki , ter toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena, debeline 10 cm, v naslednji sestavi: ~ toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren (XPS 400), v debelini 10 cm ~ hidroizolacija: hladni premaz + bitumenski varilni trak (kot Izotekt), debeline 0,5 cm ~ talna plošča - upoštevana pri betonskih delih | m2 | 600 |  | 0
3.3.6. | Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije (HI preko temeljnih nastavkov pod AB stenami) na pripravljeno betonsko površino z vsemi zaključki v naslednji sestavi: ~premaz z enokomponentno elastično vodotesno maso, kot npr Hidrostop Fleks | m2 | 100 |  | 0
3.3.7. | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije, vključno s pripravo podlage, z vsemi preklopi in zaključki v naslednji sestavi: ~ hladni premaz + bitumenski varilni trak | m2 | 215 |  | 0
3.3.8. | Kompletna izvedba, toplotne izolacije podzidka, zaščite vertikalne HI, in dilatacije med raznimi betonskimi konstrukcijami:
a. | ~ ekstrudiran polistiren, trdi (≥ 150 kPa), debeline 20 cm | m2 | 117 |  | 0
b. | ~ ekstrudiran polistiren, trdi (≥ 150 kPa), debeline 10 cm | m2 | 98 |  | 0
3.3.9. | Kompletna izdelava in dobava sestav tlakov (brez finalnega tlaka), vključno z dilatacijskim robnim trakom ter izvedbo navideznih dilatacij in ekspanzijskih stikov; po opisih v sestavah tlakov :
Splošno o navideznih dilatacija in ekspanzijskih stikov.
Navidezne diltacije v notranjem teraco tlaku se izvede z vstavljanjem inox dilatacijskih trakov višine vsaj 25 mm in širine 4 mm. Diltacijski trakovi morajo biti višinsko poravnani in dobro pritrjeni v podlago. Glede na predvideno debelino tlaka je potrebno oslabitev narediti tudi v spodnjiem sloju (polimerno cementni estrih) za kar se predvidoma uporabi L profile pritrjene na tla. Oba profila morata biti natančno poravnana. Armaturne mreže, ki se uporabi za armiranje morajo biti prekinjene na mestih dilatacij izvedenih z inox trakovi. Opomba: v tem delu popisa se upošteva samo izvedba dilatacije v polimerno cementnem estrihu. Zgornja dilatacija v teraco tlaku pa je upoštevana pri tlakarskih delih.
Ekspanzijski stik v notranjem teraco tlaku se izvede z vstavljanjem dvostranskih inox dilatacijskih trakov višine celotne debeline teraco tlaka (3 cm) in širine 4 mm, z vmesnim elastičnim penastim trakom šrine 4mm. Dilatacijski trakovi morajo biti višinsko poravnani in dobro pritrjeni v podlago. Po izvedbi teraco tlaka je potrebno rego med dilatacijskima trakovoma očistiti in zapolniti s trajno elastičnim kitom (barva po izboru arhitekta) po navodilih izbranega proizvajalca. Glede na predvideno debelino tlaka je potrebno oslabitev narediti tudi v spodnjiem sloju (polimerno cementni estrih) za kar se predvidoma uporabi dva L profila pritrjena na tla z vmesnim elastičnim trakom širine 4 mm. Zgornji in spodnji profili morajo biti natančno poravnani. Armaturne mreže, ki se uporabi za armiranje morajo biti prekinjene na mestih dilatacij izvedenih z inox trakovi.Opomba: v tem delu popisa se upošteva samo izvedba dilatacije v polimerno cementnem estrihu. Zgornja dilatacija v teraco tlaku pa je upoštevana pri tlakarskih delih.
3.3.9.1. | Tlak oznaka T2.1: ~ armiran in mikroarmiran polimerno modificirani cementni estrih, debeline 5 cm - podlaga za notrani terazzo tlak. Podlaga za terazzo se izvede z armiranim in mikroarmiranim polimerno modificiranim cementnim estrihom razreda C35 F7. V sestavo estriha se doda polipropilenska vlakna dolžine 10-12 mm v količini 1,5 kg/m3 in polimer na bazi Styrene-butadiena z vsebnostjo suhe aktivne snovi najmanj 48% v količini 5-6% glede na DC količino cementa v sestavi oziroma v 16-24 kg/m3 Lateks (Lateks-S, IRI). Estrih se armira tudi zarmaturno mrežo z velikostjo oken 10 cm (Q385 ali Q503), kar se tudi upošteva v ceni na enoto. V ceni upoštevati tudi robni trak.
| Opremo za vgradnjo mikroarmiranega polimerno modificiranega cementnega estriha je potrebno predhodno preveriti saj je vprašanje ali bo "klasična" oprema za vgradnjo estriha omogočala vgradnjo zahtevnega mikroarmiranega polimerno modificiranega estriha. Izdelati je potrebno testno polje velikosti vsaj 1m2 na katerem se preveri proizvodno-vgradna oprema. Kot alternativa dvoslojni izvedbi je možna izvedba notranjega terazza v celotni debelini. ~ PE folija ~ trda kamena volna, debeline 2 cm Opomba: izvedba testnega polja je upoštevano v popisu v poglavju 1. Pripravljalna dela. | m2 | 195 |  | 0
3.3.9.2. | Tlak oznaka T2.2: ~ armiran in mikroarmiran polimerno modificirani cementni estrih, debeline 4,5 cm - podlaga za notrani terazzo tlak. Podlaga za terazzo se izvede z armiranim in mikroarmiranim polimerno modificiranim cementnim estrihom razreda C35 F7. V sestavo estriha se doda polipropilenska vlakna dolžine 10-12 mm v količini 1,5 kg/m3 in polimer na bazi Styrene-butadiena z vsebnostjo suhe aktivne snovi najmanj 48% v količini 5-6% glede na DC količino cementa v sestavi oziroma v 16-24 kg/m3 Lateks (Lateks-S, IRI). Estrih se armira tudi zarmaturno mrežo z velikostjo oken 10 cm (Q385 ali Q503), kar se tudi upošteva v ceni na enoto. V ceni upoštevati tudi robni trak. | m2 | 23 |  | 0
| Opremo za vgradnjo mikroarmiranega polimerno modificiranega cementnega estriha je potrebno predhodno preveriti saj je vprašanje ali bo "klasična" oprema za vgradnjo estriha omogočala vgradnjo zahtevnega mikroarmiranega polimerno modificiranega estriha. Izdelati je potrebno testno polje velikosti vsaj 1m2 na katerem se preveri proizvodno-vgradna oprema. Kot alternativa dvoslojni izvedbi je možna izvedba notranjega terazza v celotni debelini. ~ PE folija ~ trda kamena volna, debeline 2 cm Opomba: izvedba testnega polja je upoštevano v popisu v poglavju 1. Pripravljalna dela. | m2 | 23 |  | 0
3.3.9.3. | Tlak oznaka T2.3: ~ mikroarmiran cementni estrih, debeline 6 cm ~ PE folija ~ trda kamena volna, debeline 2 cm | m2 | 83 |  | 0
3.3.9.4. | Tlak oznaka T2.4: ~ mikroarmiran cementni estrih, debeline 6 cm | m2 | 23 |  | 0
3.3.10. | Gradbena pomoč pri vgraditvi vrat in sten v AB stene/konstrukcije, kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom.
a. | ~ vrata do 2 m2 | kos | 15 |  | 0
b. | ~ vrata nad 2 do 4 m2 | kos | 5 |  | 0
c. | ~ steklena stena S2 Alu1a: dim cca 267/370 cm | kos | 1 |  | 0
d. | ~ steklena stena S2 Alu1b: dim cca 1219/370 cm | kos | 1 |  | 0
e. | ~ steklena stena S2 Alu1c: dim cca 267/370 cm | kos | 1 |  | 0
f. | ~ steklena stena S2 Alu2: dim cca 1005/370 cm | kos | 1 |  | 0
g. | ~ steklena stena S2 Alu3: dim cca 368/388 cm | kos | 1 |  | 0
h. | ~ steklena stena S2 Alu4: dim cca 553/370-392 cm | kos | 1 |  | 0
i. | ~ steklena stena S2 Alu5: dim cca 500-350/370 cm | kos | 1 |  | 0
j. | ~ steklena stena S2 Alu6: dim cca 143/370 cm | kos | 1 |  | 0
k. | ~ steklena stena S2 Alu7: dim cca 670/370 cm | kos | 1 |  | 0
3.3.11. | Dobava in izvedba dilatacijskih stikov v mikroarmiranih polimerno modificiranih cementnih estrihih:
a. | ~ navidezne dilatacije - glej opis: Splošno o navideznih dilatacijah in ekspanzijskih stikov. | m | 110 |  | 0
b. | ~ ekspanzijski stiki - glej opis: Splošno o navideznih dilatacijha in ekspanzijskih stikov. | m | 3.5 |  | 0
3.3.12. | Zaključno čiščenje v objektu pred tehničnim pregledom ~zaključno čiščenje tlakov in podov in vrat. V popisu je podana tlorisna dimenzija prostorov. | m2 | 525 |  | 0
3.3.13. | Vzidava raznih okvirjev, rešetk, omaric, talnih doz, ipd,…, velikosti do 1m2. Ocena | kos | 10 |  | 0
3.3.14. | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. ~ PK delavec. Ocena | ur | 300 |  | 0
3.3.15. | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. ~ KV delavec. Ocena | ur | 300 |  | 0
3.3.16. | Kronsko vrtanje AB konstrukcij. Enotna cena se poda za 1 cm globine vrtanja, obračuna pa se glede na dejanski fi in globino vrtanja.
a. | ~ do fi 50 mm | cm | 1 |  | 0
b. | ~ nad fi 50mm do 100 mm | cm | 1 |  | 0
c. | ~ nad fi 100mm do 200 mm | cm | 1 |  | 0
d. | ~ nad fi 200mm do 400 mm | cm | 1 |  | 0
e. | ~ nad fi 400 mm | cm | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
3.4. | TESARSKA DELA IN TESNENJE PREBOJEV
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
3.4.1. | Opaž robov podložnega betona; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž nevidnih betonskih konstrukcij, višine 10 cm | m2 | 11 |  | 0
3.4.2. | Opaž robov temeljne plošče; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž nevidnih betonskih konstrukcij, višine 60 cm | m2 | 75 |  | 0
3.4.3. | Opaž pasovnih temeljev; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž nevidnih betonskih konstrukcij | m2 | 48 |  | 0
3.4.4. | Opaž temeljnih nastavkov; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž nevidnih betonskih konstrukcij | m2 | 40 |  | 0
3.4.5. | Opaž AB sten; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~opaž vidnih betonskih konstrukcij (VB2)
a. | ~ stena, višine do 4,55 m; debeline 30 in 25 cm | m2 | 1830 |  | 0
b. | ~ stene atike, višine do 1,15 m; debeline 30 cm | m2 | 230 |  | 0
3.4.6. | Opaž stebrov; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž vidnih betonskih konstrukcij (VB2)
| • višina stebrov do 4,55 m | m2 | 19 |  | 0
3.4.7. | Opaž medetažne plošeč deb. 25 cm - v naklonu 2,10%; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~opaž vidnih betonskih konstrukcij (VB2)
a. | • opaž plošče: višina podpiranja do 4,10 m | m2 | 600 |  | 0
b. | • opaž robu plošče, vključno z opažem odprtin v plošči. Višina robu 25 cm. | m | 130 |  | 0
3.4.8. | Opaž ravnih nosilcev; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~opaž vidnih betonskih konstrukcij (VB2)
| • podpiranje do 4,00 m | m2 | 200 |  | 0
3.4.9. | Opaž odprtin v AB konstrukcijah z enkratno uporabo lesa, pred betoniranjem konstrukcij. Ocena | m2 | 40 |  | 0
3.4.10. | Fasadni oder višine do 6,00 m; demontaža odra ter vsa potrebna sidranja in odstranjevanje sider po končanih delih. Oder se obračuna 1x. V ceni upoštevati vse dostope na oder, ograje, zaščite…. | m2 | 1030 |  | 0
3.4.11. | Kompletna izvedba opaža (opaženje, razopaženje) z enkratno uporabo lesa - preboji za prehod raznih instalacij. Način izvedbe manjših prebojev to je ali opaž ali vrtanje, je prepuščeno izvajalcu, kar mora upoštevati v ceni na enoto.
3.4.11.1. | Opaž prehoda/preboja v AB nosilcih,parapetih,... debeline 40 cm:
3.4.11.1.1. | ~ dim 10 x 15 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.2. | Opaž prehoda/preboja v AB stenah debeline 30 cm:
3.4.11.2.1. | ~ dim 10 x 20 cm | kos | 3 |  | 0
3.4.11.2.2. | ~ dim 15 x 15 cm | kos | 9 |  | 0
3.4.11.2.3. | ~ dim 25 x 15 cm | kos | 4 |  | 0
3.4.11.2.4. | ~ dim 15 x 35 cm | kos | 7 |  | 0
3.4.11.2.5. | ~ dim 15 x 45 cm | kos | 3 |  | 0
3.4.11.2.6. | ~ dim 20 x 20 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.2.7. | ~ dim 20 x 35 cm | kos | 3 |  | 0
3.4.11.2.8. | ~ dim 15 x 30 cm | kos | 2 |  | 0
3.4.11.2.9. | ~ dim 15 x 90 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.2.10. | ~ dim 15 x 95 cm | kos | 2 |  | 0
3.4.11.2.11. | ~ dim 25 x 112,5 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.2.12. | ~ dim 25 x 95 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.2.13. | ~ dim 25 x 90 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.2.14. | ~ dim 80 x 70 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.2.15. | ~ dim 30 x 150 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.2.16. | ~ dim fi 5 cm | kos | 7 |  | 0
3.4.11.2.17. | ~ dim fi 7 cm | kos | 8 |  | 0
3.4.11.2.18. | ~ dim fi 10 cm | kos | 4 |  | 0
3.4.11.2.19. | ~ dim fi 12 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.3. | Opaž prehoda/preboja v AB stenah, nosilcih, parapetih, ploščah,.. debeline 25 cm:
3.4.11.3.1. | ~ dim 10 x 15 cm | kos | 3 |  | 0
3.4.11.3.2. | ~ dim 10 x 45 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.3.3. | ~ dim 25 x 29 cm | kos | 2 |  | 0
3.4.11.3.4. | ~ dim 17 x 17 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.3.5. | ~ dim 18 x 29 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.3.6. | ~ dim 22 x 29 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.3.7. | ~ dim 25 x 25 cm | kos | 2 |  | 0
3.4.11.3.8. | ~ dim 15 x 15 cm | kos | 7 |  | 0
3.4.11.3.9. | ~ dim 20 x 20 cm | kos | 3 |  | 0
3.4.11.3.10. | ~ dim 25 x 73 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.3.11. | ~ dim 95 x 20 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.3.12. | ~ dim 20 x 70 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.3.13. | ~ dim 15 x 22 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.3.14. | ~ dim 22 x 65 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.3.15. | ~ dim 70 x 50 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.3.16. | ~ dim 50 x 50 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.3.17. | ~ dim 35 x 85 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.3.18. | ~ dim 85 x 125 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.3.19. | ~ dim 50 x 60 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.3.20. | ~ dim 80 x 35 cm | kos | 2 |  | 0
3.4.11.3.21. | ~ dim 15 x 95 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.3.22. | ~ dim 30 x 100 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.3.23. | ~ dim 20 x 40 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.3.24. | ~ dim 21 x 42 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.3.25. | ~ dim 21 x 84 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.3.26. | ~ dim 21 x 109 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.3.27. | ~ dim fi 5 cm | kos | 35 |  | 0
3.4.11.3.28. | ~ dim fi 7 cm | kos | 10 |  | 0
3.4.11.3.29. | ~ dim fi 10 cm | kos | 4 |  | 0
3.4.11.3.30. | ~ dim fi 11 cm | kos | 2 |  | 0
3.4.11.3.31. | ~ dim fi 12 cm | kos | 2 |  | 0
3.4.11.3.32. | ~ dim fi 12,5 cm | kos | 29 |  | 0
3.4.11.3.33. | ~ dim fi 15 cm | kos | 12 |  | 0
3.4.11.3.34. | ~ dim fi 20 cm | kos | 4 |  | 0
3.4.11.3.35. | ~ dim fi 30 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.4. | Opaž prehoda/preboja: talna plošča - obroba poglobitve, debelina stene 20 cm:
3.4.11.4.1. | ~ dim 20 x 20 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.4.2. | ~ dim fi 10 cm | kos | 1 |  | 0
3.4.11.4.3. | ~ dim fi 15 cm | kos | 15 |  | 0
TESNENJE PREBOJEV
Izvajalec mora pred betoniranjem dobiti potrditev pravilnosti vgrajenih uvodnic v opaže s strani projektanta, gradbenega nadzornika in dobavitelja uvodnic (Roxtec in Hauff Technik ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda). Uvodnice morajo biti nameščene skladno z navodili proizvajalcev. Postavke zajemajo dobavo in vgradnjo.
3.4.12. | Tesnitev prehoda cevi iz jašk EJ-10 skozi steno v prostor 0.08 in se nadaljujejo do prostora 0.10 Opomba: tesnenje med kabli in zaščitnimi cevmi je upoštevano pri popisu elektro instalacij. Izvajalec mora poskrbeti, da so izbrani sistemi usklajeni tako, da bodo elementi kompatibilni.
a. | • paket 5 dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 300 mm. Vgradnja v opaž ~ vrste v višino: 1; vrste v širino 5 ~ dimenzija okvirja: 1060 x 220 mm; razdalja med središči: 210 mm ~ material: stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom: povezovalna cev: PVC; slep pokrova: ABS s tesnilom TPE ~ tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-1X5-K2/300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K… ~ material: pokrov sistema: polikarbonat; vpenjalna matica: mešanica PC/PBT; krčna cev: EPDM ~ testnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-D110-KS Hauf Technik ali enakovredno | kos | 10 |  | 0
3.4.13. | Tesnitev prehoda cevi iz jaška TKJ-6 skozi steno v prostor 0.08 in se nadaljujejo do prostora 0.09 Opomba: tesnenje med kabli in zaščitnimi cevmi je upoštevano pri popisu elektro instalacij. Izvajalec mora poskrbeti, da so izbrani sistemi usklajeni tako, da bodo elementi kompatibilni.
a. | • paket 4 dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 300 mm. Vgradnja v opaž ~ vrste v višino: 1; vrste v širino 4 ~ dimenzija okvirja: 850 x 220 mm; razdalja med središči: 210 mm ~ material: stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; povezovaln cev: PVC; slep pokrova: ABS s tesnilom TPE ~ tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-1x4-K2/300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K… ~ material: pokrov sistema: polikarbonat; vpenjalna matica: mešanica PC/PBT; krčna cev: EPDM ~ testnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-D110-KS Hauf Technik ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
3.4.14. | Tesnitev prehoda cevi iz jaška nad Transformatorsko postajo v prostor 0.03 in se nadaljujejo do prostora 0.09 Opomba: tesnenje med kabli in zaščitnimi cevmi je upoštevano pri popisu elektro instalacij. Izvajalec mora poskrbeti, da so izbrani sistemi usklajeni tako, da bodo elementi kompatibilni.
a. | • paket 4 dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 200 mm. Vgradnja v opaž ~ vrste v višino: 1; vrste v širino 4 ~ dimenzija okvirja: 850 x 220 mm; razdalja med središči: 210 mm ~ material: stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; povezovalna cev: PVC; slepa pokrova: ABS s tesnilom TPE ~ tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-1x4-K2/200 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K… ~ material: pokrov sistema: polikarbonat; vpenjalna matica: mešanica PC/PBT; krčna cev: EPDM ~ testnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-D110-KS Hauf Technik ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
3.4.15. | Tesnitev priklopa na transformatorsko postajo v smeri tehnološkega objekta Opomba: tesnenje med kabli in zaščitnimi cevmi je upoštevano pri popisu elektro instalacij. Izvajalec mora poskrbeti, da so izbrani sistemi usklajeni tako, da bodo elementi kompatibilni.
a. | • sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K… ~ material: pokrov sistema: polikarbonat; vpenjalna matica: mešanica PC/PBT; krčna cev: EPDM ~ testnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-D110-KS Hauf Technik ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
3.4.16. | Tesnitev prehoda cevi od transformatorske postaje v prostor 0.07 in se nadaljujejo do prostora 0.09 Opomba: tesnenje med kabli in zaščitnimi cevmi je upoštevano pri popisu elektro instalacij. Izvajalec mora poskrbeti, da so izbrani sistemi usklajeni tako, da bodo elementi kompatibilni.
a. | • paket 4 dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 300 mm. Vgradnja v opaž ~ vrste v višino: 1; vrste v širino 4 ~ dimenzija okvirja: 850 x 220 mm; razdalja med središči: 210 mm ~ material: stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; povezovalna cev: PVC; slepa pokrova: ABS s tesnilom TPE ~ tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-1x4-K2/300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K… ~ material: pokrov sistema: polikarbonat; vpenjalna matica: mešanica PC/PBT; krčna cev: EPDM ~ testnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-D110-KS Hauf Technik ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
3.4.17. | Tesnitev prehoda cevi iz jaškov JS37 in EJ-5 v prostor 0,06 in se nadaljujejo do prostora 0,09 Opomba: tesnenje med kabli in zaščitnimi cevmi je upoštevano pri popisu elektro instalacij. Izvajalec mora poskrbeti, da so izbrani sistemi usklajeni tako, da bodo elementi kompatibilni.
a. | • paket 8 dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 300 mm. Vgradnja v opaž ~ vrste v višino: 1; vrste v širino 8 ~ dimenzija okvirja: 1690 x 220 mm; razdalja med središči: 210 mm ~ material: stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; povezovalna cev: PVC; slepa pokrova: ABS s tesnilom TPE ~ tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-1x8-K2/300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
b. | • sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K… ~ material: pokrov sistema: polikarbonat; vpenjalna matica: mešanica PC/PBT; krčna cev: EPDM ~ testnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-D110-KS Hauf Technik ali enakovredno | kos | 16 |  | 0
3.4.18. | Tesnitev prehoda cevi kanalizacije iz kaskadnega jaška v prostor 0.07 in se nadaljuje
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrst sten debeline 200 mm: ~ dimenzija prirobnice: 260 mm in diagonala 282 mm, premer 150 mm ~ material: Cev: PVC-U; povezovalna prirobnica: ABS; 3-robna tesnila: EPDM; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr. UFR 150/200 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • členkasto gumi tesnilo z vgrajenim indikatorjem zateznega navora za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 104 do 113 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 150 mm ~ material: guma: EPDM; vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L); pritisni plošči: s steklenimi vlakni ojačan poliamid ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ tip, kot npr: 10x GKD 300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2.4.19. | Tesnitev prehoda cevi kanalizacije iz kaskadnega jaška v prostor 0.03 in se nadaljuje
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrst sten debeline 200 mm: ~ dimenzija prirobnice: 260 mm in diagonala 282 mm, premer 150 mm ~ material: Cev: PVC-U; povezovalna prirobnica: ABS; 3-robna tesnila: EPDM; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr. UFR 150/200 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • členkasto gumi tesnilo z vgrajenim indikatorjem zateznega navora za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 104 do 113 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 150 mm ~ material: guma: EPDM; vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L); pritisni plošči: s steklenimi vlakni ojačan poliamid ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ tip, kot npr: 10x GKD 300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.4.20. | Tesnitev prehoda cevi kanalizacije iz kaskadnega jaška v prostor 0.29
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrst sten debeline 200 mm: ~ dimenzija prirobnice: 311 mm in diagonala 336 mm, premer 200 mm ~ material: Cev: PVC-U; povezovalna prirobnica: ABS; 3-robna tesnila: EPDM; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr. UFR 200/200 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • členkasto gumi tesnilo z vgrajenim indikatorjem zateznega navora za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 155 do 160 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 200 mm ~ material: guma: EPDM; vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L); pritisni plošči: s steklenimi vlakni ojačan poliamid ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ tip, kot npr: 13x GKD 300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.4.21. | Tesnitev v jašku 0.20
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrst sten debeline 200 mm: ~ dimenzija prirobnice: 384 mm in diagonala 416 mm, premer 250 mm ~ material: Cev: PVC-U; povezovalna prirobnica: ABS; 3-robna tesnila: EPDM; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr. UFR 250/200 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • členkasto gumi tesnilo z vgrajenim indikatorjem zateznega navora za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 190 do 202 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 250 mm ~ material: guma: EPDM; vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L); pritisni plošči: s steklenimi vlakni ojačan poliamid ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ tip, kot npr: 9 x GKD 325 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.4.22. | Tesnitev horizontalnega preboja 0.30
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrst sten debeline 200 mm: ~ dimenzija prirobnice: 260 mm in diagonala 282 mm, premer 150 mm ~ material: Cev: PVC-U; povezovalna prirobnica: ABS; 3-robna tesnila: EPDM; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr. UFR 150/200 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • gumi tesnilo širine 40 mm za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 88 do 92 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 150 mm ~ material: guma: EPDM; pritisni plošči: V4A (AISI 316L), vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L) ~ dimenzije: tesnilna širina: 40 mm, zunanji premer: 150 mm ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ tip, kot npr: HSD 150/88-V4A/EPDM Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.4.23. | Tesnitev cevi iz TČ v prostor 0.08•
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrste stan debeline 300 mm. ~ dimenzija prirobnice: 260 mm in diagonala 282 mm, premer 150 mm ~ material: cev: PVC-U; povezovalna prirobnica ABS; 3-robna tesnila: epdm; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr UFR 150/300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 6 |  | 0
b. | • gumi tesnilo širine 40 mm za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera 75, 90 in 110 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 150 mm ~ material: guma: EPDM; pritisni plošči: V4A (AISI 316L), vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L) ~ dimenzije: tesnilna širina: 40 mm, zunanji premer: 150 mm ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ tip, kot npr: HSD 150-SSG-75-110-V4A/EPDM Hauff Technik ali enakovredno | kos | 6 |  | 0
3.4.24. | Tesnitev cevi hidrantne mreže v prostoru 0.08•
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrste stan debeline 200 mm. ~ dimenzija prirobnice: 384 mm in diagonala 416 mm, premer 250 mm ~ material: cev: PVC-U; povezovalna prirobnica ABS; 3-robna tesnila: EPDM; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr UFR 250/200 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • členkasto gumi tesnilo z vgrajenim indikatorjem zateznega navora za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 178 do 192 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 250 mm ~ material: guma: EPDM; vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L); pritisni plošči: s steklenimi vlakni ojačan poliamid ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ tip, kot npr: 7 x GKD 425 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.4.25. | Tesnitev vodovodne cevi v prostoru 0.08•
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrste stan debeline 200 mm. ~ dimenzija prirobnice: 210 mm in diagonala 227 mm, premer 100 mm ~ material: cev: PVC-U; povezovalna prirobnica ABS; 3-robna tesnila: EPDM; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr UFR 100/200 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • gumi tesnilo širine 40 mm za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 40 do 43 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 100 mm ~ material: guma EPDM; pritisni plošči: V4A (AISI 316L), vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L) ~ dimenzije: tesnila širina: 40 mm, zunanji premer: 100 mm ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr. HSD 100/40-V4A/EPDM Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.4.26. | Požarno odporno tesnjenje reg v pravokotnih in okroglih prebojih za požarne lopute na prezračevalnih kanalih. Opomba: Dimenzije prebojev za požarne lopute so določene po zahtevah proizvajalca loput Lindab IMP Klima, tako, da je možno tesnjenje rege s cementno malto oz. ometom oz. tesnjenje s kameno volno gostote min. 100kg/m3 in oblaganjem z mavčnimi ploščami. Ocena
a. | ~ tesnjenje reg širine do 7 cm v stenah debeline 25 cm | m | 10 |  | 0
b. | ~ tesnjenje reg širine do 7 cm v stenah debeline 30 cm | m | 10 |  | 0
3.4.27. | Dobava in vgradnja PE tenilnih trakov za montažo na cevovode kanalizacije, hidranta in vodovoda (npr. Wall collar 4 pipes ali enakovredno), s pritrdilnim materialom in s certificirano vodotesnostjo za vodne pritiske do 0,2 bar
a. | ~ cevovod hidrantne mreže - zunanji premer cevi 90 mm | kos | 1 |  | 0
b. | ~ vodovod - zunanji premer cevi 40 mm | kos | 1 |  | 0
c. | ~ fekalna kanalizacija - zunanji premer cevi 160 mm | kos | 1 |  | 0
d. | ~ fekalna kanalizacija - zunanji premer cevi 110 mm | kos | 1 |  | 0
e. | ~ tehnološka kanalizacija - zunanji premer cevi 250 mm | kos | 1 |  | 0
f. | ~ čista padavinska kanalizacija - zunanji premer cevi 160 mm | kos | 1 |  | 0
3.4.28. | Tesnenje strojno - tehnoloških cevovodov se izvede s sistemom kot npr. Doyma. V opaž sten se vgradijo sistemski opažni elementi (kot npr. Doyma Curaflex 3000) skladno s podatki na risbi. V ceni upoštevati samo vgradnjo. Dobava elementov je zajeta v popisu instalacij.
a. | ~ DN 200 mm, DZ =max 245 mm, L = 300 mm | kos | 6 |  | 0
b. | ~ DN 200 mm, DZ =max 245 mm, L = 250 mm | kos | 1 |  | 0
3.4.29. | Zrakotesno tesnenje strojno-tehnoloških prebojev na obodu tehnološkega objekta ter na vseh stenah znotraj radiološko nadzorovanega območja: Po izvedbi strojno tehnoloških del, se stike med instalacijami in preboji zatesni na sledeč način: Odprtino se prekrije z večdelno mavčno kartonsko ploščo - masko, debeline 1,25 cm, ki je večja od izvedeneg preboja v steni, za cca 20 cm na vsako stran. V mavčno kartonski plošči se naredijo natančni izrezi za instalacijske razvode (kanal, cev). Nato se masko s pritrdilnimi vijaki za beton, pritrdi na betonsko konstrukcijo. Stike med mavčno ploščo in betonom in rege (max 5 mm) med mavčno ploščo z instalcijskim kanalom oz.cevjo, se zatesni s trajno elastično tesnilno maso, kot npr. SIKAFLEX-11 FC+, vse po navodilu proizvajalca tesnilne mase. Glej detajl.
a. | ~ mavčne plošče (količine plošč so brez upoštevanja izrezov). V ceni na enoto upoštevati tudi izvedbo izrezov. | m2 | 5.75 |  | 0
b. | ~ tesnenje s trajno elastično tesnilno maso | m | 87.5 |  | 0
3.4.30 | Zrakotesno tesnenje strojno-tehnoloških prebojev na obodu tehnološkega objekta ter na vseh stenah znotraj radiološko nadzorovanega območja: Po izvedbi električarskih del, se stike med instalacijami in preboji zatesni z elastično protipožarno peno (kot npr. HILTI CFS-F FX) v skladu z navodili proizvajalca. | l | 20 |  | 0
3.4.31 | Dobava in vgradnja reperjev | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA IN TESNENJE PREBOJEV |  |  |  | 0
3.5. | KANALIZACIJA V OBJEKTU
V tem delu popisa je upoštevana kanalizacija do prvih jaškov izven objekta (v kolikor ni drugače navedeno). Izvedba priklopov in tesnenje teh na jaških, je upoštevano pri jaških v popisu zunanje kanalizacije.
3.5.1. | FEKALNA KANALIZACIJA
3.5.1.1. | Izkop jarkov (samo izven talne plošče objekta) v terenu III. Ktg za kabelske razvode, z odlaganjem materiala na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. V kolikor deponiranje izkopanega materiala na robu izkopa ni možno, je potrebni material za zasip jarka začasno deponirati v okviru gradbišča. Upoštevati, da bo potreben delno ročni izkop. Obračun po dejansko izvedenih količinah, na podlagi profilov posnetih pred in po izkopavanju:
a. | ~ strojni izkop (ocena 95%) | m3 | 1.9 |  | 0
b. | ~ ročni izkop (ocena 5%) | m3 | 0.1 |  | 0
3.5.1.2. | Planiranje in nabijanje dna jarka po strojnem izkopu do točnosti +- 3,0 cm. | m2 | 1.3 |  | 0
3.5.1.3. | Zasip kanalizacije z materialom od izkopa III.ktg. z nabijanjem v slojih po 20 cm. ~zasipni material je deponiran ob robu izkopa. | m3 | 0.7 |  | 0
3.5.1.4. | Odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo oddaljeno do 20 km, s plačilom vseh stroškov na deponiji. | m3 | 1.3 |  | 0
3.5.1.5. | Dobava in polaganje PP kanalizacijskih cevi , togostni razred SN 4, stiki tesnjeni, polaganje po detajlu proizvajalca. Kompletno s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom. Polaganje v polnilni betoni (v objektu).
a. | ~ cev PP Ø 50 mm | m | 10 |  | 0
b. | ~ cev PP Ø 75 mm | m | 12 |  | 0
c. | ~ cev PP Ø 110 mm | m | 33.8 |  | 0
d. | ~ cev PP Ø 160 mm | m | 1.4 |  | 0
3.5.1.6. | Dobava in polaganje PP kanalizacijskih cevi , togostni razred SN 4, stiki tesnjeni, polaganje po detajlu proizvajalca. Kompletno s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom. Polaganje na betonsko posteljico in polnim obbetoniranjem 20 cm nad temenom cevi (izven objekta - do prvih jaškov).
a. | ~ cev PP Ø 110 mm | m | 1.2 |  | 0
b. | ~ cev PP Ø 160 mm | m | 0.6 |  | 0
3.5.1.7. | PVC označitveni trak (izven objekta) | m | 1.8 |  | 0
3.5.1.8. | Kompletna izdelava AB kaskadnega jaška, svetlih dimenzij 60 x 60 x 76 cm, debelina sten in dna jaška je 20 cm, komplet z izdelavo mulde, priključkov ter dobavo in vgradnjo smrado tesnega pokrova. Okvir pokrova je iz nerjavne pločevine, obdelan kot finalni tlak v prostoru. | kos | 3 |  | 0
3.5.1.9. | Pregled in čiščenje kanalizacije po končanih delih ter izvedba tlačnega preizkusa | kpl | 1 |  | 0
3.5.1.10. | Vgradnja talnih sifonov - sifone dobavi strojni instalater.
a. | ~ talni sifon TS 150 Ø 75 mm | kos | 3 |  | 0
| SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
3.5.2. | TEHNOLOŠKA KANALIZACIJA
Razvod od kaskadnega jaška v objektu proti zunanjosti, je upoštevan v popisu strojnih instalacij.
3.5.2.1. | Dobava in polaganje INOX AISI304 cevi, stiki tesnjeni, polaganje po detajlu proizvajalca. Kompletno s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom. Polaganje v polnilni betoni (v objektu).
a. | ~ DN 50 | m | 3 |  | 0
b. | ~ DN 65 | m | 11 |  | 0
c. | ~ DN 125 | m | 20 |  | 0
3.5.2.2. | Kompletna izdelava AB kaskadnega jaška, svetlih dimenzij 60 x 60 x 75 cm, debelina sten in dna jaška je 20 cm, komplet z izdelavo in tesnenjem, priključkov ter dobavo in vgradnjo smrado tesnega pokrova. Okvir pokrova je iz nerjavne pločevine, obdelan kot finalni tlak v prostoru. V ceni je potrebno upoštevati tudi INOX notranjo oblogo sten in dna jaška, komplet z izvedbo vtoka in iztoka cevi | kos | 1 |  | 0
3.5.2.3. | Kompletna izdelava AB jaška, svetlih dimenzij 40 x 40 x 30 cm, debelina sten in dna jaška je 20 cm, komplet z izdelavo in tesnenje priključkov ter dobavo in vgradnjo smrado tesnega pokrova. Okvir pokrova je iz nerjavne pločevine, obdelan kot finalni tlak v prostoru. V ceni je potrebno upoštevati tudi INOX notranjo oblogo sten in dna jaška, komplet z izvedbo vtoka in iztoka cevi | kos | 1 |  | 0
3.5.2.4. | Pregled in čiščenje kanalizacije po končanih delih ter izvedba tlačnega preizkusa | kpl | 1 |  | 0
3.5.2.5. | Vgradnja talnih sifonov - sifone dobavi strojni instalater.
| ~ talni sifon AISI304 TS 200 DN 70 mm | kos | 9 |  | 0
| SKUPAJ TEHNOLOŠKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
3.5.3. | KABELSKA KANALIZACIJA
V tem delu popisa je upoštevana kabelska kanalizacija v objektu vključno z zunanjim razvodom do jaškov JS37, EJ-5, EJ-4, EJ-10 in TKJ-6 ter kabelska kanalizacija od transformatorske postaje naprej. Razvod do transformatorske postaje, vključno z jaškom v osi 3-4/H-I ni predmet tega popisa. Preboji s tesnenjem na jaških so upoštevani v popisu zunanje kabelske kanalizacije.
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
Pri zemeljskih delih je v tem popisu upoštevano, da se izkopi izvajajo v utrjen zasip (upoštevan je nov material) gradbene jame, po izgradnji objekta. Zato je za zasip v tem popisu lahko uporabljen izkopani material.
3.5.3.1. | Izkop jarkov v terenu III. Ktg za kabelske razvode izven objekta, z odlaganjem materiala na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. V kolikor deponiranje izkopanega materiala na robu izkopa ni možno, je potrebni material za zasip jarka začasno deponirati v okviru gradbišča. Upoštevati, da bo potreben delno ročni izkop. Obračun po dejansko izvedenih količinah, na podlagi profilov posnetih pred in po izkopavanju:
a. | ~ strojni izkop (ocena 95%) | m3 | 28.5 |  | 0
b. | ~ ročni izkop (ocena 5%) | m3 | 1.5 |  | 0
3.5.3.2. | Zasipanje z materialom od izkopa, ki je deponiran ob gradbeni jami oz. pripeljan iz gradbiščne deponije, z nabijanjem v plasteh po 20 cm. Vrednost dinamičnega deformacijakega modula na zadnji plasti povoznih površin Evd = min 60 MPa in na nepovoznih površinah Evd = min 30 MPa. Ocena. | m3 | 20 |  | 0
3.5.3.3. | Odvoz izkopanega materiala z vsemi deli in stroški na deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: ~ prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 10 |  | 0
3.5.3.4. | Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarka po projektu | m2 | 40 |  | 0
3.5.3.5. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0.08-0.12 m3/m2/m; ~ podložni beton pod kabelskimi bloki C12/15-X0 po SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1. (vključno z opažem robov podložnega betona) • obdelava opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD: osnovna VB 0 • obdelava neopaženih površin; osnovna | m3 | 2.8 |  | 0
3.5.3.6. | Dobava in vgradnja betona - kabelski blok (izven območja talne plošče objekta) - obbetoniranje PEHD cevi 1 x 2 fi 110 mm, 1 x 6 fi 110 mm, 1 x 4 fi 110 mm in 1x5 fi 110 mm. Beton po SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1. Izvedbeni razred 2, tolerančni razred 1 po SIST EN 13670 in nac. dodatku. Beton C25/30, XC2, Dmax 16 mm, krovni sloj 4 cm • obdelava površin po SIST EN 13670 in NAD: opažene površine - nevidne-osnovna VB0 • obdelava neopaženih površin; osnovna | m3 | 9 |  | 0
3.5.3.7. | Dobava in vgradnja armaturnih mrež Q 226 (B500B) | kg | 225 |  | 0
3.5.3.8. | Opaž robov kabelskih blokov skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža: ~opaž, neviden beton | m2 | 22 |  | 0
3.5.3.9. | Dobava in položitev zaščitnih pregibnih cevi fi 110 mm (nad talno ploščo objekta - zalito s polnilnim betonom in v kabelskih blokih izven objekta), za elektro instalacije po standardu SIST EN 61386-1 iz kompozitnega PEHD materiala, znotraj gladke - zunaj rebraste, na pripravljeno betonsko podlago, kompletno z distančniki, spajanjemi, pokrovi, tesnjenjem in vsemi dodatnimi deli; položitev cevi mora pred zalitjem z betonom prevzeti izvajalec elektro montažnih del. Betonska podlaga in zalitje z betonom je zajeto v drugih postavkah.. | m | 350 |  | 0
| SKUPAJ KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
3.5.4. | GRADBENA DELA ZA VODOVOD IN HIDRANTNO OMREŽJE
V tem delu popisa je upoštevan gradbeni del razvoda za vodovod in hidrantno omrežje v oseh 4-5/H-J. Nadaljevanje razvoda izven objekta je upoštevan v popisz zunanje ureditve.
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
Pri zemeljskih delih je v tem popisu upoštevano, da se izkopi izvajajo v utrjen zasip (upoštevan je nov material) gradbene jame, po izgradnji objekta. Zato je za zasip v tem popisu lahko uporabljen izkopani material.
Dobava in polaganje cevi za vodovod in hidrantni razvod, ni predmet tega popisa - upoštevano v popisu strojnih instalacij.
3.5.4.1. | Izkop jarka - v zemljini III.ktg, komplet z deponiranjem na gradbiščni deponiji oz. z nakladanjem viška materiala na kamion in odvoz na stalno deponijo. | m3 | 29 |  | 0
3.5.4.2. | Planiranje dna izkopa do točnosti +- 3 cm, komplet z utrjevanjem | m2 | 15 |  | 0
3.5.4.3. | Izdelava posteljice iz peska granulacije 0-4 mm v min. debelini 10 cm in obsip cevi cca 20 cm nad temenom cevi. | m3 | 9 |  | 0
3.5.4.4. | Zasip jarkov po izvedbi polaganja cevi, z izkopanim materialom pripeljanim iz gradbiščne deponije. Vgrajevanje po slojih 20 cm, komplet z utrjevanjem. | m3 | 14 |  | 0
3.5.4.5. | PVC označitveni trak (nad cevjo za hidrantno omrežje in nad cevjo vodovoda). | m | 28 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DEL ZA VODOVOD IN HIDRANTNO OMREŽJE |  |  |  | 0
ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
3.6. | FASADERSKA DELA
Pri dimenzioniranju elementov fasade je potrebno upoštevati obtežbo vetre hitrosti 40 m/s oziroma 2,716 kN/m2
Pri izdelavi popisa vidnih betonov je obvezno upoštevati določila TEHNIČNE SMERNICE - Priporočila za izvedbo vidnih betonov, z dne 22.10.2019.
Izvajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij.
Vsi delovni in fasadni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
Dobavitelj posameznega tipa fasade mora izdelati vso potrebno delavniško dokumentacijo za njeno izvedbo ! Delavniška dokumentacija mora biti izdelana v celoti z vsemi delavniškimi detajli izvedbe za vse tipe fasad in medsebojno usklajena med dobavitelji posameznih tipov fasade!
Splošno betonska fasada: fasada se izvede kot vidni beton razred VB3 z dodatnimi zahtevami (ravnost razred P3, tekstura razred T3 in barva razred C3 povzeto po SIST TP CEN TR 15739:2009). Fasado se izvede z betonom specifikacije C30/37 XC4/XF3 Dmx16 mm pri tem mora biti vodocementno razmerje v/c<0,50. V sestavo betona se doda dodatke za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanja (7-8 kg /m3 tekočega dodatka SRA 100, HaBe). Predvidena je svetlo siva barva betona, zato je potrebno uporabiti cement tipa CEM II/A ali CEM I. V sestavi betona priporočamo kamnolomski kameni agregat, v primeru uporabe rečnega agregata izvor iz reke Save mora biti zgotovljen čistost vseh frakcij brez kakršne koli prisotnosti premoga, kar mora biti predhodno dokazano!
Za izvedbo fasade se uporabi velikostenski opažni sistem (kot npr. tip Top 50 Doka ali podobno), ki na površini ne pušča odtisov opažev. Vsi vogalni elementi so pravokotni. Na vse vidne površine opaža se nalepi posebno tako imenovano drenažno folijo ( kot npr. samolepilna folija Foremtex PSA liner), ki omogoči zahtevano površino vidnega betona razreda VB3 in izboljšane površinske lastnosti betona. Vrsta opažene plošče se prilagodi glede na uporabo folij. Predvidena je folija širine 4 m. Folija se na opaže lepi na način, da se izvede diagonalne stike, ki se prekrijejo s trapezno letvijo 4-5x2 cm (šxd). Samo na največjih elementih širine 4 m ali več se folija lahko stikuje vertikalno. Razporeditev opažnih plošč in razporeditev opaženih povezav mora biti usklajeno z arhitektom.
Zaščita fasade, vse vidne površine se zaščiti z brezbarvno, globinsko, paro propustno hidrofobno impregnacijo (Durahit 160, HaBe). Pred izvedbo je potrebno obvezno izdelati testno polje v višini fasade 5 m in širine najmanj 1,5 m. Testno polje se izvede z uporabo enakih materialov in opažev. Testno polje in videz površine odobri arhitekt. Testno polje se po potrebi ponavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in narejena potrditev s strani arhitekta. Opomba: izdelava testnega polja je upoštevana v popisu v poglavju 1. Pripravljalna dela.
Splošno masivni elementi fasade in vhodni portali: Masivne elemente se izvede kot vidni beton razreda VB3 z dodatnimi zahtevami (ravnost razred P3, tekstura razred T3 in barva razred C3 povzeto po SIST TP CEN TR 15739:2009). Masivne elemente se izvede z betonom specifikcije C30/37 XC4/XF3 Dmax 16 mm pri tem mora biti vodocementno razmerje v/c<0,50. V sestavo betona je potrebno dodati dodatke za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanja (7-8 kg/m3 tekočega dodatka SRA 100, HaBe). Predvidena je svetlo siva barva betona zato priporočamo uporabo cement tipa CEM II/A ali CEM I. Zaradi masivnih elementov se omeji začetna temperatura betona na največ 22°C (betoniranje v zimskem ali jesenskem obdobju). Najvišja temperatura zaradi sproščene toplotne hidratacije je lahko največ 55°C v jedru prereza, zato je potrebno sestavo betona in količine cementa prilagoditi (sestava betona se laboratorijsko preveri z meritvijo ATK adiabatske termične karakteristike betona).
Možna je uporaba nadomestnih vrst veziva bele ali svetle barve v kombinaciji s cementom (matakaolin, mleta granulirana plavžna žlindra ali bela mikrosilika). V primeru uporabe nadomestnih veziv mora biti barva in tekstura betona masivnega elementa čim bolj podobna barvi betona fasade. V sestavi betona priporočamo kamnolomski kameni agregat, v primeru uporabe rečneg agregata izvora iz reke Save mora biti zagotovljena čistost vseh frakcij brez kakršnekoli prisotnosti premoga, kar mora biti predhodno dokazno! Za izvedbo masivnih elementov se uporabi velikostenski opažni sistem (tip Top 50 Doka ali podobno), ki na površini ne pušča odtisov opažev. Na vse vidne površine opaža se nalepi posebno tako imenovno drenažno folijo (samolepilna folija Foremtex PSA liner), ki omogoči zahtevano površino vidnega betona razreda VB3 in izboljšane površinske lastnosti betona. Vrsta opažne plošče se prilagodi glede na uporabo folij. Razporeditev opažnih plošč in razporeditev opažnih povezav mora biti usklajeno z arhitektom.
Zaščita masivnih elementov, vse vidne površine se zaščiti z brezbarvno, globinsko, paro propustno hidrofobno impregnacijo (Durahit 160, HaBe). Pred izvedbo je potrebno obvezno izdelati testno polje v višini fasade 5 m in širine najmanj 1,5 m. Testno polje se izvede z uporabo enakih materialov in opažev. Testno polje in videz površine odobri arhitekt. Testno polje se po potrebi ponavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in potrditev s strani arhitekta. Opomba: izdelava testnega polja je upoštevana v popisu v poglavju 1.Pripravljalna dela.
3.6.1. | Izdelava, dobava in montaža betonske fasade iz vidnega betona VB3 (glej splošno betonska fasada). V ceni upoštevati opaž+folija, beton, izdelavo utorov, zaključne letve, sidranje,..itd).Armatura je upoštevana v poglavju Betonska dela, v postavki 3.2.1.
a. | ~ beton (glej splošni opis betonska fasada) debelina stene 25 cm (oznaka F2.1., F2.3.) | m3 | 85 |  | 0
b. | ~ beton (glej splošni opis betonska fasada) debelina stene 20 cm (oznaka F2.1a, F2.3a) | m3 | 1.4 |  | 0
c. | ~ trapezne letve oz. rege dimenzije 4-5x2 cm | m | 94 |  | 0
d. | ~ opažne odprtine, ki ostanejo na površini kot posledica vezave opaža je potrebno ustrezno zapolniti. Odprtine se zapolni po predhodno izdelanem "postopku z opisom izvedbe" z neskrčljivo, ustrezno pripravljeno, polimerno malto namenjeno zunanji uporabi. Način zapolnjevanja opaženih povezav se prikaže v testnem polju, kjer ga potrdi arhitekt in nadzor. Predvideno se vtisne malto vsaj 2 cm globoko v juvidur cev in površino v konusu zgladi tako, da je konus delno zapolnjen, oziroma površina odprtine delno udrta. Ocena | kos | 301 |  | 0
e. | ~ opaž (glej splošni opis betonska fasada)+ folija (kot npr. samolepilna folija Foremtex PSA liner), ki omogoči zahtevano površino vidnega betona razreda VB3 in izboljšane površinske lastnosti betona. Vrsta opažene plošče se prilagodi glede na uporabo folij. Predvidena je folija širine 4 m. Folija se na opaže lepi na način, da se izvede diagonalne stike, ki se prekrijejo s trapezno letvijo 4-5x2 cm (šxd). Samo na največjih elementih širine 4 m ali več se folija lahko stikuje vertikalno. Razporeditev opažnih plošč in razporeditev opaženih povezav mora biti usklajeno z arhitektom. • stene debeline do 25 cm | m2 | 397 |  | 0
3.6.2. | Dobava in montaža toplotne izolacije pod betonsko fasado iz vidnega betona. Pritrjevanje toplotne izolacije po navodilu izbranega proizvajalca.:
a. | ~ toplotna izolacija (oznaka F2.1.): ekspandiran polistiren ( EPS ) trdi (≥ 150 kPa), v debelini 20 cm | m2 | 273 |  | 0
b. | ~ toplotna izolacija (oznaka F2.1a.): ekspandiran polistiren ( EPS) trdi (≥ 150 kPa), v debelini 10 cm | m2 | 6 |  | 0
c. | ~ toplotna izolacija (oznaka F2.3.): ekstrudiran polistiren (kot npr. XPS), v debelini 20 cm - upoštevano pri zidarskih delih (v postavki zaščita vertikalne hidroizolacije - 3.3.8.a) | m2 | 0 | 0 | 0
d. | ~ toplotna izolacija (oznaka F2.3a.): ekstrudiran polistiren (kot npr. XPS), v debelini 10 cm - upoštevano pri zidarskih delih (v postavki zaščita vertikalne hidroizolacije - 3.3.8.b) | m2 | 0 | 0 | 0
3.6.3. | Izdelava, dobava in montaža masivnih betonskih elementov/fasade iz vidnega betona VB3 (glej splošno masivni elementi fasade in vhodni portali), skupne debeline 75 cm. V ceni upoštevati opaž+folija, beton, izdelavo utorov, zaključne letve, sidranje,..itd). Armatura je upoštevana v poglavju Betonska dela, v postavki 3.2.1.
a. | ~ beton (glej splošno masivni elementi fasade in vhodni portali) element dim.: • spodaj cca 231 cm • zgoraj cca 154 cm • višine 575 cm • debeline 75 cm | kos | 1 |  | 0
b. | ~ beton (glej splošno masivni elementi fasade in vhodni portali) element dim.: • spodaj cca 191 cm • zgoraj cca 115 cm • višine 575 cm • debeline 75 cm | kos | 1 |  | 0
c. | ~ beton (glej splošno masivni elementi fasade in vhodni portali) element dim.: • spodaj cca 312 cm • zgoraj cca 160 cm • višine 575 cm • debeline 75 cm | kos | 1 |  | 0
d. | ~ beton (glej splošno masivni elementi fasade in vhodni portali) element dim.: • spodaj cca 88 cm • zgoraj cca 244 cm • višine 575 cm • debeline 75 cm | kos | 1 |  | 0
e. | ~ beton (glej splošno masivni elementi fasade in vhodni portali) element dim.: • spodaj cca 149 cm • zgoraj cca 227 cm • višine 575 cm • debeline 75 cm | kos | 1 |  | 0
f. | ~ beton (glej splošno masivni elementi fasade in vhodni portali) element dim.: • spodaj cca 94 cm • zgoraj cca 170 cm • višine 575 cm • debeline 75 cm | kos | 1 |  | 0
g. | ~ beton (glej splošno masivni elementi fasade in vhodni portali) element dim.: • spodaj cca 143 cm • zgoraj cca 299 cm • višine 575 cm • debeline 75 cm | kos | 1 |  | 0
h | ~ opažne odprtine, ki ostanejo na površini kot posledica vezave opaža je potrebno ustrezno zapolniti. Odprtine se zapolni po predhodno izdelanem "postopku z opisom izvedbe" z neskrčljivo, ustrezno pripravljeno, polimerno malto namenjeno zunanji uporabi. Način zapolnjevanja opaženih povezav se prikaže v testnem polju, kjer ga potrdi arhitekt in nadzor. Predvideno se vtisne malto vsaj 2 cm globoko v juvidur cev in površino v konusu zgladi tako, da je konus delno zapolnjen, oziroma površina odprtine delno udrta. Ocena | kos | 132 |  | 0
i. | ~ opaž (glej splošni opis masivni elementi fasade in vhodni portali)+ folija (kot npr. samolepilna folija Foremtex PSA liner), ki omogoči zahtevano površino vidnega betona razreda VB3 in izboljšane površinske lastnosti betona. Vrsta opažene plošče se prilagodi glede na uporabo folij. Predvidena je folija širine 4 m. Folija se na opaže lepi na način, da se izvede diagonalne stike, ki se prekrijejo s trapezno letvijo 4-5x2 cm (šxd). Samo na največjih elementih širine 4 m ali več se folija lahko stikuje vertikalno. Razporeditev opažnih plošč in razporeditev opaženih povezav mora biti usklajeno z arhitektom. • stene skupne debeline 75 cm | m2 | 200 |  | 0
3.6.4. | Izdelava, dobava in montaža masivne betonske fasade iz vidnega betona VB3 (glej splošno masivni elementi fasade in vhodni prtali), debeline 40 cm. V ceni upoštevati opaž+ folija, beton, izdelavo utorov, zaključne letve, sidranje,..itd). Armatura je upoštevana v poglavju Betonska dela, v postavki 3.2.1.
a. | ~ beton ( glej splošno masivni elementi in vhodni portali) masivna betonska fasada | m3 | 26.8 |  | 0
b. | ~ trapezne letve oz. rege dimenzije 4-5x2 cm | m | 48 |  | 0
c. | ~ opažne odprtine, ki ostanejo na površini kot posledica vezave opaža je potrebno ustrezno zapolniti. Odprtine se zapolni po predhodno izdelanem "postopku z opisom izvedbe" z neskrčljivo, ustrezno pripravljeno, polimerno malto namenjeno zunanji uporabi. Način zapolnjevanja opaženih povezav se prikaže v testnem polju, kjer ga potrdi arhitekt in nadzor. Predvideno se vtisne malto vsaj 2 cm globoko v juvidur cev in površino v konusu zgladi tako, da je konus delno zapolnjen, oziroma površina odprtine delno udrta. Ocena | kos | 120 |  | 0
d. | ~ opaž (glej splošni opis masivni elementi fasade in vhodni portali)+ folija (kot npr. samolepilna folija Foremtex PSA liner), ki omogoči zahtevano površino vidnega betona razreda VB3 in izboljšane površinske lastnosti betona. Vrsta opažene plošče se prilagodi glede na uporabo folij. Predvidena je folija širine 4 m. Folija se na opaže lepi na način, da se izvede diagonalne stike, ki se prekrijejo s trapezno letvijo 4-5x2 cm (šxd). Samo na največjih elementih širine 4 m ali več se folija lahko stikuje vertikalno. Razporeditev opažnih plošč in razporeditev opaženih povezav mora biti usklajeno z arhitektom. • stene skupne debeline 40 cm | m2 | 137 |  | 0
3.6.5. | Kompletna dobava in izdelava fasade: sestava F2.2, skupaj z sidranjem po navodilih izbranega proizvajalca: ~ zaključni sloj: praskana teranova, debeline 2 cm ~ toplotna izolacija: kamena volna, debeline 20 cm ~ nosilna konstrukcija: AB stena - upoštevano pri betonskih delih | m2 | 219 |  | 0
3.6.6. | Kompletna dobava in izdelava fasade: sestava F2.5 (atika z zunanje strani v osi J/3-4), po navodilih izbranega proizvajalca: ~ zaključni sloj: praskana teranova, debeline 2 cm ~ nosilna konstrukcija: AB stena - upoštevano pri betonskih delih | m2 | 3 |  | 0
3.6.7. | Kompletna dobava in izdelava fasade: sestava F2.6 (obloga napušča), skupaj z sidranjem po navodilih izbranega proizvajalca: ~ zaključni sloj: praskana teranova, debeline 2 cm ~ toplotna izolacija: kamena volna, debeline 10 cm ~ cementne iverne plošče, debeline 2 cm, kot npr. BETONYP plošče, komplet s podkonstrukcijo (višina spuščanja je do cca 90 cm) ~ nosilna konstrukcija: AB plošča - upoštevano pri betonskih delih | m2 | 100 |  | 0
3.6.8. | Kompletna dobava in izdelava fasade: sestava F2.8: ~ zaključni sloj: praskana teranova, debeline 2 cm ~ toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren (xps), debeline 20 cm - upoštevano pri zidarskih delih ~ nosilna konstrukcija: AB stena - upoštevano pri betonskih delih | m2 | 14 |  | 0
| SKUPAJ FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
3.7. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
V cenah vseh krovsko kleparskih del je potrebno upoštevati ves potreben pritrdilni, spojni in tesnilni material in vsa pomožna dela za kvalitetno izvedbo posamezne postavke. Osnovni material za vse kleparske izdelke je pocinkana jeklena barvana pločevina. Vsa kleparska dela se izdelajo po detajlih arhitekta in izvedbenih detajlih izbranega izvajalca. Za vse potrebne podkostrukcije izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, kar mora biti upoštevano v enotnih cenah. V ceni morajo biti upoštevani tudi vsi izrezi in tesnenje , komplet z vsemi kleparskimi zaključki za prehod instalacij skozi streho, če ni v posameznih postavkah določeno drugače.
Pri PVC strešni foliji je potrebno v ceni upoštevati tudi gube ali višek folije za prilagajanje ob obtežbah s snegom ter vse zaključke, detajle, stikovanja, tesnenje, itd , kot jih predvidevajo sistemske rešitve izbranega proizvajalca.
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
RAVNA STREHA
3.7.1. | Izdelava, dobava in montaža strehe, z oznako S2.1, v sestavi ~ finalni sloj: PVC folija (sistemske rešitve, kot npr. Protan, Sika ali Mapei), v debelini 0,20 cm - barva svetlo siva ~ ločilni sloj: filc kot. npr. Sarnafil S-Felt T 300 ~ toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren (XPS) v debelini 25 cm ~ parna zapora; bitumenska parna zapora s plastomeri APP, kot npr. SikaBit® VB P-30-10 ALU/GF ali enakovredno; sd > 1000 m, debelina 0,3 cm: vgradnja z vsemi sloji, preklopi in zavihki na vertikale, po navodilih proizvajalca ~ nosilna konstrukcija: AB plošča - upoštevana pri betonskih delih | m2 | 620 |  | 0
3.7.2. | Dobava in polaganje pohodne zaščitne folije, kot npr. Sikaplan Walkway -20, za izvedbo servisnih pohodnih poti, na strehi S2.1. Pohodna folija se položi na predhodno izvedeno strešno PVC folijo, po navodilu izbranega proizvajalca. Širina servisnih poti je 100 cm. | m2 | 113 |  | 0
3.7.3. | Kompletna izvedba obloge atike z notranje strani, oznaka F2.7, v sestavi: ~ finalni sloj: PVC folija (sistemske rešitve kot npr. Protan, Sika ali Mapei), debeline 0,20 cm - barva svetlo siva ~ toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren (XPS), v debelini 20 cm ~ nosiln konstrukcija: AB stena - upoštevana pri betonskih delih Opomba: izvedba preklopa (stik horizontala/vertikala) se izvede po sisitemskih detajlih izbranega proizvajalca kritine. | m2 | 30 |  | 0
3.7.4. | Kompletna izvedba kape atike ( v območju kjer je kontaktna fasada), v sestavi: ~ trda naklonska toplotna izolacija v debelini od 2 do 5 cm ~ mehka PVC finalna membrana (sistemske rešitve kot npr. Protan, Sika ali Mapei), debeline 0,20 cm - barva svetlo siva ~ kapa atike barvane ALU pločevine, debeline 1,5 mm, r.š. cca do 950 mm, RAL 9003, komplet s podkonstrukcijo
a. | • naklonska toplotna izolacija | m2 | 46 |  | 0
b. | • PVC finalna membrana | m2 | 46 |  | 0
c. | • kapa atike r.š. do cca 950 mm, z nosilcem kape atike | m | 66 |  | 0
3.7.5. | Kompletna izvedba kape atike (pri kontaktni fasadi atrija), v sestavi: ~ trda naklonska toplotna izolacija v debelini od 2 do 5 cm ~ kapa atike barvane ALU pločevine, debeline 1,5 mm, r.š. cca 700 oz. cca 500 mm RAL 9003, komplet s podkonstrukcijo
a. | • naklonska toplotna izolacija | m2 | 8 |  | 0
b. | • kapa atike r.š. do cca 700 mm, z nosilcem kape atike | m | 14 |  | 0
c. | • kapa atike r.š. do cca 500 mm, z nosilcem kape atike | m | 2 |  | 0
3.7.6. | Kompletna izvedba kape atike ( v območju kjer je fasada iz vidnega betona), v sestavi: ~ trda naklonska toplotna izolacija v debelini od cca 2 do 5 cm ~ mehka PVC finalna membrana (sistemske rešitve kot npr. Protan, Sika ali Mapei), debeline 0,20 cm - barva svetlo siva ~ pritrdilna pločevina d=2mm (vpenjalni trak) r.š. cca 30, 64 in 85 cm ~ kapa atike pokrivna/odkapna pločevina ALU, debeline 1,5 mm, r.š. cca 55, 85 in 115 mm, RAL 9003 oz, po navodilih arhitekta Glej detajl
a. | • naklonska toplotna izolacija, debeline 2 do 5 cm | m2 | 47 |  | 0
b. | • PVC finalna membrana | m2 | 68 |  | 0
c. | • kapa atike r.š. do cca 1150 mm, debeline 1,5 mm, z vpenjalnim trakom r.š. cca 850 mm | m | 57 |  | 0
d. | • kapa atike r.š. do cca 850 mm, debeline 1,5 mm, z vpenjalnim trakom r.š. cca 640 mm | m | 11 |  | 0
e. | • kapa atike r.š. do cca 550 mm, debeline 1,5 mm, z vpenjalnim trakom r.š. cca 310 mm | m | 13 |  | 0
3.7.7. | Izdelava, dobava in montaža raznih odkapnih pločevin, r.š. do 10 cm ~ ocena | m | 40 |  | 0
3.7.8. | Izdelava, dobava in vgradnja varnostnih prelivov, dimenzije 200 x 100 mm: | kos | 3 |  | 0
VAROVALNI SISTEM PROTI PADCEM
3.7.9. | Dobava in montaža varovalnega sistema proti padcem (objekt) kot npr. ABS Lock III BE ali enakovredno:
ABS-Lock III varnostna opora, d=16 mm, zaponke pod obremenitvijo za absorpcijo sunka, zasnovane za gradnjo v beton (B25, C20/25, C25/30) ob uporabi enojnega betonskega vložk (trajno vgrajen sestavni del), izdelan v celoti iz nerjvečega jekla, z zanko, ki je ni mogoče odviti in odstraniti, za vse strešne konstrukcije do maksimalne globine 850 mm, razdalja med podporniki največ 7,5 m. Minimalna razdalja do konca strehe 2,5 m, dobava in vgradnja v skladu z navodili proizvajalca ob uporabi dobvlje negs montažnega material in integriranega v strešno konstrukcijo v skladz s pravili glede ravnih streh, z ustreznim tesnenjem. Strešno konstrukcijo je treba pregledati na mestu postavitve glede zmožnosti absorbcije sile. Dobava in vgradnja po navodilih proizvajalca, vključno z drobnim materialom.
a. | ~ ABS Lock III ali enakovredno | kos | 14 |  | 0
b. | ~ ABS SY-SEIL ali enakovredno | m | 80 |  | 0
3.7.10. | Dobava in montaža varovalnih lestev (v objektu) kot npr. STEIGTECHNIK ali enakovredno: Po standardih: DIN 18799-1:2009 DIN 14094-1:2004 DIN EN ISO 14122-4:2016
a. | ~ vertikalna lestev z varovalom na tirnico iz nerjavečega jekla (pocinkana lestev) skupne dolžine 4,76m, sestavljena iz sledečih elementov: • STE lestev stenska 1,96 m = 1 kos • STE lestev stenska 2,80 m = 1kos • STE stenski posamezni nosilec L=275-375 mm = 6 kos • STE tirnica 1,96 m = 1 kos • STE tirnica 2,80 m = 2 kos • STE spojnik lestve = 2 kos • STE varuvalo izstopa na streho = 2 kos • STE izstopni ročaj za tirnico = 1 kos • STE varovalni sistem za tirnico = 1 kos | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
3.8. | ODVODNJAVANJE STREŠNE VODE - PODTLAČNI SISTEM
Dobava in montaža podtlačnega sistema odvodnavanja s strehe, komplet z izolacijo cevi in fazonskih kosov (sistem kot npr. Pluvia ali enakovredno). Specifikacija v popisu je po sistemu Geberit Pluvia, lahko pa se uporabi tudi druge sisteme.
Izdelava po detajlih specializiranega izvajalca.
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
Dovodi s strehe
3.8.1. | Strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije: maksimalna zmogljivost odtekanja=9l/s | kos | 4 |  | 0
3.8.2. | Grelni element Geberit Pluvia 230 V/8 W: d56mm | kos | 4 |  | 0
Cevi
3.8.3. | Cev Geberit PE: d50 mm | m | 0.5 |  | 0
3.8.4. | Cev Geberit PE: d56 mm | m | 7.3 |  | 0
3.8.5. | Cev Geberit PE: d75 mm | m | 12 |  | 0
3.8.6. | Cev Geberit PE: d90 mm | m | 22 |  | 0
| Cev Geberit PE: d160 mm | m | 2 |  | 0
Fazonski kosi
3.8.7. | Koleno Geberit PE: 45° d50 mm | kos | 1 |  | 0
3.8.8. | Elektro varilna spojka Geberit: d50 mm | kos | 1 |  | 0
3.8.9. | Koleno Geberit PE: 45° d56 mm | kos | 5 |  | 0
3.8.10. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d56mm d1=50mm | kos | 1 |  | 0
3.8.11. | Elektro varilna spojka Geberit: d56 mm | kos | 8 |  | 0
3.8.12. | Koleno Geberit PE: 45° d75 mm | kos | 2 |  | 0
3.8.13. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d75mm d1=56mm | kos | 1 |  | 0
3.8.14. | Elektro varilna spojka Geberit: d75 mm | kos | 3 |  | 0
3.8.15. | Koleno Geberit PE: 45° d90 mm | kos | 3 |  | 0
3.8.16. | Odcep Geberit PE 45°:d90mm, d1=50 mm | kos | 1 |  | 0
3.8.17. | Odcep Geberit PE 45°:d90mm, d1=56 mm | kos | 1 |  | 0
3.8.18. | Odcep Geberit PE 45°:d90mm, d1=90 mm | kos | 1 |  | 0
3.8.19. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d90mm d1=56mm | kos | 1 |  | 0
3.8.20. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d90mm d1=75mm | kos | 1 |  | 0
3.8.21. | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d90 mm | kos | 1 |  | 0
3.8.22. | Elektro varilna spojka Geberit: d90 mm | kos | 5 |  | 0
3.8.23. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d110mm d1=90mm | kos | 1 |  | 0
3.8.24. | Elektro varilna spojka Geberit: d110 mm | kos | 1 |  | 0
3.8.25. | Koleno Geberit PE: 45° d160mm | kos | 2 |  | 0
3.8.26. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d160mm d1=110mm | kos | 1 |  | 0
3.8.27. | Elektro varilna spojka Geberit: d160 mm | kos | 2 |  | 0
Pritrdilni material
3.8.28. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiv: d1=50mm d2=58mm | kos | 1 |  | 0
3.8.29. | Osnovna pritrdilna plošča Geberit, oglata, z dvem luknjam, z navojno spojko G: G 1/2" | kos | 8 |  | 0
3.8.30. | Elektro-varilni trak Geberit za fiksno točko, d 56mm d1=64mm | kos | 2 |  | 0
3.8.31. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2, nastavljiva: G1/2" d1= 56mm, d2=64mm | kos | 2 |  | 0
3.8.32. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: d1= 56mm, d2=64mm | kos | 9 |  | 0
3.8.33. | Elektro-varilni trak Geberit za fiksno točko, d 75mm d1=83mm | kos | 1 |  | 0
3.8.34. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2, nastavljiva: G1/2" d1= 75mm, d2=83mm | kos | 1 |  | 0
3.8.35. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: d1= 75mm, d2=83mm | kos | 15 |  | 0
3.8.36. | Elektro-varilni trak Geberit za fiksno točko, d 90mm d1=98mm | kos | 4 |  | 0
3.8.37. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2, nastavljiva: G1/2" d1= 90mm, d2=98mm | kos | 5 |  | 0
3.8.38. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: d1= 90mm, d2=98mm | kos | 22 |  | 0
3.8.39. | Kompletna izvedba parozaporne izolacije cevi in fazonskih kosov, (armaflex ali podobno) | m2 | 18 |  | 0
3.8.40. | Varjeni spoji: število zvarnih mest | kos | 44 |  | 0
3.8.41. | Preizkušnja vodotesnosti strehe s poročilom | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ODVODNJAVANJE STREŠNE VODE |  |  |  | 0
3.9. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
3.9.1. | Izdelava, dobava in montaža nerjavne kovinske ograje iz jeklenih inox cevi, komplet z vsemi sidri, veznim in spojnim materialom in varjenjem. Ograja je dolžine cca 2,10 m , o tega je 1,10 m fiksne, 1 m pa kot vrata na zaklepanje, višine 1,00 m Ocena | kg | 120 |  | 0
3.9.2. | Razni drobni ključavničarski izdelki. ~razne podkonstrukcije in sidrni elementi | kg | 300 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
3.10. | VRATA, STENE
Vgradnja stavbnega pohištva mora biti skladna z zakonodajo s področja učinkovite rabe energije (PURES in tehnična smernica TSG-1-004), izpolnjevati mora zahteve glede toplotne izolativnosti in zaščite pred hrupom (Pravilnik o zvočni zaščiti stavb in tehnična smernica TSG-1-005), ki so podane v Elaboratu zaščite pred hrupom v stavbah.).
OPOMBA: ~vse mere pred naročanjem in izvedbo je potrebno kontrolirati na licu mesta! ~barve in finalne obdelave uskladiti s projektantom! ~vrata, okna in rešetke morajo biti ozemljena
Postavke zajemajo izdelavo, dobavo in montažo.
Ponudba mora vsebovati ves potrebni material za vgradnjo (ustrezno zaščiteni okvirji, obrobe, maske, zaključne letve ter ves potrebni drobni material)
Izvajalec mora sam dimenzionirati konstrukcijske elemente stavbnega pohištva vključno s stekli glede na njegove sistemske profile. Zaradi morebitnih sprememb presekov elementov ali stekel ni upravičen do doplačil.
V enotnih cenah je potrebno zajeti tudi vse podkonstrukcije za pritrjevanje elementov na AB nosilne stene, tla in stropove, skladno z detajli arhitekta oz. dobavitelja stavbnega pohištva.
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
VRATA
3.10.1. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V2-K1 - notranja enokrilna kovinska vrata ~ vgraditev: AB stena š = 25 cm ~ etaža; pritličje ~ zidarska mera: 100 x 215 cm ~ svetla mera prehoda: 90 x 210 cm ~ podboj: sistemski, Fe, vroče prašno barvan po RAL-u 9003 mat, s slepim podbojem za zakrito montažo ~ krilo: sistemsko, pocinkana pločevina deb. 1,5 mm, prašno lakirano RAL 9003 mat, polnilo iz mineralne volne po celi površini nalepljeno na pločevino, debelina krila = min 49 mm, ravno rezano (površinsko izravnano) ~ zasteklitev: / ~ nadsvetloba: /
| ~ obdelava površine: vroče prašno barvano RAL 9003 mat ~ okovje: sistemsko 3D nastavljivo, nerjavno, po višini 3 spone ~ oprema: sistemska dvodeln INOX mat kljuka na obeh straneh kot FSB 1016, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, talni zaustavljalec, trotočkovno zapiranje 3T, večkomorno tesnilo sive barve, napisna tablica, sistemsko samozapiralo z vodilom kot HDC 35 ~ požarna odpornost:/ ~ toplotna izolativnost: ~ zvočna izolativnost: ~ zrakotesnost: SIST EN12207, razred 2 ~ dodaten opis: ~ ključavnica: cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa | kos | 2 |  | 0
3.10.2. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V2-K2 - zunanja toplotno izolativna enokrilna kovinska vrata ~ vgraditev: podkonstrukcija iz Fe kotnikov na AB stenI š = 25/30 cm ~ etaža; pritličje ~ zidarska mera: 100 x 215 cm ~ svetla mera prehoda: 90 x 210 cm ~ podboj: sistemski, Fe, vroče prašno barvan po RAL-u 9003 mat, s slepim podbojem za zakrito montažo ~ krilo: sistemsko, pocinkana pločevina deb. 1,5 mm, prašno lakirano RAL 9003 mat, polnilo iz mineralne volne po celi površini nalepljeno na pločevino, debelina krila = min 59 mm, ravno rezano (površinsko izravnano) ~ zasteklitev: / ~ nadsvetloba: /
| ~ obdelava površine: vroče prašno barvano RAL 9003 mat ~ okovje: sistemsko 3D nastavljivo, nerjavno, po višini 3 spone ~ oprema: električna ključavnica 12V, sistemska dvodelna INOX mat kljuka na obeh straneh kot FSB 1016, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, talni zaustavljalec, trotočkovno zapiranje 3T, večkomorno tesnilo sive barve, napisna tablica, sistemsko samozapiralo z vodilom kot HDC 35 ~ požarna odpornost:/ ~ toplotna izolativnost: ≤ 1,3 W/m2K ~ zvočna izolativnost: 30 dB ~ zrakotesnost: razred zrakotesnosti 3 po SIST EN 12207 ~ dodaten opis: ~ ključavnica: električna kličavnica 12 V, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa | kos | 2 |  | 0
3.10.3. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V2-K3 - zunanja toplotno izolativna dvokrilna kovinska vrata z vgrajeno prezračevalno rešetko ~ vgraditev: podkonstrukcija iz Fe kotnikov na AB stenI š = 30 cm ~ etaža; pritličje ~ zidarska mera: 170 x 215 cm ~ svetla mera prehoda: 160 x 210 cm ~ podboj: sistemski, Fe, vroče prašno barvan po RAL-u 9003 mat, s slepim podbojem za zakrito montažo ~ krilo: sistemsko, pocinkana pločevina deb. 1,5 mm, prašno lakirano RAL 9003 mat, polnilo iz mineralne volne po celi površini nalepljeno na pločevino, debelina krila = min 59 mm, ravno rezano (površinsko izravnano) ~ zasteklitev: / ~ nadsvetloba: /
| ~ obdelava površine: vroče prašno barvano RAL 9003 mat ~ okovje: sistemsko 3D nastavljivo, nerjavno, po višini 3 spone ~ oprema: električna ključavnica 12V, vgradni magnetni kontakt; sistemska dvodelna INOX mat kljuka na obeh straneh kot FSB 1016, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, talni zaustavljalec, trotočkovno zapiranje 3T, večkomorno tesnilo sive barve, napisna tablica, sistemsko samozapiralo z vodilom na aktivnem krilu kot HDC 35 ~ požarna odpornost:/ ~ toplotna izolativnost: ≤ 1,3 W/m2K ~ zvočna izolativnost: ~ dodaten opis: prezračevalna rešetka v obeh krilih - glej načrt strojnih instalcij ~ ključavnica: električna kličavnica 12 V, vgrdni magnetni kontakt, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa | kos | 1 |  | 0
3.10.4. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V2-KP1 - zunanja toplotno izolativna dvokrilna kovinska požarna vrata (100+60) ~ vgraditev: podkonstrukcija iz Fe kotnikov na AB steni širine 25 cm ~ etaža: pritličje ~ zidarska mera: 170 x 215 cm ~ svetla mera prehoda: 160 x 210 cm ~ podboj: sistemski, Fe, vroče prašno barvan ral 9003 mat, s slepim podbojem za zakrito montažo ~ krilo: sistemsko, pocinkana pločevina d=1,5 mm, prašno lakirano RAL 9003 mat, polnilo iz mineralne volne po celi površini lepljeno na pločevino, d krila = min 59 mm, ravno rezano (površinsko izravnano) ~ zasteklitev: / ~ nadsvetloba: /
| ~ obdelava površine: vroče prašno barvano, RAL 9003 mat ~ okovje: sistemsko 3D nastavljivo, nerjavno, po višini 3 spone ~ oprema: sistemska dvodeln INOX MAT kljuka na obeh straneh kot FSB 1016, talni zaustavljalec, trotočkovno zapiranje, večkomorno tesniko sive brve, napisna tablica, sistemsko samozapiralo z vodilom na aktivnem krilu kot HDC 35, enoročno upravljanje sp. in zg. zatiča ~ požarna odpornost: EI2 30-C3 ~ toplotna izolativnost: ≤1,3 W/m2K ~ zvočna izolativnost: 30 dB ~ zrakotesnost: razred zrakotesnosti 3 po SIST EN 12207 ~ dodaten opis: antipanik sistem SIST EN 179 ~ ključavnica: cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa | kos | 1 |  | 0
3.10.5. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V2-Alu3 - zunanja dvokrilna steklena vrata v ALU okvirju kot vratni sistem ALU-K-77ID ~ vgraditev: mavčno kartonska stena Š=20 cm ~ etaža: pritličje ~ zidarska mera: 150 x 300 cm ~ svetla mera prehoda: 140 x 210 cm ~ podboj: ALU okvir debeline 77 mm, vroče prašno barvan RAL 9003 MAT ~ krilo: ALU okvir debeline 77 mm, vroče prašno barvan RAL 9003 MAT ~ zasteklitev: troslojno, varnostno kaljeno 4ESG/14/4ESG/14/4ESG ~ nadsvetloba: 85 cm, troslojno varnostno kaljeno steklo 4ESG/14/4ESG/14/4ESG ~ obdelava površine: vroče prašno barvano, RAL 9003 MAT
| ~ okovje: skrita nasadila, po višini 3 spone ~ oprema: vgradni magnetni kontakt; sistemska dvodelna INOX mat kljuka n obeh straneh-kot FSB 1016: trotočkovno zapiranje 3T, večkomorno tesnilo sive barve, sistemsko skrito samozapiralo n ktivnem krilu, talni zaustavljalec, varnostne oznake na steklu (folija), enoročno uprvljanje zapiranja zatičev na neaktivnem krilu ~ požarna odpornost: / ~ toplotna izolativnost: ≤ 0,9 W/m2K ~ zvočna izolativnost: 41 dB ~ dodaten opis: antipanik sistem SIST EN179 ~ ključavnica: cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, vgradni magnetni kontakt | kos | 1 |  | 0
3.10.6. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V2-AluP1 - zunanja dvokrilna požarna steklena vrata v ALU okvirju kot vratni sistem SAPA SISTEM EI2 30 ~ vgraditev: AB stena Š=30 cm ~ etaža: pritličje ~ zidarska mera: 150 x 300 cm ~ svetla mera prehoda: 140 x 210 cm ~ podboj: ALU okvir, vroče prašno barvan RAL 9003 MAT ~ krilo: ALU okvir, vroče prašno barvan RAL 9003 MAT ~ zasteklitev: dvoslojno varnostno kaljeno požarno odporno steklo ~ nadsvetloba: 85 cm, dvoslojno varnostno kaljeno požarno odporno steklo ~ obdelava površine: vroče prašno barvano, RAL 9003 MAT
| ~ okovje: sistemsko 3D nastavljivo, nerjavno, po višini 3 spone ~ oprema: električna ključavnica 12V, sistemska dvodelna INOX mat kljuka n obeh straneh-kot FSB 1016: trotočkovno zapiranje 3T, večkomorno tesnilo sive barve, sistemsko skrito samozapiralo na ktivnem krilu, talni zaustavljalec, varnostne oznake na steklu (folija), enoročno uprvljanje zapiranja zatičev na neaktivnem krilu ~ požarna odpornost: EI2 30-C3 ~ toplotna izolativnost: ≤ 1,3 W/m2K ~ zvočna izolativnost:/ ~ zrakotesnost: razred zrakotesnosti 3 po SIST EN 12207 ~ dodaten opis: antipanik sistem SIST EN179 | kos | 2 |  | 0
3.10.7. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V2-L1 - notranja enokrilna lesena ravno rezana vrata z nadsvetlobo ~ vgraditev: v AB steno širine 25 cm ~ etaža: pritličje ~ zidarska mera: 101,4 x 300 cm ~ svetla mera prehoda: 95 x 210 cm ~ podboj: pocinkana pločevina 1,5 mm, prašno lakiran RAL 7016 mat, kot BOS wjAsd ~ krilo: sendvič element polno, finalno obdelati s hrastovim furnirjem, letnice v horizontalni smeri, oljeno, rob krila je ravno obrezan brez brazde ~ zasteklitev: dvoslojno, varnostno kaljeno 4ESG/14/6ESG ~ nadsvetloba: 85 cm
| ~ okovje: skrita 3D nastavljiva nasadila kot TEKTUS, po višini 2 sponi ~ oprema: električna klučavnica 12V; sistemsk dvodeln INOX mat kljuka na obeh straneh kot FSB 1016, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, enotočkovno zapiranje, večkomorno tesnilo sive barve, napisna tablica ~ požarna odpornost: / ~ toplotna izolativnost: / ~ zvočna izolativnost: 30 dB ~ dodaten opis: 1x električna ključavnica 12 V; za lokacijo glej načrt el. instalacij in opreme | kos | 6 |  | 0
3.10.8. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V2-L2 - notranja enokrilna lesena ravno rezana vrata ~ vgraditev: AB stena š=25 cm, mavčno kartonske stene š=15 cm ~ etaža: pritličje ~ zidarska mera: 101,4 x 213,2 cm ~ svetla mera prehoda: 95 x 210 cm ~ podboj: pocinkana pločevina 1,5 mm, prašno lakiran RAL 7016 mat, kot BOS wjAsd ~ krilo: sendvič element polno, spodrezano 3 cm, finalno obdelati s hrastovim furnirjem, letnice v horizontalni smeri, oljeno, rob krila je ravno obrezan brez brazde ~ zasteklitev: / ~ nadsvetloba: /
| ~ okovje: skrita 3D nastavljiva nasadila kot TEKTUS, po višini 2 sponi ~ oprema: sistemska dvodelna INOX mat kljuka na obeh straneh kot FSB 1016, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, enotočkovno zapiranje, večkomorno tesnilo sive barve, napisna tablica, samozpiralo kot DORMA ITS96 ~ požarna odpornost: / ~ toplotna izolativnost: / ~ zvočna izolativnost: 30 dB ~ zrakotesnost: SIST EN12207, razred 2 (velja za vrata v prostor 0.15) | kos | 5 |  | 0
3.10.9. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V2-L3 - notranja enokrilna lesena spodrezana vrata v sanitarijh s tankim podbojem ~ vgraditev: mavčno kartonske stene š=15 cm ~ etaža: pritličje ~ zidarska mera: 83 x 211,5 cm ~ svetla mera prehoda: 80 x 210 cm ~ podboj: pocinkana pločevina 1,5 mm, prašno lakiran RAL 7016 mat, kot BOS SINO ~ krilo: sendvič element polno, spodrezano 3 cm, finalno laminiran z laminatom max 0746 AP, rob krila je ravno obrezan brez brazde, z ABS nalimkom ~ zasteklitev: / ~ nadsvetloba: /
| ~ okovje: skrita 3D nastavljiva nasadila kot TEKTUS, po višini 2 sponi ~ oprema: sistemska dvodelna INOX mat kljuka na obeh straneh kot FSB 1016 za WC, magnetn ključavnica z wc (metuljček), enotočkovno zapiranje, večkomorno tesnilo sive barve ~ požarna odpornost: / ~ toplotna izolativnost: / ~ zvočna izolativnost: / ~ zrakotesnost: SIST EN12207, razred 2 (velja za vrata v prostor 0.24) | kos | 3 |  | 0
3.10.10. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V2-L4 - notranja enokrilna lesena spodrezana vrata v sanitarijh s tankim podbojem ~ vgraditev: mavčno kartonske stene š=12,5 cm ~ etaža: pritličje ~ zidarska mera: 73 x 211,5 cm ~ svetla mera prehoda: 70 x 210 cm ~ podboj: pocinkana pločevina 1,5 mm, prašno lakiran RAL 7016 mat, kot BOS SINO ~ krilo: sendvič element polno, spodrezano 3 cm, finalno laminiran z laminatom max 0746 AP, rob krila je ravno obrezan brez brazde, z ABS nalimkom ~ zasteklitev: / ~ nadsvetloba: /
| ~ okovje: skrita 3D nastavljiva nasadila kot TEKTUS, po višini 2 sponi ~ oprema: sistemska dvodelna INOX mat kljuka na obeh straneh kot FSB 1016 za WC, mgnetna ključavnica z wc (metuljček), enotočkovno zapiranje, večkomorno tesnilo sive barve ~ požarna odpornost: / ~ toplotna izolativnost: / ~ zvočna izolativnost: / | kos | 5 |  | 0
3.10.11. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V2-L5 - notranja dvokrilna lesena vrata ravno rezana (100+60) ~ vgraditev: AB stena š=25 cm ~ etaža: pritličje ~ zidarska mera: 166,4 x 213,2 cm ~ svetla mera prehoda: 160 x 210 cm ~ podboj: pocinkana pločevina 1,5 mm, prašno lakiran RAL 7016 mat, kot BOS wjAsd ~ krilo: sendvič element polno, finalno obdelan s hrstovim furnirjem, letnice v horizontalno smer, oljeno, rob krila je ravno obrezan brez brazde ~ zasteklitev: / ~ nadsvetloba: /
| ~ okovje: skrita 3D nastavljiva nasadila kot TEKTUS, po višini 2 sponi ~ oprema: električna ključavnica 12V; sistemska dvodelna INOX mat kljuka na obeh straneh kot FSB 1016, cilindrična ključavnic v sistemu generalnega ključa, enotočkovno zapiranje, večkomorno tesnilo sive barve, napisn tablic, samozapiralo na aktivnem krilu kot dorma ITS96, enoročno upravljanje spodnjega in zgornjega zatiča, talni zaustavljalec ~ požarna odpornost: / ~ toplotna izolativnost: / ~ zvočna izolativnost: 30dB ~ dodaten opis: antipanik sistem SIST EN 179 | kos | 1 |  | 0
3.10.12. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V2-LP1 - notranja enokrilna lesena požarna vrata ravno rezana ~ vgraditev: AB stena š=25 cm ~ etaža: pritličje ~ zidarska mera: 105 x 215 cm ~ svetla mera prehoda: 95 x 210 cm ~ podboj: pocinkana pločevina 1,5 mm, prašno lakiran RAL 7016 mat, kot BOS wjAsFd ~ krilo: sendvič element polno, finalno obdelan s hrstovim furnirjem, letnice v horizontalno smer, oljeno, rob krila je ravno rezan s podbojem ~ zasteklitev: / ~ nadsvetloba: /
~ okovje: VX nasadila, po višini 2 sponi ~ oprema: električna ključavnica 12V; sistemska dvodelna INOX mat kljuka na obeh straneh kot FSB 1016, cilindrična ključavnic v sistemu generalnega ključa, enotočkovno zapiranje, večkomorno tesnilo sive barve, napisna tablica, samozapiralo kot dorma ITS96 ~ požarna odpornost: EI2 30-C3 ~ toplotna izolativnost: / ~ zvočna izolativnost: 30dB ~ zrakotesnost: razred zrakotesnosti C po SIST EN 12207 ( zahteva, samo za vrata v prostoru 0.27) ~ dodaten opis: antipanik sistem SIST EN 179
a. | ~ brez zahteve po zrakotesnosti | kos | 1 |  | 0
b. | ~ z zahtevo po zrakotesnosi | kos | 1 |  | 0
3.10.13. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V2-LP2 - notranja enokrilna lesena požarna vrata ravno rezana ~ vgraditev: AB stena š=25 cm ~ etaža: pritličje ~ zidarska mera: 105 x 215 cm ~ svetla mera prehoda: 95 x 210 cm ~ podboj: pocinkana pločevina 1,5 mm, prašno lakiran RAL 7016 mat, kot BOS wjAsFd ~ krilo: sendvič element polno, finalno obdelan s hrstovim furnirjem, letnice v horizontalno smer, oljeno, rob krila je ravno rezan s podbojem ~ zasteklitev: / ~ nadsvetloba: /
| ~ okovje: VX nasadila, po višini 2 sponi ~ oprema: električna ključavnica 12V; sistemska dvodelna INOX mat kljuka na obeh straneh kot FSB 1016, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, enotočkovno zapiranje, večkomorno tesnilo sive barve, napisna tablica, samozapiralo kot dorma ITS96 ~ požarna odpornost: EI2 30-C3 ~ toplotna izolativnost: / ~ zvočna izolativnost: 37dB ~ dodaten opis: antipanik sistem SIST EN 179 | kos | 1 |  | 0
STEKLENE STENE
3.10.14. | Steklene fiksne stene S2.Alu 1 (a,b,c), po opisu: ~ opis stene: sistem klasične fiksne fasadne zasteklitve iz visoko toplotno izoliranih Alu profilov po sistemu kot AluKSL50ITR, stebriček K733 višine 50/133 mm in dekorativnimi zunanjimi vertiklnimi pokrivnimi lu profili 50/160 mm ~ vgraditev: čelno v AB ploščo z nerjavnimi konzolami/sidri (tipske pritrditve izbranega proizvajalca) ~ okvir: toplotno izoliran Alu okvir debeline 77 mm, vroče prašno barvan RAL 7016 mat ~ zasteklitev: troslojno, izolacijsko varnostno steklo 8ESG/14/4ESG/14/6ESG, LT>60%, g<46%, distančnik iz umetne mase (npr. TPS), v nevtralnem izgledu (prosojno, nerefleksno), varnostne oznake na steklu (folija) po izboru projektanta
~ notranja okenska polica:/ ~ zunanja okenska polica:/ ~ špalete: Alu zunanje in notranje obrobe v barvi fasadnih elementov RAL 7016 mat ~ Uw celota: ≤ 1,1 W/m2K po EN 13947 ~ Ug steklo: ≤ 0,6 W/m2K ~ zvočna izolativnost: 41 dB ~ požarna odpornost:/ ~ zrakotesnost: razred zrakotesnosti 3 po SIST EN 12207 ~ standardi, tehnične smernice: SIST EN 14351-1, TSG-1-004:2010 ~ montaža: po sistemu energetsko učinkovite montaže (RAL montaža), zaključki na gradbeni element znotraj paronepropustni, zunaj paroprepustni, vodotesni, tesnilne gume v črni barvi
a. | • steklena stena S2.Alu 1a: - steklena panoramska stena - zidarska mera: 267/370 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: 2xFix - karakteristike stene: glej opis S2.Alu 1 (a,b,c) | kos | 1 |  | 0
b. | • steklena stena S2.Alu 1b z vrati: - steklena panoramska stena - zidarska mera: 1219/370 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: 5xFix; 2x vrata V2-Alu1 - karakteristike stene: glej opis S2.Alu 1 (a,b,c)
b.1. | Opis vrat V2- Alu 1 v steni S2.Alu 1b: ~ opis: zunanja dvokrilna steklena vrata v ALU okvirju v stekleni fasadi kot vratni sistem ALU-K-77ID ~ vgraditev: steklena strukturna fasada ~ zidarska širina: 170 cm ~ zidarska višina: 297,5 cm ~ širina 170 cm ~ višina: 297,5 cm ~ podboj: ALU okvir debeline 77 mm, vroče prašno barvan RAL 7016 MAT ~ krilo: ALU okvir debeline 77 mm, vroče prašno barvn RAL 7016 MAT ~ zasteklitev: troslojno varnostno kaljeno steklo 4ESG/14/4ESG/14/4ESG ~ obdelva površine: vroče pršno barvano, RAL 7016 MAT ~ okovje: skrita nasadila, po višini 3 spone
| ~ oprema: sistemsk dvodelna INOX mat kljuka na notranji strani- kot FSB 1016, INOX ročaj L=120cm na zunanji strani - kot FSB 66 6615, vgradni magnetni kontakt; trotočkovno zapiranje 3T, večkomorno tesnilo črne barve, sistemsko skrito samozapiralo na aktivnem krilu, talni zaustavljlec, varnostne oznake na steklu (folija), enoročno upravljanje zapiranja zatičev na neaktivnem krilu ~ požrna odpornost:/ ~ toplotna izolativnost: ≤ 1,1 W/m2K ~ zvočna izolativnost: 41 dB ~ zrakotesnost: razred zrakotesnosti 3 po SIST EN 12207 ~ dodatni opis: antipanik sistem SIST EN 179 ~ ključavnica: cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, vgradni magnetni kontakt Opomba: v ceni stene S2.Alu 1b z vrati upoštevati 2 kosa vrat Skupaj steklena stena S2.Alu 1b z vrati: | kpl | 1 |  | 0
c. | • steklena stena S2.Alu 1c: - steklena panoramska stena - zidarska mera: 267/370 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: 2xFix - karakteristike stene: glej opis S2.Alu 1 (a,b,c) | kos | 1 |  | 0
3.10.15. | Steklene fiksne stene S2.Alu 2, S2.Alu 3 in S2.Alu 4, po opisu: ~ opis stene: sistem klasične fiksne fasadne zasteklitve iz visoko toplotno izoliranih Alu profilov po sistemu kot AluKSL50ITR, stebriček K733 višine 50/133 mm in dekorativnimi zunanjimi vertiklnimi pokrivnimi Alu profili 50/160 mm ~ vgraditev: čelno v AB ploščo z nerjavnimi konzolami/sidri (tipske pritrditve izbranega proizvajalca) ~ okvir: toplotno izoliran Alu okvir debeline 77 mm, vroče prašno barvan RAL 7016 mat ~ zasteklitev: troslojno, izolacijsko varnostno steklo 8ESG/14/4ESG/14/6ESG, LT>60%, g<46%, distančnik iz umetne mase (npr. TPS), v nevtralnem izgledu (prosojno, nerefleksno), varnostne oznake na steklu (folija) po izboru projektanta
~ notranja okenska polica:/ ~ zunanja okenska polica:/ ~ špalete: Alu zunanje in notranje obrobe v barvi fasadnih elementov RAL 7016 mat ~ Uw celota: ≤ 1,1 W/m2K po EN 13947 ~ Ug steklo: ≤ 0,6 W/m2K ~ zvočna izolativnost: 41 dB ~ požarna odpornost:/ ~ standardi, tehnične smernice: SIST EN 14351-1, TSG-1-004:2010 ~ montaža: po sistemu energetsko učinkovite montaže (RAL montaža), zaključki na gradbeni element znotraj paronepropustni, zunaj paroprepustni, vodotesni, tesnilne gume v črni barvi
a. | • steklena stena S2.Alu 2 z vrati: - steklena panoramska stena z vrati - zidarska mera: 1005/370 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: 7xFix; 1x vrata V2-Alu2 - karakteristike stene: glej opis S2.Alu 2-4
a.1. | Opis vrat V2- Alu 2 v steni S2.Alu 2: ~ opis: zunanja dvokrilna steklena vrata v ALU okvirju v stekleni fsadi kot vratni sistem ALU-K-77ID ~ vgraditev: steklena strukturna fasada ~ zidarska širina: 195 cm ~ zidarska višina: 297,5 cm ~ širina 170 cm ~ višina: 297,5 cm ~ podboj: ALU okvir debeline 77 mm, vroče prašno barvan RAL 7016 MAT ~ krilo: ALU okvir debeline 77 mm, vroče prašno barvn RAL 7016 MAT ~ zasteklitev: troslojno varnostno kaljeno steklo 4ESG/14/4ESG/14/4ESG ~ obdelva površine: vroče pršno barvano, RAL 7016 MAT ~ okovje: skrita nasadila, po višini 3 spone
| ~ oprema: sistemsk dvodelna INOX mat kljuka na notranji strani- kot FSB 1016, INOX ročaj L=120cm na zunanji strani - kot FSB 66 6615; trotočkovno zapiranje 3T, večkomorno tesnilo črne barve, sistemsko skrito samozapiralo na aktivnem krilu, talni zaustavljlec, varnostne oznake na steklu (folija), enoročno upravljanje zapiranja zatičev na neaktivnem krilu ~ požrna odpornost:/ ~ toplotna izolativnost: ≤ 1,1 W/m2K ~ zvočna izolativnost: 41 dB ~ dodatni opis: antipanik sistem SIST EN 179 ~ ključavnica: cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, vgradni magnetni kontakt | kpl | 1 |  | 0
b. | • steklena stena S2.Alu 3 z vrati: - steklena stena z vrati - zidarska mera: 367,5/387,8 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: 5xFix; 1x vrata V2-Alu2 - karakteristike stene: glej opis S2.Alu 2-4
b.1. | Opis vrat V2- Alu 2 v steni S2.Alu 3: ~ opis: zunanja dvokrilna steklena vrata v ALU okvirju v stekleni fsadi kot vratni sistem ALU-K-77ID ~ vgraditev: steklena strukturna fasada ~ zidarska širina: 195 cm ~ zidarska višina: 297,5 cm ~ širina 170 cm ~ višina: 297,5 cm ~ podboj: ALU okvir debeline 77 mm, vroče prašno barvan RAL 7016 MAT ~ krilo: ALU okvir debeline 77 mm, vroče prašno barvn RAL 7016 MAT ~ zasteklitev: troslojno varnostno kaljeno steklo 4ESG/14/4ESG/14/4ESG ~ obdelva površine: vroče pršno barvano, RAL 7016 MAT ~ okovje: skrita nasadila, po višini 3 spone
| ~ oprema: sistemsk dvodelna INOX mat kljuka na notranji strani- kot FSB 1016, INOX ročaj L=120cm na zunanji strani - kot FSB 66 6615; trotočkovno zapiranje 3T, večkomorno tesnilo črne barve, sistemsko skrito samozapiralo na aktivnem krilu, talni zaustavljlec, varnostne oznake na steklu (folija), enoročno upravljanje zapiranja zatičev na neaktivnem krilu ~ požrna odpornost:/ ~ toplotna izolativnost: ≤ 1,1 W/m2K ~ zvočna izolativnost: 41 dB ~ dodatni opis: antipanik sistem SIST EN 179 ~ ključavnica: cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, vgradni magnetni kontakt | kpl | 1 |  | 0
c. | • steklena stena S2.Alu 4: - steklena stena - zidarska mera: 552,5/370-392 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: 5xFix - karakteristike stene: glej opis S2.Alu 2-4 | kos | 1 |  | 0
3.10.16. | Steklene fiksne stene S2.Alu 5, S2.Alu 6 in S2.Alu 7, po opisu: ~ opis stene: sistem klasične fiksne fasadne zasteklitve iz visoko toplotno izoliranih Alu profilov po sistemu kot AluKSL50ITR, stebriček K733 višine 50/133 mm s strukturno fugo in ojačitvenim stebričkom na notranji strani (S2-Alu5) oz. z dekorativnimi zunanjimi vertikalnimi pokrivnimi alu profili 50/160 mm (S2- Alu6, Alu7) ~ vgraditev: čelno v AB ploščo z nerjavnimi konzolami/sidri (tipske pritrditve izbranega proizvajalca) ~ okvir: toplotno izoliran Alu okvir debeline 77 mm, vroče prašno barvan RAL 7016 mat ~ zasteklitev: troslojno, izolacijsko varnostno steklo 8ESG/14/4ESG/14/6ESG, LT>60%, g<46%, distančnik iz umetne mase (npr. TPS), v nevtralnem izgledu (prosojno, nerefleksno), varnostne oznake na steklu (folija) po izboru projektanta
~ notranja okenska polica:/ ~ zunanja okenska polica:/ ~ špalete: Alu zunanje in notranje obrobe v barvi fasadnih elementov RAL 7016 mat ~ Uw celota: ≤ 1,1 W/m2K po EN 13947 ~ Ug steklo: ≤ 0,6 W/m2K ~ zvočna izolativnost: 41 dB ~ požarna odpornost:/ ~ standardi, tehnične smernice: SIST EN 14351-1, TSG-1-004:2010 ~ montaža: po sistemu energetsko učinkovite montaže (RAL montaža), zaključki na gradbeni element znotraj paronepropustni, zunaj paroprepustni, vodotesni, tesnilne gume v črni barvi
a. | • steklena stena S2.Alu 5: - steklena stena - trapezne oblike - zidarska mera: 500-350/370 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: fiksno - karakteristike stene: glej opis S2.Alu 5-7 | kos | 1 |  | 0
b. | • steklena stena S2.Alu 6: - steklena stena sestavljena iz enega polja in vogalnega profila na stiku s S2-Alu7 - zidarska mera: 143/370 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: 1x vertikalna os, 1x ventus - karakteristike stene: glej opis S2.Alu 5-7 | kos | 1 |  | 0
c. | • steklena stena S2.Alu 7: - steklena stena sestavljena iz petih polj in vogalnega profila na stiku s S2-Alu6 - zidarska mera: 670/370 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: 1x fiksno - karakteristike stene: glej opis S2.Alu 5-7 | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ STENE, VRATA |  |  |  | 0
3.11. | MONTAŽNE PREDELNE STENE, STROPOVI, STENSKE OBLOGE, PULTI ZA UMIVALNIKE TER VODILA ZA ZAVESE
OPOMBA: Pred izvajanjem del je izvajalec del dolžan izdelati statiko nosilnosti sten in izbrati temu ustrezne kovinske profile. ~ glede na nosilnost sten po projektiranih višinah ~ glede na nosilnost vrat vgrajenih v predelnih stenah. Dobavitelj in montažer vrat mora pred izvajanjem predelnih sten dostaviti izvajalcu predelnih sten vse potrebne zahteve glede obremenitve. Na podlagi teh podatkov izvajalec predelnih sten določi profil za montažo vrat. Upoštevati je zahtevane računske vrednosti zvočne izolacije in požarne odpornosti. Instalacije morajo biti vgrajene tako, da ne bo poslabšala zvočna izolativnost vgrajenih gradbenih elementov, oziroma konstrukcijskih sklopov Na izpostavljenih vogalih in zaključkih sten, morajo biti vgajeni Alu kotni ojačitveni profili, ki jih je treba pred finalno obdelavo sten dodatno bandažirati Upoštevati je vse ojačitve za vgradnjo sanitarne in ostale opreme.
Preboje v stenah in stropovih je treba zatesniti, da bo zagotovljena zahtevana požarna in zvočna zaščita.
Kompletna izdelava, dobava in montaža montažnih mavčno kartonskih predelnih sten ~ enojna ali dvojna pocinkana kovinska podkonstrukcija ~ obojestranska dvoslojna obloga iz mavčno kartonskih plošč debeline 12,5mm oz. toliko, kot je zahtevano ~ izolacijski sloj med ploščami debelina je odvisna od zahteve zvočne izolacije stene in požarne zaščite ~ bandažiranje stikov med mavčno kartonskimi ploščami in drugimi konstrukcijami ~ Izdelava drsnih stikov med suhomontažnimi in masivnimi konstrukcijami po navodilu proizvajalca. Uporabljeni materiali: ločilni trak v beli barvi, fugirna masa kot naprimer uniflott, armirni trak iz steklenih vlaken. ~ pri oblogah iz MK plošč je potrebno oblogo speljati čez masivno konstrukcijo (npr. do vogala) in ne na stik Pri stenah in stropovih je potrebno stike obdelati tako, da ne pride do razpok.
Pri stropovih je potrebno v ceni upoštevati vse odprtine in izreze za luči, rešetke, javljalce požara, revizijske odprtine, itd…)
V cenah na enoto mere morajo biti upoštevane vse podkonstrukcije za montažo drobne opreme, sanitarne opreme vključno z opremo za invalide.
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
Obračun: ~ po določilih Obrtne zbornice Slovenije - sekcija gradbincev - odbor izvajalcev suhomontažnih del ~ razne oteževalne okoliščine in dodatki se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno
MAVČNE STENE IN MAVČNE OBLOGE
Opomba: mavčne stene na območju teraco tlaka bo potrebno izvajati v več fazah, zaradi izvedbe "cokla" iz brušenega betona, kar je potrebno upoštevati v cenah na enoto mere. Način izvedbe mavčnih sten - glej pozicijsko risbo mavčnih sten s prikazom faznosti
3.11.1. | Mavčno kartonske vodoodporne predelne stene d = 15 cm, v sestavi: ~ vodoodporne mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm, bandažirano ~ kovinska konstrukcija z izolacijskim slojem iz steklene volne, skupne debeline 10 cm ~ vodoodporne mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm, bandažirano | m2 | 202 |  | 0
3.11.2. | Mavčno kartonske vodoodporne predelne stene d = 12,5 cm, v sestavi: ~ vodoodporne mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm, bandažirano ~ kovinska konstrukcija z izolacijskim slojem iz steklene volne, skupne debeline 7,5 cm ~ vodoodporne mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm, bandažirano | m2 | 48 |  | 0
3.11.3. | Mavčno kartonske vodoodporne predelne stene d = 10 cm, v sestavi: ~ vodoodporne mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm, bandažirano ~ kovinska konstrukcija z izolacijskim slojem iz steklene volne, skupne debeline 5 cm ~ vodoodporne mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm, bandažirano | m2 | 6 |  | 0
3.11.4. | Mavčno kartonska vodoodporna obloga AB sten z vmesnim zračnim prostorom, v sestavi: ~ vodoodporne mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm, bandažirano ~ kovinska podkonstrukcija, z izolacijskim slojem iz steklene volne, skupne debeline 10 cm ~ zračni prostor cca 15 cm ~ AB stena - upoštevano pri betonskih delih | m2 | 72 |  | 0
3.11.5. | Doplačilo za izdelavo niše v mavčno kartonskih oblogi AB sten (predhodna postavka), za hidrant in gasilne aparate gasilne aparate. Dimenzija cca 124 x 85 cm, globina niše ca 30 cm. | kos | 3 |  | 0
3.11.6. | Mavčno kartonske vodoodporne instalacijske obloge AB sten, v sestavi: ~ vodoodporne mavčnokartonske plošče 2x12,5 mm, bandažirano ~ kovinska konstrukcija z izolacijskim slojem iz steklene volne, skupne debeline 10 cm ~ AB stena - upoštevano pri betonskih delih | m2 | 15 |  | 0
3.11.7. | Mavčno kartonske ognjevarne predelne stene d = 15 cm, v sestavi: ~ ognjevarne mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm, bandažirano ~ kovinska konstrukcija z izolacijskim slojem iz steklene volne, skupne debeline 10 cm ~ ognjevarne mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm, bandažirano | m2 | 8.8 |  | 0
3.11.8. | Mavčno kartonske ognjevarne predelne stene d = 32,5 cm, v sestavi: ~ vodoodporne mavčnokartonske plošče 2x12,5 mm, bandažirano ~ kovinska konstrukcija z izolacijskim slojem iz steklene volne, skupne debeline 12,5 cm ~ mavčno kartonske plošče GKF, 2 X 12,5 mm ~ kovinska konstrukcija z izolacijskim slojem iz steklene volne, skupne debeline 12,5 cm ~ vodoodporne mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm, bandažirano | m2 | 14.8 |  | 0
3.11.9. | Mavčno kartonska ognjevarna obloga AB sten, v sestavi: ~ ognjevarne mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm, bandažirano ~ kovinska podkonstrukcija, z izolacijskim slojem iz steklene volne, skupne debeline 12,5 cm ~ AB stena - upoštevano pri betonskih delih | m2 | 6 |  | 0
3.11.10. | Dodatna obloga mavčno kartonskih sten, vključno z bandažiranjem, zaradi izvedbe "cokla" iz brušenega betona - glej detajl Zaključek stene MK plošče: ~ dodatna obloga iz ene vodoodporne mavčne plošče, debeline 1 x 1,25 cm | m2 | 140 |  | 0
3.11.11. | Dodatna obloga AB sten, vključno z bandažiranjem, zaradi izvedbe "cokla" iz brušenega betona - glej detajl Zaključek stene beton: ~ dodatna obloga iz dveh mavčnih plošč (navadni), debeline 2 x 1,25 cm, skupne debeline 2,5 cm | m2 | 330 |  | 0
STROPOVI
3.11.12. | Dobava in montaža obešenega stropa iz vodoodpornih mavčnih plošč d = 1,25 cm, na podkonstrukciji iz pocinkanih profilov, vključno z izrezi za luči in ostalo opremo; z vsemi zaključki ter prilagoditvami za prehode instalacij. Stiki so bandažirani, kitani in glajeni. Obvezno glej svetle višine in višine obešanja ( cca 65 cm) v posameznih prostorih. Zaključki obešenega stropa morajo biti izvedeni skladno z vsemi detajli v načrtu arhitekture. Svetla višina od tal do stropa cca 3,20 m. Izdelati je potrebno tudi revizijske odprtine dim 60x60 cm in 40 x 60 cm(tipska vratca z mavčno kartonskim polnilom), kar mora biti upoštevano v ceni. Delovni odri morajo biti upoštevani v ceni na enoto.
a. | ~ strop: svetla višina od tal do stropa cca 3,20 m ( višina obešanja od cca 60 do 68 cm) | m2 | 36 |  | 0
b. | ~ strop: svetla višina od tal do stropa cca 3,00 m ( višina obešanja od cca 88 do 100 cm) | m2 | 153 |  | 0
c. | ~ strop: svetla višina od tal do stropa cca 2,80 m ( višina obešanja od cca 100 do 120 cm) | m2 | 15 |  | 0
d. | ~ revizijske odprtine 60 x 60 cm | kos | 34 |  | 0
e. | ~ revizijske odprtine 40 x 60 cm | kos | 2 |  | 0
3.11.13. | Dobava in montaža obešenega stropa iz mavčnih plošč d = 1,25 cm, na podkonstrukciji iz pocinkanih profilov, vključno z izrezi za luči in ostalo opremo; z vsemi zaključki ter prilagoditvami za prehode instalacij. Stiki so bandažirani, kitani in glajeni. Obvezno glej svetle višine in višine obešanja v posameznih prostorih. Zaključki obešenega stropa morajo biti izvedeni skladno z vsemi detajli v načrtu arhitekture. Izdelati je potrebno tudi revizijske odprtine dim 60x60 cm (tipska vratca z mavčno kartonskim polnilom) ter dobaviti in vgraditi vodila za zavese (široki val), kar mora biti upoštevano v ceni. Vodila za zavese se vgradi tako, da so utopljena v mavčno stropno ploščo, zato je potrebno pripraviti tudi ustrezno podkonstrukcijo za montažo vodil. Način vgradnje ( enojno ali dvojno-vzporedno) - glej tloris) Delovni odri morajo biti upoštevani v ceni na enoto.
a. | ~ strop: svetla višina od tal do stropa cca 3,70 m (višina obešanja od cca 5 do 10 cm) | m2 | 19 |  | 0
b. | ~ strop: svetla višina od tal do stropa cca 3,20 m (višina obešanja od cca 60 do 70 cm) | m2 | 50 |  | 0
c. | ~ strop: svetla višina od tal do stropa cca 3,00 m (višina obešanja od cca 80 do 88 cm) | m2 | 49 |  | 0
d. | ~ strop: svetla višina od tal do stropa cca 2,17 m (višina obešanja cca 1,60 cm) | m2 | 3 |  | 0
e. | ~ revizijske odprtine 60 x 60 cm | kos | 18 |  | 0
f. | ~ vodila za zavese | m | 32 |  | 0
3.11.14. | Dobava in montaža spuščenega rasterskega stropa kot npr. Armstrong ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda, izgrajenega iz kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih nosilcev, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do cca 105 cm. V konstrukcijo so vložene snemljive mineralne plošče kot npr. Perla Op 0.95 ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda dim. 600 x 600 x 18 mm. | m2 | 22 |  | 0
3.11.15. | Dobava in montaža spuščenega rasterskega stropa kot npr. Armstrong ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda, izgrajenega iz kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih nosilcev, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do cca 95 cm. V konstrukcijo so vložene snemljive mineralne plošče kot npr. Armstrong SL2 ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda dim. cca 300 x 1750 x 18 mm. | m2 | 73 |  | 0
3.11.16. | Dobava in montaža stenske in stropne obloge v niši pred WC-ji, v vstopnem prostoru. Niša se obloži z laminatno oblogo debeline 1 cm, kot npr. MAX 0746 AP. Obloga se prilepi na strop in stene iz mavčnih plošč. Pritrjevanje po navodilu proizvajalca obloge.
a. | ~ obloga sten | m2 | 11 |  | 0
b. | ~ obloga stropa | m2 | 2.7 |  | 0
PULTI ZA UMIVALNIKE
3.11.17. | Izdelava, dobava in montaža pultov za umivalnike iz gradbenih izolacijskih obojestransko armiranih plošč (debeline 2 cm) in tipsko podkonstrukcijo Plošče so armirane s steklenimi vlakni in prevlečene s tanko malto, kot npr. WEDI plošče. V ceni upoštevati tudi ojačitvene profile na mavčno kartonskih stenah.
a. | ~ prostor 0.28: dim cca 126 x 46 cm | kos | 1 |  | 0
b. | ~ prostor 0.29: dim cca 210 x 46 cm | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNE PREDELNE STENE, STROPOVI, STENSKE OBLOGE, PULTI ZA UMIVALNIKE TER VODILA ZA ZAVESE |  |  |  | 0
3.12. | KERAMIČARSKA DELA
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
3.12.1. | Dobava in izvedba granitogres mozaične obloge sten sanitarij: imitacija LIPICA, kot npr. CERCOM TIMELESS STONE LIPICA MOZAIK NATURALE, polaganje v lepilo, fugiranje stikov, vsi ev. vertikalni in horizontalni zaključki vogalov se izvedejo z brušenjem keramike po kotom 45°, vsi notranji vogali kopalnic so silikonizirani. Obloga se izvede do spuščenega stropu. Spuščen strop je na višini 280 in 300 cm. | m2 | 36 |  | 0
3.12.2. | Dobava in izvedba granitogres obloge sten sanitarij: imitacija LIPICA dim 40x80 cm, kot npr. CERCOM TIMELESS STONE LAPPATO, polaganje v lepilo, fugiranje stikov, vsi vertikalni in horizontalni zaključki vogalov se izvedejo z brušenjem keramike pod kotom 45°, vsi notranji vogali kopalnic so silikonizirani. Obloga se izvede do višine cca 210 cm in 310. | m2 | 191 |  | 0
3.12.3. | Obloga pultov za umivalnike, z granitogres ploščami dim 60/60 imitacija LIPICA, kot npr. CERCOM TIMELESS STONE LIPICA NATURALE ali enakovredno, polaganje v lepilo, fugiranje stikov, vsi vertikalni in horizontalni zunanji vogali se izvedejo z brušenjem keramike pod kotom 45°. | m2 | 2 |  | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
3.13. | SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
3.13.1. | Slikanje notranjih sten in stropov, z disperzijsko barvo, kot naprimer Jupol. ~ izravnava podlage ~ površino se očisti madežev in prahu ter drugig nečistoč in se površino impregnira ~ dvakrat glajenje in brušenje z notranjim kitom ~ dvakrat slikanje z barvo, RAL po izbiri arhitekta
a. | ~ AB stene | m2 | 180 |  | 0
b. | ~ betonski stropovi | m2 | 77 |  | 0
c. | ~ stropovi iz mavčno kartonskih plošČ | m2 | 325 |  | 0
3.13.2. | Slikanje notranjih sten s pralno barvo, kot naprimer Latex polmat. ~ izravnava podlage ~ površino se očisti madežev in prahu ter drugih nečistoč in se površino impregnira ~ dvakrat glajenje in brušenje z notranjim kitom ~ dvakrat slikanje z barvo, RAL po izbiri arhitekta
a. | ~ stene iz mavčnokartonskih plošč | m2 | 630 |  | 0
b. | ~ AB stene in stebri | m2 | 430 |  | 0
| SKUPAJ SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
3.14. | TLAKARSKA DELA
Izvajalec posameznih tlakov mora predhodno pregledati podlago. Enotna cena vključuje tudi ev. potrebne korekcije podlage, skladno s pogoji posameznih tlakov.
Pri izdelavi popisa vidnih betonov (teraco tlak) je obvezno upoštevati določila TEHNIČNE SMERNICE - Priporočila za izvedbo vidnih betonov, z dne 22.10.2019.
Splošno za notranji armiran tlak liti/brušen teraco: Notranji armirani terazzo tlaki se izvedejo z betonom specifikcije C30/37 XC4 D max16mm. Zaradi ekspanzijskega dodatka DENKA v sestavi je potrebno obvezno v terzzo tlaku uporabitii armaturno mrežo z velikostjo oken 10 cm (Q385 ali Q503), ki se vgradi v mikroarmiran polimerno modificiran cementni estrih.Terazzo se izvede na podlago iz mikroarmiranega polimerno modificiranega cementnega estriha (estrih upoštrevan pri zidarskih delih) po postopku sveže na sveže (zahteve za mikroarmirani polimerno cementni estrih so podane ločeno -pri estrihu) V sestavo betona se doda črni pigment 20-25 kg/m3 (Lanexsess ali HaBe).
V sestavo betona se doda tudi mineralni dodatek za zmanjševanje krčenja na bazi sulfo-alumnata (dozirano 6-8% glede na DC količino cementa v sestavi oziroma, okoli 21-28 kg/m3 dodatka Denka) in dodatek za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanj (7-8 kg tekočeg dodatka SRA 100, HaBe). V sestavi betona (recepturi) mora biti obvezno uporabljen kameni agregat rečnega izvora (prod iz reke Save, ki je usrezno očiščen (brez lesenih delcev), strogo prepovedana je uporaba agregata, ki vsebuje premog (izvor agregata mora biti iz struge Save v zgornjem toku do Litije). Sestava frakcij kamenega agregata v recepturi je nezvezna (okvirno 20-30 %, frakcije 0/4mm; 35-40% frakcije 4/8 mm in 40-45 % frakcije 8-16 mm). Po vgrajevanju in zgoščevanju betona se površino ročno poravna (poreže) in strojno zgladi z rotirajočimi diski. Mokra nega površine je obvezna (dodatek Denka). Mokra nega površine se izvaja po betoniranju neprekinjeno brez vmesnih suhih obdobji v trajnju najmanj 14 dni.
Prostorske dilatacije se izvedejo povsod ob stiku s konstrukcijo (stene, stebri) tako, da se v stik po celotni debelini terazza namesti elastičen penast trak širine 5-6 mm. Kasneje se to rego zatesni s trajno elstičnim kitom. Navidezne diltacije se izvede z vstavljanjem inox dilatacijskih trakov višine vsaj 25 mm in širine 4 mm. Diltacijski trakovi morajo biti višinsko poravnani in dobro pritrjeni v podlago. Glede na predvideno debelino tlaka je potrebno oslabitev narediti tudi v spodnjiem sloju (polimerno cementni estrih) za kar se predvidoma uporabi L profile pritrjene na tla. Oba profila morata biti natančno poravnana. Armaturne mreže, ki se uporabi za armiranje morajo biti prekinjene na mestih dilatacij izvedenih z inox trakovi. Opomba: v tem delu popisa se upošteva samo izvedba dilatacije v teraco tlaku. Spodnja dilatacija v polimerno cementnem estrihu pa je upoštevana pri tlakarskih delih.
Ekspanzijski stik se izvede z vstavljanjem dvostranskih inox dilatacijskih trakov višine celotne debeline teraco tlaka (3 cm) in širine 4 mm, z vmesnim elastičnim penastim trakom šrine 4mm. Dilatacijski trakovi morajo biti višinsko poravnani in dobro pritrjeni v podlago. Po izvedbi teraco tlaka je potrebno rego med dilatacijskima trakovoma očistiti in zapolniti s trajno elastičnim kitom (barva po izboru arhitekta) po navodilih izbranega proizvajalca. Glede na predvideno debelino tlaka je potrebno oslabitev narediti tudi v spodnjiem sloju (polimerno cementni estrih) za kar se predvidoma uporabi dva L profila pritrjena na tla z vmesnim elastičnim trakom širine 4 mm. Zgornji in spodnji profili morajo biti natančno poravnani. Armaturne mreže, ki se uporabi za armiranje morajo biti prekinjene na mestih dilatacij izvedenih z inox trakovi. Opomba: v tem delu popisa se upošteva samo izvedba dilatacije v teraco tlaku. Spodnja dilatacija v polimerno cementnem estrihu pa je upoštevana pri tlakarskih delih.
Pri primerni starosti betona se površina betona strojno obdela, najprej z grobim brušenjem in nato z večkratnim finim brušenjem. Globina brušenja je predvidoma 5 mm globoko. Vse večje luknjice v betonu se po brušenju kita z ustrezno malto, ki mora biti primerne (ustrezne) barve ( v sestavi terazza je dodan črni pigment). Pred izvedbo je potrebno obvezno izdelati testno polje velikosti najmanj 1 m2 z uporabo enakih materialov in izbranim postopkom obdelave. Testno polje in videz površine po obdelavi odobri arhitekt. Testno polje se po potrebi obnavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in potrditev s strani arhitekta. Opomba: izvedba testnega polja je upoštevana v popisu v poglavju1. Pripravljalna dela.
Notranji teraco tlak se premaže z zaščitnim premazom, ki ne bo vplival na drsnost mokre površine. Skladno s standardom SIST EN 13670/A101 Izvajanje betonskih konstrukcij nacionalni dodatek je podana minimalna vrednost odpornosti proti zdrsu SRT>45 enot ( za namen uporabe vodoravne površine). Na testnem vzorcu se izvede izbran zaščitni premaz (predlaga teracer ali pa se uporabi premaz Pieri Early Protect VBA), nato pa opravi meritev protidrsnosti skladno s standardom.
Spolšno za notranje stenske obrobe iz terazza - "cokl": Notranje obrobe iz terazza se izdela iz polimerno modificirane sestave notranjega terazzo tlaka kot prefabricirane elemente v obliki rezanih plošč dimenzije 120x10x2cm. Za izdelavo plošče se polimerno modificirani beton vgradi v bloke/kvadre ustrezno večjih dimenzij kot plošče (vsi robovi se obrežejo). Bloki se razrežejo na plošče dimenzije 120 x 10 cm in debeline 2 cm. Beton se v bloke vgrajuje v primerno tankih plasteh, da se lahko ročno odzrači, predvidoma s prebadanjem. Priporočamo ročno zgoščevanje s prebadanjem (žeblji zabiti v ploščo ustrezno gosto razporejeni, grablje). V primeru zgoščevanja z vibriranjem je potrebno sestavo betona ustrezno prilagoditi. Po vgrajevanju in zgoščevanju betona se površino ročno poravna (poreže). Blok mokro neguje 7 dni. Po zključeni negi se bloke razreže v plošče zahtevanih dimenzij.
Zaradi enotnosti izgleda z notranjim terazzom mora biti količina cementa v sestavi čim bolj podobna kot količina veziva v notranjem terazzu ( za vezivo v notranjem terazzu šteje količina cementa in količin mineralno ekspanzijskega dodatka DENKA). V sestavi betona (recepturi) mora biti obvezno uporabljen kameni agregat rečnega izvora enak kot za notranji terazzo (prod iz reke Save), ki je ustrezno očiščen (brez lesenih delcev), strogo prepovedana je uporaba agregata, ki vsebuje premog (izvor agregata mora biti iz struge Save v zgornjem toku do Litije). Sestava frakcij kamenega agregata v recepturi je nezvezna (okvirno 20-30% frakcije 0/4 mm; 35-40% frakcije 4/8 mm in 40-45% frakcije 8-16 mm).
Vse nepravilnosti v ploščah se po rezanju kita z ustrezno polimerno modificirano malto, ki mora biti primerne ustrezne barve (v sestavi je dodan črni pigment) in večkrat fino brusi, da se doseže videz notranjega terazza. Bloke/kvadre se izdela s polimerno modificiranim betonom specifikacije C30/37 XC4 Dmax16 mm, priporočen posed 90-110 mm. V sestavo betona se doda črni pigment 20-25 kg/m3 (HaBe ali Lanexsess). V sestavo betona se doda polipropilenska vlakna dolžine 10-12 mm v količini 2 kg/m3 in polimer na bazi Styrene-butadiena z vsebnostjo suhe aktivne snovi najmanj 48% v količini 4,5-6% glede na DC količino cementa v sestavi oziroma v 15-20 kg/m3 Lateks (Lateks-S, IRI) in dodatek za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanja (7-8 kg/m3 tekočega dodatka SRA 100, HaBe).
Pred izvedbo je obvezno potrebno izdelati testno polje - izdelati blok ustrezne dimenzije, ki se razreže na 3-5 plošč predvidene dimenzije in ustrezno površinsko obdela. Obrobe se izdela z uporabo enakih materialov in izbranim postopkom obdelave. Testno polje-plošče in videz površine po obdelavi odobri arhitekt. Testno pole se po potrebi ponavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in potrditev s strani arhitekta. Opomba: izdelava testnega polja je upoštevana v popisu v poglavju 1.Pripravljalna dela.
Splošno za epoksidne tlake: Kvaliteta podlage: Betonska podlaga mora biti zdrava in mora meti zadostno tlačno trdnost. Podlaga mora biti suha in čista, brez prisotnosti umzanije, masti, olj, starih plasti, itd..
Na talnih površinah se predvideva kombinirano peskanje in/ali grobo diamantno brušenje AB plošče in/ali estrihov. Mehanska priprava podlage z dodatnim odsesavanjem se izvaja z namenom doseganja ustreznih oprijemov za nadgradnjo (odtržna sila, Pull off test >1,5N/m2). Sanacija morebitnih divjih pok v AB podlagi s poglobitvijo in odpiranjem v obliki črke V ter zalivanjem in polnjenjem z 2K epoksidnim sistemskim predpremazom KLB EP52 Special in pastozno epoksidno malto na osnovi mešanice 2K epoksidnega sistemskega prednamaza KLB EP52 Special in kremenovih peskov KLB QS (0,1-0,3 mm)
Izvedba finalnih tlakov, mora zagotavljati zakonsko določeno proti drsnost (Zakon o varnosti in zdravja pri delu, Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih). Finalne površine morajo biti zaščitene s protidrsnimi premazi (kot npr. 3088 Anti Slip-Matt-R9 ali enakovredno) oziroma nasekavanjem površine (brušenje oziroma štokanje). Suhe površine v notranjih prostorih morajo dosegati razred R9, mokre pobršine pa razred R10 oz. razred B. Po dokončani izvedbi tlakov je potrebna izvedba meritev drsnost površin. Meritev mora izvajati ustrezno usposobljena institucija (npr. ZAG) upoštevajoč OSHA standard ali primerljivega. V kolikor se upošteva OSHA standard, morajo finalne površine dosegati faktor trenja v vrednosti 0,60-1,00 (suha in mokra meritev). Vse zgoraj navedeno mora biti upoštevano v ceni na enoto finalnega tlaka.
Drsnosti talnih oblog: Izbrani dobavitelj oz. izvajalec tlakov mora priložiti izkaz o določitvi drsnosti in ustreznosti tlaka za nameravano uporabo. Meritev mora biti opravljena na vzorcu in nato ponovno na položeni površini, ki je že impregnacijsko zaščitena. Po določenem številu čiščenj je potrebno izvesti kontrolne meritve drsnosti. Kot dokaz lahko šteje: ~ meritev, izvedena po metodi nagnjene ploščadi DIN 51130:2004. Pri katerih mora pri notranjih prostorih ustrezati drsnosti R9, pri zunanjih tlakovanih površinah pa R10 oz. R11 (stopnice, klančine) ~ meritev izvedena po metodi z nihalom po avstrijskem standardu AS/NZS 4586, oziroma po primerljivih EU standardih: SIST EN 14231:2003, sist en 1344:2002 IN sist env 12633:2003. Pri meritvi po metodi z nihalom morajo biti vrednosti PTV večje od 36 enot ~ meritve v skladu z OSHA standardi (Occupational safety and Health Administration - ZDA). Faktor trenja mora dosegati vrednost 0,6 - 1,00 (zelo varno)
3.14.1. | Dobava materiala in izvedba litega/brušenega teraco tlaka, debeline 3 cm - T2.1. (prostor: 0.02, 0.03, 0.04, 0,20, 0,21, 0.30, 0.31 in 0.33). Način izvedbe in uporabo materialov glej v Splošno za notranji tlak/brušen terazzo.
| ~ tlak | m2 | 195 |  | 0
3.14.2. | Dobava materiala in izvedba litega/brušenega teraco tlaka - v naklonu, debeline 2,5-3,5 cm - T2.2. (prostor: 0.28, 0.29, 0.23 in 0.34). Način izvedbe in uporabo materialov glej v Splošno za notranji tlak/brušen terazzo. | m2 | 23 |  | 0
3.14.3. | Dobava materiala in izvedba dilatacij v teraco tlaku. Način izvedbe in uporabo materialov glej Splošno za notranji tlak/brušen terazzo:
a. | ~ navidezne dilatacije | m | 110 |  | 0
b. | ~ prostorske dilatacije | m | 207 |  | 0
c. | ~ ekspanzijski stik | m | 3.5 |  | 0
3.14.4. | Izdelava, dobava in montaža tlaka, oznaka T2.3 - pisarne, v sestavi: ~ finalni sloj: hrastov masivni parket, debeline 1,8 cm - podolgovate letvice dimenzije cca 5 x 40 cm, položene vzporedno podolžno z nepravilnim zamikom, smer pravokotno na fasado ~ lepilni sloj: lepilo, debeline 0,2 cm Upoštevati tudi obstenske zaključne letve.
a. | ~ parket | m2 | 82 |  | 0
b. | ~ zaključne letve | m | 42 |  | 0
3.14.5. | Izdelava, dobava in montaža dvojnega tehničnega poda: oznaka T2.4, z antistatično/disipativno (106 ≤ Ω ≤ 108 ) gumirano oblogo kot npr. Noraplan Stone 1146, skupne debeline 4,3 cm (guma 0,4 cm + nosilne plošče 3,9 cm), na nosilni podkonstrukciji dvojnega poda kot Advant TR STRUCTURE ali enakovredno višine do 34,7 cm. Kompletno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, finalno obdelavo ter 2x zaščitnim premazom obloge: ~ nosilnost poda do 7kN/m2 ~ požarne zahteve razred B po CPD ~ plošče so s spodnje strani oplaščene s pocinkano jekleno pločevino; zagotovljen mora biti galvanski stik z nosilno konstrukcijo poda. V ceni upoštevati tudi dobavo ročke za dvig dvojnega poda vključno s stenskim nosilcem (ročka z nosilcem mora biti v vsakem prostoru, kjer je dvignjen pod)
Opomba: podstavke za elektro omare izdela in montira dobavitelj teh omar. V ceni dvojnega poda je potrebno upoštevati prilagoditve dvojnega poda postavitvi in dimenzijam tehnološke in druge opreme v prostorih. Stojke dvojnega poda morajo biti pripravljene za priključitev ozemljitve. Ozemljevanje dvojnega poda NI del tega razpisa Dvojni pod se montira po zaključku montaže omar, zato mora izvajalec dvojnega poda prilagoditi pod na zmontirane podstavke omar. Rezanje dvojnega poda je potrebno izvajati izven objekta, zaradi preprečevanja vnosa prahu. Izvajalec mora po montaži dvojni pod začasno zaščititi pred poškodbam npr. prekriti s kartonom.
a. | ~ tehnični pod | m2 | 22 |  | 0
b. | ~ dobava in montaža stenskih zaključkov pri dvojnem podu, v barvi osnovnega tlaka (sistemski zaključek). | m | 24 |  | 0
3.14.6. | Kompletna izvedba protiprašnega premaza tal in sten pod dvojnim podom:
a. | Dobava in izdelava protiprašnega premaza betonskih talnih površin, s predhodno pripravo površine. | m2 | 22 |  | 0
b. | Dobava in izdelava protiprašnega premaza stenskih površin, s predhodno pripravo površine. | m2 | 9.4 |  | 0
3.14.7. | Izdelava,dobava in vgradnja obstenske obrobe ("cokl") iz terazza (v prostorih, kjer je finalni tlak liti/brušen terazzo in ni ostalih stenskih oblog. Obloge so iz plošč dimenzije 120x10x2 cm. Način izvedbe in uporabo materialov glej v Splošno za notranje obrobe iz terazza. | m | 122 |  | 0
3.14.8. | Dobava in polaganje tlaka na ravno podlago (tip tlaka. T2.5- v prostorih: 0.11, 0.12 in 0.13), po sistemu kemijsko in mehansko odpornim samorazlivnim epoksi tlakom, kot npr. KLB EP216 (ali enakovredno), za povečane mehanske in kemijske obremenitve v povečani debelini minimalno 5 mm, ki usreza zahtevam po površinski zaščiti AB površin v skladu z DIN EN1504-2 ter zahtevam po dekontaminaciji površin v skladu z DIN 25415-1 ter je sestavljen iz dvakratnega nanosa specialnega hidrozapornega in parozapornega 2K epoksidnega prednamaza KLB EP52 Special, dodatnih dveh izravnalnih slojev za povečanje debeline in mehanske odpornosti na osnovi KLB EP216 z dodatkom polnil KLB QS Mix2/1 in posipom KLB QS in zaključno nosilnim kemijsko in mehansko odpornim slojem 2K epoksidnega samorazlivnega tlaka KLB EP216 v barvi po izbiri arhitekta, za dosego gladke in ravne površine v skupni debelini minimalno 5 mm, komplet z zaokrožnicami. V ceni upoštevati tudi pripravo podlage(brušenje, kitanje…), ter vse potrebne nanose, ki so potrebni za izvedbo takega tlaka. Barva: • osnovna RAL 7030 • posutje RAL 7016 • posutje RAL 7035
a. | ~ tlak | m2 | 25 |  | 0
b. | ~ zaokrožnice | m | 26 |  | 0
3.14.9. | Dobava in polaganje tlaka na podlago v naklonu (tip tlaka. T2.6-v prostorih: 0.08, 0.14, 0.15, 0.17, 0.18, 0.19, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26 in 0.27), po sistemu kemijsko in mehansko odpornim samorazlivnim epoksi tlakom, kot npr. KLB EP216 (ali enakovredno), za povečane mehanske in kemijske obremenitve v povečani debelini minimalno 5 mm, ki usreza zahtevam po površinski zaščiti AB površin v skladu z DIN EN1504-2 ter zahtevam po dekontaminaciji površin v skladu z DIN 25415-1 ter je sestavljen iz dvakratnega nanosa specialnega hidrozapornega in parozapornega 2K epoksidnega prednamaza KLB EP52 Special, dodatnih dveh izravnalnih slojev za povečanje debeline in mehanske odpornosti na osnovi KLB EP216 z dodatkom polnil KLB QS Mix2/1 in posipom KLB QS in zaključno nosilnim kemijsko in mehansko odpornim slojem 2K epoksidnega samorazlivnega tlaka KLB EP216 v barvi po izbiri arhitekta, za dosego gladke in ravne površine v skupni debelini minimalno 5 mm, komplet z zaokrožnicami.
V ceni upoštevati tudi pripravo podlage(brušenje, kitanje…), ter vse potrebne nanose, ki so potrebni za izvedbo takega tlaka. Barva: • osnovna RAL 7030 • posutje RAL 7016 • posutje RAL 7035
a. | ~ tlak | m2 | 147 |  | 0
b. | ~ zaokrožnice | m | 143 |  | 0
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
3.15. | DROBNA OPREMA
3.15.1. | Dobava in montaža ogledal z LED svetlobnim trakom nad umivalniki, komplet z nosilnim nerjavnim barvanim Z okvirjem, cca 3 cm od stene. Barvanje okvirja z barvo RAL 7016. Ogledalo je z montažnim lepilom prilepljeno na okvir. Led svetlobni trak je za ogledalom, prav tako pritrjen na Z okvir. V prostorih 0.28, 0.29, 0.32 in 0.34.
a. | ~ ogledalo dim cca 200 x 80 cm | kos | 1 |  | 0
b. | ~ ogledalo dim cca 125 x 80 cm | kos | 1 |  | 0
c. | ~ ogledalo dim cca 90 x 80 cm | kos | 2 |  | 0
d. | ~ LED svetlobni trak | m | 11 |  | 0
3.15.2. | Dobava in montaža ogledala, montiranega direktno na stene, to je poglobljeno tako, da je površina ogledala v isti ravnini kot finalna obloga stene. Steklo debeline 6 mm, robovi ravno rezani, zaščita robov proti koroziji. V prostorih 0.24, 0.25. Pred izvedbo, dimenzije obvezno preveriti na objektu!
a. | ~ dim cca 80 x 80 cm | kos | 1 |  | 0
b. | ~ dim cca 160 x 80 cm | kos | 1 |  | 0
| DROBNA OPREMA |  |  |  | 0

## 4. Tehnološki objekt faza 2
Naročnik: | ARAO, LJUBLJANA, Celovška cesta 182, 1000 Ljubljana
Objekt: | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško/Objekti odlagališča
SKLOP: A.4_L2
A.4 | OBJEKTI ODLAGALIŠČA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
4. | TEHNOLOŠKI OBJEKT 2. FAZA
GRADBENA DELA
4.1. | ZEMELJSKA DELA ZA OBJEKT |  |  |  | 0
4.2. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
4.3. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4.4. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
4.5. | TESARSKA DELA IN TESNENJE PREBOJEV |  |  |  | 0
4.6. | KANALIZACIJA V OBJEKTU
4.6.1. | TEHNOLOŠKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela: | 5% |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
4.7.. | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
4.8. | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
4.9. | ODVODNAVANJE STREŠNE VODE |  |  |  | 0
4.10. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
4.11. | OKNA, STENE, VRATA IN REŠETKE |  |  |  | 0
4.12. | MONTAŽNE PREDELNE STENE IN STROPOVI |  |  |  | 0
4.13. | SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
4.14. | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela: | 5% |  |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
SKUPAJ predračun: |  |  |  |  | 0
Opomba : cene so brez DDV-ja
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
OPOMBA: Pri izdelavi popisa upoštevati pripombe, iz poglavja UVOD
GRADBENA DELA
4.1. | ZEMELJSKA DELA ZA OBJEKT:
Splošno: Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Upoštevati vse vertikalne in horizontalne transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopavanjem, v kolikor je to potrebno. Utrjevanje z nabijanjem do predpisane zbitosti po projektu statike. V enotnih cenah upoštevati tudi vzdrževanje gradbene jame in odvod meteorne vode, če je potrebno.
Obračun po dejansko izvedenih količinah, na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopavanju. Upoštevati navodila geomehanskega poročila in prisotnost geomehanika pri izvedbi zemeljskih del. Primernost izkopanega materiala za zasip za temelji se ugotovi na licu mesta (geomehanik).
4.1.1. | Široki izkop, z nakladanjem na prevozno sredstvo, za pripravo delovnega platoja za izvedbo jet grouting pilotov za objekt. Od obstoječega terena na koti 155 se odkoplje 65 cm, do kote vrha delovnega platoja 154,35 ~ izkop v terenu III. ktg | m3 | 492 |  | 0
4.1.2. | Planiranje dna izkopa, oz vrh delovnega platoja, z utrjevanjem do EV2 80 Mpa | m2 | 756 |  | 0
4.1.3. | Po izvedbi pilotov se izvede izkop do kote 153,75, to je 60 cm. Upoštevati je potrebno kombiniran, strojno-ročni, otežkočen izkop v terenu III. ktg in V. ktg (iztečena masa pilotov), z nakladanjem materiala na kamion. Delo izvajati previdno tako, da se ne poškoduje glav pilotov. V količini je upoštevana tudi obdelava glave pilota do projektirane višine podložnega betona talne plošče. | m3 | 363 |  | 0
4.1.4. | Planiranje dna izkopa z utrjevanjem do EV2 80 Mpa- priprava za izvedbo podložnega betona. Delo je otežkočeno, ker se izvaja med armaturo, ki gleda iz pilotov. | m2 | 589 |  | 0
4.1.5. | Zasipanje za talno ploščo, s prečiščenim materialom od izkopa, ki je deponiran na začasni deponiji (nakladanje in dovoz iz deponije), z nabijanjem, do predpisane utrditve EV2 80Mpa. ~ v plasteh do 30 cm. | m3 | 165 |  | 0
4.1.6. | Odvoz izkopanega materiala na začasno deponijo oddaljeno do 500 m. | m3 | 856 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA ZA OBJEKT. |  |  |  | 0
4.2. | RUŠITVENA DELA
Odstranitev elektro in strojnih instalacij, NI predmet tega popisa. Upoštevano v popisih instalacijskih del.
Odstranitev opreme prostorov, ni predmet tega popisa.
Dela je potrebno izvajati previdno, da se ne poškoduje obstoječih instalacij, ki ostanejo na obstoječi lokaciji.
V kolikor bo naročnik določen material, ki se ruši še uporabil, je potrebno le tega deponirati na deponiji, ki jo določi, naročnik.
Možna so odstopanja pri popisanih količinah saj je bila upoštevana projektna dokumentacija obstoječih objektov, ki pa ni nujno izvedeno stanje. Ponudnik si mora pred sestavo ponudbe obvezno ogledati obstoječe stanje in vsa predvidena rušitvena dela.
Vsa dela je potrebno izvajati skladno z načrtom rušitvenih del in vsemi potrebnimi vzporednimi deli (odri, zaščite, podpiranja, …), katere se upošteva v cenah postavk.
V cenah rušitvenih del mora biti upoštevano nakladanje ruševin na kamion, odvoz na stalno deponijo in plačilo vseh stroškov na depoju.
4.2.1. | Pazljiva odstranitev kape atike iz barvane ALU pločevine, debeline 1,5 mm, r.š. cca do 950 mm, komplet s podkonstrukcijo in toplotno izolacijo. ~ kapa atike nad kontaktno fasado | m | 18 |  | 0
4.2.2. | Pazljiva odstranitev kape atike iz barvane ALU pločevine, debeline 1,5 mm, r.š. cca do 1150 mm, komplet s podkonstrukcijo in toplotno izolacijo. ~ kapa atike nad fasado iz vidnega betona | m | 20 |  | 0
4.2.3. | Pazljivo rušenje betonske fasade iz vidnega betona VB3, debeline 25 cm (oznaka iz 1. faze: F2.1 in F2.3., vključno z zarezom betonske fasade.
a. | ~ debelina stene 25 cm ( ruši se fasada v osi 6/ med G-F ter 6/D-B - v območju stika objekta 1.faze z 2. fazo) | m2 | 110 |  | 0
b. | ~ zarez betonske fasade | m | 17 |  | 0
4.2.4. | Odstranitev toplotne izolacije pod betonsko fasado iz vidnega betona in zaščito vertikalne HI.:
a. | ~ toplotna izolacija (oznaka F2.1.): ekspandiran polistiren (EPS) trdi (≥ 150kPa), v debelini 20 cm. | m2 | 92 |  | 0
b. | ~ toplotna izolacija (oznaka F2.3.): ekstrudiran polistiren (kot npr. XPS), v debelini 20 cm. Dela izvajati predidno, da se ne poščkoduje obstoječe vertikalne HI objekta iz 1.faze. | m2 | 23 |  | 0
4.2.5. | Kompletna odstranitev fasade: sestava F2.2 (v območju stika objekta 1.faze z 2. fazo, to je v osi 6/F-D in osi 6/B-A"), v sestavi: ~ zaključni sloj: praskana teranova, debeline 2 cm ~ toplotna izolacija: kamena volna, debeline 20 cm | m2 | 27 |  | 0
4.2.6. | Kompletna odstranitev fasade: sestava F2.6 (obloga napušča),v osi 6/D-F: ~ zaključni sloj: praskana teranova, debeline 2 cm ~ toplotna izolacija: kamena volna, debeline 10 cm ~ cementne iverne plošče, debeline 2 cm, kot npr. BETONYP plošče, komplet s podkonstrukcijo (višina spuščanja je do cca 90 cm) | m2 | 26 |  | 0
4.2.7. | Kompletna odstranitev zaključnega AB štokanega tlaka v naklonu - oznaka T2.7, debeline 8 -10 cm (1.faza - prostor 0.16). | m2 | 28 |  | 0
4.2.8. | Kompletna odstranitev steklene stene S2.Alu 1c - iz 1.faze: - steklena panoramska stena - zidarska mera: 267/370 cm | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
4.3. | BETONSKA DELA
Pri izdelavi popisa vidnih betonov je obvezno upoštevati določila TEHNIČNE SMERNICE - Priporočila za izvedbo vidnih betonov, z dne 22.10.2019.
Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij.
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
Splošna opomba za vse betonske konstrukcije; ~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670 ~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona; ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine enostavna/VB2 • neopažene površine enostavna - nevidne površine: • opažene: osnovna/VB0 • neopažene: osnovna
V cenah na enoto morajo biti upoštevane zahteve za pripravo AB plošč (niveliranje neopažene površine), povsod kjer je zaključni sloj epoksi: ~ armirano betonske plošče oz. tlaki morajo biti nivelirane v skladu s standardom DIN 18202 tabela 3 točka 4.
Krovni sloji vseh betonskih konstrukcij se obvezno kontrolira z merjenjem. Dovoljena odstopanja so opredeljena v SIST EN 13670 in NAC. DOD.
4.3.1. | Armatura za konstrukcijo in ostaline na fasadi: dobava, strojna izdelava in ročna montaža zahtevne armature iz betonskega jekla B500C po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080 (lahko se vgradi armatura razreda B500B s STS, če se z dodatnimi preiskavami dokaže izpolnjevanje zahtev za razred C. Različni premeri (12 mm do vključno 18 mm). V ceni morajo biti upoštevani stroški za pridobitev Slovenskega tehničnega soglasja za razred B500C po SIST EN 10080 ali stroški preiskav, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje zahtev za razred duktilnosi C za vso vgrajeno armaturo, za katero se zahteva duktilnostni razred C. Krivljenje po detajlih na risbah armature. Količina je po izvlečkih armaturnih načrtov. Za fasadne elemente velja razred B500B za palice in B500A za mreže.
a. | ~ armaturne palice razreda B500 C, do vključno fi 12 mm | kg | 10300 |  | 0
b. | ~ armaturne palice razreda B500 C, nad fi 12 mm | kg | 262000 |  | 0
c. | ~ armaturne palice razreda B500 B, do vključno fi 12 mm | kg | 1900 |  | 0
d. | ~ armaturne palice razreda B500 B, nad fi 12 mm | kg | 1500 |  | 0
4.3.2. | Dodatek za varjenje armature za priključitev na ozemljitve ~ Ozemljitve na splošno - za vse objekte: Izenačitev potencialov ostalih kovinskih mas (kovinskih podbojev vrat, penjalk za dostop do strehe, ograj, žerjavne proge mostnega dvigala, ipd), se izvede z varjenim stikom s povezavo na armaturo. Pri tem mora biti armatura ustrezno povezana, kar pomeni, da morajo biti varjeni stiki izdelani na rastru 2 x 2 m. Zvari morjo biti dolgi vsaj 5 cm oziroma se mora armatura prekrivati in biti povezana na dolžini vsaj 20-kratnika premera posamezne palice armature. Armaturo se poveže na zunanji ozemljilni obroč s ploščatim vodnikom iz nerjavečega jekla RF 30X4 mm. Na armaturo se ga privari, na zunanji obroč pa ga pritrdi s križno sponko. Detajli priključka armature so prikazani na armaturnih risbah. Varjenje armatura za potrebe priključitve na ozemljilni sistem se izvaja skladno s standardom SIST EN 17660-02 in SIST EN 62305-3. ~ Opomba: ves čas izvajanja armiraških del, mora biti na gradbišču prisotna oseba zadolžena za varjenje armature, za izvedbo mreže za izenačitv potencialov. | kg | 275700 |  | 0
4.3.3. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12 m3/m2/m; ~podložni beton C16/20, X0: pod temeljno ploščo, pod talno ploščo vhodnega portala, pod talno ploščo poglobitve in pod podzidkom (coklom). | m3 | 157 |  | 0
4.3.4. | Dobava in vgrajevanje betona v mikroarmirane konstrukcije - debeline; ~polnilni mikroarmiran beton C30/37, XC3 z dodatkom polipropilenskih vlaken dolžine 10-12 mm, količina 0,91 kg/m2. • v naklonu, debeline od 36,5 do 41,5 cm - tlak oznake T2.9 (prostor 0.36 in 0.37) Opomba: tlak se betonira izmenično (šahovnica) | m3 | 188 |  | 0
4.3.5. | Dobava in vgrajevanje betona v mikroarmirane konstrukcije - debeline; ~polnilni mikroarmiran beton C30/37, XC3 z dodatkom polipropilenskih vlaken dolžine 10-12 mm, količina 0,91 kg/m3. • debeline 25 cm - tlak oznake T2.1 (prostor 0.20a) | m3 | 0.5 |  | 0
4.3.6. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C30/37 XC4 Dmax=32mm, zaščitna plast 5 cm, dodatki za neskrčljivost: talna plošča debeline 100 cm Dilatacije/delovni stiki po shemi v načrtu gradbenih konstrukcij | m3 | 553 |  | 0
4.3.7. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcijepreseka nad 0,08 do 0,12 m3/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C30/37 XC1 Dmax=32mm, zaščitna plast 4 cm: temeljni nastavki (zaščiteni s HI oz. znotraj) | m3 | 0.5 |  | 0
4.3.8. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C 30/37 XC1 Dmax 32, zaščitna plast 4 cm: AB stene | m3 | 600 |  | 0
4.3.9. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20 m3/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C 30/37 XC1 Dmax 16, zaščitna plast 4 cm: AB atika | m3 | 10 |  | 0
4.3.10. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C30/37 XC1 Dmax=32mm, zaščitna plast 4 cm: ravna etažna plošča in podest stopnic, na koti +3,90 m | m3 | 41 |  | 0
4.3.11. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C30/37 XC1 Dmax=32mm, zaščitna plast 4 cm: strešna plošča v naklonu 2% Zgornja površina plošče mora biti obdelana za izvedbo bitumenske parne zapore s plastomeri APP ( streha S2.2): to je: enovita, trdna, galdka in brez ostrih izboklin ali neravnin, skladno z navodili izbranega proizvajalca parne zapore. | m3 | 378 |  | 0
4.3.12. | Dobava materiala in izvedba dilatacij v tlaku iz polnilnega mikroarmiranega betona:
a. | Prostorske dilatacije se izvedejo povsod ob stiku s konstrukcijo (stene, jaški, kanaleta) tako, da se v stik po celotni debelini polnilnega betona ( od 36,5 do 41,5 cm) namesti trda izolacija kot npr. ekstrudiran polistiren debeline 1 cm. Po strditvi polnilnega betona se polistiren v globino ca 5 cm izpraska. Rego se očisti, namesti se PE profil/ vrvica premera min 15 mm oz. več od širine fuge. Nato se rego nad vrvico zatesni s trajno elastično maso za notranje prostore, kompatibilna s končnim premazom), kot npr. MAPEFLEX PU 45 FT/SIKAFLEX PRO-3. | m | 181 |  | 0
b. | Naknadno zarezana dilatacija (na hladnem stiku) se zereže v beton praviloma 24 ur po betoniranju oz. ko je dosežena osovna trdnost betona. Zareza na fuga je široka min 8 mm, globoka pa cca 1/4 do 1/3 debeline betona (cca 8 do 10 cm). Nastalo rego se očisti na globino cca 5 cm se vstavi PE profil/vrvica, premera min 10 mm oz. več od širine fuge. Nato se rego nad vrvico zatesni s trajno elastično maso za notranje prostore, kompatibilna s končnim premazom), kot npr. MAPEFLEX PU 45 FT/SIKAFLEX PRO-3. | m | 46 |  | 0
4.3.13. | DELOVNI STIKI
~ za v projektu predvidene delovne vertikalne delovne stike se uporabijo bodisi na licu mesta izdelane klasične opažne plošče za enkratno uporabo (upoštevati prehod armaturnih sider) ali sistemski opaži za delovne stike iz raztegnjene pločevine (npr. sistem Stremafor, proizvajalca Max Frank GmbH & Co ali enakovredno). Površine delovnih stikov se pred betoniranjem naslednje faze premažejo/prebrizgajo z dvokomponentno epoksidno smolo (npr. UNIPOX EP 52 ali enakovredno) po navodilih izbranega proizvajalca.
~ na v projektu predvidene horizontalne delovne stike se pred betoniranjem naslednje faze izvede (vgradi) vezni sloj/premaz za povečanje sprijemnosti. V projektu je predvidena izdelava veznega sloja iz cementa, peska z maks. zrnom do največ 8 mm z dodatkom Cementol Elastosil 34 v debelini do cca 5 mm. Priprava, vgradnja in nega veznega sloja se izvaja po navodilih proizvajalca.
Izvajalec lahko v okviru izdelave projekta izvajanja betonskih konstrukcij glede na svojo tehnologijo predvidi drugačen razred in število delovnih stikov, pri čemer mora v primeru uporabe receptur brez dodatkov za omejevanje krčenja upoštevati naslednje omejitve: ~ razmerje širina: višina/dolžina segmenta = 1:1 do največ2:3 ~ največja dimenzija segmenta ne sme presegati vrednosti 35d, kjer je d debelina segmenta
a. | Talna plošča debeline 100 cm ~ 1 vertikalen delovni stik v prečni smeri Opomba: vgradnja betona v posamezni fazi se izvaja enopotezno v najmanj dveh slojih s sprotnim vibriranjem in revibriranjem | m | 14.7 |  | 0
b. | Stene debeline 70 cm:
b.1. | ~ vertikalni delovni stik | m | 50 |  | 0
b.2. | ~ horizontalni delovni stik | m | 270 |  | 0
c. | Stene debeline 40 cm:
c.1. | ~ vertikalni delovni stik | m | 35 |  | 0
c.2. | ~ horizontalni delovni stik | m | 120 |  | 0
d. | Medetažna plošča debeline 40 cm ~ 1 vertikalen delovni stik v krajši smeri Opomba: vgradnja betona v posamezni fazi se izvaja enopotezno v enem sloju s sprotnim vibriranjem | m | 8 |  | 0
e. | Strešna plošča debeline 70 cm ~ 2 prečna vertikalna delovna stika Opomba: vgradnja betona v posamezni fazi se izvaja enopotezno v najmanj dveh slojih s sprotnim vibriranjem in revibriranjem | m | 30 |  | 0
4.3.14. | Dobava in montaža tipskih dilatacij na prehodu iz objekta iz 1.faze v objekt 2. faze | kpl | 3 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4.4. | ZIDARSKA DELA
Požarno tesnenje prebojev za instalacije (strojno, elektro, tehnologija) je v obsegu dobave instalaterjev in ne izvajalca gradbenih del. Upoštevati zahteve požarnega elaborata in Elaborata zaščite pred hrupom v stavbah. Odobreni sistemi požarnega tesnenja: a.Promat, Intumex b.Hilti c.Pirofix Večje odprtine pred izvedbo požarnega in ex tesnenja do meje obdelave za izvedbo tesnenja obdela/pozida gradbinec, kar je potrebno upoštevati v ceni.
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
4.4.1. | Izravnava betonskih površin z brušenjem, tako da so površine pripravljene za slikopleskarska dela: ~horizontalne površine (strop - tam kjer ni spuščenih stropovi)
a. | ~ strop na višini cca 8,10 m | m2 | 376 |  | 0
b. | ~ strop na višini cca 4,20 m | m2 | 181 |  | 0
4.4.2. | Izravnava betonskih površin z brušenjem, tako, da so površine pripravljene za slikopleskarska dela: ~vertikalne površine (zidovi)
a. | ~ stene višine cca 8,10 m | m2 | 650 |  | 0
b. | ~ stene višine cca 4,20 m | m2 | 310 |  | 0
4.4.3. | Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije, položene na talno ploščo vključno z vsemi preklopi, in zaključki , ter toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena, debeline 10 cm, v naslednji sestavi: ~ toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren (XPS 400), v debelini 10 cm ~ hidroizolacija: hladni premaz + bitumenski varilni trak (kot Izotekt), debeline 0,5 cm ~ talna plošča - upoštevana pri betonskih delih | m2 | 480 |  | 0
4.4.4. | Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije na pripravljeno betonsko površino z vsemi zaključki v naslednji sestavi: ~premaz z enokomponentno elastično vodotesno maso, kot npr Hidrostop Fleks | m2 | 65 |  | 0
4.4.5. | Kompletn izvedba vertikalne hidroizolacije (na stiku z objektom iz 1.FAZE): izdelava, dobava in vgradnja sistema vodotesne visoko fleksibilne membrane na bazi polietilena visoke gostote (HDPE), ki se trajno mehansko poveže s svežim betonom ob vgrajevanju - kot npr. PREPRUFE. Polaganje na opaž oz ekstrudiran polistiren. Membrana je na preklopih polno tesnjena - lepljena, na zaključkih in detajlih s posebnim zunanjim in notranjim sistemskimi elementi po navodilih proizvajalca. | m2 | 59 |  | 0
4.4.6. | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije, vključno s pripravo podlage, z vsemi preklopi in zaključki v naslednji sestavi: ~ hladni premaz + bitumenski varilni trak | m2 | 115 |  | 0
4.4.7. | Kompletna izvedba, toplotne izolacije podzidka, zaščite vertikalne HI, in dilatacije med raznimi betonskimi konstrukcijami:
| ~ ekstrudiran polistiren, trdi (≥ 150 kPa), debeline 10 cm | m2 | 150 |  | 0
4.4.8. | Kompletna izdelava in dobava sestav tlakov (brez finalnega tlaka), vključno z dilatacijskim robnim trakom; po opisih v sestavah tlakov :
4.4.8.1. | Tlak oznaka T2.1: ~ armiran in mikroarmiran polimerno modificirani cementni estrih, debeline 5 cm - podlaga za notrani terazzo tlak. Podlaga za terazzo se izvede z armiranim in mikroarmiranim polimerno modificiranim cementnim estrihom razreda C35 F7. V sestavo estriha se doda polipropilenska vlakna dolžine 10-12 mm v količini 1,5 kg/m3 in polimer na bazi Styrene-butadiena z vsebnostjo suhe aktivne snovi najmanj 48% v količini 5-6% glede na DC količino cementa v sestavi oziroma v 16-24 kg/m3 Lateks (Lateks-S, IRI). Estrih se armira tudi zarmaturno mrežo z velikostjo oken 10 cm (Q385 ali Q503), kar se tudi upošteva v ceni na enoto. V ceni upoštevati tudi robni trak.
| Opremo za vgradnjo mikroarmiranega polimerno modificiranega cementnega estriha je potrebno predhodno preveriti saj je vprašanje ali bo "klasična" oprema za vgradnjo estriha omogočala vgradnjo zahtevnega mikroarmiranega polimerno modificiranega estriha. Izdelati je potrebno testno polje velikosti vsaj 1m2 na katerem se preveri proizvodno-vgradna oprema. Kot alternativa dvoslojni izvedbi je možna izvedba notranjega terazza v celotni debelini. ~ PE folija ~ trda kamena volna, debeline 2 cm Opomba: izvedba testnega polja je upoštevano v popisu v poglavju 1. Pripravljalna dela. | m2 | 1.4 |  | 0
4.4.8.2. | Tlak oznaka T2.8: ~ nosilni estrih: polnilni beton/betonski estrih (mikroarmiran) - v 2.fazi, debeline 9,5 cm ~ nosilni estrih: polnilni beton/betonski estrih (mikroarmiran) - v 1.fazi, debeline 25 cm - upoštevano v 1.fazi - ni predmet tega popisa | m2 | 28 |  | 0
4.4.8.3. | Tlak oznaka T2.10: ~ mikroarmiran cementni estrih, debeline 7,5 cm ~ PE folija ~ kamena volna, debeline 2 cm | m2 | 95 |  | 0
4.4.9. | Gradbena pomoč pri vgraditvi vrat in rešetk v betonske stene, kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom.
a. | ~ rešetke do 2 m2 | kos | 1 |  | 0
b. | ~ vrata nad 2 do 4 m2 | kos | 5 |  | 0
c. | ~ vrata nad 4 do 6 m2 | kos | 1 |  | 0
d. | ~ vrata nad m2 | kos | 1 |  | 0
4.4.10. | Zaključno čiščenje v objektu pred tehničnim pregledom ~zaključno čiščenje tlakov in podov, oken in vrat. V popisu je podana tlorisna dimenzija prostorov. | m2 | 606 |  | 0
4.4.11. | Vzidava raznih okvirjev, rešetk, omaric, talnih doz,…, velikosti do 1m2. | kos | 5 |  | 0
4.4.12. | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. ~ PK delavec. Ocena | ur | 300 |  | 0
4.4.13. | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. ~ KV delavec. Ocena | ur | 300 |  | 0
4.4.14. | Kronsko vrtanje AB konstrukcij. Enotna cena se poda za 1 cm globine vrtanja, obračuna pa se glede na dejanski fi in globino vrtanja.
a. | ~ do fi 50 mm | cm | 1 |  | 0
b. | ~ nad fi 50mm do 100 mm | cm | 1 |  | 0
c. | ~ nad fi 100mm do 200 mm | cm | 1 |  | 0
d. | ~ nad fi 200mm do 400 mm | cm | 1 |  | 0
e. | ~ nad fi 400 mm | cm | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
4.5. | TESARSKA DELA IN TESNENJE PREBOJEV
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
4.5.1. | Opaž robov podložnega betona; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž nevidnih betonskih konstrukcij, višine 10 cm | m2 | 20.1 |  | 0
4.5.2. | Opaž robov polnilnega betona - izmenično betoniranje: opaženje, razopaženje in čiščenje: ~ opaž nevidnih betonskih konstrukcij, višine od 36,5 do 41,50 cm | m | 65 |  | 0
4.5.3. | Opaž robov temeljne plošče; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž nevidnih betonskih konstrukcij, višine 100 cm | m2 | 130 |  | 0
4.5.4. | Opaž temeljnih nastavkov in stene poglobitve oz rezervoarja; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž nevidnih betonskih konstrukcij | m2 | 4 |  | 0
4.5.5. | Opaž AB sten in atike, vključno z opažem špalet za vrata; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~opaž vidnih betonskih konstrukcij (VB2)
a. | ~ stene višine do 4,20 m, debeline od 40 do 70 cm | m2 | 659 |  | 0
b. | ~ stene višine do 8,52 m, debeline 70 cm | m2 | 860 |  | 0
c. | ~ opaž vratnih špalet | m2 | 45 |  | 0
d. | ~ opaž atike, višine do 60 cm, debeline 20 cm | m2 | 98 |  | 0
4.5.6. | Opaž ravnih medetažnih plošč in podest za stopnice, deb. 35 cm; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~opaž vidnih betonskih konstrukcij (VB2)
a. | • opaž plošče: višina podpiranja do 4 m | m2 | 94 |  | 0
b. | • opaž robu plošče, vključno z opažem odprtin v plošči. Višina robu 35 cm. | m | 51 |  | 0
4.5.7. | Opaž strešna plošča v naklonu deb. 70 cm; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~opaž vidnih betonskih konstrukcij (VB2)
a. | • opaž plošče: višina podpiranja do 8,52 m | m2 | 377 |  | 0
b. | • opaž robu plošče, pri podpiranju do 8,52 m. Višina robu 70 cm. | m | 74 |  | 0
c. | • opaž plošče: višina podpiranja do 4,20 m | m2 | 91 |  | 0
d. | • opaž robu plošče, pri podpiranju do 4,20 m. Višina robu 70 cm. | m | 30 |  | 0
4.5.8. | Fasadni odri višine do 10,00 m; demontaža odra ter vsa potrebna sidranja in odstranjevanje sider po končanih delih. Oder se obračuna 1x. V ceni upoštevati vse dostope na oder, ograje, zaščite…. | m2 | 915 |  | 0
4.5.9. | Kompletna izvedba opaža (opaženje, razopaženje) z enkratno uporabo lesa - preboji za prehod raznih instalacij. Način izvedbe manjših prebojev to je ali opaž ali vrtanje, je prepuščeno izvajalcu, kar mora upoštevati v ceni na enoto.
4.5.9.1. | Opaž prehoda/preboja v AB stenah in ploščah, debeline 70 cm:
a. | ~ dim 34 x 109 cm | kos | 1 |  | 0
b. | ~ dim 80 x 80 cm | kos | 1 |  | 0
c. | ~ dim fi 5 cm | kos | 1 |  | 0
d. | ~ dim fi 9 cm | kos | 1 |  | 0
e. | ~ dim fi12,5 cm | kos | 24 |  | 0
f. | ~ dim fi15 cm | kos | 4 |  | 0
4.5.9.2. | Opaž prehoda/preboja v AB stenah, debeline 40 cm:
a. | ~ dim 42 x 27 cm | kos | 2 |  | 0
b. | ~ dim 87 x 62 cm | kos | 2 |  | 0
c. | ~ dim 100 x 190 cm | kos | 1 |  | 0
d. | ~ dim fi 5 cm | kos | 1 |  | 0
e. | ~ dim fi 10 cm | kos | 4 |  | 0
f. | ~ dim fi 15 cm | kos | 2 |  | 0
4.5.9.3. | Opaž prehoda/preboja v AB plošči, debeline 35 cm:
a. | ~ dim fi 10 cm | kos | 1 |  | 0
b. | ~ dim fi 12 cm | kos | 1 |  | 0
c. | ~ dim fi 15 cm | kos | 1 |  | 0
4.5.9.4. | Opaž prehoda/preboja: talna plošča - obroba poglobitve, debelina stene 20 cm:
a. | ~ dim fi 20 cm | kos | 1 |  | 0
TESNENJE PREBOJEV
Izvajalec mora pred betoniranjem dobiti potrditev pravilnosti vgrajenih uvodnic v opaže s strani projektanta, gradbenega nadzornika in dobavitelja uvodnic (Roxtec in Hauff Technik ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda). Uvodnice morajo biti nameščene skladno z navodili proizvajalcev. Postavke zajemajo dobavo in vgradnjo.
4.5.10. | Tesnitev v jašku prostora 0.37
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrst sten debeline 700 mm: ~ dimenzija prirobnice: 384 mm in diagonala 416 mm, premer 250 mm ~ material: Cev: PVC-U; povezovalna prirobnica: ABS; 3-robna tesnila: EPDM; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr. UFR 250/700 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • členkasto gumi tesnilo z vgrajenim indikatorjem zateznega navora za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 190 do 202 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 250 mm ~ material: guma: EPDM; vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L); pritisni plošči: s steklenimi vlakni ojačan poliamid ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ tip, kot npr: 9x GKD 325 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
4.5.11. | Tesnitev kanalizacije v prostoru 0.37
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrst sten debeline 200 mm: ~ dimenzija prirobnice: 260 mm in diagonala 282 mm, premer 150 mm ~ material: Cev: PVC-U; povezovalna prirobnica: ABS; 3-robna tesnila: EPDM; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr. UFR 150/200 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • gumi tesnilo širine 40 mm za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera 75, 90 in 110 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 150 mm ~ material: guma: EPDM; pritisni plošči: V4A (AISI 316L), vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L) ~ dimenzije: tesnilna širina: 40 mm, zunanji premer: 150 mm ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ tip, kot npr: HSD 150-SSG-75-110-V4A/EPDM Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.5.12. | Požarno odporno tesnjenje reg v pravokotnih in okroglih prebojih za požarne lopute na prezračevalnih kanalih. Opomba: Dimenzije prebojev za požarne lopute so določene po zahtevah proizvajalca loput Lindab IMP Klima, tako, da je možno tesnjenje rege s cementno malto oz. ometom oz. tesnjenje s kameno volno gostote min. 100kg/m3 in oblaganjem z mavčnimi ploščami. Ocena
a. | ~ tesnjenje reg širine do 7 cm v stenah debeline 40 cm | m | 10 |  | 0
b. | ~ tesnjenje reg širine do 7 cm v stenah debeline 70 cm | m | 3 |  | 0
4.5.13. | Tesnenje strojno - tehnoloških cevovodov se izvede s sistemom kot npr. Doyma. V opaž sten se vgradijo sistemski opažni elementi (kot npr. Doyma Curaflex 3000) skladno s podatki na risbi. V ceni upoštevati samo vgradnjo. Dobava elementov je zajeta v popisu instalacij.
a. | ~ DN 350 mm, DZ =max 400 mm, L = 700 mm | kos | 1 |  | 0
4.5.14. | Zrakotesno tesnenje strojno-tehnoloških prebojev na obodu objekta ter na vseh stenah znotraj radiološko nadzorovanega območja: Po izvedbi strojno tehnoloških del, se stike med instalacijami in preboji zatesni na sledeč način: Odprtino se prekrije z večdelno mavčno kartonsko ploščo - masko, debeline 1,25 cm, ki je večja od izvedeneg preboja v steni, za cca 20 cm na vsako stran. V mavčno kartonski plošči se naredijo natančni izrezi za instalacijske razvode (kanal, cev). Nato se masko s pritrdilnimi vijaki za beton, pritrdi na betonsko konstrukcijo. Stike med mavčno ploščo in betonom in rege (max 5 mm) med mavčno ploščo z instalcijskim kanalom oz.cevjo, se zatesni s trajno elastično tesnilno maso, kot npr. SIKAFLEX-11 FC+, vse po navodilu proizvajalca tesnilne mase. Glej detajl.
a. | ~ mavčne plošče (količine plošč so brez upoštevanja izrezov). V ceni na enoto upoštevati tudi izvedbo izrezov. | m2 | 7 |  | 0
b. | ~ tesnenje s trajno elastično tesnilno maso | m | 90 |  | 0
4.5.15 | Zrakotesno tesnenje strojno-tehnoloških prebojev na obodu tehnološkega objekta ter na vseh stenah znotraj radiološko nadzorovanega območja: Po izvedbi električarskih del, se stike med instalacijami in preboji zatesni z elastično protipožarno peno (kot npr. HILTI CFS-F FX) v skladu z navodili proizvajalca. | l | 20 |  | 0
4.5.16 | Dobava in vgradnja reperjev | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0
4.6. | KANALIZACIJA V OBJEKTU
4.6.1. | TEHNOLOŠKA KANALIZACIJA
Razvod od INOX zbirnega rezervoarja v objektu proti zunanjosti, je upoštevan v popisu strojnih instalacij.
4.6.1.1. | Dobava in polaganje INOX AISI304 cevi, stiki tesnjeni, polaganje po detajlu proizvajalca. Kompletno s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom. Polaganje v polnilni betoni (v objektu).
a. | ~ DN 80 | m | 12 |  | 0
b. | ~ DN 125 | m | 35 |  | 0
4.6.1.2. | Dobava in vgradnja linijske kanalete AISI304, l =23 m, širine 20 cm, komplet z rešetko (povozno za težke tovornjake) in dvema iztokoma. | kpl | 1 |  | 0
4.6.1.3. | Dobava in vgradnja INOX zbirnega rezervorja cc 2m3 (dim 150 x 150 x 50 cm), komplet z izvedbo vtoka in iztoka cevi. | kos | 1 |  | 0
4.6.1.4. | Pregled in čiščenje kanalizacije po končanih delih ter izvedba tlačnega preizkusa | kpl | 1 |  | 0
4.6.1.5. | Vgradnja talnih sifonov - sifone dobavi strojni instalater.
| ~ talni sifon AISI304 TS 200 DN 100 mm | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ TEHNOLOŠKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
4.7. | FASADERSKA DELA
Pri dimenzioniranju elementov fasade je potrebno upoštevati obtežbo vetre hitrosti 40 m/s oziroma 2,716 kN/m2
Pri izdelavi popisa vidnih betonov je obvezno upoštevati določila TEHNIČNE SMERNICE - Priporočila za izvedbo vidnih betonov, z dne 22.10.2019.
Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij.
Vsi delovni in fasadni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
Dobavitelj posameznega tipa fasade mora izdelati vso potrebno delavniško dokumentacijo za njeno izvedbo ! Delavniška dokumentacija mora biti izdelana v celoti z vsemi delavniškimi detajli izvedbe za vse tipe fasad in medsebojno usklajena med dobavitelji posameznih tipov fasade!
Upoštevati vse potrebne drobno vezne elemente in material za izvedbo ozemljitve fasade s podkonstrukcijo - glej koncept ozemljitve v Načrtu elektro instalacij in opreme!
Splošno betonska fasada: fasada se izvede kot vidni beton razred VB3 z dodatnimi zahtevami (ravnost razred P3, tekstura razred T3 in barva razred C3 povzeto po SIST TP CEN TR 15739:2009). Fasado se izvede z betonom specifikacije C30/37 XC4/XF3 Dmx16 mm pri tem mora biti vodocementno razmerje v/c<0,50. V sestavo betona se doda dodatke za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanja (7-8 kg /m3 tekočega dodatka SRA 100, HaBe). Predvidena je svetlo siva barva betona, zato je potrebno uporabiti cement tipa CEM II/A ali CEM I. V sestavi betona priporočamo kamnolomski kameni agregat, v primeru uporabe rečnega agregata izvor iz reke Save mora biti zgotovljen čistost vseh frakcij brez kakršne koli prisotnosti premoga, kar mora biti predhodno dokazano!
Za izvedbo fasade se uporabi velikostenski opažni sistem (kot npr. tip Top 50 Doka ali podobno), ki na površini ne pušča odtisov opažev. Vsi vogalni elementi so pravokotni. Na vse vidne površine opaža se nalepi posebno tako imenovano drenažno folijo ( kot npr. samolepilna folija Foremtex PSA liner), ki omogoči zahtevano površino vidnega betona razreda VB3 in izboljšane površinske lastnosti betona. Vrsta opažene plošče se prilagodi glede na uporabo folij. Predvidena je folija širine 4 m. Folija se na opaže lepi na način, da se izvede diagonalne stike, ki se prekrijejo s trapezno letvijo 4-5x2 cm (šxd). Samo na največjih elementih širine 4 m ali več se folija lahko stikuje vertikalno. Razporeditev opažnih plošč in razporeditev opaženih povezav mora biti usklajeno z arhitektom.
Zaščita fasade, vse vidne površine se zaščiti z brezbarvno, globinsko, paro propustno hidrofobno impregnacijo (Durahit 160, HaBe). Pred izvedbo je potrebno obvezno izdelati testno polje v višini fasade 5 m in širine najmanj 1,5 m. Testno polje se izvede z uporabo enakih materialov in opažev. Testno polje in videz površine odobri arhitekt. Testno polje se po potrebi ponavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in narejena potrditev s strani arhitekta. Opomba: izdelava testnega polja je upoštevana v popisu v poglavju 1. Pripravljalna dela.
Splošno masivni elementi fasade in vhodni portali: Masivne elemente se izvede kot vidni beton razreda VB3 z dodatnimi zahtevami (ravnost razred P3, tekstura razred T3 in barva razred C3 povzeto po SIST TP CEN TR 15739:2009). Masivne elemente se izvede z betonom specifikcije C30/37 XC4/XF3 Dmax 16 mm pri tem mora biti vodocementno razmerje v/c<0,50. V sestavo betona je potrebno dodati dodatke za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanja (7-8 kg/m3 tekočega dodatka SRA 100, HaBe). Predvidena je svetlo siva barva betona zato priporočamo uporabo cement tipa CEM II/A ali CEM I. Zaradi masivnih elementov se omeji začetna temperatura betona na največ 22°C (betoniranje v zimskem ali jesenskem obdobju). Najvišja temperatura zaradi sproščene toplotne hidratacije je lahko največ 55°C v jedru prereza, zato je potrebno sestavo betona in količine cementa prilagoditi (sestava betona se laboratorijsko preveri z meritvijo ATK adiabatske termične karakteristike betona).
Možna je uporaba nadomestnih vrst veziva bele ali svetle barve v kombinaciji s cementom (matakaolin, mleta granulirana plavžna žlindra ali bela mikrosilika). V primeru uporabe nadomestnih veziv mora biti barva in tekstura betona masivnega elementa čim bolj podobna barvi betona fasade. V sestavi betona priporočamo kamnolomski kameni agregat, v primeru uporabe rečneg agregata izvora iz reke Save mora biti zagotovljena čistost vseh frakcij brez kakršnekoli prisotnosti premoga, kar mora biti predhodno dokazno! Za izvedbo masivnih elementov se uporabi velikostenski opažni sistem (tip Top 50 Doka ali podobno), ki na površini ne pušča odtisov opažev. Na vse vidne površine opaža se nalepi posebno tako imenovno drenažno folijo (samolepilna folija Foremtex PSA liner), ki omogoči zahtevano površino vidnega betona razreda VB3 in izboljšane površinske lastnosti betona. Vrsta opažne plošče se prilagodi glede na uporabo folij. Razporeditev opažnih plošč in razporeditev opažnih povezav mora biti usklajeno z arhitektom.
Zaščita masivnih elementov, vse vidne površine se zaščiti z brezbarvno, globinsko, paro propustno hidrofobno impregnacijo (Durahit 160, HaBe). Pred izvedbo je potrebno obvezno izdelati testno polje v višini fasade 5 m in širine najmanj 1,5 m. Testno polje se izvede z uporabo enakih materialov in opažev. Testno polje in videz površine odobri arhitekt. Testno polje se po potrebi ponavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in potrditev s strani arhitekta. Opomba: izdelava testnega polja je upoštevana v popisu v poglavju 1.Pripravljalna dela.
Splošno Alucobond Plus prezračevana fasada (posebna kasetna izvedba): Prezračevana fasadna obloga iz Alu kompozitnega materiala, z mineralnim polnilom. Zgornja in spodnja Alu pločevina iz alu zlitine, npr. EN AW-5005A (AIMg1), debela najmanj 0,5 mm in z natezno trdnostjo aluminij Rm≥130 po EN 485-2. Polnilo debelo 3 mm, skupna debelina kompozita 4 mm. Razred požarne odpornosti skldno s standardom DIN EN 13 501-1 mora biti B-s1, d0, modul elstičnosti ≥ 70.000 N/mm2 po EN 1999-1-1. Linerno toplotno rztezanje (npr. ca 2,4 mm/m pri 100°C) je potrebno upoštevati pri širini fug.
Barva in izgled zgornje Alu pločevine po izboru arhitekta, vidna površina kristalno mat/sijajna, obdelna s temeljnim premazom ter z enim ali dvema slojema laka (npr. lak n osnovi fluorokarbona PVdF), kot npr. Alucobond Terra bronze. Iz Alu kompozita se po načrtu arhitekta izdelajo posebej oblikovane kasete. Detajlne izvedbene risbe, izvedbe kaset z vsemi potrebnimi zavihki, obrobami, ojačitvami ter pritrditvami izdela dobavitelj oz. izvajalec fasade. Kasete se vijačijo na tipsko aluminijasto podkonstrukcijo, pri čemer je potrebno upoštevati navodila proizvajalca podkonstrukcije. Pri izvedbi in ceni je potrebno upoštevati tudi vse potrebne drobno-vezne elemente in material za izvedbo fasade ( glej koncept ozemljitve fasade v Načrtu električnih instalacij in opreme).
Podkonstrukcija: Alu sistemska konstrukcija kot npr. HILTI Euro FOX standard EN 1090-1: 2009+A1, sistem MFT-MFI-1L, sestavljena iz nosilnih konzol MFT-MFI ustrezne dolžine z vgrajenim termo členom za preprečitev toplotnega mostu, dolžina konzol se prilagodi debelini termoizolacije in širini prezračevalnega kanala. Konzole so pritrjene v AB podlago z vijaki HRD H, ki je sestavljen iz vijaka (jeklo razred 6.8) in ustreznega sidrnega vložka (npr. iz poliamida). Pri montaži konzol je potrebno upoštevati fiksne in premične podpore, ki se zagotovijo s posebnim pritrjevanjem konzole in vertikalnega profila (npr. s samovrtalnim vijakom S-AD01SS 5,5 x19 iz nerjavečega jekla razreda A2). Na spoju dveh fasadnih panelov se uporabi ALU T-profil, kot npr. MFT-T 60x100 2,0 mm, za vmesno podpiranje panelov pa Alu L-profil, kot npr. MFT-L 60x40 2,0 mm. Montaža se izvrši na podlagi načrtov proizvajalca oz. dobavitelja podkonstrukcije, ki zagotovi tudi statični izračun na osnovi vhodnih podatkov iz PZI projekta, ter izjave o lastnosti, tako za Alu konstrukcijo kot za ves sidrni in spojni material.
Izvajalec oz. dobavitelj aluminijaste kompozitne fasadne obloge s pripadajočo podkonstrukcijo mora pri izdelavi delavniške dokumentacije sodelovati z dobavaiteljem oz. izvajalcem fasadne obloge iz polikarbonatnih plošč, ter izdelati ustrezne delavniške detajle izvedbe, ki ustrezajo rešitvam, predvidenim v PZI načrtu arhitekture. Izvajalec oz. dobavitelj aluminijaste kompozitne fasadne obloge s pripadajočo podkonstrukcijo mora na osnovi PZI načrta izdelati, statično preračunati, dimenzionirati in v celiti izrisati delavniško dokumentacijo, ki jo mora posredovati v pregled projektantu.
Ozemljitve alucobond fasad: Upoštevati vse potrebne drobno-vezne elemente in material za izvedo ozemljitve fasade - glej koncept ozemljitve v Načrtu električnih instalacij in opreme. Vse kovinske mase na fasadi morajo biti povezane na strelovodno instalacijo, prav tako je potrebno izvesti ozemljitev in izenačitev potencialov fasadnih panelov Tehnološkeg objekt 2. faze in Hale nad silosom. Paneli so vijačeni na kovinsko podkonstrukcijo z vijaki, ki morajo zgotoviti mehanski in galvanski spoj. Sama podkonstrukcij je z ozemljitvenimi pletenicmi presek 6 mm2 na spodnji in zgornji točki posameznega vertikalnega segmenta fasade na razdljah 5 metrov povezan na stenske fiksne priključke, privarjene na armaturo (Tehnološki objekt 2. faza; dobava fiksnih priključkov je upoštevana v elektro popisih) ali na kovinsko konstrukcijo (Hala nad silosom) .
Splošno za fasadno oblogo iz prosojnih polikarbonatnih plošč (kot npr. Lexan Thermoclick 40 mm): Izvajalec oz. dobavitelj fasadne obloge iz prosojnih polikarbonatnih plošč mora pri izdelavi delavniške dokumentacije sodelovati z dobaviteljem oz. izvajalcem aluminijaste kompozitne fasadne obloge s pripadajočo podkonstrukvijo, ter izdelati delavniške detajle izvedbe, ki ustrezajo rešitvam, predvidenim v PZI načrtu arhitekture. Izvajalec oz. dobavitelj fasade iz prosojnih polikarbonatnih plošč mora dostaviti vzorec fasadne obloge v potrditev projektantu; na osnovi PZI načrta mora izdelati, statično preračunati, dimenzionirati in v celoti izrisati delavniško dokumentacijo, ki jo mora posredovati v pregled projektantu.
V izvedbenih načrtih je predvidena jeklena podkonstrukcija za pritrjevanje fasade iz prosojnih polikarbonatnih plošč v rastru 0,50 m preko okvirja iz Alu profilov s skritim vmesnim pritrjevanjem na horizontalno podkonstrukcijo iz Alu profilov na notranji strani fasade. Alu sistemski fasadni profili oziroma okvirji so s prekinjenim toplotnim mostom. Dobavitelj mora upoštevati vse dodatne elemente, ki so vezani na sistemske rešitve njegovih izvedbenih detajlov (pomožni profili, kotniki, pritrdilni nosilčki, odkapniki, maske, tesnilni trakovi, vijaki, kovice, tesnilni kit, ipd.)
4.7.1. | Izdelava, dobava in montaža betonske fasade iz vidnega betona VB3- temeljni zid/podzidek (glej splošno betonska fasada). V ceni upoštevati opaž, beton, izdelavo utorov, zaključne letve, sidranje, izdelavo prebojev,....itd). Armatura je upoštevana v poglavju Betonska dela, v postavki 4.2.1. Opomba: toplotna izolacija (oznaka F2.3b.): ekstrudiran polistiren (kot npr. XPS), v debelini 10 cm - upoštevano pri zidarskih delih (v postavki zaščita vertikalne hidroizolacije) Zgornja površina elementa je v naklonu 5%, poševni zg. vogal 2/2 cm. Pritrjevanje: z nerjavnimi sidri obešeno na AB steno objekta. ~ debelina stene 20 cm, višina stene 90 cm (oznaka F2.3b)
a. | ~ beton (glej splošni opis betonska fasada) debelina stene 20 cm ( F2.3b.) | m3 | 12 |  | 0
b. | ~ opaž (glej splošni opis betonska fasada)+ folija (kot npr. samolepilna folija Foremtex PSA liner), ki omogoči zahtevano površino vidnega betona razreda VB3 in izboljšane površinske lastnosti betona. Vrsta opažene plošče se prilagodi glede na uporabo folij. Predvidena je folija širine 4 m. Folija se na opaže lepi na način, da se izvede diagonalne stike, ki se prekrijejo s trapezno letvijo 4-5x2 cm (šxd). Samo na največjih elementih širine 4 m ali več se folija lahko stikuje vertikalno. Razporeditev opažnih plošč in razporeditev opaženih povezav mora biti usklajeno z arhitektom. • stene debeline do 20 cm | m2 | 56 |  | 0
c. | ~ utor (2kosa/fasadni element) za montažo montažnih fasadnih podzidkov iz jeklenih profilov UNP 50x25X3 mm in armaturnih palic FI 10: konstrukcijo izdelati iz jekla trdnostnega razreda 1.4301 po standardih skupine SIST EN 10088, izvedbeni razred EXC2, tolerančni razred 1 po SIST EN 1090-2. Sidra se izdelajo iz jekla za armiranje trdnostnega razreda B500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080. Varjenje armaturnih sider na jekleno konstrukcijo utorov se izvede po SIST EN ISO 17660-1. Vgradnja v opaž posamezne pozicije fasadnega elementa se izvede skladno s podatki na risbi št. NRVB---7G8236. | kg | 231 |  | 0
4.7.2. | Izdelava, dobava in montaža masivnega vhodnega portala iz vidnega betona VB3 (glej splošno masivni deli fasade in vhodni portal). V ceni upoštevati opaž+folija, beton, sidranje, itd,…). Armatura je upoštevana v poglavju Betonska dela, v postavki 4.2.1.
a. | ~ beton ( glej splošno masivni deli fasade in vhodni portal) "steber" vhodnega portala širina elementa70 do 80 cm, debelina cca 95 cm, višine 545 do 555 cm | kpl | 2 |  | 0
b. | ~ beton ( glej splošno masivni deli fasade) "preklada" vhodnega portala dolžina elementa 560 cm, višina 70 cm, debeline cca 95 cm (podpirnje preklade na cc 550 cm), komplet z odkapnim utorom in utorom (dim 10x10 cm, dolžine 400 cm) za vgradnjo svetilke | kpl | 1 |  | 0
c. | ~ opaž (glej splošni opis betonska fasada)+ folija (kot npr. samolepilna folija Foremtex PSA liner), ki omogoči zahtevano površino vidnega betona razreda VB3 in izboljšane površinske lastnosti betona. Vrsta opažene plošče se prilagodi glede na uporabo folij. Predvidena je folija širine 4 m. Folija se na opaže lepi na način, da se izvede diagonalne stike, ki se prekrijejo s trapezno letvijo 4-5x2 cm (šxd). Samo na največjih elementih širine 4 m ali več se folija lahko stikuje vertikalno. Razporeditev opažnih plošč in razporeditev opaženih povezav mora biti usklajeno z arhitektom. | m2 | 41 |  | 0
4.7.3. | Kompletna dobava in izdelava fasade hale iz neprosojnih obešenih elementov (pasovi širine 40 cm)- glej Splošno Alucobond Plus prezračevana fasada - posebna kasetna izvedba: sestava F2.9, skupaj s sidranjem po navodilih izbranega proizvajalca: ~ finalni sloj: obešena fasada - kasete iz kompzitne fasadne obloge (kot ALUCOBOND TERRA BRONZE), debeline 8 cm ~ zračni sloj + podkonstrukcija ( glej Splošno podkonstrukcija), v debelini 5,5 cm ~ toplotna izolacija: kamena volna s steklenim voalom, debeline 10 cm ~ nosilna konstrukcija: AB stena - upoštevano pri betonskih delih | m2 | 703 |  | 0
4.7.4. | Doplačilo za izrez reg za prezračevanje oz. za prehod zraka. Na obešeni fasadi se na kasetah iz kompozitne fasadne obloge zarežejo rege v širini 6 cm. Dimenzija območja zareza je 100 x 190 cm, to pomeni 5 zarez dolžine ca 100 cm | kpl | 1 |  | 0
4.7.5. | Kompletna dobava in izdelava fasade hale -cezura iz prosojnih polikarbonatnih plošč: sestava F2.10, skupaj z sidranjem po navodilih izbranega proizvajalca: ~ finalni sloj: prosojne polikarbonatne termoizolacijske plošče, debeline 4 cm ~ zračni sloj + podkonstrukcija, v debelini 4 cm ~ toplotna izolacija: kamena volna s steklenim voalom, debeline 6 cm ~ nosilna konstrukcija: AB stena - upoštevano pri betonskih delih | m2 | 37 |  | 0
| SKUPAJ FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
4.8. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
V cenah vseh krovsko kleparskih del je potrebno upoštevati ves potreben pritrdilni, spojni in tesnilni material in vsa pomožna dela za kvalitetno izvedbo posamezne postavke. Osnovni material za vse kleparske izdelke je pocinkana jeklena barvana pločevina. Vsa kleparska dela se izdelajo po detajlih arhitekta in izvedbenih detajlih izbranega izvajalca. Za vse potrebne podkostrukcije izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, kar mora biti upoštevano v enotnih cenah. V ceni morajo biti upoštevani tudi vsi izrezi in tesnenje , komplet z vsemi kleparskimi zaključki za prehod instalacij skozi streho, če ni v posameznih postavkah določeno drugače.
Pri PVC strešni foliji je potrebno v ceni upoštevati tudi gube ali višek folije za prilagajanje ob obtežbah s snegom ter vse zaključke, detajle, stikovanja, tesnenje, itd , kot jih predvidevajo sistemske rešitve izbranega proizvajalca.
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
RAVNA STREHA
4.8.1. | Izdelava, dobava in montaža strehe, z oznako S2.2, v sestavi ~ finalni sloj: PVC folija (sistemske rešitve, kot npr. Protan, Sika ali Mapei), v debelini 0,20 cm - barva svetlo siva ~ ločilni sloj: filc ~ toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren (XPS) v debelini 25 cm ~ parna zapora; bitumenska parna zapora s plastomeri APP, kot npr. SikaBit® VB P-30-10 ALU/GF ali enakovredno; sd > 1000 m, debelina 0,3 cm: vgradnja z vsemi sloji, preklopi in zavihki na vertikale, po navodilih proizvajalca ~ nosilna konstrukcija: AB plošča - upoštevana pri betonskih delih | m2 | 518 |  | 0
4.8.2. | Dobava in polaganje pohodne zaščitne folije, kot npr. Sikaplan Walkway -20, za izvedbo servisnih pohodnih poti, na strehi S2.2. Pohodna folija se položi na predhodno izvedeno strešno PVC folijo, po navodilu izbranega proizvajalca. Širina servisnih poti je 100 cm. | m2 | 97 |  | 0
4.8.3. | Kompletna izvedba obloge atike z notranje strani, oznaka F2.7, v sestavi: ~ finalni sloj: PVC folija (sistemske rešitve kot npr. Protan, Sika ali Mapei), debeline 0,20 cm - barva svetlo siva ~ toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren (XPS), v debelini 20 cm ~ nosiln konstrukcija: AB stena - upoštevana pri betonskih delih Opomba: izvedba preklopa (stik horizontala/vertikala) se izvede po sisitemskih detajlih izbranega proizvajalca kritine. | m2 | 28 |  | 0
4.8.4. | Kompletna izvedba kape atike, v sestavi: ~ toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena, debeline 5 cm ~ mehka PVC finalna membrana (sistemske rešitve kot npr. Protan, Sika ali Mapei), debeline 0,20 cm - barva svetlo siva ~ kapa atike iz pokrivne/odkapne pločevine iz kompozitne fasadne obloge, kot Alucobond Terra BRONZE, komplet s podkonstrukcijo
a. | • naklonska toplotna izolacija | m2 | 41 |  | 0
b. | • PVC finalna membrana | m2 | 41 |  | 0
c. | • kapa atike r.š. do cca 750 mm, z nosilcem kape atike | m | 102 |  | 0
4.8.5. | Kompletna izvedba kape atike - stik 1. in 2. faza, v sestavi: ~ toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena, debeline do 5 cm ~ mehka PVC finalna membrana (sistemske rešitve kot npr. Protan, Sika ali Mapei), debeline 0,20 cm - barva temno siva ~ kapa atike barvane pločevine, debeline 0,6 mm, r.š. cca do 1400 mm, RAL 9003, komplet s podkonstrukcijo
a. | • naklonska toplotna izolacija | m2 | 39 |  | 0
b. | • PVC finalna membrana | m2 | 39 |  | 0
c. | • kapa atike r.š. do cca 1400 mm, z nosilcem kape atike | m | 37 |  | 0
4.8.6. | Izdelava, dobava in montaža pokrivne Alu pločevine (na stiku fasade z betonskim vhodnim portalom), debeline 3 mm, r.š do cca 40 cm , RAL 7016 oz. po izboru arhitekta.. | m | 32 |  | 0
4.8.7. | Izdelava, dobava in montaža raznih odkapnih pločevin, r.š. do 10 cm ~ ocena | m | 30 |  | 0
4.8.8. | Izdelava, dobava in vgradnja varnostnih prelivov, dimenzije 250 x 100 mm: | kos | 2 |  | 0
VAROVALNI SISTEM PROTI PADCEM
4.8.9. | Dobava in montaža varovalnega sistema proti padcem (objekt) kot npr. ABS Lock III BE ali enakovredno:
ABS-Lock III varnostna opora, d=16 mm, zaponke pod obremenitvijo za absorpcijo sunka, zasnovane za gradnjo v beton (B25, C20/25, C25/30) ob uporabi enojnega betonskega vložk (trajno vgrajen sestavni del), izdelan v celoti iz nerjvečega jekla, z zanko, ki je ni mogoče odviti in odstraniti, za vse strešne konstrukcije do maksimalne globine 850 mm, razdalja med podporniki največ 7,5 m. Minimalna razdalja do konca strehe 2,5 m, dobava in vgradnja v skladu z navodili proizvajalca ob uporabi dobvlje negs montažnega material in integriranega v strešno konstrukcijo v skladu s pravili glede ravnih streh, z ustreznim tesnenjem. Strešno konstrukcijo je treba pregledati na mestu postavitve glede zmožnosti absorbcije sile. Dobava in vgradnja po navodilih proizvajalca, vključno z drobnim materialom.
a. | ~ ABS Lock III ali enakovredno | kos | 15 |  | 0
b. | ~ ABS SY-SEIL ali enakovredno | m | 90 |  | 0
4.8.10. | Dobava in montaža varovalnih lestev (v objektu) kot npr. STEIGTECHNIK ali enakovredno: Po standardih: DIN 18799-1:2009 DIN 14094-1:2004 DIN EN ISO 14122-4:2016
| ~ vertikalna lestev z varovalom na tirnico iz nerjavečega jekla (pocinkana lestev) skupne dolžine 3,64m, sestavljena iz sledečih elementov: • STE lestev stenska 3,64 m = 1 kos • STE stenski posamezni nosilec L=275-375 mm = 6 kos • STE tirnica 1,96 m = 1 kos • STE tirnica 1,40 m = 1 kos • STE varovalo izstopa na streho = 2 kos • STE izstopni ročaj za tirnico = 1 kos • STE varovalni sistem za tirnico = 2 kos | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
4.9. | ODVODNJAVANJE STREŠNE VODE - PODTLAČNI SISTEM
Dobava in montaža podtlačnega sistema odvodnavanja s strehe, komplet z izolacijo cevi in fazonskih kosov (sistem kot npr. Pluvia ali enakovredno). Specifikacija v popisu je po sistemu Geberit Pluvia, lahko pa se uporabi tudi druge sisteme.
Izdelava po detajlih specializiranega izvajalca.
Dovodi s strehe
4.9.1. | Strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije: maksimalna zmogljivost odtekanja=12l/s | kos | 2 |  | 0
4.9.2. | Grelni element Geberit Pluvia 230 V/8 W: d56mm | kos | 2 |  | 0
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
Cevi
4.9.3. | Cev Geberit PE: d56 mm | m | 1 |  | 0
4.9.4. | Cev Geberit PE: d75 mm | m | 27.4 |  | 0
4.9.5. | Cev Geberit PE: d90 mm | m | 9.3 |  | 0
4.9.6. | Cev Geberit PE: d125 mm | m | 2 |  | 0
Fazonski kosi
4.9.7. | Koleno Geberit PE: 45° d56 mm | kos | 1 |  | 0
4.9.8. | Koleno Geberit PE z dolgim krakom:: 90° d56 mm | kos | 1 |  | 0
4.9.9. | Elektro varilna spojka Geberit: d56 mm | kos | 4 |  | 0
4.9.10. | Koleno Geberit PE: 45° d75 mm | kos | 2 |  | 0
4.9.11. | Koleno Geberit PE z dolgim krakom:: 90° d75 mm | kos | 1 |  | 0
4.9.12. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d75mm d1=56mm | kos | 1 |  | 0
4.9.13. | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d75 mm | kos | 2 |  | 0
4.9.14. | Elektro varilna spojka Geberit: d75 mm | kos | 4 |  | 0
4.9.15. | Koleno Geberit PE: 45° d90 mm | kos | 4 |  | 0
4.9.16. | Odcep Geberit PE 45°:d90mm, d1=56 mm | kos | 1 |  | 0
4.9.17. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d90mm d1=75mm | kos | 2 |  | 0
4.9.18. | Elektro varilna spojka Geberit: d90 mm | kos | 3 |  | 0
4.9.19. | Koleno Geberit PE: 45° d125 mm | kos | 2 |  | 0
4.9.20. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d125mm d1=75mm | kos | 1 |  | 0
4.9.21. | Elektro varilna spojka Geberit: d125 mm | kos | 2 |  | 0
Pritrdilni material
4.9.22. | Osnovna pritrdilna plošča Geberit, oglata, z dvem luknjam, z navojno spojko G: G 1/2" | kos | 8 |  | 0
4.9.23. | Navojna palica Geberit | kos | 12 |  | 0
4.9.24. | Osnovna pritrdilna plošča Geberit, okrogla, s 3 luknjami, z navojno spojko M10 | kos | 7 |  | 0
4.9.25. | Redukcijskji spojnik Geberit: 1/2" | kos | 5 |  | 0
4.9.26. | Element za obešanje Geberit Pluvia | kos | 7 |  | 0
4.9.27. | Nosilna tračnica Geberit Pluvia | m | 26.7 |  | 0
4.9.28. | Vezni element Geberit Pluvia | kos | 5 |  | 0
4.9.29. | Pritrdilna zagozda Geberit Pluvia | kos | 64 |  | 0
4.9.30. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: d1= 56mm, d2=64mm | kos | 2 |  | 0
4.9.31. | Elektro-varilni trak Geberit za fiksno točko, d 75mm d1=83mm | kos | 5 |  | 0
4.9.32. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2, nastavljiva: G1/2" d1= 75mm, d2=83mm | kos | 3 |  | 0
4.9.33. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: d1= 90mm, d2=98mm | kos | 7 |  | 0
4.9.34. | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1= 75mm, d2=83mm | kos | 25 |  | 0
4.9.35. | Elektro-varilni trak Geberit za fiksno točko, d 90mm d1=98mm | kos | 3 |  | 0
4.9.36. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: d1= 90mm, d2=98mm | kos | 1 |  | 0
4.9.37. | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1= 90mm, d2=98mm | kos | 12 |  | 0
4.9.38. | Kompletna izvedba parozaporne izolacije cevi in fazonskih kosov, (armaflex ali podobno) | m2 | 16 |  | 0
4.9.39. | Varjeni spoji: število zvarnih mest | kos | 33 |  | 0
4.9.40. | Preizkušnja vodotesnosti strehe s poročilom | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ODVODNJAVANJE STREŠNE VODE |  |  |  | 0
4.10. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Vsi delovni odri morajo biti upoštevani v cenah. Prav tako tudi delavniški načrti ter ozemljitve vseh ključavničarskih elementov.
Vse rešetke morajo imeti izvedena "ušesa" kot ozemlilno mesto; kot predpriprava za ozemljitev (kot naprimer Benkotehna)
4.10.1. | Izdelava, dobava in montaža jeklenega stopnišča sestavljenega in naslednjih elementov:
a. | Jeklo trdnostnega razreda S235 JR (profili in pločevine) po SIST EN 1993-1-1 in standardi skupine SIST EN 10025. Vijačni/spojni in sidrni material: ~ vijaki trdnostnega razreda 8.8 po SIST EN ISO 898-1 in SIST EN ISO 4017 ~ matice trdnostnega razreda 8 po SIST EN 898-2 in SIST en iso 4032 ~ podložke po SIST EN ISO 7089 ~ sidrni čepi po SIST EN ISO 13918 za sidrne plošče in vbetonirane jeklene profile (kot npr. NELSON KB ali enakovredno) kvalitete S235 J2G3+C450 po SIST EN 10025-2 ~ navojne palice in sidra trdnostnega razreda 8.8 po SIST EN 898-1 in DIN 975 ~ sidrni vijaki: mehanski sidrni vijaki za naknadno vgradnjo (npr. HILTI HDA in HILTI HSL-3 ali enakovredno)
| ~ zvedbeni razred EXC2 po SIST EN 1090-2 ~ AKZ: vroče cinkanje po SIST EN SIST EN ISO 1461 (ograja) in barvanje (preostala konstrukcija) po standardih skupine SIST EN 12944. Sistemi antikorozijske zaščite morajo biti odporni na lokalno klimo opredeljeno z razredom atmosferske korozivnosti C2 po standardu SIST EN ISO 12944-2 in zagotavljati trajnostni razred H po standardu SIST EN ISO 12944-1. RAL po izboru arhitekta. V enoti ceni ključavničarskih del mora biti upoštevana izdelava Elaborata izvedbe AKZ zaščite in določitev položajev armature v betonskih elementih z uporabo neporušene preiskave (npr. skeniranje) za potrebe vgradnje mehanskih sidrnih vijakov. Skupaj: jeklena konstrukcija stopnišča (vključno z ograjo) - količina je ocenjena, teža rešetk ni upoštevana: | kg | 2200 |  | 0
b. | Rešetke vmesnega podesta (kot npr. Benkotehna Stabil 30/3 L ali enakovredno) - dim. 140 x120 cm: ~ jeklo trdnostnega razreda minimalno S235JR po SIST EN 1993-1-1 in standardi skupine SIST EN 10025 ~ višina rešetke: 30 mm, debelina nosilnega traku min. 3 mm, vključno z robnim nosilnim peofilom po obodu rešetke ~ velikost okenca do 33x33 mm ~ nazivna nosilnost min 500 kg/m2 na razponu 1200 mm ~ pritrjevanje na jekleno konstrukcijo s sistemskimi pritrdilnimi elementi (število in razpored po navodilu proizvajalca), ki morajo biti upoštevani v sklopu dobave rešetke ~ AKZ: vroče cinkanje po SIST EN SIST EN ISO 1461 | kos | 1 |  | 0
c. | Nastopne ploskve stopnic: Standardna stopniščna rešetka s protizdrsnim robom in profili za naknadno stransko pritrjevanje na jekleno konstrukcijo (npr. Benkotehna ali enakovredno): ~ jeklo trdnostnega razreda minimalno S235JR po SIST EN 1993-1-1 in standardi skupine SIST EN 10025 ~ dimenzija rešetke: 1200 mm x 270 mm ~ višina rešetke: max. 70 mm ~ nosilni trak dimenzij min. 40/3, prečni trak 8/2 mm ~ velikost okencA: 33 X 33 CM ~ AKZ: vroče cinkanje po SIST EN SIST EN ISO 1461 | kos | 22 |  | 0
4.10.2. | Izdelava, dobava in montaža L profila, dim 300x150x5 mm, za montažo vrat, komplet z antikorozijsko zaščito, RAL po izbiri arhitekta. | m | 4.7 |  | 0
4.10.3. | Razni ključavničarski izdelki. ~razne podkonstrukcije in sidrni elementi. Ocena. | kg | 350 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
4.11. | STENE, VRATA
Vgradnja stavbnega pohištva mora biti skladna z zakonodajo s področja učinkovite rabe energije (PURES in tehnična smernica TSG-1-004), izpolnjevati mora zahteve glede toplotne izolativnosti in zaščite pred hrupom (Pravilnik o zvočni zaščiti stavb in tehnična smernica TSG-1-005), ki so podane v Elaboratu zaščite pred hrupom v stavbah.).
OPOMBA: ~vse mere pred naročanjem in izvedbo je potrebno kontrolirati na licu mesta! ~barve in finalne obdelave uskladiti s projektantom! ~vrata, okna in rešetke morajo biti ozemljena
Postavke zajemajo izdelavo, dobavo in montažo.
Ponudba mora vsebovati ves potrebni material za vgradnjo (ustrezno zaščiteni okvirji, obrobe, maske, zaključne letve ter ves potrebni drobni material)
Izvajalec mora sam dimenzionirati konstrukcijske elemente stavbnega pohištva vključno s stekli glede na njegove sistemske profile. Zaradi morebitnih sprememb presekov elementov ali stekel ni upravičen do doplačil.
V enotnih cenah je potrebno zajeti tudi vse podkonstrukcije za pritrjevanje elementov na AB nosilne stene, tla in stropove, skladno z detajli arhitekta oz. dobavitelja stavbnega pohištva.
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
VRATA
4.11.1. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V2-K4 - zunanja toplotno izolativna dvokrilna kovinska vrata ~ vgraditev: AB stena š = 70 cm ~ etaža: pritličje ~ zidarska mera: 170 x 220 cm ~ svetla mera prehoda: 160 x 215 cm ~ podboj: sistemski, Fe, vroče prašno barvan RAL 7016 mat, s slepim podbojem za zakrito montažo ~ krilo: sistemsko, pocinkana pločevina deb. 1,5 mm, prašno lakirano RAL 7016 mat, polnilo iz mineralne volne po celotni površini nalepljeno na pločevino, debelina krila = min 59 mm, ravno rezano (površinsko izravnano), na krilo nalepljena obloga iz ALUCOBOND fasadnih plošč ~ zasteklitev: / ~ nadsvetloba: /
| ~ obdelava površine: vroče prašno barvano RAL 7016 mat; obloga iz plošč za fasadno oblogo (kot ALUCOBOND TERRA), pritrjen z montažnim lepilom - ujemanje s fasadno oblogo ~ okovje: sistemsko 3D nastavljivo, nerjavno, po višini 3 spone ~ oprema: električna ključavnica 12 V; vgradni magnetni kontakt; sistemska cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, talni zaustavljalec, trotočkovno zapiranje 3T, večkomorno tesnilo črne barve, napisna tablica, sistemsko samozapiralo z vodilom kot HDC 35, enoročno upravljanje spodnjega in zgornjega zatiča ~ požarna odpornost:/ ~ toplotna izolativnost: 1,3 W/m2K ~ zvočna izolativnost: / ~ zrakotesnost: razred zrakotesnosti 3 po SIST EN 12207 ~ dodaten opis: antipanik sistem SIST EN179 ~ ključavnica: električna ključavnica 12V; vgradni magnetni kontakt; cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa | kos | 1 |  | 0
4.11.2. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V2-K5 - štirikrilna zložljiva vrata (2x(100+100 cm)) z osebnim prehodom, širine 92 cm ~ vgraditev: AB stena š = 70 cm ~ etaža: pritličje ~ zidarska mera: 400 x 500 cm ~ svetla mera prehoda: 400 x 500 cm ~ podboj: sistemski ~ krilo: sistemsko, pocinkana pločevina deb. 1,5 mm, prašno lakirano RAL 7016 mat, polnilo iz mineralne volne po celotni površini nalepljeno na pločevino, debelina krila = min 39 mm ~ zasteklitev: / ~ nadsvetloba: /
| ~ obdelava površine: vroče prašno barvano RAL 7016 mat; ~ okovje: sistemsko, nastavljivo, nerjavno ~ oprema: nadometni magmetni kontakt ~ požarna odpornost:/ ~ toplotna izolativnost: 1,3 W/m2K ~ zvočna izolativnost: / ~ zrakotesnost: razred zrakotesnosti 2 po standardu EN 12426. Če takšna vrata niso dobavljiva, se vgradi vrata, ki sicer (brez osebnega prehoda) ustrezajo razredu 3 standardu po EN 12426 in imajo osebni prehod. ~ dodaten opis: antipanik sistem SIST EN179 na osebnem prehodu ~ ključavnica: osebni prehod - cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa ~ odpiranje: harmonika vrat - električno odpiranje; osebni prehod krilno odpiranje | kos | 1 |  | 0
4.11.3. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V2-KP1 - zunanja toplotno izolativna dvokrilna kovinska požarna vrata (100+60) ~ vgraditev: podkonstrukcija iz Fe kotnikov na AB steni širine 25 cm ~ etaža: pritličje ~ zidarska mera: 170 x 215 cm ~ svetla mera prehoda: 160 x 210 cm ~ podboj: sistemski, Fe, vroče prašno barvan ral 9003 mat, s slepim podbojem za zakrito montažo ~ krilo: sistemsko, pocinkana pločevina d=1,5 mm, prašno lakirano RAL 9003 mat, polnilo iz mineralne volne po celi površini lepljeno na pločevino, d krila = min 59 mm, ravno rezano (površinsko izravnano) ~ zasteklitev: / ~ nadsvetloba: /
| ~ obdelava površine: vroče prašno barvano, RAL 9003 mat ~ okovje: sistemsko 3D nastavljivo, nerjavno, po višini 3 spone ~ oprema: sistemska dvodeln INOX MAT kljuka na obeh straneh kot FSB 1016, talni zaustavljalec, trotočkovno zapiranje, večkomorno tesniko sive brve, napisna tablica, sistemsko samozapiralo z vodilom na aktivnem krilu kot HDC 35, enoročno upravljanje sp. in zg. zatiča ~ požarna odpornost: EI2 30-C3 ~ toplotna izolativnost: ≤1,3 W/m2K ~ zvočna izolativnost: 30 dB ~ zrakotesnost: razred zrakotesnosti 3 po SIST EN 12207 ~ dodaten opis: antipanik sistem SIST EN 179 ~ ključavnica: cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, električna ključavnica 12V | kos | 1 |  | 0
4.11.4. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V2-KP2 - dvokrilna kovinska požarna vrata ~ vgraditev: AB stena širine 70 cm ~ etaža: pritličje ~ zidarska mera: 170 x 215 cm ~ svetla mera prehoda: 160 x 210 cm ~ podboj: sistemski, Fe, vroče prašno barvan RAL 9003 mat, s slepim podbojem za zakrito montažo ~ krilo: sistemsko, pocinkana pločevina d=1,5 mm, prašno lakirano RAL 9003 mat, polnilo iz mineralne volne po celi površini lepljeno na pločevino, d krila = min 49 mm, ravno rezano (površinsko izravnano) ~ zasteklitev: / ~ nadsvetloba: /
| ~ obdelava površine: vroče prašno barvano, RAL 9003 mat ~ okovje: sistemsko 3D nastavljivo, nerjavno, po višini 3 spone ~ oprema: električna ključavnica 12V; sistemska dvodeln INOX mt kljuka na obeh straneh kot FSB 1016, talni zaustavljalec, trotočkovno zapiranje, večkomorno tesnilo sive barve, napisna tablica, sistemsko samozapiralo z vodilom na aktivnem krilu kot HDC 35, enoročno upravljanje sp. in zg. zatiča ~ požarna odpornost: EI2 90-C3 ~ toplotna izolativnost: ~ zvočna izolativnost: ~ zrakotesnost: razred zrakotesnosti 3 po SIST EN 12207 ~ dodaten opis: antipanik sistem SIST EN 179 ~ ključavnica: cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, električna ključavnica 12V | kos | 2 |  | 0
4.11.5. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V2-KP3 - dvokrilna kovinska požarna vrata ~ vgraditev: AB stena širine 70 cm ~ etaža: pritličje ~ zidarska mera: 210 x 260 cm ~ svetla mera prehoda: 200 x 255 cm ~ podboj: sistemski, Fe, vroče prašno barvan RAL 9003 mat, s slepim podbojem za zakrito montažo ~ krilo: sistemsko, pocinkana pločevina d=1,5 mm, prašno lakirano RAL 9003 mat, polnilo iz mineralne volne po celi površini lepljeno na pločevino, d krila = min 49 mm, ravno rezano (površinsko izravnano) ~ zasteklitev: / ~ nadsvetloba: / ~ zrakotesnost: razred zrakotesnosti 2 po SIST EN 12207
| ~ obdelava površine: vroče prašno barvano, RAL 9003 mat ~ okovje: sistemsko 3D nastavljivo, nerjavno, po višini 3 spone ~ oprema: sistemska dvodeln INOX mt kljuka na obeh straneh kot FSB 1016, talni zaustavljalec, trotočkovno zapiranje, večkomorno tesnilo sive barve, napisna tablica, sistemsko samozapiralo z vodilom na aktivnem krilu kot HDC 35, enoročno upravljanje sp. in zg. zatiča ~ požarna odpornost: EI2 30-C3 ~ toplotna izolativnost: ~ zvočna izolativnost: ~ dodaten opis: antipanik sistem SIST EN 179 ~ ključavnica: cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa | kos | 1 |  | 0
4.11.6. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V2-KP4 - enokrilna kovinska požarna vrata ~ vgraditev: AB stena širine 40 cm ~ etaža: nadstropje ~ zidarska mera: 120 x 215 cm ~ svetla mera prehoda: 110 x 210 cm ~ podboj: sistemski, Fe, vroče prašno barvan RAL 9003 mat, s slepim podbojem za zakrito montažo ~ krilo: sistemsko, pocinkana pločevina d=1,5 mm, prašno lakirano RAL 9003 mat, polnilo iz mineralne volne po celi površini lepljeno na pločevino, d krila = min 49 mm, ravno rezano (površinsko izravnano) ~ zasteklitev: / ~ nadsvetloba: /
| ~ obdelava površine: vroče prašno barvano, RAL 9003 mat ~ okovje: sistemsko 3D nastavljivo, nerjavno, po višini 3 spone ~ oprema: električn ključavnic 12V; sistemska dvodelna INOX mt kljuka na obeh straneh kot FSB 1016, talni zaustavljalec, trotočkovno zapiranje, večkomorno tesnilo sive barve, napisna tablica, sistemsko samozapiralo z vodilom na aktivnem krilu kot HDC 35 ~ požarna odpornost: EI2 30-C3 ~ toplotna izolativnost: ~ zvočna izolativnost: 30dB ~ dodaten opis: antipanik sistem SIST EN 179 ~ ključavnica: cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, elekttrična ključavnica 12V ~ zrakotesnost: razred zrakotesnosti 3 po SIST EN 12207 | kos | 1 |  | 0
STEKLENE STENE
4.11.7. | Steklene stene S2.Alu 1d, po opisu: ~ opis stene: sistem klasične fiksne fasadne zasteklitve iz visoko toplotno izoliranih Alu profilov po sistemu kot AluKSL50ITR, stebriček K733 višine 50/133 mm ~ vgraditev: čelno v AB ploščo z nerjavnimi konzolami/sidri (tipske pritrditve izbranega proizvajalca); stransko se navezuje na obstoječo stekleno panoramsko steno S2-Alu 1b, izvedeno v 1.fazi ~ okvir: toplotno izoliran Alu okvir debeline 77 mm, vroče prašno barvan RAL 7016 mat ~ zasteklitev: troslojno, izolacijsko varnostno steklo 8ESG/14/4ESG/14/6ESG, LT>60%, g<46%, distančnik iz umetne mase (npr. TPS), v nevtralnem izgledu (prosojno, nerefleksno), varnostne oznake na steklu (folija)po izboru projektanta
~ notranja okenska polica:/ ~ zunanja okenska polica:/ ~ špalete: Alu zunanje in notranje obrobe v barvi fasadnih elementov RAL 7016 mat ~ Uw celota: ≤1,1 W/m2K po EN 13947 ~ Ug steklo: ≤ 0,6 W/m2K ~ zvočna izolativnost: 41 dB ~ požarna odpornost:/ ~ zrakotesnost: razred zrakotesnosti 3 po SIST EN 12207 ~ standardi, tehnične smernice: SIST EN 14351-1, TSG-1-004:2010 ~ montaža: po sistemu energetsko učinkovite montaže (RAL montaža), zaključki na gradbeni element znotraj paronepropustni, zunaj paroprepustni, vodotesni, tesnilne gume v črni barvi
| • steklena stena S2.Alu 1d: - dodatek k stekleni panoramski steni iz 1.faze (S2.Alu 1b) - zidarska mera: 19,5/370 cm - parapet: 0 cm - odpiranje: 1xFix - karakteristike stene: glej opis S2.Alu 1d | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ STENE, VRATA |  |  |  | 0
4.12. | MONTAŽNE PREDELNE STENE IN STROPOVI
OPOMBA: Pred izvajanjem del je izvajalec del dolžan izdelati statiko nosilnosti sten in izbrati temu ustrezne kovinske profile. ~ glede na nosilnost sten po projektiranih višinah ~ glede na nosilnost vrat vgrajenih v predelnih stenah. Dobavitelj in montažer vrat mora pred izvajanjem predelnih sten dostaviti izvajalcu predelnih sten vse potrebne zahteve glede obremenitve. Na podlagi teh podatkov izvajalec predelnih sten določi profil za montažo vrat. Upoštevati je zahtevane računske vrednosti zvočne izolacije in požarne odpornosti. Instalacije morajo biti vgrajene tako, da ne bo poslabšala zvočna izolativnost vgrajenih gradbenih elementov, oziroma konstrukcijskih sklopov Na izpostavljenih vogalih in zaključkih sten, morajo biti vgajeni Alu kotni ojačitveni profili, ki jih je treba pred finalno obdelavo sten dodatno bandažirati Upoštevati je vse ojačitve za vgradnjo sanitarne in ostale opreme.
Preboje v stenah in stropovih je treba zatesniti, da bo zagotovljena zahtevana požarna in zvočna zaščita.
Kompletna izdelava, dobava in montaža montažnih mavčno kartonskih predelnih sten ~ enojna ali dvojna pocinkana kovinska podkonstrukcija ~ obojestranska dvoslojna obloga iz mavčno kartonskih plošč debeline 12,5mm oz. toliko, kot je zahtevano ~ izolacijski sloj med ploščami debelina je odvisna od zahteve zvočne izolacije stene in požarne zaščite ~ bandažiranje stikov med mavčno kartonskimi ploščami in drugimi konstrukcijami ~ Izdelava drsnih stikov med suhomontažnimi in masivnimi konstrukcijami po navodilu proizvajalca. Uporabljeni materiali: ločilni trak v beli barvi, fugirna masa kot naprimer uniflott, armirni trak iz steklenih vlaken. ~ pri oblogah iz MK plošč je potrebno oblogo speljati čez masivno konstrukcijo (npr. do vogala) in ne na stik Pri stenah in stropovih je potrebno stike obdelati tako, da ne pride do razpok.
Pri stropovih je potrebno v ceni upoštevati vse odprtine in izreze za luči, rešetke, javljalce požara, revizijske odprtine, itd…)
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
Obračun: ~ po določilih Obrtne zbornice Slovenije - sekcija gradbincev - odbor izvajalcev suhomontažnih del ~ razne oteževalne okoliščine in dodatki se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno
MAVČNE STENE IN MAVČNE OBLOGE
Opomba: mavčne stene na območju teraco tlaka bo potrebno izvajati v več fazah, zaradi izvedbe "cokla" iz brušenega betona, kar je potrebno upoštevati v cenah na enoto mere. Način izvedbe mavčnih sten - glej pozicijsko risbo mavčnih sten s prikazom faznosti
4.12.1. | Mavčno kartonska enostranska obloga odtočnih cevi oz. instalacij in razna zapiranja medprostorov med AB konstrukcijami, ter obloga vidnih AB sten. Obloga kot npr. W629, v sestavi: ~ mavčno kartonske plošče 2x1,25 cm ~ kovinska podkonstrukcija z vmesno izolacijo iz mineralne kamene volne, debeline ca 10 cm. | m2 | 25 |  | 0
4.12.2. | Dodatna obloga mavčno kartonskih sten, vključno z bandažiranjem, zaradi izvedbe "cokla" iz brušenega betona - glej detajl Zaključek stene MK plošče: ~ dodatna obloga iz ene vodoodporne mavčne plošče, debeline 1 x 1,25 cm | m2 | 4 |  | 0
STROPOVI
4.12.3. | Dobava in montaža obešenega stropa iz vodoodpornih mavčnih plošč d = 1,25 cm, na podkonstrukciji iz pocinkanih profilov, vključno z izrezi za luči in ostalo opremo; z vsemi zaključki ter prilagoditvami za prehode instalacij. Stiki so bandažirani, kitani in glajeni. Obvezno glej svetle višine in višine obešanja ( do cca 100 cm) v posameznih prostorih. Zaključki obešenega stropa morajo biti izvedeni skladno z vsemi detajli v načrtu arhitekture. Svetla višina od tal do stropa cca 3,00 oz 3,20 m. Izdelati je potrebno tudi revizijske odprtine dim 60x60 cm (tipska vratca z mavčno kartonskim polnilom), kar je potrebno upoštevati v cenah. Delovni odri morajo biti upoštevani v ceni na enoto.
a. | ~ strop | m2 | 29 |  | 0
b. | ~ revizijske odprtine | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNE PREDELNE STENE IN STROPOVI |  |  |  | 0
4.13. | SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
4.13.1. | Slikanje notranjih stropov ter stopniščnega podesta s spodnje strani, z disperzijsko barvo, kot naprimer Jupol. ~ izravnava podlage ~ površino se očisti madežev in prahu ter drugig nečistoč in se površino impregnira ~ dvakrat glajenje in brušenje z notranjim kitom ~ dvakrat slikanje z barvo, RAL po izbiri arhitekta
a. | ~ betonski stropovi na višini 7,8 do 8,10 m | m2 | 376 |  | 0
b. | ~ betonski stropovi in stopniščni podest s spodnje strani, na višini do 4,20 m | m2 | 185 |  | 0
c. | ~ stropovi iz mavčno kartonskih ploš, na višini cca 3,20 m | m2 | 29 |  | 0
4.13.2. | Slikanje notranjih sten s pralno barvo, kot naprimer Latex polmat. ~ izravnava podlage ~ površino se očisti madežev in prahu ter drugih nečistoč in se površino impregnira ~ dvakrat glajenje in brušenje z notranjim kitom ~ dvakrat slikanje z barvo, RAL po izbiri arhitekta
a. | ~ AB stene - višine 7,80 do 8,10 m | m2 | 665 |  | 0
b. | ~ AB stene - višine do 4,20 m | m2 | 340 |  | 0
c. | ~ stene iz mavčnokartonskih plošč - višine do 4,20 m | m2 | 17 |  | 0
d. | ~ stena s finalnim slojem iz teranove-iz 1.faze (obdelati-izravnatii, da bo enake strukture, kot ostale stene v prostoru 0.38), v osi 5/D-F | m2 | 41 |  | 0
| SKUPAJ SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
4.14. | TLAKARSKA DELA
Izvajalec posameznih tlakov mora predhodno pregledati podlago. Enotna cena vključuje tudi ev. potrebne korekcije podlage, skladno s pogoji posameznih tlakov.
Pri izdelavi popisa vidnih betonov (teraco tlak) je obvezno upoštevati določila TEHNIČNE SMERNICE - Priporočila za izvedbo vidnih betonov, z dne 22.10.2019.
Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij.
Splošno za notranji armiran tlak liti/brušen teraco: Notranji armirani terazzo tlaki se izvedejo z betonom specifikcije C30/37 XC4 D max16mm. Zaradi ekspanzijskega dodatka DENKA v sestavi je potrebno obvezno v terzzo tlaku uporabitii armaturno mrežo z velikostjo oken 10 cm (Q385 ali Q503), ki se vgradi v mikroarmiran polimerno modificiran cementni estrih.Terazzo se izvede na podlago iz mikroarmiranega polimerno modificiranega cementnega estriha (estrih upoštrevan pri zidarskih delih) po postopku sveže na sveže (zahteve za mikroarmirani polimerno cementni estrih so podane ločeno -pri estrihu) V sestavo betona se doda črni pigment 20-25 kg/m3 (Lanexsess ali HaBe).
V sestavo betona se doda tudi mineralni dodatek za zmanjševanje krčenja na bazi sulfo-alumnata (dozirano 6-8% glede na DC količino cementa v sestavi oziroma, okoli 21-28 kg/m3 dodatka Denka) in dodatek za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanj (7-8 kg tekočeg dodatka SRA 100, HaBe). V sestavi betona (recepturi) mora biti obvezno uporabljen kameni agregat rečnega izvora (prod iz reke Save, ki je usrezno očiščen (brez lesenih delcev), strogo prepovedana je uporaba agregata, ki vsebuje premog (izvor agregata mora biti iz struge Save v zgornjem toku do Litije). Sestava frakcij kamenega agregata v recepturi je nezvezna (okvirno 20-30 %, frakcije 0/4mm; 35-40% frakcije 4/8 mm in 40-45 % frakcije 8-16 mm). Po vgrajevanju in zgoščevanju betona se površino ročno poravna (poreže) in strojno zgladi z rotirajočimi diski. Mokra nega površine je obvezna (dodatek Denka). Mokra nega površine se izvaja po betoniranju neprekinjeno brez vmesnih suhih obdobji v trajnju najmanj 14 dni.
Prostorske dilatacije se izvedejo povsod ob stiku s konstrukcijo (stene, stebri) tako, da se v stik po celotni debelini terazza namesti elastičen penast trak širine 5-6 mm. Kasneje se to rego zatesni s trajno elstičnim kitom. Navidezne diltacije se izvede z vstavljanjem inox dilatacijskih trakov višine vsaj 25 mm in širine 5 mm. Diltacijski trakovi morajo biti višinsko poravnani in dobro pritrjeni v podlago. Glede na predvideno debelino tlaka je potrebno oslabitev narediti tudi v spodnjiem sloju (polimerno cementni estrih) za kar se predvidoma uporabi L profile pritrjene na tla. Oba profila morata biti natančno poravnana. Armaturne mreže, ki se uporabi za armiranje morajo biti prekinjene na mestih dilatacij izvedenih z inox trakovi.
Pri primerni starosti betona se površina betona strojno obdela, najprej z grobim brušenjem in nato z večkratnim finim brušenjem. Globina brušenja je predvidoma 5 mm globoko. Vse večje luknjice v betonu se po brušenju kita z ustrezno malto, ki mora biti primerne (ustrezne) barve ( v sestavi terazza je dodan črni pigment). Pred izvedbo je potrebno obvezno izdelati testno polje velikosti najmanj 1 m2 z uporabo enakih materialov in izbranim postopkom obdelave. Testno polje in videz površine po obdelavi odobri arhitekt. Testno polje se po potrebi obnavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in potrditev s strani arhitekta. Opomba: izvedba testnega polja je upoštevana v popisu v poglavju1. Pripravljalna dela.
Notranji teraco tlak se premaže z zaščitnim premazom, ki ne bo vplival na drsnost mokre površine. Skladno s standardom SIST EN 13670/A101 Izvajanje betonskih konstrukcij nacionalni dodatek je podana minimalna vrednost odpornosti proti zdrsu SRT>45 enot ( za namen uporabe vodoravne površine). Na testnem vzorcu se izvede izbran zaščitni premaz (predlaga teracer ali pa se uporabi premaz Pieri Early Protect VBA), nato pa opravi meritev protidrsnosti skladno s standardom.
Spolšno za notranje stenske obrobe iz terazza - "cokl": Notranje obrobe iz terazza se izdela iz polimerno modificirane sestave notranjega terazzo tlaka kot prefabricirane elemente v obliki rezanih plošč dimenzije 120x10x2cm. Za izdelavo plošče se polimerno modificirani beton vgradi v bloke/kvadre ustrezno večjih dimenzij kot plošče (vsi robovi se obrežejo). Bloki se razrežejo na plošče dimenzije 120 x 10 cm in debeline 2 cm. Beton se v bloke vgrajuje v primerno tankih plasteh, da se lahko ročno odzrači, predvidoma s prebadanjem. Priporočamo ročno zgoščevanje s prebadanjem (žeblji zabiti v ploščo ustrezno gosto razporejeni, grablje). V primeru zgoščevanja z vibriranjem je potrebno sestavo betona ustrezno prilagoditi. Po vgrajevanju in zgoščevanju betona se površino ročno poravna (poreže). Blok mokro neguje 7 dni. Po zključeni negi se bloke razreže v plošče zahtevanih dimenzij.
Zaradi enotnosti izgleda z notranjim terazzom mora biti količina cementa v sestavi čim bolj podobna kot količina veziva v notranjem terazzu ( za vezivo v notranjem terazzu šteje količina cementa in količin mineralno ekspanzijskega dodatka DENKA). V sestavi betona (recepturi) mora biti obvezno uporabljen kameni agregat rečnega izvora enak kot za notranji terazzo (prod iz reke Save), ki je ustrezno očiščen (brez lesenih delcev), strogo prepovedana je uporaba agregata, ki vsebuje premog (izvor agregata mora biti iz struge Save v zgornjem toku do Litije). Sestava frakcij kamenega agregata v recepturi je nezvezna (okvirno 20-30% frakcije 0/4 mm; 35-40% frakcije 4/8 mm in 40-45% frakcije 8-16 mm).
Vse nepravilnosti v ploščah se po rezanju kita z ustrezno polimerno modificirano malto, ki mora biti primerne ustrezne barve (v sestavi je dodan črni pigment) in večkrat fino brusi, da se doseže videz notranjega terazza. Bloke/kvadre se izdela s polimerno modificiranim betonom specifikacije C30/37 XC4 Dmax16 mm, priporočen posed 90-110 mm. V sestavo betona se doda črni pigment 20-25 kg/m3 (HaBe ali Lanexsess). V sestavo betona se doda polipropilenska vlakna dolžine 10-12 mm v količini 2 kg/m3 in polimer na bazi Styrene-butadiena z vsebnostjo suhe aktivne snovi najmanj 48% v količini 4,5-6% glede na DC količino cementa v sestavi oziroma v 15-20 kg/m3 Lateks (Lateks-S, IRI) in dodatek za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanja (7-8 kg/m3 tekočega dodatka SRA 100, HaBe).
Pred izvedbo je obvezno potrebno izdelati testno polje - izdelati blok ustrezne dimenzije, ki se razreže na 3-5 plošč predvidene dimenzije in ustrezno površinsko obdela. Obrobe se izdela z uporabo enakih materialov in izbranim postopkom obdelave. Testno polje-plošče in videz površine po obdelavi odobri arhitekt. Testno pole se po potrebi ponavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in potrditev s strani arhitekta. Opomba: izdelava testnega polja je upoštevana v popisu v poglavju 1.Pripravljalna dela.
Splošno za epoksidne tlake: Kvaliteta podlage: Betonska podlaga mora biti zdrava in mora meti zadostno tlačno trdnost. Podlaga mora biti suha in čista, brez prisotnosti umzanije, masti, olj, starih plasti, itd..
Na talnih površinah se predvideva kombinirano peskanje in/ali grobo diamantno brušenje AB plošče in/ali estrihov. Mehanska priprava podlage z dodatnim odsesavanjem se izvaja z namenom doseganja ustreznih oprijemov za nadgradnjo (odtržna sila, Pull off test >1,5N/m2). Sanacija morebitnih divjih pok v AB podlagi s poglobitvijo in odpiranjem v obliki črke V ter zalivanjem in polnjenjem z 2K epoksidnim sistemskim predpremazom KLB EP52 Special in pastozno epoksidno malto na osnovi mešanice 2K epoksidnega sistemskega prednamaza KLB EP52 Special in kremenovih peskov KLB QS (0,1-0,3 mm)
Izvedba finalnih tlakov, mora zagotavljati zakonsko določeno proti drsnost (Zakon o varnosti in zdravja pri delu, Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih). Finalne površine morajo biti zaščitene s protidrsnimi premazi (kot npr. 3088 Anti Slip-Matt-R9 ali enakovredno) oziroma nasekavanjem površine (brušenje oziroma štokanje). Suhe površine v notranjih prostorih morajo dosegati razred R9, mokre pobršine pa razred R10 oz. razred B. Po dokončani izvedbi tlakov je potrebna izvedba meritev drsnost površin. Meritev mora izvajati ustrezno usposobljena institucija (npr. ZAG) upoštevajoč OSHA standard ali primerljivega. V kolikor se upošteva OSHA standard, morajo finalne površine dosegati faktor trenja v vrednosti 0,60-1,00 (suha in mokra meritev). Vse zgoraj navedeno mora biti upoštevano v ceni na enoto finalnega tlaka.
Drsnosti talnih oblog: Izbrani dobavitelj oz. izvajalec tlakov mora priložiti izkaz o določitvi drsnosti in ustreznosti tlaka za nameravano uporabo. Meritev mora biti opravljena na vzorcu in nato ponovno na položeni površini, ki je že impregnacijsko zaščitena. Po določenem številu čiščenj je potrebno izvesti kontrolne meritve drsnosti. Kot dokaz lahko šteje: ~ meritev, izvedena po metodi nagnjene ploščadi DIN 51130:2004. Pri katerih mora pri notranjih prostorih ustrezati drsnosti R9, pri zunanjih tlakovanih površinah pa R10 oz. R11 (stopnice, klančine) ~ meritev izvedena po metodi z nihalom po avstrijskem standardu AS/NZS 4586, oziroma po primerljivih EU standardih: SIST EN 14231:2003, sist en 1344:2002 IN sist env 12633:2003. Pri meritvi po metodi z nihalom morajo biti vrednosti PTV večje od 36 enot ~ meritve v skladu z OSHA standardi (Occupational safety and Health Administration - ZDA). Faktor trenja mora dosegati vrednost 0,6 - 1,00 (zelo varno)
4.14.1. | Dobava materiala in izvedba litega/brušenega teraco tlaka, debeline 3 cm - T2.1. (prostor: 0,20a). Način izvedbe in uporabo materialov glej v Splošno za notranji tlak/brušen terazzo. | m2 | 1.5 |  | 0
4.14.2. | Izdelava,dobava in vgradnja obstenske obrobe ("cokl") iz terazza (v prostorih, kjer je finalni tlak liti/brušen terazzo in ni ostalih stenskih oblog. Obloge so iz plošč dimenzije 120x10x2 cm. Način izvedbe in uporabo materialov glej v Splošno za notranje obrobe iz terazza. | m | 2.5 |  | 0
4.14.3. | Dobava in polaganje tlaka (tip tlaka. T2.8 - prostor 0.38, T2.9 - prostor 0.36 in 0.37 in T2.10 - prostor 0.38 ), po sistemu kemijsko in mehansko odpornim samorazlivnim epoksi tlakom, kot npr. KLB EP216 (ali enakovredno) za povečane mehanske in kemijske obremenitve v povečani debelini minimalno 5 mm, ki ustreza zahtevam po površinski zaščiti AB površin v skladu z DIN EN1504-2 ter zahtevam po dekontaminaciji površin v skldu z DIN 25415-1 ter je sestavljen iz dvakratnega nanosa specialnega hidrozapornega in parozapornega 2K epoksidnega prednamaza KLB EP52 Special, dodatnih dveh izravnalnih slojev za povečanje debeline in mehanske odpornosti na osnovi KLB EP216 z dodatkom polnil KLB QS Mix2/1 in posipom KLB QS in zaključno nosilnim kemijsko in mehansko odpornim slojem 2K epoksidnega samorazlivnega tlaka KLB EP216 v barvi RAL 7035, za dosego gladke in ravne površine v skupni debelini minimalno 5 mm, komplet z zaokrožnicami. V ceni upoštevati tudi pripravo podlage(brušenje, kitanje…), ter vse potrebne nanose, ki so potrebni za izvedbo takega tlaka ter izvedbo talnih oznak z ustrezno barvo, na transportni poti. Talne oznake - črte, so širine 10 cm. Razporeditev oznak - glej risbo.
Označbe transportnih poti se izvede po izvedbi samorazlivnega tlaka KLB EP126 z dvakratnim zaključno nosilnim kemijsko in mehansko odpornim slojem 2K epoksidnega tiksotropiranega KLB EP216 v barvi po izboru arhitekta.
a. | ~ epoksi tlak RAL 7035 | m2 | 598 |  | 0
b. | ~ zaokrožnice | m | 182 |  | 0
c. | ~ talne oznake - črte RAL 9016 | m | 83 |  | 0
d. | ~ talne oznake - črte RAL 1023 | m | 55 |  | 0
e. | ~ talna oznaka prehod za pešce (RAL 9016) | m2 | 4 |  | 0
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0

## 5. Hala nad silosom
Naročnik: | ARAO, LJUBLJANA, Celovška cesta 182, 1000 Ljubljana
Objekt: | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško/Objekti odlagališča
SKLOP: A.4_L2
A.4 | OBJEKTI ODLAGALIŠČA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
5. | HALA NAD SILOSOM
GRADBENA DELA
5.1. | ZEMELJSKA DELA ZA OBJEKT |  |  |  | 0
5.2. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
5.3. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
5.4. | TESARSKA DELA IN TESNENJE PREBOJEV |  |  |  | 0
5.5. | KANALIZACIJA V OBJEKTU |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela: | 5% |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
5.6. | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
5.7. | KROVSKO KLEPARSKA DELA IN VAROVLNI SISTEM PROTI PADCEM |  |  |  | 0
5.8. | ODVODNAVANJE STREŠNE VODE |  |  |  | 0
5.9. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
5.10. | OKNA, STENE, VRATA IN REŠETKE |  |  |  | 0
5.11. | SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
5.12. | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
5.13. | LOVILNA MREŽA - VAROVANJE PROTI PADCEM V GLOBINO |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela: | 5% |  |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
SKUPAJ predračun: |  |  |  |  | 0
Opomba : cene so brez DDV-ja
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
OPOMBA: Pri izdelavi popisa upoštevati pripombe, iz poglavja UVOD
GRADBENA DELA
5.1. | ZEMELJSKA DELA ZA OBJEKT:
Splošno: Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Upoštevati vse vertikalne in horizontalne transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopavanjem, v kolikor je to potrebno. Utrjevanje z nabijanjem do predpisane zbitosti po projektu statike. V enotnih cenah upoštevati tudi vzdrževanje gradbene jame in odvod meteorne vode, če je potrebno.
Obračun po dejansko izvedenih količinah, na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopavanju. Upoštevati navodila geomehanskega poročila in prisotnost geomehanika pri izvedbi zemeljskih del.
Opomba: razen spodaj navedenih postavk, so vsa zemeljska dela za objekt: Hala nad silosom, upoštevana v popisu NSRAO---7I2020_plato_2faza
5.1.1. | Poglobitev izkopa za temelje, z nakladanjem na prevozno sredstvo. ~ izkop v terenu III.ktg Opomba: upoštevana je poglobitev od kote -1,80, do kote -2,20
a. | • ročni izkop (ocena 3 %) | m3 | 14 |  | 0
b. | • strojni izkop (ocena 97%) | m3 | 456 |  | 0
5.1.2. | Planiranje in utrjevanje dna izkopa temeljev, do predpisane utrditve, EV2 =80MPa | m2 | 1050 |  | 0
5.1.3. | Odvoz izkopanega materiala na začasno deponijo, oddaljeno do cca 500 m. | m3 | 470 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA ZA OBJEKT. |  |  |  | 0
5.2. | BETONSKA DELA
Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij.
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
Splošna opomba za vse betonske konstrukcije; ~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670 ~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona; ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine enostavna/VB2 • neopažene površine enostavna - nevidne površine: • opažene: osnovna/VB0 • neopažene: osnovna
V cenah na enoto morajo biti upoštevane zahteve za pripravo AB plošč (niveliranje neopažene površine), povsod kjer je zaključni sloj epoksi: ~ armirano betonske plošče oz. tlaki morajo biti nivelirane in obdelne v skladu s standardom DIN 18202 tabela 3 točka 4.
Krovni sloji vseh betonskih konstrukcij se obvezno kontrolira z merjenjem. Dovoljena odstopanja so opredeljena v SIST EN 13670 in NAC. DOD.
5.2.1. | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla in armaturnih mrež različnih profilov, B500B, po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080. Količina je po izvlečih armaturnih načrtov. Ozemljitve na splošno - za vse objekte: Izenačitev potencialov ostalih kovinskih mas (kovinskih podbojev vrat, penjalk za dostop do strehe, ograj, žerjavne proge mostnega dvigala, ipd), se izvede z varjenim stikom s povezavo na armaturo. Pri tem mora biti armatura ustrezno povezana, kar pomeni, da mora biti vsaj 40% armature varjene (upoštevati v ceni na enoto), pri čemer morajo biti vari dolgi vsaj 5 cm oziroma se mora armatura prekrivati in biti povezana na dolžini vsaj 20-kratnika premera posamezne palice armature. Armaturo povežemo na zunanji ozemljilni obroč s ploščatim vodnikom iz nerjavečega jekla RF 30X4 mm. Na armaturo ga privarimo, na zunanji obroč pa ga pritrdimo s križno sponko. Varjenje armatura za potrebe priključitve na ozemljilni sistem se izvaja skladno s standardom SIST EN 17660-02 in SIST EN 62305-3 (zvari dolžine 50 mm) Opomba: ves čas izvajanja armiraških del, mora biti na gradbišču prisotna oseba zadolžena za varjenje armature, za izvedbo mreže za izenačitv potencialov
a. | ~ armaturne palice razreda B500 B, do vključno fi 12 mm | kg | 44900 |  | 0
b. | ~ armaturne palice razreda B500 B, nad fi 12 mm | kg | 97300 |  | 0
5.2.2. | Dodatek za varjenje armature za priključitev na ozemljitve ~ Ozemljitve na splošno - za vse objekte: Izenačitev potencialov ostalih kovinskih mas (kovinskih podbojev vrat, penjalk za dostop do strehe, ograj, žerjavne proge mostnega dvigala, ipd), se izvede z varjenim stikom s povezavo na armaturo. Pri tem mora biti armatura ustrezno povezana, kar pomeni, da morajo biti varjeni stiki izdelani na rastru 2 x 2 m. Zvari morjo biti dolgi vsaj 5 cm oziroma se mora armatura prekrivati in biti povezana na dolžini vsaj 20-kratnika premera posamezne palice armature. Armaturo se poveže na zunanji ozemljilni obroč s ploščatim vodnikom iz nerjavečega jekla RF 30X4 mm. Na armaturo se ga privari, na zunanji obroč pa ga pritrdi s križno sponko. Detajli priključka armature so prikazani na armaturnih risbah. Varjenje armatura za potrebe priključitve na ozemljilni sistem se izvaja skladno s standardom SIST EN 17660-02 in SIST EN 62305-3. ~ Opomba: ves čas izvajanja armiraških del, mora biti na gradbišču prisotna oseba zadolžena za varjenje armature, za izvedbo mreže za izenačitv potencialov. | kg | 142200 |  | 0
5.2.3. | Vgradnja sider za jeklene stebre (HEB 450) v AB temelje. Sidra so sestavljena iz sledečih elementov: ~ zgornja sidrna plošča (šablona) iz jeklene pločevine, dim 430/720/6 mm (1 kos/kpl) z izrezom dim 180/480 mm ~ navojne palice 10 kos M36 (K.V.8,8), dolžine 1,75 m ~ spodnje sidrne plošče iz jeklene pločevine dim 80/80/10 mm, = 10 kos/kpl Sidra se vgradijo v opaž temeljev in zalijejo z betonom ( beton zajet v drugi postavki), ob betoniranju temeljev. Opomba: sidrne koše izdela in dostavi izvajalec ključavničarskih del, kar je tudi upoštevano v kg jeklenih konstrukcij | kpl | 14 |  | 0
5.2.4. | Vgradnja sider za jeklene stebre (HEA 400) v AB temelje. Sidra so sestavljena iz sledečih elementov: ~ zgornja sidrna plošča (šablona) iz jeklene pločevine, dim 420/660/6 mm (1 kos/kpl) z izrezom dim 180/420 mm ~ navojne palice 10 kos M36 (K.V.8,8), dolžine 1,75 m ~ spodnje sidrne plošče iz jeklene pločevine dim 80/80/10 mm, = 10 kos/kpl Sidra se vgradijo v opaž temeljev in zalijejo z betonom ( beton zajet v drugi postavki), ob betoniranju temeljev. Opomba: sidrne koše izdela in dostavi izvajalec ključavničarskih del, kar je tudi upoštevano v kg jeklenih konstrukcij | kpl | 20 |  | 0
5.2.5. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12 m3/m2/m; ~podložni beton C16/20, X0: pod temelji in talno ploščo | m3 | 497 |  | 0
5.2.6. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C25/30 XC2 Dmax=32mm, zaščitna plast 4 cm : točkovni temelji | m3 | 530 |  | 0
5.2.7. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C25/30 XC2 Dmax=32mm, zaščitna plast 4 cm: temeljne grede z razširitvami
a. | ~ konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m | m3 | 34 |  | 0
b. | ~ konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m | m3 | 68 |  | 0
5.2.8. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C25/30 XC2 Dmax=32 mm, zaščitna plast 4 cm: spodnji del pasovnega temelja za žerjavno progo | m3 | 160 |  | 0
5.2.9. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C30/37 XC3 XA1 XF1 XM1 Dmax=32 mm, zaščitna plast 4 cm: zgornji del pasovnega temelja za žerjavno progo | m3 | 109 |  | 0
5.2.10. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C25/30 XC2 Dmax=32 mm, zaščitna plast 4 cm: betonski blok - varovalo na koncu žerjavne proge | m3 | 5.5 |  | 0
5.2.11. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,04 do 0,08 m3/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C25/30 XC2 Dmax=32 mm, zaščitna plast 4 cm: temelj/podstavek oznaka F3.3a pod montažnim AB elementom fasade Opomba: v ceni upoštevati tudi izvedbo utora fi 5 cm, globine 20 cm, na razmaku cca 1 m - za kasnejše sidranje betonskega prefabrikata podzidka/cokla. | m3 | 12 |  | 0
5.2.12. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20 m3/kos; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C25/30 XC2 Dmax=32 mm, zaščitna plast 4 cm: obbetoniranje jeklenih stebrov (v opažu iz nerjavne pločevine) | m3 | 5 |  | 0
Talna plošča - brušena:
5.2.13. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30m3/m2; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
5.2.13.1. | ~beton C30/37 XC3 XA1 XF1 XM1 Dmax=16 mm: talna plošča (debeline 30 cm in odebelitvijo v področju kanalet) - po brušenju končna debelina 29,5 cm | m3 | 350 |  | 0
5.2.13.2. | ~ brušenje zgornje površine talne plošče in zgornje ploskve temelja za žerjavno progo, kot priprava za finalni epoksi tlak | m2 | 1260 |  | 0
5.2.13.3. | ~ konstrukcijska dilatacija z mozniki: mozniki iz armature fi 25mm na 50 cm, dolžine 120 cm (polovica dolžine moznikov je v plastičnih srajčkah). Mozniki in vsa potrebna dodatna armatura, se obračuna po postavki za armaturo v betonskih delih. Vertikalno je dilatacijska rega ločena z ekspandiranim polistirenom, debeline 1,5 cm po celotni debelini plošče (30 cm). Po izvedbi AB plošče je potrebno ločilni sloj očistiti, zapolniti s trakom iz penjenega polistirena (kot omejevalec globine in kot podlaga za tesnilno maso) in zgoraj rego zapolniti s trajno elastčno tesnilno maso, kompatibilno z epoksi tlakom. | m | 180 |  | 0
5.2.13.4. | ~ zarezana mozničena dilatacija: mozniki iz armature fi 25/50 c, dolžine 120 cm (polovica dolžine moznikov je v plastičnih srajčkah). Mozniki in vsa potrebna dodatna armatura, se obračuna po postavki za armaturo v betonskih delih. Dan po betonaži talne plošče je potrebno zarezati fugo 4 mm široko in globoko 1/3 debeline plošče. Tik pred predajo tlaka v uporabo se linija fuge ponovno zareže 6 mm široko in 20 mm globoko. Rego je potrebno zapolniti s trakom iz penjenega politilena, (kot omejevalec globine in kot podloga za tesnilno maso) in zgoraj rego zapolniti s trajno elastično tesnilno maso kompatibilno epoksi tlakom. | m | 50 |  | 0
5.2.13.5. | ~ robne ločitve med AB talno ploščo in fasadnim parapetom: Na stiku talne plošče in fasadnim parapetom je potrebno pred betoniranjem talne plošče namestiti ekstrudiran polistiren debeline 4 cm in višine 55 cm, ki istočasno služi tudi kot zaščita vertikalne HI, Vertikalna HI je upoštevana pri zidarskih delih. | m | 170 |  | 0
5.2.13.6. | ~ robne ločitve med AB talno ploščo in jeklenimi stebri, konstrukcijo silosa in temelji tirnice: Na stiku talne plošče z zgoraj omenjenimi konstrukcijami, je potrebno pred betoniranjem plošče vgraditi ekspandiran polistiren debeline 1,5 cm po celotni debelini plošče 30 cm. Po izvedbi AB plošče je potrebno rego dobro očistiti ter rego zapolnbiti s trakom iz penjenega poliestra, (kot omejevalec globine in kot podloga za tesnilno maso) in zgoraj rego zapolniti s trajno elastično tesnilno maso kompatibilno z epoksi tlakom. | m | 290 |  | 0
5.2.14. | Verikalno je talna plošča ločena od jeklenih stebrov s 4 mm nerjavno pločevino, višine do 60 cm (L 55+5 cm) - glej načrt | m | 50 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0
5.3. | ZIDARSKA DELA
Požarno tesnenje prebojev za instalacije (strojno, elektro, tehnologija) je v obsegu dobave instalaterjev in ne izvajalca gradbenih del. Upoštevati zahteve požarnega elaborata in Elaborata zaščite pred hrupom v stavbah. Odobreni sistemi požarnega tesnenja: a.Promat, Intumex b.Hilti c.Pirofix Večje odprtine pred izvedbo požarnega in ex tesnenja do meje obdelave za izvedbo tesnenja obdela/pozida gradbinec, kar je potrebno upoštevati v ceni.
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
5.3.1. | Podlivanje sidrnih plošč jeklenih stebrov (HEA 400) na temeljih. Tlorisna velikost podlivanja cca 790 x 600 mm. Sidrna plošča je del kg jeklene konstrukcije. Debelina podlivanja 5 cm. | kos | 20 |  | 0
5.3.2. | Podlivanje sidrnih plošč jeklenih stebrov (HEB 450) na temeljih. Tlorisna velikost podlivanja cca 850 x 600 mm. Sidrna plošča je del kg jeklene konstrukcije. Debelina podlivanja 5 cm. | kos | 14 |  | 0
5.3.3. | Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije, vključno s pripravo podlage, z vsemi preklopi in zaključki v naslednji sestavi: ~ hladni premaz + bitumenski varilni trak, v debelini 0,5 cm ~ zaščita HI: ekstrudiran polistiren, trdi(XPS) d =5 cm | m2 | 1160 |  | 0
5.3.4. | Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije na pripravljeno betonsko površino z vsemi zaključki v naslednji sestavi: ~premaz z enokomponentno elastično vodotesno maso, kot npr Hidrostop Fleks | m2 | 130 |  | 0
5.3.5. | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije, vključno s pripravo podlage, z vsemi preklopi in zaključki ter zaščita HI v naslednji sestavi ( oznaka F3.3a): ~ hladni premaz + bitumenski varilni trak, debeline 0,5 cm ~ mineralni omet z armirno mrežico, v debelini 0,5 cm ~ zaščita HI: ekstrudiran polistiren, trdi(XPS) d = 4 cm - upoštevano pri betonskih delih pri talni plošči (kot robna dilatacija | m2 | 170 |  | 0
5.3.6. | Zaključno čiščenje v objeku pred tehničnim pregledom ~zaključno čiščenje tlakov in podov, oken in vrat. V popisu je podana tlorisna dimenzija prostorov. | m2 | 1320 |  | 0
5.3.7. | Vgradnja tirnic za portalno dvigalo. Tirnice dobavi, dostavi in vgradi, izbrani izvajalec za portalno dvigalo. Ob dobavi tirnic, glede na izbrano dvigalo, je potrebno preveriti PZI dokumentacijo in način vgradnje ev.prilagoditi izbrani opremi. | m | 101.6 |  | 0
5.3.8. | Vgranja RF kotnikov L 60/60/6 mm, vključno s sidri, v beton talne plošče - rob betona - prehod preko tirnic. Izdelava in dobava kotnikov s sidri, je upoštevana pri ključavničarskih delih. | m | 204 |  | 0
5.3.9. | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. ~ PK delavec. Ocena | ur | 100 |  | 0
5.3.10. | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. ~ KV delavec. Ocena | ur | 100 |  | 0
5.3.11. | Kronsko vrtanje AB konstrukcij. Enotna cena se poda za 1 cm globine vrtanja, obračuna pa se glede na dejanski fi in globino vrtanja.
a. | ~ do fi 50 mm | cm | 1 |  | 0
b. | ~ nad fi 50mm do 100 mm | cm | 1 |  | 0
c. | ~ nad fi 100mm do 200 mm | cm | 1 |  | 0
d. | ~ nad fi 200mm do 400 mm | cm | 1 |  | 0
e. | ~ nad fi 400 mm | cm | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
5.4. | TESARSKA DELA IN TESNENJE PREBOJEV
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
5.4.1. | Opaž robov podložnega betona; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž nevidnih betonskih konstrukcij, višine 10 cm | m2 | 75 |  | 0
5.4.2. | Opaž točkovnih temeljev; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž nevidnih betonskih konstrukcij | m2 | 471 |  | 0
5.4.3. | Opaž temeljnih gred z razširitvmi; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž nevidnih betonskih konstrukcij | m2 | 391 |  | 0
5.4.4. | Opaž pasovnih temeljev za žerjavno progo.; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž nevidnih betonskih konstrukcij | m2 | 450 |  | 0
5.4.5. | Opaž betonskega bloka - varovalo na koncu žerjavne proge; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž vidnih betonskih konstrukcij (VB2) | m2 | 21 |  | 0
5.4.6. | Opaž utora v temelju, za montažo tirnice. Dimenzija utora cca 20 x 10 cm.: opaženje, razopaženje in čiščenje. | m | 102 |  | 0
5.4.7. | Opaž pasovnega temelja za AB fasadni cokl.; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž nevidnih betonskih konstrukcij | m2 | 111 |  | 0
5.4.8. | Fasadni odri višine do 20,00 m; demontaža odra ter vsa potrebna sidranja in odstranjevanje sider po končanih delih. Oder se obračuna 1x. V ceni upoštevati vse dostope na oder, ograje, zaščite…. | m2 | 3590 |  | 0
5.4.9. | Opaž odprtin v AB konstrukcijah z enkratno uporabo lesa, pred betoniranjem konstrukcij ~ ocena | m2 | 5 |  | 0
TESNENJE PREBOJEV
Izvajalec mora pred betoniranjem dobiti potrditev pravilnosti vgrajenih uvodnic v opaže s strani projektanta, gradbenega nadzornika in dobavitelja uvodnic (Roxtec in Hauff Technik ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda). Uvodnice morajo biti nameščene skladno z navodili proizvajalcev. Postavke zajemajo dobavo in vgradnjo.
5.4.10. | Tesnitev v točki TT1
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrst sten debeline 200 mm: ~ dimenzija prirobnice: 384 mm in diagonala 416 mm, premer 250 mm ~ material: Cev: PVC-U; povezovalna prirobnica: ABS; 3-robna tesnila: EPDM; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr. UFR 250/200 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • členkasto gumi tesnilo z vgrajenim indikatorjem zateznega navora za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 190 do 202 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 250 mm ~ material: guma: EPDM; vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L); pritisni plošči: s steklenimi vlakni ojačan poliamid ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ tip, kot npr: 9 GKD 325 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
5.4.11. | Tesnitev v točki TT2
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrst sten debeline 200 mm: ~ dimenzija prirobnice: 384 mm in diagonala 416 mm, premer 250 mm ~ material: Cev: PVC-U; povezovalna prirobnica: ABS; 3-robna tesnila: EPDM; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr. UFR 250/200 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • členkasto gumi tesnilo z vgrajenim indikatorjem zateznega navora za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 190 do 202 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 250 mm ~ material: guma: EPDM; vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L); pritisni plošči: s steklenimi vlakni ojačan poliamid ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ tip, kot npr: 9 GKD 325 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
5.4.12. | Tesnitev v točki TM1
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrst sten debeline 200 mm: ~ dimenzija prirobnice: 210 mm in diagonala 227 mm, premer 100 mm ~ material: Cev: PVC-U; povezovalna prirobnica: ABS; 3-robna tesnila: EPDM; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr. UFR 100/200 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • gumi tesnilo širine 40 mm za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 48 do 51 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 100 mm ~ material: guma: EPDM; pritisni plošči: V4A (AISI 316L), vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L) ~ dimenzije: tesnilna širina: 40 mm, zunanji premer: 100 mm ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ tip, kot npr: HSD 100/48-V4A/EPDM Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
5.4.13. | Tesnitev v točki TM2
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrst sten debeline 200 mm: ~ dimenzija prirobnice: 311 mm in diagonala 336 mm, premer 200 mm ~ material: Cev: PVC-U; povezovalna prirobnica: ABS; 3-robna tesnila: EPDM; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr. UFR 200/200 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • gumi tesnilo širine 40 mm za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 125 do 128 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 200 mm ~ material: guma: EPDM; pritisni plošči: V4A (AISI 316L), vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L) ~ dimenzije: tesnilna širina: 40 mm, zunanji premer: 200 mm ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ tip, kot npr: HSD 200/125-V4A/EPDM Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
5.4.14. | Tesnitev v točki TM3
a. | • univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrst sten debeline 200 mm: ~ dimenzija prirobnice: 210 mm in diagonala 227 mm, premer 100 mm ~ material: Cev: PVC-U; povezovalna prirobnica: ABS; 3-robna tesnila: EPDM; slepi pokrov: PE ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ TIP: kot npr. UFR 100/200 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • gumi tesnilo širine 40 mm za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 48 do 51 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 100 mm ~ material: guma: EPDM; pritisni plošči: V4A (AISI 316L), vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L) ~ dimenzije: tesnilna širina: 40 mm, zunanji premer: 100 mm ~ tesnenje: plino in vodotesno ~ tip, kot npr: HSD 100/48-V4A/EPDM Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
5.4.15. | Tesnitev TE1 skozi ploščo Opomba: tesnenje med kabli in zaščitnimi cevmi je upoštevano pri popisu elektro instalacij. Izvajalec mora poskrbeti, da so izbrani sistemi usklajeni tako, da bodo elementi kompatibilni.
a. | • paket 2x3 dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 350 mm. Vgradnja v opaž ~ vrste: v višino 2; v širino 3 ~ dimenzija okvirja: 640 x 430 mm; razdalja med središči: 210 mm ~ material: stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; povezovalna cev: PVC; slepa pokrova: ABS s tesnilom TPE ~ tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-2x3-K2/350 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K… ~ material: pokrov sistema: polikarbonat; vpenjalna matica: mešanica PC/PBT; krčna cev: EPDM ~ testnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-D110-KS Hauf Technik ali enakovredno | kos | 6 |  | 0
5.4.16. | Tesnitev TE2 skozi ploščo Opomba: tesnenje med kabli in zaščitnimi cevmi je upoštevano pri popisu elektro instalacij. Izvajalec mora poskrbeti, da so izbrani sistemi usklajeni tako, da bodo elementi kompatibilni.
a. | • paket 4 dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 350 mm. Vgradnja v opaž ~ vrste: v višino 1; v širino 4 ~ dimenzija okvirja: 850 x 220 mm; razdalja med središči: 210 mm ~ material: stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; povezovalna cev: PVC; slepa pokrova: ABS s tesnilom TPE ~ tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-1x4-K2/350 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K… ~ material: pokrov sistema: polikarbonat; vpenjalna matica: mešanica PC/PBT; krčna cev: EPDM ~ testnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-D110-KS Hauf Technik ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
5.4.17. | Tesnitev TE3 skozi ploščo Opomba: tesnenje med kabli in zaščitnimi cevmi je upoštevano pri popisu elektro instalacij. Izvajalec mora poskrbeti, da so izbrani sistemi usklajeni tako, da bodo elementi kompatibilni.
a. | • paket 2 dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 350 mm. Vgradnja v opaž ~ vrste: v višino 1; v širino 2 ~ dimenzija okvirja: 430 x 220 mm; razdalja med središči: 210 mm ~ material: stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; povezovalna cev: PVC; slepa pokrova: ABS s tesnilom TPE ~ tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-1x2-K2/350 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K… ~ material: pokrov sistema: polikarbonat; vpenjalna matica: mešanica PC/PBT; krčna cev: EPDM ~ testnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-D110-KS Hauf Technik ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
5.4.18. | Tesnitev TE4 skozi ploščo Opomba: tesnenje med kabli in zaščitnimi cevmi je upoštevano pri popisu elektro instalacij. Izvajalec mora poskrbeti, da so izbrani sistemi usklajeni tako, da bodo elementi kompatibilni.
a. | • paket 3 dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 350 mm. Vgradnja v opaž ~ vrste: v višino 1; v širino 3 ~ dimenzija okvirja: 640 x 220 mm; razdalja med središči: 210 mm ~ material: stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; povezovalna cev: PVC; slepa pokrova: ABS s tesnilom TPE ~ tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-1x3-K2/350 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
b. | • sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K… ~ material: pokrov sistema: polikarbonat; vpenjalna matica: mešanica PC/PBT; krčna cev: EPDM ~ testnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-D110-KS Hauf Technik ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA IN TESNENJE PREBOJEV |  |  |  | 0
5.5. | KANALIZACIJA V OBJEKTU
Opomba: razvod INOX cevi od kanalete do zunanjih jaškov, je upoštevan v popisu zunanje ureditve.
5.5.1. | Dobava in vgradnja linijske kanalete s peskolovom AISI304, l =4 m, širine 20 cm, komplet z rešetko (povozno za težke tovornjake) in iztokom. | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA V OBJEKTU |  |  |  | 0
ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
5.6. | FASADERSKA DELA
Pri dimenzioniranju elementov fasade je potrebno upoštevati obtežbo vetre hitrosti 40 m/s oziroma 2,716 kN/m2
Pri izdelavi popisa vidnih betonov je obvezno upoštevati določila TEHNIČNE SMERNICE - Priporočila za izvedbo vidnih betonov, z dne 22.10.2019.
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
Dobavitelj posameznega tipa fasade mora izdelati vso potrebno delavniško dokumentacijo za njeno izvedbo ! Delavniška dokumentacija mora biti izdelana v celoti z vsemi delavniškimi detajli izvedbe za vse tipe fasad in medsebojno usklajena med dobavitelji posameznih tipov fasade!
Upoštevati vse potrebne drobno vezne elemente in material za izvedbo ozemljitve fasade s podkonstrukcijo - glej koncept ozemljitve v Načrtu elektro instalacij in opreme!
Splošno betonska fasada F3.3: fasada se izvede kot vidni beton razred VB3 z dodatnimi zahtevami (ravnost razred P3, tekstura razred T3 in barva razred C3 povzeto po SIST TP CEN TR 15739:2009). Fasado se izvede z betonom specifikacije C30/37 XC4/XF3 XD1 Dmx16 mm pri tem mora biti vodocementno razmerje v/c<0,50. V sestavo betona se doda dodatke za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanja (7-8 kg/m3 tekočega dodatka SR 100, HaBe). Predvidena je svetlo siva barva betona, zato je potrebno uporabiti cement tipa CEM II/A ali CEM I. V sestavi betona priporočamo kamnolomski kameni agregat, v primeru uporabe rečnega agregata izvor iz reke Save mora biti zgotovljen čistost vseh frakcij brez kakršne koli prisotnosti premoga, kar mora biti predhodno dokazano!
Za izvedbo fasade se uporabi primeren opaž. Na vse vidne površine opaža se nalepi posebno tako imenovano drenažno folijo ( kot npr. samolepilna folija Foremtex PSA liner), ki omogoči zahtevano površino vidnega betona razreda VB3 in izboljšane površinske lastnosti betona. Vrsta opažene plošče se prilagodi glede na uporabo folij. Folija se na opaže lepi na način, da se izvede stike, ki se prekrijejo s trapezno letvijo 4x2 cm (šxd). Razporeditev opažnih plošč in razporeditev opaženih povezav mora biti usklajeno z arhitektom.
Zaščita fasade, vse vidne površine se zaščiti z brezbarvno, globinsko, paro propustno hidrofobno impregnacijo (Durahit 160, HaBe). Pred izvedbo je potrebno obvezno izdelati testno polje v dim. 20 x 25 x 100 cm. Testno polje se izvede z uporabo enakih materialov in opažev. Testno polje in videz površine odobri arhitekt. Testno polje se po potrebi ponavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in potrditev s strani arhitekta. Opomba: izvedba testnega polja je upoštevana v popisu v poglavju 1. Pripravljalna dela.
Splošno masivni elementi fasade in vhodni portali: Masivne elemente se izvede kot vidni beton razreda VB3 z dodatnimi zahtevami (ravnost razred P3, tekstura razred T3 in barva razred C3 povzeto po SIST TP CEN TR 15739:2009). Masivne elemente se izvede z betonom specifikcije C30/37 XC4/XF3 Dmax 16 mm pri tem mora biti vodocementno razmerje v/c<0,50. V sestavo betona je potrebno dodati dodatke za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanja (7-8 kg/m3 tekočega dodatka SRA 100, HaBe). Predvidena je svetlo siva barva betona zato priporočamo uporabo cementa tipa CEM II/A ali CEM I. Zaradi masivnih elementov se omeji začetna temeratura betona na največ 22°C (betoniranje v zimskem ali jesenskem obdobju). Najvišja temperatura zaradi sproščene toplotne hidratacije je lahko največ 55°C v jedru prereza, zato je potrebno sestavo betona in količine cementa prilagoditi (sestava betona se laboratorijsko preveri z meritvijo ATK adiabatske termične karakteristike betona).
Možna je uporaba nadomestnih vrst veziva bele ali svetle barve v kombinaciji s cementom (matakaolin, mleta granulirana plavžna žlindra ali bela mikrosilika). V primeru uporabe nadomestnih veziv mora biti barva in tekstura betona masivnega elementa čim bolj podobna barvi betona fasade. V sestavi betona priporočamo kamnolomski kameni agregat, v primeru uporabe rečneg agregata izvora iz reke Save mora biti zagotovljena čistost vseh frakcij brez kakršnekoli prisotnosti premoga, kar mora biti predhodno dokazno! Za izvedbo masivnih elementov se uporabi velikostenski opažni sistem (tip Top 50 Doka ali podobno), ki na površini ne pušča odtisov opažev. Na vse vidne površine opaža se nalepi posebno tako imenovno drenažno folijo (samolepilna folija Foremtex PSA liner), ki omogoči zahtevano površino vidnega betona razreda VB3 in izboljšane površinske lastnosti betona. Vrsta opažne plošče se prilagodi glede na uporabo folij. Razporeditev opažnih plošč in razporeditev opažnih povezav mora biti usklajeno z arhitektom.
Zaščita masivnih elementov, vse vidne površine se zaščiti z brezbarvno, globinsko, paro propustno hidrofobno impregnacijo (Durahit 160, HaBe). Pred izvedbo je potrebno obvezno izdelati testno polje v višini fasade 5 m in širine najmanj 1,5 m. Testno polje se izvede z uporabo enakih materialov in opažev. Testno polje in videz površine odobri arhitekt. Testno polje se po potrebi ponavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in potrditev s strani arhitekta. Opomba: izvedba testnega polja je upoštevana v popisu v poglavju 1. Pripravljalna dela.
Splošno za Alucobond Plus prezračevano fasado, posebne kasetne izvedbe: Prezračevana fasadna obloga iz Alu kompozitnega materiala, z mineralnim polnilom. Zgornja in spodnja Alu pločevina iz Alu zlitine, npr. EN AW-5005A (AIMg1), debelin najmanj 0,5 mm in z natezno trdnostjo aluminija Rm≥130 po EN 485-2. Polnilo debelo 3 mm, skupna debelina kompozita 4 mm. Razred požarne odpornosti skladno s standardom DIN EN 13 501-1 mora biti B-s1, d0, modul elastičnosti ≥ 70.000 N/mm2 po EN 1999-1-1. Linearno toplotno raztezanje (npr.ca 2,4mm/m pri 100°C) je potrebno upoštevati pri širini fug.
Barva in izgled zgornje Alu pločevine po izboru arhitekta, vidna površina kristalno mat/sijajna, obdelana s temeljnim premazom ter z enim ali dvema slojema laka (npr. lak na osnovi fluorokarbona PVdF), kot npr. Alucobond Terra bronze. Iz Alu kompozita se po načrtu arhitekta izdelajo posebej oblikovane kasete. Detajlne izvedbene risbe izvedbe kaset z vsemi potrebnimi zavihki, obrobami, ojačitvami ter pritrditvami izdela dobavitelj oz. izvajalec fasade. Kasete se vijačijo na tipsko aluminijasto podkonstrukcijo, pri čemer je potrebno upoštevati navodila proizvajalca podkonstrukcije. Pri izvedbi in ceni je potrebno upoštevati tudi vse potrebne drobno-vezne elemente in material za izvedbo fasade (glej koncept ozemljitve fasade v Načrtu električnih instalacij in opreme)
Podkonstrukcija: Alu sistemska konstrukcija kot npr. HILTI EuroFOX standard EN 1090-1:2009+A1, sestavljena iz omega profilov MFT-O 40/29,8 ustrezne dolžine in iz ustreznih segmentov, ki so pritrjeni na podlgo z nerjavečimi samovrtlnimi vijaki kot npr. S-MD53S 5,5X38. Pred montžo omega profila na podlago iz fsadnih panelov je potrebno predhodno namestiti 2 mm jeklo. Montaž se izvrši na podlagi načrtov proizvajalca oz. dobavitelj podkonstrukcije, ki zagotovi tudi statični izračun na osnovi vhodnih podtkov iz PZI projekta, ter izjave o lastnosti, tako za lu konstrukcijo kot za ves sidrni in spojni material.
Izvajalec oz. dobavitelj aluminijaste kompozitne fasadne obloge s pripadajočo podkonstrukcijo mora pri izdelavi delavniške dokumentcije sodelovati z dobaviteljem oz. izvajalcem fasadne obloge iz polikarbonatnih plošč in z dobaviteljem oz. izvajalcem fasade iz toplotnoizolacijskih sendvič panelov, ter izdelati ustrezne delavniške detajle izvedbe, ki ustrezajo rešitvam, predvidenim v PZI načrtu arhitekture Izvajalec oz. dobavitelj aluminijaste kompozitne fasadne obloge s pripadajočo podkonstrukcijo mora na osnovi PZI načrta izdelati, statično preračunati, dimenzionirati in v celoti izrisati delavniško dokumentacijo, ki jo mora posredovati v pregled projektantu.
Ozemljitve alucobond fasad: Upoštevati vse potrebne drobno-vezne elemente in material za izvedo ozemljitve fasade - glej koncept ozemljitve v Načrtu električnih instalacij in opreme. Vse kovinske mase na fasadi morajo biti povezane na strelovodno instalacijo, prav tako je potrebno izvesti ozemljitev in izenačitev potencialov fasadnih panelov Tehnološkeg objekt 2. faze in Hale nad silosom. Paneli so vijačeni na kovinsko podkonstrukcijo z vijaki, ki morajo zgotoviti mehanski in galvanski spoj. Sama podkonstrukcij je z ozemljitvenimi pletenicmi presek 6 mm2 na spodnji in zgornji točki posameznega vertikalnega segmenta fasade na razdljah 5 metrov povezan na stenske fiksne priključke, privarjene na armaturo (Tehnološki objekt 2. faza; dobava fiksnih priključkov je upoštevana v elektro popisih) ali na kovinsko konstrukcijo (Hala nad silosom) .
Splošno za fasadno oblogo iz toplotnoizolacijskih sendvič panelov (kot npr. Trimo FTV-GS 60 7-5 Power S): Izvajalec oz. dobavitelj fasadne obloge iz toplotnoizolacijskih sendvič panelov mora pri izdelavi delavniške dokumentacije sodelovati z dobaviteljem oz. izvajalcem fasadne obloge iz polikarbonatnih plošč in z dobaviteljem oz. izvajalcem aluminijaste kompozitne fasadne obloge s pripadajočo podkonstrukcijo, ter izdelati delavniške detajle izvedbe, ki ustrezajo rešitvm, predvidenim v PZI načrtu arhitekture.
Izvajalec oz. dobavitelj fasade iz toplotnoizolacijskih sendvič panelov mora na osnovi PZI načrta izdelati, statično preračunati, dimenzionirati in v celoti izrisati delavniško dokumentacijo, ki jo mora posredovati v pregled projektantu. V izvedbenih načrtih je predvidena jeklena podkonstrukcija za pritrjevanje fasadnih toplotnoizolacijskih sendvič panelov v rastru 1,00 m. Dobavitelj mora upoštevati vse dodatne elemente, ki so vezani na sistemske rešitve njegovih izvedbenih detajlov (pomožne nosilne pločevine ali kotniki, odkapniki, maske, tesnilni trakovi, vijaki, kovice, tesnilni kit, ipd.)
Splošno za fasadno oblogo iz prosojnih polikarbonatnih plošč (kot npr. Lexan Thermoclick 40 mm): Izvajalec oz. dobavitelj fasadne obloge iz prosojnih polikarbonatnih plošč mora pri izdelavi delavniške dokumentacije sodelovati z dobaviteljem oz. izvajalcem fasade iz toplotnoizolacijskih sendvič panelov in z dobaviteljem oz. izvajalcem aluminijste kompozitne fasadne obloge s pripadjočo podkonstrukcijo, ter izdelati delavniške detjle izvedbe, ki ustrezajo rešitvam, predvidenim v PZI načrtu arhitekture.
Izvajalec oz. dobavitelj fasade iz prosojnih polikarbonatnih plošč mora dostaviti vzorec fasadne obloge v potrditev projektantu; na osnovi PZI načrta mora izdelati, statično preračunati, dimenzionirati in v celoti izrisati delavniško dokumentacijo, ki jo mora posredovati v pregled projektantu. V izvedbenih načrtih je predvidena jeklena podkonstrukcija za pritrjevanje fasade iz prosojnih polikarbonatnih plošč v rastru 0,50 m preko okvirja iz Alu profilov s skritim vmesnim pritrjevanjem na horizontalno podkonstrukcijo iz Alu profilov na notranji strani fasade. Dobavitelj mora upoštevati vse dodatne elemente, ki so vezani na sistemske rešitve njegovih izvedbenih detajlov (pomožni profili, kotniki, pritrdilni nosilčki, odkapniki, maske, tesnilni trakovi, vijaki, kovice, tesnilni kit, ipd.)
5.6.1. | Izdelava, dobava in montaža betonske fasade iz vidnega betona VB3- temeljni zid/podzidek (glej splošno betonska fasada). V ceni upoštevati opaž, beton, izdelavo utorov, zaključne letve, sidranje,....itd). Armatura je upoštevana v poglavju Betonska dela, v postavki 5.2.1. Opomba: toplotna izolacija (oznaka F3.3.): ekstrudiran polistiren (kot npr. XPS), v debelini 4 cm - upoštevano pri betonskih delih (v postavki talna plošča) ~ debelina stene 20 cm, višina stene 24 cm. Zgornja površina podzidka je v naklonu 5%, poševni zg. vogal dim 2x2 cm. Sidranje glej detajl. V ceni upoštevati tudi lepljenje podzidka (širine 20 cm) na AB temelj, z epoksidnim 2K lepilom. (oznaka F3.3)
a. | ~ beton (glej splošni opis betonska fasada) debelina stene 20 cm ( F3.3.) | m3 | 8.3 |  | 0
b. | ~ opaž (glej splošni opis betonska fasada)+ folija (kot npr. samolepilna folija Foremtex PSA liner), ki omogoči zahtevano površino vidnega betona razreda VB3 in izboljšane površinske lastnosti betona. Vrsta opažene plošče se prilagodi glede na uporabo folij. Predvidena je folija širine 4 m. Folija se na opaže lepi na način, da se izvede diagonalne stike, ki se prekrijejo s trapezno letvijo 4-5x2 cm (šxd). Samo na največjih elementih širine 4 m ali več se folija lahko stikuje vertikalno. Razporeditev opažnih plošč in razporeditev opaženih povezav mora biti usklajeno z arhitektom. • stene debeline do 20 cm | m2 | 85 |  | 0
5.6.2. | Izdelava, dobava in montaža masivnega vhodnega portala iz vidnega betona VB3 (glej splošno masivni deli fasade in vhodni portal). V ceni upoštevati opaž+folija, beton, sidranje, itd,…). Armatura je upoštevana v poglavju Betonska dela, v postavki 5.2.1.
a. | ~ beton (glej splošno masivni deli fasade in vhodni portal) "steber" vhodnega portala širina elementa70 do 80 cm, debelina cca 95 cm, višine 585 do 595 cm | kpl | 4 |  | 0
b. | ~ beton (glej splošno masivni deli fasade in vhodni portal)"preklada" vhodnega portala dolžina elementa 560 cm, višina 70 cm, debeline cca 95 cm (podpirnje preklade na cc 550 cm), komplet z odkapnim utorom in utorom (dim 10x10 cm, dolžine 400 cm) za vgradnjo svetilke | kpl | 2 |  | 0
c. | ~ doplačilo za vgradnjo zaščitne instalacijske cevi za instalacijo za semafor, ter ustrezna montaža v beton (semafor na južnem portalu) | kpl | 1 |  | 0
d. | ~ opaž (glej splošni opis betonska fasada)+ folija (kot npr. samolepilna folija Foremtex PSA liner), ki omogoči zahtevano površino vidnega betona razreda VB3 in izboljšane površinske lastnosti betona. Vrsta opažene plošče se prilagodi glede na uporabo folij. Predvidena je folija širine 4 m. Folija se na opaže lepi na način, da se izvede diagonalne stike, ki se prekrijejo s trapezno letvijo 4-5x2 cm (šxd). Samo na največjih elementih širine 4 m ali več se folija lahko stikuje vertikalno. Razporeditev opažnih plošč in razporeditev opaženih povezav mora biti usklajeno z arhitektom. | m2 | 54 |  | 0
5.6.3. | Kompletna dobava in izdelava fasade hale iz neprosojnih obešenih elementov (pasovi širine 40 cm)- glej Splošno Alucobond Plus prezračevana fasada - posebna kasetna izvedba: sestava F3.1., skupaj s sidranjem po navodilih izbranega proizvajalca: ~ finalni sloj: obešena fasada - kasete iz kompozitne fasadne obloge (kot ALUCOBOND TERRA BRONZE), debeline 8,00/7,00/6,00/,5,00/4,00 in 3,00 cm ~ zračni sloj + podkonstrukcija ( glej Splošno podkonstrukcija), v debelini 2,7 cm ~ toplotna izolacija + nosilni sloj: fasadni panel s polnilom iz kamene volne (kot npr. Trimo FTV-GS 60 7-5 Power S), debeline 6 cm, RAL 9010 ~ sloj za tolerance: podložke iz jeklene pločevine, debeline 0,5 cm ~ nosilna konstrukcija: jeklena konstrukcija - upoštevano pri ključavničarslih delih
a. | • kompozitna fasadna obloga s podkonstrukcijo - glej splošno za Alucobond (v prikazani m2 so odšteta okna in vrata V3-K1) | m2 | 1880 |  | 0
b. | • fasadni paneli s pripadajočimi pritrdilnimi jeklenimi ploščicami, ki se privarijo, na fasadne jeklene nosilce in vsi zaključki - glej splošno Fasadna obloga iz toplotnoizolacijskih sendvič panelov ( v prikazani m2 stavbno pohištvo ni odšteto) | m2 | 2095 |  | 0
5.6.4. | Kompletna dobava in izdelava fasade hale iz prosojnih polikarbonatnih plošč (kot npr. Rodeca 2540-7 crystal): sestava F3.2, skupaj z sidranjem in pritrjevanjem po navodilih izbranega proizvajalca: ~ finalni sloj: prosojne polikarbonatne termoizolacijske plošče , debeline 4 cm ~ zračni sloj + podkonstrukcija, v debelini 1 cm ~ nosilna konstrukcija: jeklena- upoštevano pri ključavničarskih delih | m2 | 1210 |  | 0
5.6.5. | Izdelava, dobava in montaža "škatle" - okvir okrog oken. Škatla je iz kompozitne fasadne obloge (kot Alucobond Terra BRONZE), komplet z notranjimi ojačitvami. Dimenzija škatle je cca 24 (20) x 18 cm. Glej detajl. | m | 76 |  | 0
| SKUPAJ FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
5.7. | KROVSKO KLEPARSKA DELA IN VAROVALNI SISTEM PROTI PADCEM
V cenah vseh krovsko kleparskih del je potrebno upoštevati ves potreben pritrdilni, spojni in tesnilni material in vsa pomožna dela za kvalitetno izvedbo posamezne postavke. Vsa kleparska dela se izdelajo po detajlih arhitekta in izvedbenih detajlih izbranega izvajalca. Za vse potrebne podkostrukcije izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, kar mora biti upoštevano v enotnih cenah. V ceni morajo biti upoštevani tudi vsi izrezi in tesnenje , komplet z vsemi kleparskimi zaključki za prehod instalacij skozi streho, če ni v posameznih postavkah določeno drugače.
Pri PVC strešni foliji je potrebno v ceni upoštevati tudi gube ali višek folije za prilagajanje ob obtežbah s snegom ter vse zaključke, detajle, stikovanja, tesnenje, itd , kot jih predvidevajo sistemske rešitve izbranega proizvajalca.
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
RAVNA STREHA
5.7.1. | Izdelava, dobava in montaža strehe, z oznako S3.1, v sestavi ~ finalni sloj: PVC folija (sistemske rešitve, kot npr. Protan, Sika ali Mapei), v debelini 0,20 cm - barva RAL 7035 ~ toplotna izolacija: mineralna volna kot npr. Knauf Insulation SmartRoof, v debelini 20 cm ~ parna zapora; sd > 1000 m, v debelini 0,10 cm ~ ločilni sloj: filc ~ nosilna konstrukcija: visokoprofilirana pločevina, višina 13,5 cm - upoštevano pri ključavničarskih delih | m2 | 1920 |  | 0
5.7.2. | Izdelava, dobava in montaža strehe, z oznako S3.2, v sestavi ~ finalni sloj: PVC folija (sistemske rešitve, kot npr. Protan, Sika ali Mapei), v debelini 0,20 cm - barva RAL 7035 ~ toplotna izolacija: naklonska mineralna volna 3%, v debelini 10-20 cm ~ parna zapora; sd > 1000 m, v debelini 0,10 cm ~ ločilni sloj : filc ~ nosilna konstrukcija: visokoprofilirana pločevina, višina 13,5 cm - upoštevano pri ključavničarskih delih | m2 | 48 |  | 0
5.7.3. | Dobava in polaganje pohodne zaščitne folije, kot npr. Sikaplan Walkway -20, za izvedbo servisnih pohodnih poti, na strehah S3.1. in S3.2. Pohodna folija se položi na predhodno izvedeno strešno PVC folijo, po navodilu izbranega proizvajalca. Širina servisnih poti je 100 cm. | m2 | 170 |  | 0
5.7.4. | Kompletna izvedba obloge atike z notranje strani, v sestavi: ~ finalni sloj: PVC folija (sistemske rešitve kot npr. Protan, Sika ali Mapei), debeline 0,20 cm - barva 7035 ~ fasadni sendvič panel, v debelini 6 cm - upoštevano pri fasadah Opomba: izvedba preklopa (stik horizontala/vertikala) se izvede po sisitemskih detajlih izbranega proizvajalca kritine. | m2 | 36 |  | 0
5.7.5. | Kompletna izvedba kape atike, v sestavi: ~ kapa atike iz pokrivne/odkapne pločevine iz kompozitne fasadne obloge (kot npr. Alucobond Terra BRONZE), r.š. do 25 cm, komplet s podkonstrukcijo iz pritrdilne pločevine, debeline 2 mm (vpenjalni trak) ~ mehka PVC finalna membrana (sistemske rešitve kot npr. Protan, Sika ali Mapei), debeline 0,20 mm , širine cca 7 cm - barva RAL 7035 | m | 180 |  | 0
5.7.6. | Doplačilo za izvedbo ogrevanih žlot (ogrevanje žlot je zajeto v popisu elektro instalacij) ter lokalnih poglobitev za odtoke;
a. | ~ žlota širine 47,5 cm | m | 49 |  | 0
b. | ~ žlota širine 45 cm | m | 107 |  | 0
c. | ~ žlota širine 33,5 cm | m | 22 |  | 0
d. | ~ lokalna poglobitev, dim 100 x 30 cm | kos | 6 |  | 0
e. | ~ lokalna poglobitev, dim 47,5 x 50 cm | kos | 4 |  | 0
5.7.7. | Doplačilo za izvedbo "grebena" prehod iz enega nivoja strehe na drug nivo strehe | m | 49 |  | 0
5.7.8. | Izdelava, dobava in montaža pokrivne Alu pločevine (na stiku fasade z betonskim vhodnim portalom), debeline 3 mm, r.š do cca 40 cm , RAL 7016 oz. po izbiri arhitekta. | m | 63 |  | 0
5.7.9. | Izdelava, dobava in montaža raznih odkapnih pločevin, r.š. do 10 cm ~ ocena | m | 100 |  | 0
5.7.10. | Izdelava, dobava in vgradnja varnostnih prelivov, dimenzije 150 x 100 mm: | kos | 4 |  | 0
5.7.11. | Izdelava, dobava in vgradnja varnostnih prelivov, dimenzije 300 x 100 mm: | kos | 6 |  | 0
LOPUTA ZA DOSTOP NA STREHO
5.7.12. | Dobava in montaža lopute za dostop na streho. Dimenzije min. 90x90 cm, kot npr. Bilco E-50TB (91,5 X 91,5 cm): ~ zrakotesnost: ≤5m3/h/m2 pri 600 Pa (poEN 12207:2000) ~ vodotesnost: min. razred 9A (po EN 12208.2000) ~ odpornost na veter: min. razred E2400 (po EN 12210:2000) ~ obrementitve s snegom: min. 1200 Pa za 1 uro (po EN 1991-1) ~ zvočna izolativnost. ≥ 25 dB (po EN ISO 140) ~ toplotna prehodnost:≤ 1,4 W/m2K
• pokrov in okvir sta toplotno prekinjena, da se prepreči prenos toplote med notranjost in zunanjost ter nastanek kondenza • pokrov mora imeti ojačitve, da prenese obremenitev vsaj 195 kg/m2 z največjim dovoljenim povesom 1/150 razpona • delovanje pokrova mora biti nemoteno in enostavno ter mora omogočati nadzor preko celitnega loka odpiranja in zapiranja • na odpiranje pokrova ne sme vplivati temperatura • celotna loputa mora biti vodo in zrakotesna s polno varjenimi spoji na pokrovu in okvirju
Pokrov mora biti toplotno izoliran (min 7,5 cm toplotne izolacije), mora imeti prirobnico min. dimenzije 100 mm ter ekstrudirano gumijsto tesnilo (npr. EPDM), pritrjeno n notrnjost pokrov, d je ob zaprti loputi zgotovljeno neprekinjeno tesnenje. Okvir mora biti višine vsaj 300 mm, toplotno izoliran (min 7,5 cm toplotne izolacije), s prirobnico za privijačenje na podlgo. Pripir mora biti kovinska, ravn, brez prekinitev in mora zagotavljati ustrezno tesnenje.
| Dvižni mehanizem mora zagotavljati enostavno odpiranje in zpiranje lopute ter omogočati kontrolirano delovanje preko celotnega loka odpiranja in zapirnja. Pokrov mor biti dodatno vzmeten z npr. plinskimi vzmetmi oz. blažilniki. Okovje: nasadila oz. tečaji iz nerjavnega jekla, vzmetni zapah z notranjo in zunanjo kljuko oz. ročajem, možnost zaklepanja, pokrov mora omogočati blokiranje v odprtem položaju ter nato enostavno zapiranje.Vse okovje mora biti iz nerjavnih materialov (npr. nerjavno jeklo AISI 316 ali boljše). Finalna obdelava: vroče prašno lakirano (RAL 9010). | kos | 1 |  | 0
VAROVALNI SISTEM PROTI PADCEM
5.7.13. | Dobava in montaža varovalnega sistema proti padcem (objekt - na strehi)) kot npr. ABS Lock -X-T ali enakovredno:
Fiksna jeklena sidrna točka v skladu z EN 795: 2012: Varnostno sidro kot npr. ABS-Lock X-T-500, d = 16 mm sponke pod obremenitvijo za kompenzacijo sunkov, zasnovano za vgradnjo na različne površine. V celoti izdelano iz nerjavnega jekla z zanko, ki jo je mogoče odviti in odstraniti, za vse strešne konstrukcije in nad konstrukcije do največ 850 mm, razdalja med oporniki največ 7,5 m. Povezovalna jeklenica premera 6 mm je izdelana iz nerjavnega jekla in testirana na podlagi EN795:2012 in CEN/TS 16415:2013. Minimalna razdalja od roba strehe 2,5 m. Dobava in vgradnja po navodilih proizvajalca, vključno z drobnim materialom ter vgradnja v strešno nad konstrukcijo skladno s predpisi za ravne strehe, ustrezna zatesnitev. Strešna konstrukcija mora biti pregledana z vidika njene sposobnosti absorbcije kakršne koli sile, ki bi jo morala prenesti.
a. | ~ ABS Lock X-T-SR ali enakovredno | kos | 30 |  | 0
b. | ~ ABS SY-1000A ali enakovredno | m | 166 |  | 0
c. | ~ ABS Lock drobni material ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
5.7.14. | Dobava in montaža varovalnih lestev (v objektu) kot npr. STEIGTECHNIK ali enakovredno: Varovalne lestve so iz treh segmentov: ~ spodnji (do kote +3,40 m) ~ srednji (od kote + 3,40m do podesta na koti + 14,40) ~ zgornji (od podest na koti +14,40 do strehe na koti +17,90m) Po standardih: DIN 18799-1:2009 DIN 14094-1:2004 DIN EN ISO 14122-4:2016
a. | ~ spodnji del: vertikalna lestev z varovalom na tirnico iz nerjavečega jekla (pocinkana lestev) skupne dolžine 3,36m, višina dostopa 3,40 m, sestavljena iz sledečih elementov: • STE lestev z varovanjem 1,4o m = 1 kos • STE lestev z varovanjem 1,96 m = 1kos • STE stenski posamezni nosilec L=115-173 mm = 4 kos • STE izstopni ročaj za tirnico = 1 kos • STE varovalni sistem za tirnico = 1 kos | kpl | 1 |  | 0
b. | ~ srednji del: vertikalna lestev z varovalom na tirnico iz nerjavečega jekla (pocinkana lestev) skupne dolžine 11,20m, višina dostopa 11,00 m, sestavljena iz sledečih elementov: • STE lestev z varovanjem 2,8o m = 4 kos • STE počivalna stopnica, zložljiva = 1kos • STE stenski posamezni nosilec L=115-173 mm = 12 kos • STE izstopni ročaj za tirnico = 1 kos • STE varovalni sistem za tirnico = 1 kos | kpl | 1 |  | 0
c. | ~ zgornji del: vertikalna lestev z varovalom na tirnico iz nerjavečega jekla (pocinkana lestev) skupne dolžine 3,36m, višina dostopa 3,50 m, sestavljena iz sledečih elementov: • STE lestev z varovanjem 1,4o m = 1 kos • STE lestev z varovanjem 1,96 m = 1kos • STE stenski posamezni nosilec L=115-173 mm = 4 kos • STE izstopni ročaj za tirnico = 1 kos • STE varovalni sistem za tirnico = 1 kos • STE počivalna stopnica, zložljiva = 1 kos | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA IN VAROVALNI SISTEM PROTI PADCEM |  |  |  | 0
5.8. | ODVODNJAVANJE STREŠNE VODE - PODTLAČNI SISTEM
Dobava in montaža podtlačnega sistema odvodnavanja s strehe, komplet z izolacijo cevi in fazonskih kosov (sistem kot npr. Pluvia ali enakovredno). Specifikacija v popisu je po sistemu Geberit Pluvia, lahko pa se uporabi tudi druge sisteme.
Izdelava po detajlih specializiranega izvajalca.
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
Dovodi s strehe
5.8.1. | Strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije: maksimaln zmogljivost odtekanja=12l/s | kos | 10 |  | 0
5.8.2. | Grelni element Geberit Pluvia 230 V/8 W: d56 mm | kos | 10 |  | 0
Cevi
5.8.3. | Cev Geberit PE, d40 mm | m | 38 |  | 0
5.8.4. | Cev Geberit PE, d50 mm | m | 1 |  | 0
5.8.5. | Cev Geberit PE, d56 mm | m | 57 |  | 0
5.8.6. | Cev Geberit PE, d63 mm | m | 6.5 |  | 0
5.8.7. | Cev Geberit PE, d75 mm | m | 1 |  | 0
5.8.8. | Cev Geberit PE, d90 mm | m | 1 |  | 0
5.8.9. | Cev Geberit PE, d110 mm | m | 48.5 |  | 0
5.8.10. | Cev Geberit PE, d125 mm | m | 37 |  | 0
5.8.11. | Cev Geberit PE, d160 mm | m | 35.5 |  | 0
5.8.12. | Cev Geberit PE, d250 mm | m | 2 |  | 0
Fazonski kosi
5.8.13. | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90° d40 mm | kos | 2 |  | 0
5.8.14. | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d40 mm | kos | 6 |  | 0
5.8.15. | Elektrovarilna spojka Geberit: d40 mm | kos | 16 |  | 0
5.8.16. | Koleno Geberit PE. 45° d50mm | kos | 2 |  | 0
5.8.17. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d50mm d1=40mm | kos | 2 |  | 0
5.8.18. | Elektrovarilna spojka Geberit: d50 mm | kos | 4 |  | 0
5.8.19. | Koleno Geberit PE. 45° d56mm | kos | 9 |  | 0
5.8.20. | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90° d56 mm | kos | 3 |  | 0
5.8.21. | Odcep Geberit PE 45°: d56mm d1=50mm | kos | 2 |  | 0
5.8.22. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d56mm d1=40mm | kos | 4 |  | 0
5.8.23. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d56mm d1=50mm | kos | 4 |  | 0
5.8.24. | Elektrovarilna spojka Geberit: d56 mm | kos | 22 |  | 0
5.8.25. | Koleno Geberit PE. 45° d63mm | kos | 5 |  | 0
5.8.26. | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90° d63 mm | kos | 1 |  | 0
5.8.27. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d63mm d1=40mm | kos | 2 |  | 0
5.8.28. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d63mm d1=56mm | kos | 4 |  | 0
5.8.29. | Elektrovarilna spojka Geberit: d63 mm | kos | 8 |  | 0
5.8.30. | Koleno Geberit PE. 45° d75mm | kos | 1 |  | 0
5.8.31. | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90° d75 mm | kos | 1 |  | 0
5.8.32. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d75mm d1=56mm | kos | 1 |  | 0
5.8.33. | Elektrovarilna spojka Geberit: d75 mm | kos | 2 |  | 0
5.8.34. | Koleno Geberit PE. 45° d90mm | kos | 1 |  | 0
5.8.35. | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90° d90 mm | kos | 2 |  | 0
5.8.36. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d90mm d1=63mm | kos | 2 |  | 0
5.8.37. | Elektrovarilna spojka Geberit: d90 mm | kos | 3 |  | 0
5.8.38. | Koleno Geberit PE. 45° d110mm | kos | 5 |  | 0
5.8.39. | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90° d110 mm | kos | 1 |  | 0
5.8.40. | Odcep Geberit PE 45°: d110mm d1=56mm | kos | 1 |  | 0
5.8.41. | Odcep Geberit PE 45°: d110mm d1=75mm | kos | 1 |  | 0
5.8.42. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d110mm d1=63mm | kos | 1 |  | 0
5.8.43. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d110mm d1=90mm | kos | 1 |  | 0
5.8.44. | Elektrovarilna spojka Geberit: d110 mm | kos | 7 |  | 0
5.8.45. | Odcep Geberit PE 45°: d125mm d1=63mm | kos | 1 |  | 0
5.8.46. | Odcep Geberit PE 45°: d125mm d1=90mm | kos | 1 |  | 0
5.8.47. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d125mm d1=110mm | kos | 1 |  | 0
5.8.48. | Dolga spojk Geberit PE z dvojnim robom: d125mm | kos | 3 |  | 0
5.8.49. | Elektrovarilna spojka Geberit: d125 mm | kos | 4 |  | 0
5.8.50. | Koleno Geberit PE. 45° d160mm | kos | 4 |  | 0
5.8.51. | Odcep Geberit PE 45°: d160mm d1=110mm | kos | 1 |  | 0
5.8.52. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d160mm d1=125mm | kos | 2 |  | 0
5.8.53. | Elektrovarilna spojka Geberit: d160 mm | kos | 5 |  | 0
5.8.54. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, dolg: d200mm d1=125mm | kos | 1 |  | 0
5.8.55. | Elektrovarilna spojka Geberit PE, z vgrajeno toplotno varovalko: d200 mm | kos | 1 |  | 0
5.8.56. | Segmentno koleno Geberit PE: 45° d250mm | kos | 2 |  | 0
5.8.57. | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, dolg: d250mm d1=200mm | kos | 1 |  | 0
5.8.58. | Elektrovarilna spojka Geberit PE, z vgrajeno toplotno varovalko: d250 mm | kos | 2 |  | 0
Pritrdilni material
5.8.59. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2, nastavljiva: G1/2" d1=40 mm d2=48 mm | kos | 8 |  | 0
5.8.60. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: d1=40 mm d2=48 mm | kos | 34 |  | 0
5.8.61. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: d1=50 mm d2=58 mm | kos | 2 |  | 0
5.8.62. | Osnovna pritrdilna plošča Geberit, oglata, z dvema luknjama, z navojno spojko G; G1/2" | kos | 41 |  | 0
5.8.63. | Navojna palica Geberit | kos | 70 |  | 0
5.8.64. | Osnovna pritrdilna plošča Geberit, ookrogla , s 3 luknjami, z navojno spojko M10 | kos | 41 |  | 0
5.8.65. | Redukcijski spojnik Geberit: G1/2" | kos | 29 |  | 0
5.8.66. | Element za obešanje Geberit Pluvia | kos | 41 |  | 0
5.8.67. | Nosilna tračnica Geberit Pluvia | m | 157.5 |  | 0
5.8.68. | Vezni element Geberit Pluvia | kos | 29 |  | 0
5.8.69. | Pritrdilna zagozda Geberit Pluvia | kos | 333 |  | 0
5.8.70. | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d56mm d1=64mm | kos | 14 |  | 0
5.8.71. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: d1=56mm d2=64mm | kos | 4 |  | 0
5.8.72. | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva:d1=56mm d2=64mm | kos | 78 |  | 0
5.8.73. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: d1=63mm d2=71mm | kos | 5 |  | 0
5.8.74. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: d1=75mm d2=83mm | kos | 1 |  | 0
5.8.75. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: d1=90mm d2=98mm | kos | 2 |  | 0
5.8.76. | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d110mm d1=118mm | kos | 11 |  | 0
5.8.77. | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva:d1=110mm d2=118mm | kos | 51 |  | 0
5.8.78. | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d125mm d1=133mm | kos | 9 |  | 0
5.8.79. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2, nastavljiv: G1/2" d1=125mm d2=133mm | kos | 4 |  | 0
5.8.80. | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: d1=125mm d2=133mm | kos | 9 |  | 0
5.8.81. | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=125mm d2=133mm | kos | 17 |  | 0
5.8.82. | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d160mm d1=168mm | kos | 9 |  | 0
5.8.83. | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=160mm d2=168mm | kos | 30 |  | 0
5.8.84. | Kompletna izvedba parozaporne izolacije cevi in fazonskih kosov, (armaflex ali podobno) | m2 | 104 |  | 0
5.8.85. | Varjeni spoji: število zvarnih mest | kos | 157 |  | 0
5.8.86. | Preizkušnja vodotesnosti strehe s poročilom | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ODVODNJAVANJE STREŠNE VODE |  |  |  | 0
5.9. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Vsi delovni odri morajo biti upoštevani v cenah. Prav tako tudi delavniški načrti ter ozemljitve vseh ključavničarskih elementov.
Za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije delavniško dokumentacijo izdela izvajalec na osnovi 3D modela, ki ga je pripravil projektant. Strošek izdelave delavniške dokumentacije upošteva v ponujenih cenah in se ne obračuna posebej. Delavniško dokumentacijo je potrebno predložiti projektantu v potrditev.
Vse rešetke morajo imeti izvedena "ušesa" kot ozemlilno mesto; kot predpriprava za ozemljitev (kot naprimer Benkotehna)
Vse rešetke morajo biti ozemljene - obdelano v elektro projektu.
Opombe: ~Vsi kovinski izdelki in konstrukcije morajo biti zaščiteni proti korozij po veljavnih standardih. Zaščito izdelati v delavnici, kar mora biti upoštevano v ceni na enoto. Poškodovana mesta po montaži popraviti! Predvidena kategorija korozivnosti je C3H, ~Predvidena kvaliteta konstrukcijskega jekla S 355 J2. Vsi vijaki so kvalitete 8.8 in 10.9 HR (prednapeti). ~Zvari morajo ustrezati kvaliteti I. po tehničnem predpisu o kvaliteti zvarjenih stikov za nosilne jeklene konstrukcije. Vsi kotni zvari so 0.7d tanjšega spajanega elementa, so kontinuirani in zaključeni.
~Mere preveriti na objektu. ~Izdelki katerih merske enota je kg, se obračunajo po dejanski masi.
5.9.1. | Izdelava, dobava in montaža jeklene barvane konstrukcije objekta , vklučno z raznimi podkonstrukcijami (za stavbno pohištvo, fasado, itd...) komplet z vsemi sidri, veznim in spojnim materialom in varjenjem. Jeklena konstrukcija spada skladno s SIST EN 1090-2:2008 v izvedbeni razred EXC 2. Elemente jeklene konstrukcije je potrebno zaščititi pred korozijo v skladu s standardi SIST EN ISO 12944 -2. Izbrani razred antikorozijske zaščite je C3H (končni sloj RAL - po izbiri arkitekta). Pred nanosom barvnih slojev je potrebno jeklene elemente očistiti s peskanjem do stopnje (Sa 2,5). V količini je upoštevan dodatek 5% ( 2%za vijake in 3% za zvare). Ocena. | kg | 397550 |  | 0
5.9.2. | Dobava in montaža visokoprofilirane pločevine 135/310 za streho, pritrjeno na jekleno konstrukcijo objekta. | m2 | 1960 |  | 0
5.9.3. | Izdelava, dobava in montaža jeklenih barvanih profilov, na stiku fasadnih panelov in AB podzidkom("coklom")
a. | ~ jeklen barvan profil L 50x60x4 mm | m | 173 |  | 0
b. | ~ jeklen barvan profil L 40x50x4 mm | m | 173 |  | 0
5.9.4. | Izdelava, dobava in montaža nosilne kovinske barvane konstrukcije notranjega podesta za dostop na streho za klimate (v osi b1-B/11-12), koplet z ograjo ter z vsemi sidri, veznim in spojnim materialom ter varjenjem in vertikalnim fiksnim varovalnim sistemom za dostop na podest, kot npr. FABA sistem. Podest ima na pohodnih površinah pohodne vročecinkane pocinkane rešetke, kot npr STABIL 30/3 L. Montažo posameznih elementov kovinske konstrukcije izvesti po navodilih statika. Elemente jeklene konstrukcije je potrebno zaščititi pred korozijo v skladu s standardi SIST EN ISO 12944 (premazi), končni sloj RAL - po izbiri arkitekta. Izbrani razred antikorozijske zaščite je C3H. Vse mere/pozicijo mora izvajalec pridobiti na objektu.
a. | ~ jeklena konstrukcija | kg | 740 |  | 0
b. | ~ pohodne rešetke podesta (280 kg) | m2 | 7.2 |  | 0
c. | ~ jeklena ograja iz vertikalni stebričkov in držala iz jeklenih cevi fi 48,3/3,2 mm in horizontalnih prečk iz jeklenih cevi fi 21/3,2 mm ter zaščitnim "coklom" iz jeklene vročecinkane pločevine 120x6 mm | kg | 205 |  | 0
d. | ~ vertikalni fiksni varovalni sistem za dostop na podest- upoštevano pri krovsko kleparskih delih in varovalnem sistemu proti padcem
5.9.5. | Izdelava in dobava RF kotnikov L 60/60/6 mm, komplet s sidri - zaščita roba betona - prehod preko tirnic. Vgradnja je upoštevana pri zidarskih delih. | m | 204 |  | 0
5.9.6. | Razni drobni ključavničarski izdelki. ~razne podkonstrukcije in sidrni elementi | kg | 500 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
5.10. | OKNA, VRATA
Vgradnja stavbnega pohištva mora biti skladna z zakonodajo s področja učinkovite rabe energije (PURES in tehnična smernica TSG-1-004), izpolnjevati mora zahteve glede toplotne izolativnosti in zaščite pred hrupom (Pravilnik o zvočni zaščiti stavb in tehnična smernica TSG-1-005), ki so podane v Elaboratu zaščite pred hrupom v stavbah.).
OPOMBA: ~vse mere pred naročanjem in izvedbo je potrebno kontrolirati na licu mesta! ~barve in finalne obdelave uskladiti s projektantom! ~vrata, okna in rešetke morajo biti ozemljena
Postavke zajemajo izdelavo, dobavo in montažo.
Ponudba mora vsebovati ves potrebni material za vgradnjo (ustrezno zaščiteni okvirji, obrobe, maske, zaključne letve ter ves potrebni drobni material)
Izvajalec mora sam dimenzionirati konstrukcijske elemente stavbnega pohištva vključno s stekli glede na njegove sistemske profile. Zaradi morebitnih sprememb presekov elementov ali stekel ni upravičen do doplačil.
V enotnih cenah je potrebno zajeti tudi vse podkonstrukcije za pritrjevanje elementov na AB nosilne stene, tla in stropove, skladno z detajli arhitekta oz. dobavitelja stavbnega pohištva.
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
VRATA
5.10.1. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V3-K1 - štirikrilna zložljiva vrat (2x(100+100) cm) z osebnim prehodom š = 92 cm ~ vgraditev: fasadni panel (kot TRIMO FTV 60) ~ mesto vgradnje: 0.01; ~ zidarska mera: 400 x 500 cm ~ svetla mera prehoda: 400 x 500 cm ~ podboj: sistemski ~ krilo: sistemsko, pocinkana pločevina deb. 1,5 mm, prašno lakirano RAL 7016 mat, polnilo iz minerlne volne po celotni površini nalepljeno na pločevino, debelina krila min. 39 mm ~ zasteklitev: / ~ nadsvetloba: /
| ~ obdelava površine: vroče prašno barvno RAL 7016 mat ~ okovje: sistemsko, nastavljivo, nerjavno ~ oprema: nadometni magnetni kontakt ~ požarna odpornost:/ ~ toplotna izolativnost: 1,3 W/m2K ~ zvočna izolativnost: / ~ dodaten opis: antipanik sistem SIST EN179 na osbnem prehodu ~ ključavnica: nadometni magnetni kontakt; cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa na osebnem prehodu ~ odpiranje: glej tloris | kos | 2 |  | 0
5.10.2. | Vrata - po opisu ~ oznaka: V3-K2 - zunanja toplotno izolativn dvokrilna kovinska vrat ~ vgraditev: fasadni panel (kot TRIMO FTV 60) ~ mesto vgradnje: 0.02; ~ zidarska mera: 160 x 220 cm ~ svetla mera prehoda: 150 x 215 cm ~ podboj: sistemski, Fe, vroče prašno barvan RAL 7016, s slepim podbojem z zakrito montažo ~ krilo: sistemsko, pocinkana pločevina deb. 1,5 mm, prašno lakirano RAL 7016, polnilo iz minerlne volne po celotni površini nalepljeno na pločevino, debelina krila min. 59 mm, ravno rezano (površinsko izravnano), na krilo nlepljena obloga iz ALUCOBOND fasadnih plošč. ~ zasteklitev: / ~ nadsvetloba: /
| ~ obdelava površine: vroče prašno barvno RAL 7016; obloga iz plošč z fasadno oblogo (kot ALUCOBOND TERRA), pritrjena z montažnim lepilom - ujemanje s fasadno oblogo ~ okovje: sistemsko 3D , nastavljivo, nerjavno, po višini 3 spone ~ oprema: električn ključavnica 12V; vgrdni mgnetni kontakt; sistemsk dvodelna INOX, mat kljuka na obeh strneh kot FSB 1016, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključ, talni zaustavljalec, tritočkovno zapiranje 3T, večkomorno tesnilo črne barve, npisn tablic, sistemsko smozapirlo z vodilom kot HDC 35, enoročno upravljanje spodnjega in zgornjega zatiča ~ požarna odpornost:/ ~ toplotna izolativnost: 1,3 W/m2K ~ zvočna izolativnost: / ~ dodaten opis: antipanik sistem SIST EN179 ~ ključavnica: električna ključavnica 12V, vgradni magnetni kontakt; cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa ~ odpiranje: glej tloris | kos | 1 |  | 0
OKNA
5.10.3. | Vrata - po opisu ~ oznaka: O3-Alu1 - alu okno za vpogled v halo, kot ALU-K-56IW, zasteklitev brez vmesnih vertikalnih stebričkov ~ vgraditev: fasadni izolcijski sendvič panel (kot TRIMO FTV 60); parapet 120 cm ~ mesto vgradnje: 0.01; ~ dimenzije: 1720 x 120 cm ~ okenski okvir: ALU okvir debeline 56-60 mm, vroče prašno barvan RAL 7016 mat ~ zasteklitev: dvoslojno steklo 4/16/4
| ~ okenska polica (zunanja): škatla iz fasadne obloge !20/25 cm, kot ALUCOBOND TERRA BRONZE (upoštevati v ceni) ~ špalete: na vseh straneh škatla iz fasadne obloge ~20/25 cm, kot ALUCOBOND TERRA BRONZE, vključno z jekleno podkonstrukcijo (upoštevati v ceni) ~ senčila: / ~ obdelava površine: vroče prašno barvano, RAL 7016 mat ~ odpiranje: fiksno ~ Uw celota: <1,3 W/m2K ~ Ug steklo: <1,6 W/m2K ~ zvočna izolativnost: / ~ požarna odpornost: ~ standardne tehnične smernice: SIST EN 14351-1, TSG-1-004:2010 ~ montaža: RAL montaža, zaključki na gradbeni element znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni in vodotesni; tesnilne gume v črni barvi ~ dodaten opis: raster zasteklitve 240 cm je za 120 cm zamaknjen glede na raster konstrukcije objekta: stiki stekel kitani s črnim tesnilnim kitom | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ OKNA, VRATA |  |  |  | 0
5.11. | SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
5.11.1. | Impregnacija AB bloka iz vidnega betona - varovalo na koncu žerjavne proge, z brezbarvno, globinsko, paro propustno hidrofobno impregnacijo (kot npr.Durahit 160, HaBe), komplet z vsemi nanosi in pripravo podlage, po navodilu izbranega proizvajalca. | m2 | 25 |  | 0
| SKUPAJ SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
5.12. | TLAKARSKA DELA
Izvajalec posameznih tlakov mora predhodno pregledati podlago. Enotna cena vključuje tudi ev. potrebne korekcije podlage, skladno s pogoji posameznih tlakov.
Splošno za epoksidne tlake: Kvaliteta podlage: Betonska podlaga mora biti zdrava in mora meti zadostno tlačno trdnost. Podlaga mora biti suha in čista, brez prisotnosti umazanije, masti, olj, starih plasti, itd..
Na talnih površinah se predvideva kombinirano peskanje in/ali grobo diamantno brušenje AB plošče. Med tem, ko na vertikalah prefabricirane talne zaokrožnice ter na horizontalah nosilcev stebrov se predvedeva samo grobo diamantno brušenje površin. Mehanska priprava podlage z dodatnim odsesavanjem se izvaja z namenom doseganja ustreznih oprijemov za nadgradnjo (odtržna sila, Pull off test >1,5N/m2). Sanacija morebitnih divjih pok v AB podlagi s poglobitvijo in odpiranjem v obliki črke V ter zalivanjem in polnjenjem z 2K epoksidnim sistemskim predpremazom KLB EP52 Special in pastozno epoksidno malto na osnovi mešanice 2K epoksidnega sistemskega prednamaza KLB EP52 Special in kremenovih peskov KLB QS (0,1-0,3 mm)
Izvedba finalnih tlakov, mora zagotavljati zakonsko določeno proti drsnost (Zakon o varnosti in zdravja pri delu, Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih). Finalne površine morajo biti zaščitene s protidrsnimi premazi (kot npr. 3088 Anti Slip-Matt-R9 ali enakovredno) oziroma nasekavanjem površine (brušenje oziroma štokanje). Suhe površine v notranjih prostorih morajo dosegati razred R9, mokre pobršine pa razred R10 oz. razred B. Po dokončani izvedbi tlakov je potrebna izvedba meritev drsnost površin. Meritev mora izvajati ustrezno usposobljena institucija (npr. ZAG) upoštevajoč OSHA standard ali primerljivega. V kolikor se upošteva OSHA standard, morajo finalne površine dosegati faktor trenja v vrednosti 0,60-1,00 (suha in mokra meritev). Vse zgoraj navedeno mora biti upoštevano v ceni na enoto finalnega tlaka.
Drsnosti talnih oblog: Izbrani dobavitelj oz. izvajalec tlakov mora priložiti izkaz o določitvi drsnosti in ustreznosti tlaka za nameravano uporabo. Meritev mora biti opravljena na vzorcu in nato ponovno na položeni površini, ki je že impregnacijsko zaščitena. Po določenem številu čiščenj je potrebno izvesti kontrolne meritve drsnosti. Kot dokaz lahko šteje: ~ meritev, izvedena po metodi nagnjene ploščadi DIN 51130:2004. Pri katerih mora pri notranjih prostorih ustrezati drsnosti R9, pri zunanjih tlakovanih površinah pa R10 oz. R11 (stopnice, klančine) ~ meritev izvedena po metodi z nihalom po avstrijskem standardu AS/NZS 4586, oziroma po primerljivih EU standardih: SIST EN 14231:2003, sist en 1344:2002 IN sist env 12633:2003. Pri meritvi po metodi z nihalom morajo biti vrednosti PTV večje od 36 enot ~ meritve v skladu z OSHA standardi (Occupational safety and Health Administration - ZDA). Faktor trenja mora dosegati vrednost 0,6 - 1,00 (zelo varno)
5.12.1. | Dobava in polaganje tlaka in vrh betonskih blokov - obbetoniranjih jeklenih stebrov (tip tlaka. T3.1), po sistemu kemijsko in mehansko odpornim samorazlivnim epoksi tlakom kot npr. KLB EP216 (ali enakovredno) za povečane mehanske in kemijske obremenitve v povečani debelini minimalno 5 mm, ki ustreza zahtevam po površinski zaščiti AB površin v skladu z DIN EN1504-2 ter zahtevam po dekontaminaciji površin v skladu z DIN 25415-1 ter je sestavljen iz dvakratnega nanosa specialnega hidrozapornega in parozapornega 2K epoksidnega prednamaza KLB EP52 Special, dodatnih dveh izravnalnih slojev za povečanje debeline in mehanske odpornosti na osnovi KLB EP216 z dodatkom polnil KLB QS Mix2/1 in posipom KLB QS in zaključno nosilnim kemijsko in mehansko odpornim slojem 2K epoksidnega samorazlivnega tlaka KLB EP216 v barvi RAL7035, za dosego gladke in ravne površine v skupni debelini minimalno 5 mm, komplet z zaokrožnicami.
Zaokrožnice morajo biti prefabricirane, npr. iz polimernega kompozita, višine cca 25 cm, radij cca 3 cm (kot npr SpeedCove). Zaokrožnica je pritrjena oz. vijačena v talno ploščo, prevlečena s samorazlivnim premazom, v vseh slojih, ki jih predvideva izbrani proizvajalec. Proti AB oz. jeklenemu coklu tesnjena z elastično tesnilno maso v barvi tlaka . V ceni upoštevati tudi pripravo podlage (brušenje, kitanje…), ter vse potrebne nanose, ki so potrebni za izvedbo takega tlaka ter izvedbo talnih oznak z ustrezno barvo, na transportni poti. Talne oznake - črte so širine 10 cm, višina številk je 60 cm. Razporeditev oznak - glej risbo. Označbe transportnih poti se izvede po izvedbi samorazlivnega tlaka KLB EP126 z dvakratnim zaključnim nosilnim kemijsko in mehansko odpornim slojem 2K epoksidnega tiksotropiranega KLB EP 216. Barva po izbiri arhitekta
a. | ~ epoksi tlak RAL 7035 | m2 | 1260 |  | 0
b. | ~ talne oznake - črte RAL 3004 | m | 116 |  | 0
c. | ~ talne oznake - črte RAL 5007 | m | 270 |  | 0
d. | ~ talne oznake - črte RAL 9016 | m | 327 |  | 0
e. | ~ talna oznaka številka 03 (RAL 5007) | kos | 1 |  | 0
f. | ~ talna oznaka številka 06 (RAL 5007) | kos | 1 |  | 0
g. | ~ talna oznaka številka 09 (RAL 5007) | kos | 1 |  | 0
h. | ~ talna oznaka številka 12 (RAL 5007) | kos | 1 |  | 0
i. | ~ talna oznaka številka 15 (RAL 5007) | kos | 1 |  | 0
j. | ~ talna oznaka številka 18 (RAL 3004) | kos | 1 |  | 0
k. | ~ talna oznaka številka 21 (RAL 5007) | kos | 1 |  | 0
l. | ~ talna oznaka številka 24 (RAL 5007) | kos | 1 |  | 0
m. | ~ talna oznaka številka 27 (RAL 5007) | kos | 1 |  | 0
n. | ~ talna oznaka številka 30 (RAL 5007) | kos | 1 |  | 0
o. | ~ talna oznaka številka 33 (RAL 5007) | kos | 1 |  | 0
p. | ~ talna oznaka prehod za pešce (RAL 9016) | m2 | 10 |  | 0
r. | ~ prefabricirane zaokrožnice | m | 212 |  | 0
s. | ~ tesnilna masa | m | 212 |  | 0
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
5.13. | LOVILNA MREŽA - VAROVANJE PROTI PADCEM V GLOBINO
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
5.13.1. | Kompletna izvedba kolektivnega varovanja proti padcu v globino, za delo nad silosom, z lovilnimi mrežami v skladu s standardom SIST EN 1263. Lovilne mreže se pritrdijo na že zmontirano jekleno konstrukcijo hale (stebre in strešne nosilce) Izvajalec mora predhodno izdelati načrt kolektivnega varovanja proti padcu v globino in ga pravočasno predati koordinatorju VZD na gradbišču. | m2 | 1985 |  | 0
| SKUPAJ LOVILNA MREŽA - VAROVANJE PROTI PADCEM V GLOBINO |  |  |  | 0

## 6. Kontrolni bazen
Naročnik: | ARAO, LJUBLJANA, Celovška cesta 182, 1000 Ljubljana
Objekt: | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško/Objekti odlagališča
SKLOP: A.4_L2
A.4 | OBJEKTI ODLAGALIŠČA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
6. | KONTROLNI BAZEN
GRADBENA DELA
6.1. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
6.2. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
6.3. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
6.4. | TESARSKA DELA IN TESNENJE PREBOJEV |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela: | 5% |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
6.5. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela: | 5% |  |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
SKUPAJ predračun: |  |  |  |  | 0
Opomba : cene so brez DDV-ja
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
OPOMBA: Pri izdelavi popisa upoštevati pripombe, iz poglavja UVOD
GRADBENA DELA
6.1. | ZEMELJSKA DELA
Splošno: Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Upoštevati vse vertikalne in horizontalne transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopavanjem, v kolikor je to potrebno. Utrjevanje z nabijanjem do predpisane zbitosti po projektu statike. V enotnih cenah upoštevati tudi vzdrževanje gradbene jame..
Obračun po dejansko izvedenih količinah, na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopavanju. Upoštevati navodila geomehanskega poročila in prisotnost geomehanika pri izvedbi zemeljskih del. Primernost izkopanega materiala za zasip se ugotovi na licu mesta (geomehanik).
6.1.1. | Široki izkop zemlje, z nakladanjem na prevozo sredstvo. ~izkop v terenu III. ktg. | m3 | 875 |  | 0
6.1.2. | Poglobitev izkopa, z nakladanjem na prevozno sredstvo. ~ izkop v terenu III.ktg
a. | • ročni izkop (ocena 3 %) | m3 | 0.1 |  | 0
b. | • strojni izkop (ocena 97%) | m3 | 2.9 |  | 0
6.1.3. | Planiranje s točnostjo +-1,00 cm in utrjevanje dna izkopa gradbene jame pod bazenom do predpisane utrditve, EV2=80MPa | m2 | 110 |  | 0
6.1.4. | Zasipanje po izvedbi betoniranja kontrolnega bazena, s prečiščenim materialom od izkopa, ki je deponiran na začasni deponiji (nakladanje in dovoz iz deponije), z nabijanjem, do predpisane utrditve. ~ v plasteh do 30 cm. | m3 | 553 |  | 0
6.1.5. | Odvoz izkopanega materiala na začasno deponijo, oddaljeno do cca 500 m. | m3 | 878 |  | 0
6.1.6. | Črpanje vode ves čas izvedbe gradbenih del. V enotni ceni upoštevati izvedbo dveh vodnjakov in uporabo ustreznih črpalk za črpanje cca 2 m vode. MOŽNA PRISOTNOST PODTALNICE. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA ZA OBJEKT. |  |  |  | 0
6.2. | BETONSKA DELA
Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij.
Splošna opomba za vse betonske konstrukcije; ~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670 ~ krovni sloj: min.4 cm; debelina se kontrolira z merjenjem ~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona; ~ gradnja se izvaja po sistemu t.i. BELE KADI s predpisanim razredom odpornosti vgrajenih betonov proti prodoru vode (vodotesni betoni razreda PV-II)
~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine enostavna/VB2 • neopažene površine enostavna - nevidne površine: • opažene: osnovna/VB0 • neopažene: osnovna
V cenah na enoto morajo biti upoštevane zahteve za pripravo AB plošč (niveliranje neopažene površine), povsod kjer je zaključni sloj epoksi: ~ armirano betonske plošče oz. tlaki morajo biti nivelirane in obdelane v skladu s standardom DIN 18202 tabela 3 točka 4.
Krovni sloji vseh betonskih konstrukcij se obvezno kontrolira z merjenjem. Dovoljena odstopanja so opredeljena v SIST EN 13670 in NAC. DOD.
6.2.1. | Dobava, strojna izdelava in ročna montaža zahtevne armature iz betonskega jekla B500C po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080 (lahko se vgradi armatura razreda B500B s STS, če se z dodatnimi preiskavami dokaže izpolnjevanje zahtev za razred C. Različni premeri (12 mm do vključno 18 mm). V ceni morajo biti upoštevani stroški za pridobitev Slovenskega tehničnega soglasja za razred B500C po SIST EN 10080 ali stroški preiskav, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje zahtev za razred duktilnosi C za vso vgrajeno armaturo, za katero se zahteva duktilnostni razred C. Krivljenje po detajlih na risbah armature. Količina je ocenjena - obračun po dejansko vgrajenih količinah.
a. | ~ armaturne palice razreda B500 C, do vključno fi 12 mm | kg | 6400 |  | 0
b. | ~ armaturne palice razreda B500 C, nad fi 12 mm | kg | 8300 |  | 0
6.2.2. | Dodatek za varjenje armature za priključitev na ozemljitve Ozemljitve na splošno - za vse objekte: Izenačitev potencialov ostalih kovinskih mas (kovinskih podbojev vrat, penjalk za dostop do strehe, ograj, žerjavne proge mostnega dvigala, ipd), se izvede z varjenim stikom s povezavo na armaturo. Pri tem mora biti armatura ustrezno povezana, kar pomeni, da morajo biti varjeni stki izdelani na rastru 2 x 2 m. Zvari morajo biti dolgi vsaj 5 cm oziroma se mora armatura prekrivati in biti povezana na dolžini vdaj 20-kratnika premera posamezne palice armature. Armaturo se poveže na zunanji ozemljilni obroč s ploščatim vodnikom iz nerjavečega jekla RF 30X4 mm- Na armaturo se ga privari, na zunani obroč pa ga pritrdi s križno sponko. Detajli priključka armature so prikazani na armaturnih risbah. Varjenje armatura za potrebe priključitve na ozemljilni sistem se izvaja skladno s standardom SIST EN 17660-02 in SIST EN 62305-3 (zvari dolžine 50 mm) Opomba: ves čas izvajanja armiraških del, mora biti na gradbišču prisotna oseba zadolžena za varjenje armature, za izvedbo mreže za izenačitv potencialov | kg | 14700 |  | 0
6.2.3. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12 m3/m2/m+odebelitve podložnega betona na mestu poglobitve talne plošče; ~podložni beton C16/20, X0: pod talno ploščo | m3 | 30 |  | 0
6.2.4. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C30/37 XC4 CI 0,20 PV-II Dmax=32mm : talna plošča bazena | m3 | 45 |  | 0
6.2.5. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C30/37 XC4 XF3 CI 0,20 PV-II Dmax=32mm : talna plošča ventilskega jaška | m3 | 1.1 |  | 0
6.2.6. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C30/37 XC4 CI 0,20 PV-II Dmax=32mm : stene bazena do krovne plošče | m3 | 51 |  | 0
6.2.7. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m in nad 0,20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C30/37 XC4 XF4 XD3 CI 0,20 PV-II Dmax=16 mm : stene nadvišanj vstopnih in prezračevalnih odprtin ter stene ventilskega jaška | m3 | 3.5 |  | 0
6.2.8. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C30/37 XC4 XF3 CI 0,20 PV-II Dmax=32mm : krovna plošča bazena | m3 | 26 |  | 0
6.2.9. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton C30/37 XC4 XF4 XD3 CI 0,20 PV-II Dmax=16 mm : krovna plošča vstopnega jaška in ventilskega jaška | m3 | 1.5 |  | 0
6.2.10. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije debeline od 8 do 20 cm; ~ naklonski beton C25/30, X0 | m3 | 7.6 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0
6.3. | ZIDARSKA DELA
6.3.1. | Vgradnja okvirjev iz kotnikov, za pokrove in stolpni prezračevalnik. Okvir se pred betoniranjem vgradi v opaž. Izdelava in dobava je upoštevana pri ključavničarskih delih.
a. | ~ okvir TIP 100 (svetla dimenzija odprtine 100 x 100 cm) | kos | 1 |  | 0
6.3.2. | Kompletna dobava in izvedba tesnenja delovnih stikov s tesnilnimi trakovi, kot npr. SIKA WATERBAR PVC ali enakovredno. Vgradnja po navodilih izbranega proizvajalca trakov. | m | 115 |  | 0
6.3.3. | Kompletna dobava in izvedba zaščitnega premaza dna in sten bazena ter ventilskega jaška. Notranje površine sten in dna se zaščitijo z zmrzlinsko odpornim, vodotesnim zaščitnim premazom, primernim za rezervoarje tehnoloških vod. V ceni upoštevati tudi ustrezno pripravo podlage, vse potrebne sloje premaza, zaokrožnice, po detajlih izbranega proizvajalca zaščitnega premaza. V popisu je upoštevan sisten Sika, ki pa se ga lahko nadomesti z enakovrednim.
Splošna določila in pogoji vgradnje: Podlaga mora biti zdrava in mora imeti zadostno tlačno trdnost (najmanj 25 N/mm2). Odtržna trdost manjša od 1,5 N/mm2. Podlaga mora biti suha in čista, brez prisotnosti umazanije, masti, olj.
6.3.3.1. | Mehanska priprava betonske podlage z brušenjem do odprte strukture. Morebitno slabo spete plasti, cementno mleko in opažna olja je potrebno v celoti odstraniti. Obdelava poškodb v podlagi, kot so vdrtine od udarcev, poroznost in vrzeli z materiali kot npr. Sika Mono Top ali enakovredno. Pred izvedbo odstranimo vse pršne delce in slabo sprijeti material z visokotlačnim pranjem iz vseh površin.
a. | ~ tla | m2 | 57 |  | 0
b. | ~ stene | m2 | 140 |  | 0
c. | ~ strop | m2 | 52 |  | 0
6.3.3.2.. | Dobava materiala in izvedba nizkostenskih zaokrožnic radija 5 cm z reperaturno malto kot npr. Sika Mono Top 412 N trdnostnega razreda R4. Dobava in vgradnja elastičnega hidroizolacijskega traku kot npr. Sika SealTape F po celotnem stiku tlaka in sten z vtapljanjem v hidroizolacijsko malto Sikalastic 1K. | m | 36 |  | 0
6.3.3.3. | Dobava materiala in izvedba zaščite stenskih in talnih površin z enokomponentno malto kot npr. Sikalastic 1X. Nanos v dveh slojih skupne debeline 4-4 mm z doseganje odpornosti 5 bar vodnega pritiska po EN 12390-8. Material mora izpolnjevati sledeče zahteve: V skladu s standardom EN 1504: ~ zaščita pred vdorom snovi; načelo 1, metoda 1.3 ~ nadzor vlage: načelo 2, metoda 2.3 ~ prepustnost za CO2; Sd=61 m po EN 1062-6 ~ prepustnost za paro; Sd<5 m po EN ISO 7783-1 ~ kapilarno vpijanje vode, w < 0,02 kg/(m2h) po EN 1062-3 ~ odtržna trdnost > 2,5 N/mm2 po EN 13687-1 ~ premoščanje razpok; L > 0,5 mm (r.A3) po EN 1062-7 ~ premoščanje razpok pri -5°C: >0,75 mm po EN 14891:2012
a. | ~ tla | m2 | 57 |  | 0
b. | ~ stene | m2 | 140 |  | 0
6.3.3.4. | Dobava materiala in izvedba zaščite površin stropa z enokomponentno malto kot npr. Sikalastic 1K. Nanos v dveh slojih skupne debeline 3-4 mm, zadnji sloj izveden s strukturnim valjčkom z doseganje strukturirane površine. Material mora izpolnjevati sledeče zahteve: V skladu s standardom EN 1504: ~ zaščita pred vdorom snovi; načelo 1, metoda 1.3 ~ nadzor vlage; načelo 2, metoda 2.3 ~ prepustnost za CO2; Sd = 61 m po EN 1062-6 ~ prepustnost za paro; Sd < 5 m po EN ISO 7783-1 ~ kapilarno vpijanje vode, w < 0,02 kg/(m2h) po EN 1062-3 ~odtržna trdnost > 2,5 N/mm2 po EN 13687-1 ~ premoščanje razpok; L > 0,5 mm (r.A3) po en 1062-7 ~ premoščanje razpok pri - 5°C: > 0,75 mm po EN 14891:2012 | m2 | 52 |  | 0
6.3.4. | Zaključno čiščenje pred tehničnim pregledom V popisu je podana tlorisna dimenzija prostora. | m2 | 57 |  | 0
6.3.5. | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. ~ PK delavec. Ocena | ur | 20 |  | 0
6.3.6. | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. ~ KV delavec. Ocena | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
6.4. | TESARSKA DELA, TESNENJE PREBOJEV IN REPERJI
6.4.1. | Opaž robov podložnega betona; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž nevidnih betonskih konstrukcij, višine 10 cm | m | 45 |  | 0
6.4.2. | Opaž robov talne plošče; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž nevidnih betonskih konstrukcij, višine 40 in 50 cm | m2 | 21.5 |  | 0
6.4.3. | Opaž poglobitve v talni plošči. Dimenzija poglobitve 135 x 100 cm, globine 40 cm: opaženje, razopaženje in čiščenje. | kos | 1 |  | 0
6.4.4. | Opaž sten bazena ( višina 3,90 cm); opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž enostransko vidnih betonskih konstrukcij | m2 | 255 |  | 0
6.4.5. | Opaž sten ventilskega jaška; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž enostransko vidnih betonskih konstrukcij | m2 | 10 |  | 0
6.4.6. | Opaž sten nadvišanj za vstop in prezračevanje; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž vidnih betonskih konstrukcij | m2 | 11.3 |  | 0
6.4.7. | Opaž krovnih plošč, komplet z opažem odprtin v ploščah; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž vidnih betonskih konstrukcij
6.4.7.1. | • krovna plošča bazena - višina podpiranja 3,90 m
a. | ~ plošča | m2 | 52 |  | 0
b. | ~ rob plošče ( višina roba 40 cm) | m2 | 13.7 |  | 0
c. | ~ odprtina v plošči debeline 40 cm: dimenzija odprtine 100 x 80 cm | kos | 1 |  | 0
d. | ~ odprtina v plošči debeline 40 cm: dimenzija odprtine 100 x 100 cm | kos | 1 |  | 0
e. | ~ odprtina v plošči debeline 40 cm: dimenzija odprtine 135 x 100 cm | kos | 1 |  | 0
6.4.7.2. | • krovna plošča nadvišanja bazena - višina podpiranja 4,50 m
a. | ~ plošča | m2 | 0.35 |  | 0
b. | ~ rob plošče ( višina roba 30 cm) | m2 | 1.8 |  | 0
c. | ~ odprtina v plošči debeline 30 cm: dimenzija odprtine 100 x 100 cm | kos | 1 |  | 0
6.4.7.3. | • krovna plošča ventilskega - višina podpiranja 1,15 m
a. | ~ plošča | m2 | 0.8 |  | 0
b. | ~ rob plošče ( višina roba 30 cm) | m2 | 1.45 |  | 0
c. | ~ odprtina v plošči debeline 30 cm: dimenzija odprtine 80 x 80 cm | kos | 1 |  | 0
TESNENJE PREBOJEV
Izvajalec mora pred betoniranjem dobiti potrditev pravilnosti vgrajenih uvodnic v opaže s strani projektanta, gradbenega nadzornika in dobavitelja uvodnic in sistemskih opažnih elementov. Uvodnice in opažni elementi, morajo biti nameščeni skladno z navodili proizvajalcev.
6.4.8. | Tesnenje prebojev zaščitnih cevi za elektro instalacije: uporabi se sistemske dvostranske zidne uvodnice po sistemu Haufftechnik, ki se vgradijo v opaž sten skladno s podatki na risbi. V ceni upoštevati dobavo in vgradnjo tesnilnih elementov.
Opomba: tesnenje med kabli in zaščitnimi cevmi je upoštevano pri popisu elektro instalacij. Izvajalec mora poskrbeti, da so izbrani sistemi usklajeni tako, da bodo elementi kompatibilni.
6.4.8.1.a | • paket 2 dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 300 mm. Vgradnja v opaž: ~ vrste v višino: 1; vrste v širino: 2 ~ dimenzija okvirja: 430 x 220 mm; razdalja med osmi: 210 mm ~ material: stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom. Povezovalna cev: PVC; slepa pokrova ABS s tesnilom TPE ~ tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-1x2-K2/300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
6.4.8.1.b | • sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K… ~ material: pokrov sistema: polikarbonat; vpenjalna matica: mešanica PC/PBT; krčna cev: EPDM ~ testnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-D110-KS Hauf Technik ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
6.4.8.2.a | • dvostranska zidna uvodnica premera 150 mm tesno zaprt z obeh strani za debelino zidu 400 mm. Vgradnja v opaž: ~ dimenzija okvirja: 220 x 220 mm; ~ material: stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom. Povezovalna cev: PVC; slepa pokrova ABS s tesnilom TPE ~ tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-1x1 K2/400 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
6.4.8.2.b | • sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K… ~ material: pokrov sistema: polikarbonat; vpenjalna matica: mešanica PC/PBT; krčna cev: EPDM ~ testnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 150-D110-KS Hauf Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
6.4.8.3.a | • dvostranska zidna uvodnica premera 90 mm tesno zaprt z obeh strani za debelino zidu 400 mm. Vgradnja v opaž: ~ dimenzija okvirja: 145 x 145 mm; ~ material: stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom. Povezovalna cev: PVC; slepa pokrova ABS s tesnilom TPE ~ tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 90-1x1 K2/400 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
6.4.8.3.b | • sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 90 mm na zidno uvodnico HSI 90-K… ~ material: pokrov sistema: polikarbonat; vpenjalna matica: mešanica PC/PBT; krčna cev: EPDM ~ testnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara ~ TIP: kot npr. HSI 90-D90-KS Hauf Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
6.4.9. | Tesnenje strojno - tehnoloških cevovodov se izvede s sistemom kot npr. Doyma. V opaž sten se vgradijo sistemski opažni elementi (kot npr. Doyma Curaflex 3000) skladno s podatki na risbi. V ceni upoštevati samo vgradnjo. Dobava elementov je zajeta v popisu instalacij.
a. | ~ DN 300 mm, DZ =max 350 mm, L = 400 mm | kos | 1 |  | 0
b. | ~ DN 250 mm, DZ =max 300 mm, L = 300 mm | kos | 1 |  | 0
c. | ~ DN 150 mm, DZ =max 190 mm, L = 400 mm | kos | 1 |  | 0
d. | ~ DN 350 mm, DZ =max 400 mm, L = 400 mm | kos | 2 |  | 0
6.4.10. | Dobava in vgradnja reperjev. | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA, TESNENJE PREBOJEV IN REPERJI |  |  |  | 0
ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
6.5. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Vsi delovni odri morajo biti upoštevani v cenah. Prav tako tudi delavniški načrti ter ozemljitve vseh ključavničarskih elementov.
6.5.1. | Izdelava, dobava in montaža sidrnega okvirja in podstavka za stolpni prezračevalnik. Sidrni okvir in podstavek se izdelata iz profilov in pločevine iz nerjavnega jekla trdnostnega razreda 1.4301 po standardih skupine SIST EN 10088-1 do SIST EN 10088-3 Razred izvedbe EXC2 po SIST EN 1090-2. Sidrni okvir se vgradi v opaž pred betoniranjem sten vstopne odprtine, konstrukcija podstavka za pritrjevanje stolpnega prezračevalnika se nato privari na vbetoniran na sidrni okvir -ref.: teh. prikazi št. NRVB---7G9200 in NRVB-7G901. Vgradnja sidrnega okvirja je upoštevana v poglavju Zidarska dela.
a. | ~ sidrni okvir in podstavek za stolpni prezračevalnik ( ocena 100 kg/kos) | kos | 1 |  | 0
6.5.2. | Dobava in montaža kvadratnega stolpnega prezračevalnika iz nerjavnega jekla (AISI 304, mat), nazivnih dimenzij 1000 x 1000 mm, skupne višine 770 mm z višino plašča 450 mm ( kot npr. Lindab IMP Klima, stolpni prezračevalnik SP-K/1000X1000/700/450/AISI 304 mat). Prezračevalnik se vijači na vbetoniran sidrni okvir. | kos | 1 |  | 0
6.5.3. | Dobava in montaža varovalnih lestev kot npr. Faba A12 ali Turvatikas ali enakovredno: ~ tipska inox varovalna klasična lestev (vertikalno držalo levo in desno) s sredinskim varovalnim drsnim profilom (kot Faba A12 ali Turvatikas PTBJ/K, inox izvedba AISI316 ali 1.4571) z vsemi pripadajočimi elementi, potrebnimi za montiranje in uporabo varovalne lestve skladno s predpisi (vsi varovalni elementi, zaskočni deli, vstopni in izstopni segmenti, vsi pritrdilni deli in podkonstrucija, ipd.). Vsi deli varovalne lestve morajo biti v skladu z EN ISO 14122-4. Delavniško dokumentacijo mora izdelati dobavitelj. • premošča se višinska razlika cca 3,40 m, montirana na AB steno Upoštevati tudi prenosno dostopno tirnico
a. | ~ lestev za premostitev višinske razlike 455 cm | kos | 1 |  | 0
b. | ~ prenosna dostopna tirnica | kos | 1 |  | 0
6.5.4. | Dobava in vgradnja po meri izdelanih pokrovov (npr. InboxVrbovšek, tip Samson-T ali enakovredno), v celoti izdelanih iz nerjavnega jekla trdnostnega razreda 1.4301 po SIST EN10088-1 do SIST EN 10088-3 oz. AISI 304. Pokrovi morajo imeti nedrsečo zgornjo površino in morajo biti opremljeni z: ~ nesnemljivimi tečaji ~ pnevmatskim ali hidravličnim sistemom za lažje odpiranje ~ z zaklepnim mehanizmom, poravnanim z vrhom pokrova in z ~ mehansko blokado v odprti poziciji.. Nosilnost pokrovov 5 t. Pritrjevanje na betonsko konstrukcijo bazena se izvede z mehanskimi sidrnimi vijaki za naknadno vgradnjo, izdelanimi iz nerjavnega jekla (npr. sistem HILTI HST3-R ali enakovredno). Vgradnja se vrši po navodilih izbranega proizvajalca pokrovov. Smeri odpiranja pokrovov so prikazane na teh. prikatu št. NRVB---7G8200.
a. | ~ pokrov za odprtino svetlih tlorisnih dimenzij 80 cm x 80 cm | kos | 1 |  | 0
b. | ~ pokrov za odprtino svetlih tlorisnih dimenzij 80 cm x 100 cm | kos | 1 |  | 0
c | ~ pokrov za odprtino svetlih tlorisnih dimenzij 100 cm x 100 cm | kos | 1 |  | 0
6.5.5. | Razni drobni ključavničarski izdelki. ~razne podkonstrukcije in sidrni elementi | kg | 100 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0