## REKAPITULACIJA
Investitor: ARAO
Objekt: Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 2 - Objekti odlagališča
SKLOP: | A.6_L2
A.6 | ZUNANJA UREDITEV
REKAPITULACIJA STROŠKOV GRADBENIH DEL
A.6.1 | ZUNANJA UREDITEV - 1. faza |  | Vrednost (EUR)
1. | ORGANIZACIJA GRADBIŠČA IN DRUGA DELA MED GRADNJO |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  | 0
3. | KANALIZACIJA KOMUNALNE ODPADNE VODE (F) |  | 0
4. | KANALIZACIJA PADAVINSKE ODPADNE VODE (Mc) |  | 0
5. | KANALIZACIJA PADAVINSKE ČISTE VODE (Ms) |  | 0
6. | KANALIZACIJA INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE |  | 0
7. | ZUNANJI RAZVODI STROJNIH INŠTALACIJ (gradbena dela) |  | 0
8. | ZUNANJI RAZVODI ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ (gradbena dela) |  | 0
9. | FIZIČNO VAROVANJE (v obsegu LOT 1)
10. | PROMETNE POVRŠINE |  | 0
11. | PROMETNA SIGNALIZACIJA |  | 0
12. | NOTRANJA OGRAJA |  | 0
13. | MONITORING MED GRADNJO |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| Nepredvidena dela | 5% | 0
| SKUPAJ 1. faza: |  | 0
A.6.2 | ZUNANJA UREDITEV - 2. faza |  | 0
| Nepredvidena dela | 5% | 0
| SKUPAJ 2. faza: |  | 0
| ZUNANJA UREDITEV - 1. in 2. faza |  | 0

## 1.Gradb
Investitor: ARAO | ARAO
Objekt: Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 2 - Objekti odlagališča
SKLOP: | A.6_L2
A.1. | ORGANIZACIJA GRADBIŠČA IN DRUGA DELA MED GRADNJO
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
Splošna določila: Spremljajoča dela obsegajo: - organizacijo, zaščito in oznacitev gradbišča, ograjo in začasne objekte; - organizacijo varstva pri delu z vsemi potrebnimi elaborati; - sprotna geodetska dela, - stroške gradbiščnih prikljuckov, koordinacijo gradnje, - zavarovanja izvajalcev in objekta za čas gradnje; organizacijo vseh strokovnih ogledov in meritev, sprotno in končno čiščenje, sprotno zaščito izgotovljenih elementov, vzpostavitev okolice v prvotno stanje; odvoz odvečnega materiala na komunalno deponijo, z vodenjem evidenc in plačilom taks, interne transporte in zunanje transporte; osebne, manipulacijske in režijske stroške izvajalcev na objektu; vse v skladu z veljavnimi normativi in splošno prakso v RS (Združenje gradbeništva Slovenije) ter zahtevami iz projektne in razpisne dokumentacije. V enotnih cenah je potrebno zajeti vse stroške organizacije gradbišča skladno z izdelanim Varnostnim načrtom NRVB---7P/10 in Posebnimi tehničnimi pogoji organizacije gradbišča NRVB --- 6X1020
1. | Kompletna izvedba organizacije gradbišča za celotni obseg del, ki je predmet razpisa, za ves čas gradnje do končne primopredaje objektov investitorju. Dela obsegajo: - Postavitev začasnih gradbiščnih objektov, - Ureditev začasnih komunikacijskih in transportnih poti s prometno signalizacijo in priključitev na javne ceste z vso potrebno dokumentacijo in vsemi potrebnimi soglasji, - Priprava površin za postavitev začasnih objektov in sanacija teh po končanju del, - Zavarovanje gradbišča proti okolici in proti tretjim osebam: ograje, - Začasna preskrba z vodo, energijo, telefon, ureditev odpadnih voda, - Ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (VZD) na gradbišču, - ukrepi za varovanje okolja, - ravnanje z odpadki nastalih na gradbišču v skladu s predpisi (odvoz na urejene deponije), - tekoče preiskave v skladu s projektom in predpisi, - vzdrževanje območja gradbišča: košnja (mulčenje) na območju neobremenjenega nasipa, deponije humusa itd., zatiranje invazivnih rastlin in plevela na območju obremenilnega nasipa itd.
- vse druge aktivnosti in dela, ki so potrebna za gradnjo in dokončanja predmetnih del v skladu s splošno gradbeno prakso in normativi, ki veljajo v RS, razen tistih, ki so v tem popisu posebej prikazana v ločenih postavkah.
1.1. | - postavitev gradbišča | kpl | 1 |  | 0
1.2. | - obratovanje in vzdrževanje celotnega gradbišča vključno z začasno dostopno cesto od Vrbinske ceste do ograje NSRAO v celotnem času gradnje; obračuna se mesečno glede na trajanje obratovanja gradbišča. | mes | 30 |  | 0
1.3. | - odstranitev gradbišča, čiščenje in vzpostavitev končnega stanja skladno s projektno dokumentacijo | kpl | 1 |  | 0
1.4. | - Odstranitev začasne gradbiščne ceste od priključka na Vrbinsko cesto do ograje NSRAO po končanju del z ureditvijo površin v skladu s projektno dokumentacijo. | kpl | 1 |  | 0
2. | Kompletna dela za zagotavljanja zmogljivosti in ureditev za potrebe naročnika v skladu z razpisno dokumentacijo (dokument Posebni tehnični pogoji organizacije gradbišča, št. NRVB---6X1020):
2.1. | Kontejnerska zloženka velikosti cca 12 x 35 m ( cca 420m2 ) z vso notranjo opremo, gasilnimi aparati, oprema za čiščenje obuval v skladu z razpisno dokumentacijo. | kpl | 1 |  | 0
2.2. | Multifunkcijske naprave (kot npr. DEVELOP Ineo + 458) | kos | 2 |  | 0
2.3. | Zaslon LCD TV (kot npr.: 4K Samsung 85inch) | kos | 1 |  | 0
2.4. | Prenosni računalnik priklopljenega na LCD TV | kos | 1 |  | 0
2..5. | Komunikacijske omare. | kos | 2 |  | 0
2.6. | - pokrita in asfaltirana parkirišča za vozila naročnika ob kontejnerjih, 25 parkirnih mest, dolžina nadstreška min. 7 m. Okvirna površina asfaltiranih površin 3400 m2 | kpl | 1 |  | 0
2.7. | - obratovanje in vzdrževanje objektov za zagotavljanje zmogljivosti in ureditev za potrebe naročnikav v celotnem času gradnje; obračuna se mesečno glede na trajanje obratovanja gradbišča. | mes | 30 |  | 0
2.8. | - odstranitev objektov za zagotavljanje zmogljivosti in ureditev za potrebe naročnikav, čiščenje in vzpostavitev prvotnega stanja | kpl | 1 |  | 0
3. | Zagotovitev pranja koles mehanizacije pred izvozom izven gradbišča za ves čas gradnje v skladu z zahtevami v PVO in razpisnimi pogoji npr. s postavitvijo in vzdrževanjem ter odstranitev po končanju del avtomatske mobilne pralnice za tovorna vozila in gradbeno mehanizacijo ustreznih dimenzij in kapacitete s priključkom na gradbiščno NN omrežje in vodovodno omrežje. | kpl | 1 |  | 0
4. | Kompletna izvedba postavitve gradbiščne table velikosti do 6 m2 z nosilno konstrukcijo in temelji in napisom na tabli v skladu s predpisi in po zahtevah naročnika. Vzdrževanje table ves čas gradnje ter odstranitev po zaključku del. | kos | 2 |  | 0
5. | STOPNIŠČE ZA DOSTOP V SILOS V ČASU GRADBENIH DEL
Dobava in vgradnja kovinskih konstrukcij v silosu iz vročevaljanih elementov iz konstrucijskega jekla S235JR; elementi so vroče cinkani. Izvajalec v enotni ceni predvidi tudi projektiranje, statično presojo konstrukcije, izdelavo delavniške dokumentacije in dokazila o zanesljivosti objekta, Razred izvedbe EXC 2; Projektiranje, dobava in montaža v skladu s Posebnimi tehničnimi pogoji organizacije gradbišča, točka 3.11 v poročilu NRVB---6X1020;
5.1. | Izdelava PZI in delavniške dokumentacije skladno z Gradbenim zakonom in Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, poezanih z graditvio objektov za celotni obseg dostopnega stopnišča v silos vključno s sidranjem v talno ploščo silosa in ureditvijo montažnih prehodov na mesta delovišča. Konstrukcija mora biti v celoti demontažna in zagotavljati mora bistvene lastnosti objekta za splošno - javno uporabo | kpl | 1 |  | 0
5.2. | Izdelava, dobava in montaža jeklenega vročecinkanega stopnišča s kompletno opremo, sidrni elementi, ograje, pohodne površine, montažne rampe za dostop do delovišč, rampa za izhod iz stopnišča, podkonstrukcija za dvižne vode in morabitno dvigalo. Stopnišče v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
Nosilna konstrukcija: 140 ton
Pohodne mreže 22/22-30/3 mm z ojačanimi robovi: 480 m2
Nastopne stopniščne površine iz pohodne mreže 22/22-30/3mm z ojačanim in protizdrsnim robom, velikost 28 x 150 cm, 290 kos
Stopniščne ograje in ograje podestov, verikalne prečke na razmaku 10 cm in čelni rob; 660 m1
5.3. | Demontaža kompletnega stopnišča z nalaganjem in odvozom na deponijo naročnika oddaljeno do 20 km | kpl | 1 |  | 0
5.4. | Odstranitev začasne gradbiščne ceste po končanju del z ureditvijo površin v skladu s projektno dokumentacijo. | kpl | 1 |  | 0
6. | FIZIČNO IN TEHNIČNO VAROVANJE GRADBIŠČA je v obsegu LOT 1
ČIŠČENJE
7. | Zaključno generalno čiščenje celotnega gradbišča. objektov (TO, USO, hala nad silosom in drugi manjši objekti) in opreme ter površin zunanje ureditve pred tehničnim pregledom in predajo objektov naročniku. | kpl | 1 |  | 0
GEODETSKA DELA za celotni obseg LOT 2
8. | Splošno določilo za geodetska dela: Morebitna geodetska dela, ki predstavljajo pomožna dela za izvajanje gradbenih del, kot npr. podajanje višin posameznih gradbenih elementov, obnavljanje zakoličbenih točk in osi, kakor tudi vsa ostala geodetska dela, ki niso posebej specificirana v tem popisu del, so upoštevana v enotnih cenah posameznih pozicij ali v splošnih stroških obratovanja gradbišča. Izvajalcu se prizna zakoličba posameznih elementov 1 x za vse faze del. Izvajalec si mora po zakoličbi urediti tudi zavarovanje zakoličbenih točk. V kolikor se zakoličbene točke med gradnjo uničijo, jih izvajalec nadomesti na lastne stroške.
9. | Uradna zakoličba objektov odlagališča, ki so predmet razpisa, v skladu z geodetskimi predpisi. Izdelava zakoličbene dokumentacije z zakoličbenenim zapisnikom. | kpl | 1 |  | 0
10. | Zakoličevanje osi trase ceste, na ravninskem terenu - interne ceste | m1 | 500 |  | 0
11. | Postavljanje profilov, obojestransko količenje ter ostala pomožna dela z vsemi raznosi in meritvami, - na ravninskem terenu Obračuna se mesečno sorazmerno v odstotku priznanih izvedenih del od pogodbene vrednosti. | kpl | 1 |  | 0
12. | Zavarovanje profilov osi, obojestransko s količki, zavarovanimi s trikotnikom iz letev, označbe na količkih, 2x niveliranje ter zapisnik - na ravninskem terenu. Obračuna se mesečno sorazmerno v odstotku priznanih izvedenih del od pogodbene vrednosti. | kpl | 1 |  | 0
13. | Geodetska dela za zakoličenje in postavitev profilov za izkope in nasipe, ceste itd. Postavka vsebuje vsa geodetska dela za gradnjo predmetnih del, razen tistih, ki so v posameznih pozicijah posebej prikazana in tistih, ki so navedena v Splošnih določilih za geodetska dela v tem popisu del. | kpl | 1 |  | 0
14. | Izdelava geodetskih posnetkov dejanskega izvedenega stanja vseh gradbenih posegov in izdelava načrta izvedenega stanja s certifikatom). | kpl | 1 |  | 0
15. | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave projekta izvedenih del (PID) vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,..., seznamom z opisom sprememb ter predaja naročniku oz. projektantskemu podjetju. | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J ORGANIZACIJA GRADBIŠČA IN DRUGA DELA MED GRADNJO: |  |  |  | 0

## 2.Zem
Investitor: ARAO
Objekt: Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 2 - Objekti odlagališča
SKLOP: | A.6_L2
2. | ZEMELJSKA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
Splošna določila:
Odkop plodne zemlje (humusa) in izdelava nasipa do kote spodnjega ustroja +154,70 m oz. do kote humuziranja je zajet v okviru projekta "Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško, št. NRVB-B052/058-2"
Izmera izkopov in transportov je v raščenem stanju zemljine, izmera nasipov pa v vgrajenem stanju zemljine. V cenah na enoto morajo biti zajeti vsi stroški, ki so navedeni v Splošnih pogojih za Zemljeska dela v razpisni dokumentaciji.
Zasaditev z drevesi in zazelenitev površin je zajeta v popisu za krajinsko ureditev.
UREDITEV POVRŠIN V OBMOČJU PLATOJA IN PARKOV
1. | Planiranje površin z razstiranjem izkopanega zemeljskega materala do točnosti +-5 cm pred nasutjem rodovitne prsti. Oblikovanje terena v projektiranih naklonih z rahlim uvaljanjem.
a. | - Zelenice med objekti. | m2 | 4440 |  | 0
b. | - preostale površine znotraj ograje NSRAO. | m2 | 38500 |  | 0
c. | - povšine ob zunanji obodni poti | m2 | 5710 |  | 0
2. | Rahljanje zbite zemlje pred nasipom rodovitne prsti (humusa). Način in globina rahljanja se določi na licu mesta glede na zbitost zemljine. Obračunska enota je haktar (ha).
a. | - rahljanje s frezanjem globine ca. 25 cm | ha | 2.9 |  | 0
b. | - globinsko rahljanje zemlje globine 25-50 cm in frezanje globine do 25 cm (npr. v območju transportnih poti) | ha | 2 |  | 0
3. | Humuziranje zelenic v debelini 0,30 m med objekti z nakladanjem in dovozom prsti z gradbiščne deponije na povprečni razdalji do 500 m, razstiranje in planiranje do točnosti +-3 cm.
a. | - Zelenice med objekti. | m3 | 1332 |  | 0
b. | - preostale površine znotraj ograje NSRAO. | m3 | 11550 |  | 0
c. | - povšine ob zunanji obodni poti | m3 | 1713 |  | 0
4. | Dodatno gnojenje z visoko kakovostnim gnojilom naravnega izvora z mikroorganizmi, ki biološko aktivirajo tla. Gnojilo kvalitete kot Biogrena proizvajalca Unichem d.o.o., poraba gnojila 20 kg na 100 m2 (2 t/ha) na sloj debeline ca. 30 cm. Gnojilo se plitvo zagrebe. Praviloma se dognojuje neživa rodovitna prst z gradbiščne deponije zaradi dolgotrajnega deponiranja. Izmera po dognojeni površini rodovitne prsti. | ha | 4.9 |  | 0
5. | V primeru posaditve drevesa na lokaciji obstoječega gramoznega nasipa je treba tega zamenjati z zemljo (npr. z meljem). Postavke zajema odkop gramoznega nasipa, odvoz na deponijo v območju gradbišča in izdelavo novega nasipa iz zemeljskega materiala z nakladanjem in dovozom z gradbiščne deponije. Zamenjati je treba gramozni material vsaj 3 m od drevesa do globine vsaj 0,70 m (skupaj s slojem humusa 1,00m). | m3 | 125 |  | 0
UREDITEV NJIVSKIH IN GOZDNIH POVRŠIN
6. | Planiranje površin predvidenih za zasaditev z drevesi in oblikovanje terena v projektiranih naklonih oz. prilagajanju obstoječemu terenu. Debelina rodovitne prsti (živice) mora biti najmanj 30 cm. Obračunska enota je haktar (ha). | ha | 3.3 |  | 0
7. | Planiranje površin predvidenih za posev (njivske površine) in oblikovanje terena v projektiranih naklonih oz. prilagajanju obstoječemu terenu. Debelina rodovitne prsti (živice) mora biti najmanj 30 cm. Obračunska enota je haktar (ha). | ha | 3.6 |  | 0
8. | Rahljanje splaniranih površin rodovitne zemlje. Način rahljanja se določi na licu mesta glede na zbitost zemljine. Obračunska enota je haktar (ha).
a. | - rahljanje s frezanjem globine ca. 25 cm | ha | 4.9 |  | 0
b. | - globinsko rahljanje zemlje globine 25-50 cm in frezanje globine do 25 cm (npr. v območju transportnih poti) | ha | 2 |  | 0
OBSTOJEČA DEPONIJA HUMOZNE PRSTI
9. | Pedološka analiza zemlje na začasni deponiji. Analiza se na treh lokacijah izvede v vrhnjem sloju deb. 10 cm in nato v slojih po 1 m deponirane zemlje. Analiza naj vsebuje: kislost tal (pH), dostopni fosfor, kalij, magnezij in organsko snov. Poročilo naj vsebuje navodila za gnojenje. | kos | 4 |  | 0
10. | Posev s črno deteljo (Trifolium pratense) za zeleno gnojenje na gradbiščni deponiji humozne zemljine: 20 kg/ha. (deponija se poseje po odstranjenem zgornjem sloju žive prsti). | ha | 1 |  | 0
ODVOZ VIŠKA MATERIALA
11. | Nakladanje in odvoz viška zemeljskega materiala do III.ktg na stalno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec z vsemi stroški deponiranja in morebitnimi taksami. | m3 | 10000 |  | 0
| S K U P A J ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0

## 3.Kanal-kom-F
Investitor: ARAO
Objekt: Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 2 - Objekti odlagališča
SKLOP: | A.6_L2
3. | KANALIZACIJA KOMUNALNE ODPADNE VODE (F)
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
Splošna določila:
V popisu so upoštevana potrebna dela (izkop, zasip) do kote spodnjega ustroja +154,70 m, to je v nasipu, ki je bil izveden v okviru pripravljalnih del. Vsa ostala dela, kot so ureditev zgornjega ustroja prometnih površin in končna ureditev platoja so v celoti zajeta v sklopu gradbenih ureditev površin platoja odlagališča.
V tem popisu so upoštevana gradbena dela za kanal F1 tudi na odseku od hale nad silosom do jaška JF1. Izvedba cevovoda je zajeta v strojnem načrtu.
1. | Zakoličevanje trase kanalizacije in jaškov po zakoličbenih podatkih v projektu - ravninski teren | m1 | 329 |  | 0
2. | Izkop jarkov za kanal. cevi z razširitvijo izkopa za jaške, vtočne jaške in druge objekte kanalizacije z odmetom ob rob izkopa - izkop v III..ktg - gramoz | m3 | 1160 |  | 0
3. | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,05 m3/m2 in utrjevanjem. | m2 | 353 |  | 0
4. | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca granulacije 0-8 mm za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem. Izdelava v skladu z navodili proizvajalca cevi. - debeline 15 cm | m3 | 53 |  | 0
5. | Dobava in zasip kanalizacijskih cevi s prodnato peščenim materialom granulacije 0-16 mm v višini 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem. Izdelava v skladu z navodili proizvajalca cevi. | m3 | 180 |  | 0
6. | Zasip kanalizacijskih cevi s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem | m3 | 904 |  | 0
7. | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kanalizacijo v nasip v okviru gradbišča skupaj z nakladanjem, zvračanjem in vgrajevanjem v nasip. | m3 | 256 |  | 0
8. | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 za betonsko posteljico in obbetoniranje cevi za zaščito pod povoznimi površinami pri minimalnih globinah ter pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi. | m3 | 23 |  | 0
9. | Dobava in polaganje kanal. PE cevi, obodne togosti SN 8 kN/m2, material PE100 na pripravljeno podlago s spajanjem z elektrovarilnimi spojkami, čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli, materiali in prenosi.
a. | - PE DN 160 | m1 | 240 |  | 0
b. | - PE DN 250 | m1 | 89 |  | 0
10. | Izdelava PE kanalizacijskih jaškov z obdelanim dnom, izdelano muldo, komplet izdelavo obroča za vgradnjo pokrova ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve; po potrebi ustrezno obbetonirani, da zaradi obremenitev ne pride do posedanja jaška ali poškodb zaradi vzgona.
a. | - jašek DN 800 gl. do 1,0 m | kos | 4 |  | 0
b. | - jašek DN 800 gl. 1,0 do 1,5 m | kos | 4 |  | 0
c. | - jašek DN 800 gl. 1,5 do 2,0 m | kos | 1 |  | 0
d. | - jašek DN 800 gl. 1,0 do 1,5 m - kaskadni | kos | 2 |  | 0
e. | - jašek DN 1000 gl. 1,5 do 2,0 m | kos | 1 |  | 0
f. | - jašek DN 1000 gl. 2,0 do 2,5 m | kos | 2 |  | 0
g. | - jašek DN 1000 gl. 2,5 do 3,0 m | kos | 2 |  | 0
h. | - jašek DN 1000 gl. 2,0 do 2,5 m - kaskadni s stranskim pritokom | kos | 1 |  | 0
11. | Dobava in vgrajevanje LŽ pokrovov fi 60cm skupaj z napravo ležišča, polaganjem okvirja v cem. malto 1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve
a. | - razred B (125 kN) | kos | 9 |  | 0
b. | - razred D (400 kN) | kos | 8 |  | 0
12. | Izdelava priključkov na revizijske, vtočne jaške in druge obj. kanalizacije skupaj s pripravo ležišča, tesnjenjem spoja itd. | kos | 40 |  | 0
13. | Pregled kanalizacije s kamero in izdelavo poročila. | m1 | 329 |  | 0
14. | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610) | m1 | 329 |  | 0
| S K U P A J KANALIZACIJA KOMUNALNE ODPADNE VODE (F): |  |  |  | 0

## 4.Kanal-padav-Mc
Investitor: ARAO
Objekt: Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 2 - Objekti odlagališča
SKLOP: | A.6_L2
4. | KANALIZACIJA PADAVINSKE ODPADNE VODE (Mc)
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
Splošna določila:
V popisu so upoštevana potrebna dela (izkop, zasip) do kote spodnjega ustroja +154,70 m, to je v nasipu, ki je bil izveden v okviru pripravljalnih del. Vsa ostala dela, kot so ureditev zgornjega ustroja prometnih površin in končna ureditev platoja so v celoti zajeta v sklopu gradbenih ureditev površin platoja odlagališča.
1. | Zakoličevanje trase kanalizacije in jaškov po zakoličbenih podatkih v projektu - ravninski teren | m1 | 674 |  | 0
2. | Izkop jarkov za kanal. cevi z razširitvijo izkopa za jaške, vtočne jaške in druge objekte kanalizacije z odmetom ob rob izkopa - izkop v III.ktg - gramoz | m3 | 1186 |  | 0
3. | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,05 m3/m2 in utrjevanjem. | m2 | 533 |  | 0
4. | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca granulacije 0-8 mm za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem. Izdelava v skladu z navodili proizvajalca cevi. - debeline 15 cm | m3 | 80 |  | 0
5. | Dobava in zasip kanalizacijskih cevi s prodnato peščenim materialom granulacije 0-16 mm v višini 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem. Izdelava v skladu z navodili proizvajalca cevi. | m3 | 293 |  | 0
6. | Zasip kanalizacijskih cevi s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem | m3 | 741 |  | 0
7. | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kanalizacijo v nasip v okviru gradbišča skupaj z nakladanjem, zvračanjem in vgrajevanjem v nasip. | m3 | 445 |  | 0
8. | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 za betonsko posteljico in obbetoniranje cevi za zaščito pod povoznimi površinami pri minimalnih globinah ter pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi. | m3 | 267 |  | 0
9. | Dobava in vgrajevanje betona C20/25, kot obbetoniranje PE jaškov za zaščito pred vzgonom. Obbetoniranje izdelati po navodilu proizvajalca jaškov. | m3 | 9 |  | 0
10. | Dobava in polaganje kanal. PE cevi, obodne togosti SN 8 kN/m2, material PE100 na pripravljeno podlago s spajanjem z elektrovarilnimi spojkami, čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli, materiali in prenosi.
a. | - PE DN 200 - priključki na požiralnike | m1 | 108 |  | 0
b. | - PE DN 200 | m1 | 59 |  | 0
c. | - PE DN 250 | m1 | 311 |  | 0
d. | - PE DN 315 | m1 | 129 |  | 0
e. | - PE DN 400 | m1 | 42 |  | 0
11. | Izdelava PE kanalizacijskih jaškov z obdelanim dnom, izdelano muldo, komplet izdelavo obroča za vgradnjo pokrova ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve; po potrebi ustrezno obbetonirani, da zaradi obremenitev ne pride do posedanja jaška ali poškodb zaradi vzgona.
a. | - jašek DN 800 gl. do 1,0 m | kos | 4 |  | 0
b. | - jašek DN 800 gl. 1,0 do 1,5 m | kos | 11 |  | 0
c. | - jašek DN 800 gl. 1,0 do 1,5 m z dodatnim stranskim priključkom | kos | 1 |  | 0
d. | - jašek DN 1000 gl. 1,0 do 1,5 m | kos | 5 |  | 0
e. | - jašek DN 1000 gl. 1,5 do 2,0 m | kos | 3 |  | 0
f. | - jašek DN 1000 gl. 1,0 do 1,5 m z dodatnim stranskim priključkom | kos | 1 |  | 0
g. | - jašek DN 1000 gl. 1,5 do 2,0 m z dodatnim stranskim priključkom | kois | 1 |  | 0
12. | Dobava in vgrajevanje LŽ pokrovov fi 60cm skupaj z napravo ležišča, polaganjem okvirja v cem. malto 1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve
| - razred D (400 kN) | kos | 25 |  | 0
13. | Kompletna izdelava cestnih požiralnikov pod robnikom iz PE jaška DN500 globine do 2 m s kanalskim pokrovom nosilnosti 125 kN primeren za PE jaške. | kos | 18 |  | 0
14. | Kompletna izdelava cestnih požiralnikov v cestišču iz PE jaška DN500 globine do 2 m s kanalsko vtočno rešetko z muldo 500 mm nosilnosti 400 kN. | kos | 10 |  | 0
15. | Izdelava priključkov na revizijske, vtočne jaške in druge obj. kanalizacije skupaj s pripravo ležišča, tesnjenjem spoja itd. za vse premere cevi. | kos | 72 |  | 0
16. | Izdelava priključkov požiralniških cevi fi160 na kanalizacijsko cev vseh premerov. | kos | 9 |  | 0
17. | Pregled kanalizacije s kamero in izdelavo poročila. | m1 | 674 |  | 0
18. | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610) | m1 | 674 |  | 0
LOVILCI OLJ 'Zemeljska dela za vgradnjo lovilcev olj so zajeta v postavkah za kanalizacijo.
19. | Kompletna izdelava temeljne nosilne plošče in krovne zaščitne plošče za lovilce olj:
a. | ~ priprava podlage za polaganje hidroizolacijske folije - fino planiranje gramozne podlage do točnosti +-1 cm z utrjevanjem do zbitosti minimalno Ev2=80 MPa | m2 | 77 |  | 0
b. | - hidroizolac. folija kot npr.Gefitas folija PE 3/300 | m2 | 77 |  | 0
c. | - beton C25/30, XC2, PV-I, Dmax=16 mm, zaščitni sloj 4 cm | m3 | 20 |  | 0
d. | - armatura vseh prerezov in mreže - B500B | kg | 2000 |  | 0
e. | - opaž stranic plošč predvidoma višine 25 cm | m2 | 18 |  | 0
20. | Dobava in montaža koalescentnega lovilca mineralnega olj iz montažnih delov, skupaj s krovno ploščo in LŽ pokrovi razreda D 400 kN ter sidranjem v talno betonsko ploščo. Z notranjim zaščitnim premazom, polnenjem z vodo in vsemi pomožnimi deli in materiali. Lovilec olj izdelan skladno s standardom SIST EN 858. Lovilec olj mora biti vgrajen in zasut v skladu z navodili proizvajalca. Lovilci olj morajo biti primerni za vgradnjo pod povoznimi površinami.
a. | - koalescentni lovilec olj LO2 z by passom s kapaciteto 150l/s (kot OIL _ TECH BP 15 ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
b. | - koalescentni lovilec olj LO3 z by passom s kapaciteto 80l/s (kot OIL _ TECH BP 10 ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
| S K U P A J KANALIZACIJA PADAVINSKE ODPADNE VODE (Mc): |  |  |  | 0

## 5.Kanal-čista-Ms
Investitor: ARAO
Objekt: Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 2 - Objekti odlagališča
SKLOP: | A.6_L2
5. | KANALIZACIJA PADAVINSKE ČISTE VODE (Ms)
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
Splošna določila:
V popisu so upoštevana potrebna dela (izkop, zasip) do kote spodnjega ustroja +154,70 m, to je v nasipu, ki je bil izveden v okviru pripravljalnih del. Vsa ostala dela, kot so ureditev zgornjega ustroja prometnih površin in končna ureditev platoja so v celoti zajeta v sklopu gradbenih ureditev površin platoja odlagališča.
1. | Zakoličevanje trase kanalizacije in jaškov po zakoličbenih podatkih v projektu - ravninski teren | m1 | 477 |  | 0
2. | Izkop jarkov za kanal. cevi z razširitvijo izkopa za jaške, vtočne jaške in druge objekte kanalizacije z odmetom ob rob izkopa - izkop v III.ktg - gramoz | m3 | 1230 |  | 0
3. | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,05 m3/m2 in utrjevanjem. | m2 | 442 |  | 0
4. | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca granulacije 0-8 mm za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem. Izdelava v skladu z navodili proizvajalca cevi. - debeline 15 cm | m3 | 52 |  | 0
5. | Dobava in zasip kanalizacijskih cevi s prodnato peščenim materialom granulacije 0-16 mm v višini 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem. Izdelava v skladu z navodili proizvajalca cevi. | m3 | 320 |  | 0
6. | Zasip kanalizacijskih cevi s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem | m3 | 778 |  | 0
7. | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kanalizacijo v nasip v okviru gradbišča skupaj z nakladanjem, zvračanjem in vgrajevanjem v nasip. | m3 | 452 |  | 0
8. | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 za betonsko posteljico in obbetoniranje cevi za zaščito pod povoznimi površinami pri minimalnih globinah ter pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi. | m3 | 21 |  | 0
9. | Dobava in polaganje kanal. PE cevi, obodne togosti SN 8 kN/m2, material PE100 na pripravljeno podlago s spajanjem z elektrovarilnimi spojkami, čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli, materiali in prenosi.
a. | - PE DN 110 - priključki na temelj drsnih vrat | m1 | 63 |  | 0
b. | - PE DN 160 | m1 | 126 |  | 0
c. | - PE DN 200 | m1 | 88 |  | 0
d. | - PE DN 315 | m1 | 103 |  | 0
e. | - PE DN 400 | m1 | 12 |  | 0
f. | - PE DN 630 | m1 | 85 |  | 0
10. | Izdelava PE kanalizacijskih jaškov z obdelanim dnom, izdelano muldo, komplet izdelavo obroča za vgradnjo pokrova ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve; po potrebi ustrezno obbetonirani, da zaradi obremenitev ne pride do posedanja jaška ali poškodb zaradi vzgona.
a. | - jašek DN 500 gl. do 1,0 m - pri drsnih vratih | kos | 9 |  | 0
b. | - jašek DN 800 gl. do 1,0 m - z dodatnim stranskim priključkom | kos | 1 |  | 0
c. | - jašek DN 800 gl. 1,0 do 1,5 m - z dodatnim stranskim priključkom | kos | 5 |  | 0
d. | - jašek DN 1000 gl. 1,0 do 1,5 m | kos | 1 |  | 0
e. | - jašek DN 1000 gl. 1,0 do 1,5 m- z dodatnim stranskim priključkom | kos | 1 |  | 0
f. | - jašek DN 1000 gl. 1,5 do 2,0 m | kos | 1 |  | 0
g. | - jašek DN 1000 gl. 1,5 do 2,0 m- z dodatnim stranskim priključkom | kos | 4 |  | 0
h. | - jašek DN 1000 gl. 1,0 do 1,5 m z dodatnim stranskim priključkom | kos | 1 |  | 0
i. | - jašek DN 1200 gl. 2,0 do 2,5 m z dodatnim stranskim priključkom | kos | 3 |  | 0
11. | Dobava in vgrajevanje LŽ pokrovov fi 60cm skupaj z napravo ležišča, polaganjem okvirja v cem. malto 1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve
a. | - razred D (400 kN) | kos | 10 |  | 0
b. | - razred B (125 kN) | kos | 7 |  | 0
12. | Dobava in vgrajevanje LŽ pokrovov fi 50cm skupaj z napravo ležišča, polaganjem okvirja v cem. malto 1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve
| - razred D (400 kN) | kos | 9 |  | 0
13. | Izdelava priključkov na revizijske, vtočne jaške in druge obj. kanalizacije skupaj s pripravo ležišča, tesnjenjem spoja itd. za vse premere cevi. | kos | 64 |  | 0
14. | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610) | m1 | 477 |  | 0
| S K U P A J KANALIZACIJA PADAVINSKE ČISTE VODE (Ms) |  |  |  | 0

## 6.Kanal-ind-T
Investitor: ARAO
Objekt: Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 2 - Objekti odlagališča
SKLOP: | A.6_L2
6. | KANALIZACIJA INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE (T)
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
Splošna določila:
V popisu so upoštevana potrebna dela (izkop, zasip) do kote spodnjega ustroja +154,70 m, to je v nasipu, ki je bil izveden v okviru pripravljalnih del. Vsa ostala dela, kot so ureditev zgornjega ustroja prometnih površin in končna ureditev platoja so v celoti zajeta v sklopu gradbenih ureditev površin platoja odlagališča.
Dobava in montaža oplaščene cevi iz nerjavnega jekla (INOX DN 100, fi 200 mm) je zajeta v načrtu strojnih inštalacij. Prav tako preizkus tesnosti in vsa ostala dokazila.
1. | Zakoličevanje trase kanalizacije in jaškov po zakoličbenih podatkih v projektu - ravninski teren | m1 | 212 |  | 0
2. | Izkop jarkov za kanal. cevi z razširitvijo izkopa za jaške, vtočne jaške in druge objekte kanalizacije z odmetom ob rob izkopa - izkop v III.ktg - gramoz | m3 | 610 |  | 0
3. | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,05 m3/m2 in utrjevanjem. | m2 | 230 |  | 0
4. | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca granulacije 0-8 mm za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem. Izdelava v skladu z navodili proizvajalca cevi. - debeline 15 cm | m3 | 35 |  | 0
5. | Dobava in zasip kanalizacijskih cevi s prodnato peščenim materialom granulacije 0-16 mm v višini 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem. Izdelava v skladu z navodili proizvajalca cevi. | m3 | 117 |  | 0
6. | Zasip kanalizacijskih cevi s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem | m3 | 474 |  | 0
7. | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kanalizacijo v nasip v okviru gradbišča skupaj z nakladanjem, zvračanjem in vgrajevanjem v nasip. | m3 | 136 |  | 0
8. | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 za betonsko posteljico in obbetoniranje cevi za zaščito pod povoznimi površinami pri minimalnih globinah ter pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi. | m3 | 73 |  | 0
JAŠKI - splošni opis Predlog postopka izvedbe jaška: - izdelava talna plošča, - montaža jeklene obloge z dnom in muldami v polsuho betonsko malto ali s fiksiranjem in nato. s podlivanjem s cementno malto, - priključitev obloge na cevovod z varjenjem stikov, - izdelava betonskih sten jaška - vgradnja LTŽ pokrova.
Tehnična risba/rešitev stika jaška in cevi, ki je skladna z zahtevami za priključevanje cevi je sestavni del jaška (v ceni jaška). Zaključna kapa PE zaščitne cevi je nameščena nekaj cm od zvara inox obloge (PE zaščitna kapa je zajeta v okviru cevi v strojnem delu). V betonski oblogi jaška mora biti zagotovljena okrogla prehodna odprtina za PE oblogo cevi. Velikost prehodne odprtine za cev se prilagodi zahtevam oplaščene cevi in zatesnitvi med oplaščeno cevjo in betonsko oblogo jaška (po detajlu v strojnem delu projekta).
9. | Kompletna izdelava notranje obloge dna in sten jaška notranjih mer 80 x 80 cm iz nerjavne pločevine deb. 4 mm vključno z izdelavo muld iz polcevi DN 100. Kvaliteta jekla je AISI304L oziroma 1.4301. Dobava na lokacijo gradbišča. Cena zajema tudi izdelavo delavniške dokumentacije in postopka montaže obloge v jašek in priključitev na cevovod.
a. | - obloga jaškov globine ca. 1 m - JT2, JT1.1 in JT1.3 (ca. 120 kg) | kos | 3 |  | 0
b. | - obloga jaškov globine ca. 1,4 m - JT1.2 in JT1.4 (ca. 160 kg) | kos | 2 |  | 0
c. | - obloga jaškov globine ca. 1,5 m - JT1 (ca. 170 kg) | kos | 1 |  | 0
10. | Kompletna vgradnja kovinske obloge jaška in pozicioniranje v projektirani položaj z upoštevanjem naklonov. Vgradnja v svežo polsuho cementno malto ali fiksiranjje obloge z naknadnim podlivanjem z zalivno cementno malto. Montaža zajema tudi priključitev obloge na cevovod z varjenjem stikov. | kos | 6 |  | 0
11. | Kompletna izdelava betonskega dela jaškov 80 x 80 cm iz betona C30/37-XC4-XD1-XF3,PVII, Dmax=16 mm, debelina sten 25 cm vključno z opažem in armaturo B500B.
a. | - jaški globine ca. 1 m - JT2, JT1.1 in JT1.3 | kos | 3 |  | 0
b. | - jaški globine ca. 1,4 m - JT1.2 in JT1.4 | kos | 2 |  | 0
c. | - jaški globine ca. 1,5 m - JT1 | kos | 1 |  | 0
12. | Dobava in vgraditev vodotesnih LTŽ pokrovov 800 x 800 mm skupaj z napravo ležišča, polaganjem okvirja v cem. malto 1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve. Kvaliteta pokrova kot npr. TETRA standardni pokrov.
a. | - razred D (400 kN) | kos | 5 |  | 0
b. | - razred B (125 kN) | kos | 1 |  | 0
LOVILEC OLJ in REZERVOAR
Zemeljska dela za vgradnjo lovilca olj in rezervoarja so zajeta v postavkah za kanalizacijo.
13. | Kompletna izdelava temeljne nosilne plošče in krovne zaščitne plošče za lovilce olj in rezervoarja:
a. | ~ priprava podlage za polaganje hidroizolacijske folije - fino planiranje gramozne podlage do točnosti +-1 cm z utrjevanjem do zbitosti minimalno Ev2=80 MPa | m2 | 21 |  | 0
b. | - hidroizolac. folija kot npr.Gefitas folija PE 3/300 | m2 | 21 |  | 0
c. | - beton C25/30, XC2, PV-I, Dmax=16 mm, zaščitni sloj 4 cm | m3 | 5 |  | 0
d. | - armatura vseh prerezov in mreže - B500B | kg | 500 |  | 0
e. | - opaž stranic plošč predvidoma višine 25 cm | m2 | 7 |  | 0
14. | Dobava in vgradnja koalescentnega lovilca mineralnega olj iz montažnih delov, skupaj s krovno ploščo in LŽ pokrovi razreda B 125 kN ter sidranjem v talno betonsko ploščo. Z notranjim zaščitnim premazom, polnjenjem z vodo in vsemi pomožnimi deli in materiali. Lovilec olj je izdelan skladno s standardom SIST EN 858. Lovilec olj mora biti vgrajen in zasut v skladu z navodili proizvajalca.
- koalescentni lovilec olj LO1 z dvoplaščno posodo s kapaciteto 15 l/s (kot OIL _ TECH 15 ali enakovredno). Dvoplaščna posoda je opremljena z napravo za javljanje netesnosti medplaščnega prostora.
Obseg in cena dobave zajema tudi: • priključni elementi iz nerjavnega jekla za cevovod DN100. Kvaliteta jekla je AISI304L oziroma 1.4301. Priključitev z varjenjem spojev. Lokaciji cevnih priključkov morata ustrezati priključnemu cevovodu. • izdelavo montažnih risb za izvedbo med gradnjo objekta, kot so: montažne skice, montažni detajli, ipd.;
- napravo za javljanje netesnosti medplaščnega prostora: napajanje 230 VAC, merilnik mora imeti vsaj 1x relejski izhod (brez potencialni SPDT kontakt) za alarmni signal puščanja in 1x izhodni zvezni signal 4...20 mA. Merilnik mora imeti Ethernet komunikacijski vmesnik (TCP/IP) za navezavo na CNS objekta. Spremljanje parametrov mora biti preko web brskalnika, komplet z vso integracijo (programska oprema) na CNS.
• zagon in testiranje - izvedba preizkusnega obratovanja v obsegu: pregled inštalacij in opreme, pregled delovanja elementov kontrole tesnosti, nastavitve in doseganje predpisanih parametrov; preizkusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur;
• dobavo in montažo napisnih ploščic iz nerjavne pločevine z vgravirano oznako po shemi za opremo oziroma v dogovoru z naročnikom; • izvedba kvalifikacije montaže IQ-pregledi (instalation qualification) po GEP Commissioning protokolu in dokumentiranje kvalifikacije montaže, vključno z odpravo prvotnih napak montaže
| • izvedbo meritev OQ-kvalifikacija (operation qualification) ter dokumentiranje meritev delovanja, vključno z nastavitvijo parametrov; • posnetke izvedenega stanja - sprotno beleženje vseh sprememb nastalih med izvedbo, vrisovanje in vpisovanje v PZI projektno dokumentacijo; in • pripravo primopredajne dokumentacije v tiskani in elektronski obliki, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev ter navodila za uporabo in vzdrževanje. | kos | 1 |  | 0
16. | Dobava in vgradnja dvoplaščne ležeče cisterne (rezervoarja) premera 2.000 mm, dolžine ca. 4.170 mm, koristni volumen z upoštevanjem lokacije prelivnega iztoka mora znašati vsaj 12 m3 - za skladiščenje tehnološke vode, cisterna ima dve vstopni odprtini: jašek DN 500 za revizijski dostop in vnos potopne črpalke in jašek DN 500 za priklop naprave za merjenje tesnosti medplaščnega prostora in za merilnik nivoja z LTŽ pokrovoma razreda B 125 kN. Lokaciji cevnih priključkov morata ustrezati priključnemu cevovodu. Cisterna je opremljena z napravo za javljanje netesnosti medplaščnega prostora.
Cisterna je opremljena z merilnikom nivoja (LI, LT) in nivojskim stikalom (LAH, LSH). Cisterna mora biti vgrajena in zasuta v skladu z navodili proizvajalca.
Obseg in cena dobave zajema tudi - priključni elementi iz nerjavnega jekla za cevovod DN100, priključitev z varjenjem. Kvaliteta jekla je AISI304L oziroma 1.4301. Lokaciji cevnih priključkov morata ustrezati priključnemu cevovodu. • izdelavo montažnih risb za izvedbo med gradnjo objekta, kot so: montažne skice, montažni detajli, ipd.;
- napravo za javljanje netesnosti medplaščnega prostora: napajanje 230 VAC, merilnik mora imeti vsaj 1x relejski izhod (brez potencialni SPDT kontakt) za alarmni signal puščanja in 1x izhodni zvezni signal 4...20 mA. Merilnik mora imeti Ethernet komunikacijski vmesnik (TCP/IP) za navezavo na CNS objekta. Spremljanje parametrov mora biti preko web brskalnika, komplet z vso integracijo (programska oprema) na CNS.
- merjenje nivoja: napajanje 230 VAC/DC, 1x izhodni zvezni signal 4...20 mA in vsaj 1x nastavljiv relejni izhod (brez potencialni SPDT kontakt) za alarmni signal visoki novo. Merilnik mora imeti RS-485 komunikacijski vmesnik (Modbus RTU) za navezavo na CNS objekta. Spremljanje parametrov mora biti preko web brskalnika, komplet z vso integracijo (programska oprema) na CNS.
• zagon in testiranje - izvedba preizkusnega obratovanja v obsegu: pregled inštalacij in opreme, pregled delovanja elementov kontrole tesnosti, nastavitve in doseganje predpisanih parametrov; preizkusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur; • dobavo in montažo napisnih ploščic iz nerjavne pločevine z vgravirano oznako po shemi za opremo oziroma v dogovoru z naročnikom;
• izvedba kvalifikacije montaže IQ-pregledi (instalation qualification) po GEP Commissioning protokolu in dokumentiranje kvalifikacije montaže, vključno z odpravo prvotnih napak montaže; • izvedbo meritev OQ-kvalifikacija (operation qualification) ter dokumentiranje meritev delovanja, vključno z nastavitvijo parametrov;
| • posnetke izvedenega stanja - sprotno beleženje vseh sprememb nastalih med izvedbo, vrisovanje in vpisovanje v PZI projektno dokumentacijo; in • pripravo primopredajne dokumentacije v tiskani in elektronski obliki, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev ter navodila za uporabo in vzdrževanje. | kos | 1 |  | 0
| S K U P A J KANALIZACIJA INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE (T): |  |  |  | 0

## 7.Vodovod
Investitor: ARAO
Objekt: Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 2 - Objekti odlagališča
SKLOP: | A.6_L2
7. | ZUNANJI RAZVODI STROJNIH INŠTALACIJ (gradbena dela)
VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
Splošna določila:
V popisu so upoštevana potrebna dela (izkop, zasip) do kote spodnjega ustroja +154,70 m, to je v nasipu, ki je bil izveden v okviru pripravljalnih del. Vsa ostala dela, kot so ureditev zgornjega ustroja prometnih površin in končna ureditev platoja so v celoti zajeta v sklopu gradbenih ureditev površin platoja odlagališča.
Popis obsega gradbena dela za celotno zunanje hidrantno omrežje in zunanje vodovodno omrežje do vodomernega jaška. Vodomerni jašek je zajet v projektu "Infrastrukturni objekti".
1. | Zakoličenje trase po zakoličbenih podatkih v projektu - ravninski teren | m1 | 995 |  | 0
2. | Izkop jarkov za cevi z razširitvijo izkopa za hidrante in druge objekte kanalizacije z odmetom ob rob izkopa - izkop v III.ktg - gramoz | m3 | 1140 |  | 0
3. | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,05 m3/m2 in utrjevanjem. | m2 | 570 |  | 0
4. | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca granulacije 0-8 mm za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem. Izdelava v skladu z navodili proizvajalca cevi. - debeline 15 cm | m3 | 85 |  | 0
5. | Dobava in zasip kanalizacijskih cevi s prodnato peščenim materialom granulacije 0-16 mm v višini 20 cm nad temenom cevi z utrjevanjem. Izdelava v skladu z navodili proizvajalca cevi. | m3 | 220 |  | 0
6. | Zasip kanalizacijskih cevi s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem. Cena zajema tudi dobavo in vgradnjo opozorilnega traku. | m3 | 1135 |  | 0
7. | Odvoz odvečnega materiala od izkopa za kanalizacijo v nasip v okviru gradbišča skupaj z nakladanjem, zvračanjem in vgrajevanjem v nasip. | m3 | 305 |  | 0
8. | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 za podbetoniranje hidrantov, obbetoniranje lokov ipd. vključno z morebitnim opažem. | m3 | 6 |  | 0
9. | Kompletna izdelava temelja za hidrantno omarico okvirne velikosti 80x30x80 cm. Izdelati po zahtevah montažerja omarice.
| - zemeljska dela so zajeta v postavkah za cevovod | - | 0 | 0 | 0
a. | -beton C30/37, XF3, fina obdelava zgornje površine temelja z zaribanjem | m3 | 2 |  | 0
b. | - opaž temelja | m2 | 8 |  | 0
c. | - armatura temelja B500B vseh profilov | kg | 150 |  | 0
| S K U P A J ZUNANJI RAZVODI STROJNIH INŠTALACIJ: |  |  |  | 0

## 8.Elektro
Investitor: ARAO
Objekt: Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 2 - Objekti odlagališča
SKLOP: | A.6_L2
8. | ZUNANJI RAZVODI ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ (gradbena dela)
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
Splošna določila:
V tem popisu so zajeta gradbena dela za kabelsko kanalizacijo za: - razvode električnih kablov (EJ), - telekomunikacijskih kablov (TKJA) in - razvode zunanje razsvetlave (JR).
V popisu so upoštevana potrebna dela (izkop, zasip) do kote spodnjega ustroja +154,70 m, to je v nasipu, ki je bil izveden v okviru pripravljalnih del. Vsa ostala dela, kot so ureditev zgornjega ustroja prometnih površin in končna ureditev platoja so v celoti zajeta v sklopu gradbenih ureditev površin platoja odlagališča.
V cenah je zajeta tudi vgradnja ozemljila (pocinkan trak ali bakreno pletivo). Dobava ozemljila je zajeta v elektro delu.
1. | Zakoličevanje trase kanalizacije in jaškov po zakoličbenih podatkih v projektu:
a. | - elektro razvodi | m1 | 660 |  | 0
b. | - telekomunikacija | m1 | 430 |  | 0
c. | - zunanja razsvetljava | m1 | 680 |  | 0
2. | Izkop jarkov za kabelsko kanalizacijo z razširitvijo in poglobitvijo izkopa za jaške in druge objekte kanalizacije z odmetom ob rob izkopa - izkop v III.ktg - gramoz | m3 | 1410 |  | 0
3. | Planiranje dna kanala s točnostjo +-3 cm in utrjevanjem. | m2 | 1020 |  | 0
4. | Izdelava posteljice deb. 10 cm in obsipa kabelske cevi v deb. 10 cm s peskom 0-8 mm (npr. kabel zunanje razsvetljave v zelenici). | m3 | 72 |  | 0
5. | Zasip kabelskih kanalizacijskih cevi s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem. Cena zajema tudi dobavo in vgradnjo opozorilnega traku. | m3 | 793 |  | 0
6. | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kanalizacijo v nasip v okviru gradbišča skupaj z nakladanjem, zvračanjem in vgrajevanjem v nasip. | m3 | 617 |  | 0
7. | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 Dmax=16 mm za betonsko posteljico in obbetoniranje cevi.Beton se vgrajuje postopoma med posamezne sloje cevi, polna obbetoniranost vseh cevi. | m3 | 330 |  | 0
8. | Opaž obbetoniranja cevi | m2 | 800 |  | 0
9. | Mrežna armatura Q335, kvaliteta B500B, za obbetoniranje cevi | kg | 20300 |  | 0
10. | Dobava in polaganje PEHD kabelskih rebrastih cevi, znotraj gladka, komplet z opozorilnim trakom ter skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom (uvodnicami, distančniki, …):
a. | - PEHD cevi 1 x DN 110 mm - rdeče barve | m1 | 32 |  | 0
b. | - PEHD cevi 2 x DN 110 mm - rdeče barve | m1 | 25 |  | 0
c. | - PEHD cevi 3 x DN 110 mm - rdeče barve | m1 | 31 |  | 0
d. | - PEHD cevi 4 x DN 110 mm - rdeče barve | m1 | 211 |  | 0
e. | - PEHD cevi 5 x DN 110 mm - rdeče barve | m1 | 26 |  | 0
f. | - PEHD cevi 6 x DN 110 mm - rdeče barve | m1 | 25 |  | 0
g. | - PEHD cevi 2x3 x DN 110 mm - rdeče barve | m1 | 125 |  | 0
h. | - PEHD cevi 2x4x DN 110 mm - rdeče barve | m1 | 153 |  | 0
i. | - PEHD cevi 1 x DN 50 mm - rdeče barve | m1 | 10 |  | 0
j. | - PEHD cevi 1 x DN 110 mm - rdeče barve - za JR | m1 | 680 |  | 0
k. | - PEHD cevi 1 x DN 110 mm - rumene barve | m1 | 7 |  | 0
l. | - PEHD cevi 2 x DN 110 mm - rumene barve | m1 | 136 |  | 0
m. | - PEHD cevi 4 x DN 110 mm - rumene barve | m1 | 261 |  | 0
n. | - PEHD cevi 1 x DN 50 mm - rumene barve | m1 | 10 |  | 0
JAŠKI
11. | Kompletna izdelava betonskega kabelskega z izvedbo priključkov kabelskih cev: - beton C30/37-XC4-XD1-XF3, PVII, Dmax=16 mm, - podložni beton C12/15-XC0 - armatura B500B, - opaž, - ponikovalnica v dnu jaška iz cevi PEHD 110 mm dolž. 0,5 m , drenažno nasutje 0,125 m3 Jaške izdelati skladno s PZI dokumentacijo.
a. | - jaški EJ svetlih mer 200 x 200 x 150 cm | kos | 3 |  | 0
b. | - jaški EJ svetlih mer 150 x 150 x 100 cm | kos | 12 |  | 0
c. | - jaški EJ svetlih mer 120 x 120 x 100 cm | kos | 2 |  | 0
d. | - jaški TKJA svetlih mer 150 x 150 x 100 cm | kos | 1 |  | 0
e. | - jaški TKJA svetlih mer 120 x 120 x 100 cm | kos | 9 |  | 0
f. | - jaški JR svetlih mer 80 x 80 x 90 cm | kos | 6 |  | 0
g. | - jašek JD1 svetlih mer 80 x 80 x 90 cm | kos | 1 |  | 0
12. | Kompletna izvedba temelja kandelabra z jaškom in betonskim pokrovom 40/40 cm (JR-P) montažne izvedbe (kot npr. temelj TL-TEMELJ 100x100 cm x H1000 proizvajalca JADRANKA d.o.o.) z utrditvijo podlage npr. s podložnim betonom, priključitvijo na kabelsko kanalizacije in zasipom. Vse v skladu z navodili proizvajalca. | kos | 28 |  | 0
POKROVI
13. | Dobava in vgraditev LTŽ pokrovov (standard EN 1214) na kabelske jaške v skladu z navodili proizvajalca pokrovov:
a. | - pokrovi 800x800 mm, jaški EJ, razred D (400 kN) | kos | 2 |  | 0
b. | - pokrovi 600x1250 mm, jaški EJ, razred D (400 kN) | kos | 3 |  | 0
c. | - pokrovi 600x1250 mm, jaški EJ, razred B (125 kN) | kos | 12 |  | 0
d. | - pokrovi 600x600mm, jaški TKJA, razred B (125 kN) | kos | 10 |  | 0
e. | - pokrovi 800x800 mm, jaški JR, razred B (125 kN) | kos | 6 |  | 0
f. | - pokrovi 800x800 mm, jaški JD1, razred B (125 kN) | kos | 1 |  | 0
TESNENJE prehodov kabelske kanalizacije v jaških ob objektih
Opomba: tesnenje med kabli in zaščitnimi cevmi je upoštevano pri popisu elektro instalacij. Izvajalec mora poskrbeti, da so izbrani sistemi usklajeni tako, da bodo elementi kompatibilni. Komercialna imena so navedena le kot primer zahtevane kvalitete.
Splošni opis tesnenja: Dvostranske zidne uvodnice premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino stene 250 mm. Vgradnja v opaž. Material: stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom. Povezovalna cev: PVC; slepa pokrova ABS s tesnilom TPE Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara - TIP: kot npr. HSI 150-1x4-K2/200 Hauff Technik ali enakovredno
Sistemski pokrovi s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K… - material: pokrov sistema: polikarbonat; vpenjalna matica: mešanica PC/PBT; krčna cev: EPDM - testnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara - TIP: kot npr. HSI 150-D110-KS Hauf Technik ali enakovredno
14. | Jašek EJ-1
| Dvostranske zidne uvodnice: - dvostranska zidna uvodnica premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 250 mm - dimenzija okvirja: 220x 220 mm; razdalja med osmi: 210 mm | kos | 1 |  | 0
| Sistemski pokrov s tesnenjem | kos | 1 |  | 0
15. | Jašek EJ-2
| Dvostranske zidne uvodnice: -paket 2x6 dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 250 mm - vrste v višino: 2; vrste v širino: 6 - dimenzija okvirja: 1270x 430 mm; razdalja med osmi: 210 mm | kos | 1 |  | 0
| Sistemski pokrov s tesnenjem | kos | 12 |  | 0
16. | Jašek EJ-5
| Dvostranske zidne uvodnice: -paket 6 dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 250 mm - vrste v višino: 1; vrste v širino: 6 - dimenzija okvirja: 1270x 220 mm; razdalja med osmi: 210 mm | kos | 1 |  | 0
| Sistemski pokrov s tesnenjem | kos | 6 |  | 0
17. | Jašek EJ-8
| Dvostranske zidne uvodnice: -paket 2x3 dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 250 mm - vrste v višino: 2; vrste v širino: 3 - dimenzija okvirja: 640 x 430 mm; razdalja med osmi: 210 mm | kos | 1 |  | 0
| Sistemski pokrov s tesnenjem | kos | 6 |  | 0
18. | Jašek EJ-10
| Dvostranske zidne uvodnice: -paket 5 dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 250 mm - vrste v višino: 1; vrste v širino: 5 - dimenzija okvirja: 1060 x 220 mm; razdalja med osmi: 210 mm | kos | 1 |  | 0
| Sistemski pokrov s tesnenjem | kos | 5 |  | 0
19. | Jašek TKJA-3
| Dvostranske zidne uvodnice: -paket 4 dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 250 mm - vrste v višino: 1; vrste v širino: 4 - dimenzija okvirja: 850x 220 mm; razdalja med osmi: 210 mm | kos | 1 |  | 0
| Sistemski pokrov s tesnenjem | kos | 4 |  | 0
20. | Jašek TKJA-5
| Dvostranske zidne uvodnice: -paket 4 dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 250 mm - vrste v višino: 1; vrste v širino: 4 - dimenzija okvirja: 850x 220 mm; razdalja med osmi: 210 mm | kos | 1 |  | 0
| Sistemski pokrov s tesnenjem | kos | 4 |  | 0
21. | Jašek TKJA-8
| Dvostranske zidne uvodnice: -paket 2 dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 250 mm - vrste v višino: 1; vrste v širino: 2 - dimenzija okvirja: 430x 220 mm; razdalja med osmi: 210 mm | kos | 1 |  | 0
| Sistemski pokrov s tesnenjem | kos | 2 |  | 0
22. | Jašek TKJA-9
| Dvostranske zidne uvodnice: -paket 3 dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 250 mm - vrste v višino: 1; vrste v širino: 3 - dimenzija okvirja: 640x 220 mm; razdalja med osmi: 210 mm | kos | 1 |  | 0
| Sistemski pokrov s tesnenjem | kos | 3 |  | 0
23. | Kompletna izvedba temeljev uličnih svetilk vel. 70x70x120 cm (pri jaških JR): - izkop, zasip za temeljem in odvoz viška materiala je zajet v postavkah za kabelsko kanalizacijo ~ podložni beton C12/15 -X0, v debelini 10 cm vključno z opažem ~ beton temelja; beton C20/35, XC2 CI.0.2, Dmax=16mm, NOZT 100 po SIST EN 206-1 in SIST 1026, SIST EN 1992-1-1, zaščitni sloj 4 cm, izvedbeni razred 2 po SIST EN 13670 in NAD, tolerančni razred 1 po SIST EN 13670 in NAD, obdelava vidnih opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD osnovna VB 2 ~ dobava in vgradnja PE-HD cevi fi 80 mm - vgradnja v beton - armatura B500B (50 kg/kos) ~ vgradnja sider in šablon za svetilko. Sidra in šablone nabavi in dostavi dobavitelj uličnih svetilk, ~ opaž točkovnega temelja (opaženje, razopaženje in čiščenje). | kos | 6 |  | 0
24. | Izkop jarka za ozemljitvene trakove in zasip po položitvi traku. Dobava in polaganje ozemljitvenega traku je zajeta v elektro delu. Jarek širok 40 cm in globok predvidoma 80 cm. | m1 | 1050 |  | 0
| S K U P A J ZUNANJI RAZVODI ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ (gradbena dela): |  |  |  | 0

## 10.Prom.površine
Investitor: ARAO
Objekt: Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 2 - Objekti odlagališča
SKLOP: | A.6_L2
10. | PROMETNE POVRŠINE
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
Splošna določila:
Izhodišče za izvedbo zunanje ureditve je višina nasipa, ki je izveden do kote 154,70 m n.m. v okviru pripravljalnih del.
Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin je na podlagi profilov posnetih pred in po zasipanju. Izvedba geodetskih del za potrebe obračuna del je stroškovno zajeta v cenah nasipnih del.
GRAMOZNI TAMPON
1. | Priprava podlage za gramozni tampon s planiranjem do +-3 cm in utrjevanjem do zbitosti min. Ev2=80 MN/m2. | m2 | 8600 |  | 0
2. | Dobava in mehansko vgrajevanje tamponskega materiala 0/32 mm, zmes drobljenih kamnitih zrn, skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +- 1 cm (obračun v zbitem stanju)
a. | -gramozni tampon debeline min. 40 cm - cesta 1, utrjevanje min. do Ev2= 120 MN/m2. | m3 | 2650 |  | 0
b. | -gramozni tampon debeline min.40 cm - cesta 2, utrjevanje min. do Ev2= 80 MN/m2. | m3 | 960 |  | 0
c. | -gramozni tampon debeline min. 30 cm - pešpoti, pločniki, utrjevanje min. do Ev2= 80 MN/m2. | m3 | 185 |  | 0
d. | -gramozni tampon debeline min. 25 cm - betonski tlak, utrjevanje min. do Ev2= 80 MN/m2. | m3 | 232.5 |  | 0
e. | -gramozni tampon debeline ca. 55 cm - zasip ob objektih pod prodcem min. do Ev2= 60 MN/m2. | m3 | 190 |  | 0
ASFALTERSKA DELA
3. | Pobrizg gramoznega planuma, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave. | m2 | 8085 |  | 0
4. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilne plastI bituminizirane zmesi na pripravljeno tamponsko podlago kvalitete AC 32 base PmB 25/55-65 A2 v debelini 10 cm - cesta 1. | m2 | 5810 |  | 0
5. | Dobava in vgrajevanje obrabno zapornega sloja bituminizirane zmesi AC surf 11 PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm - cesta 1. | m2 | 5810 |  | 0
6. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilne plastI bituminizirane zmesi na pripravljeno tamponsko podlago kvalitete AC 16 base B 70/100 A4 v debelini 5 cm - cesta 2. | m2 | 2040 |  | 0
7. | Dobava in vgrajevanje obrabno zapornega sloja bituminizirane zmesi AC surf 8 B 70/100 A4 v debelini 3 cm - cesta 2. | m2 | 2040 |  | 0
8. | Dobava in vgrajevanje obrabno zapornega sloja bituminizirane zmesi AC surf 8 B 70/100 A5 v debelini 4 cm - pločniki. | m2 | 235 |  | 0
ROBNIKI
9. | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj iz betona C12/15, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z zemeljskimi in vsemi pomožnimi deli ter prenosi. Poglobljeni in dvignjeni robniki.
a. | - dimenzij 15/25/100 cm | m1 | 980 |  | 0
b. | - dimenzij 15/25/100 cm - v krivini | m1 | 130 |  | 0
b. | - dimenzij 15/25/100 cm - vtočni robniki | kos | 18 |  | 0
c. | - dimenzij 8/20/100 cm | m1 | 180 |  | 0
d. | - dimenzij 8/20/100 cm - v krivini | m1 | 30 |  | 0
e. | - dimenzij 8/20/100 cm - ob zgradbah TO in USO | m1 | 260 |  | 0
d. | - dimenzij 8/20/100 cm - vtočni robniki | kos | 1 |  | 0
PRODEC OB ZGRADBAH
10. | Nasutje prodca granulacije 32 mm v debelini 10 cm ob zgradbah TO in USO. | m2 | 185 |  | 0
BETONSKI TLAKI
11. | Zunanji AB štokan tlak debeline 25 cm se izvede z armiranim betonom specifikacije C30/37 XC4/XF4/XD2 Dmax16 mm (OPZT S25). V sestavo betona se dodajajo polipropilenska vlakna dolžine 10-12 mm (količina 0,91kg/m3). V sestavi betona (recepturi) mora biti obvezno uporabljen kameni agregt kamnolomskega izvora in sive barve. Po vgrajevnju in zgoščevnju betona se površino ročno poravna (poreže) pri tem morajo biti izvedeni vsi potrebni nakloni. Rezanje navideznih dilatacije se izvede po arhitekturnem načrtu oz armaturnem načrtu dilatacij. Armatura se polaga prekinjeno v vsakem polju posebej.
Pri primerni starosti betona se površina betona strojno obdela, najprej z grobim brušenjem približno 4 mm globoko in nato s štokanjem. Vse večje luknjice v betonu se po brušenju kita z ustrezno malto (zmrzlinsko odporno XF4), ki mora biti primerne (ustrezne) barve. Šele po izvedenem kitanju se izvede štokanje betona. Pred izvedbo je obvezno potrebno izdelati testno polje velikosti najmanj 1 m2 z uporabo enakih materialov in izbranim postopkom obdelave. Testno polje in videz površine po obdelavi odobri arhitekt. Testno polje se po potrebi ponavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in potrditev s strani arhitekta.
a. | ~ priprava podlage za polaganje hidroizolacijske folije - fino planiranje gramozne podlage do točnosti +-1 cm z utrjevanjem do zbitosti minimalno Ev2=80 MPa | m2 | 930 |  | 0
b. | ~ hidroizolac. folija kot npr.Gefitas folija PE 3/300 | m2 | 930 |  | 0
c. | ~ beton C30/37 XC4/XF4/XD2 Dmax16 mm z mikrovlakni | m3 | 233 |  | 0
d. | ~ štokanje | m2 | 930 |  | 0
e. | ~ zaščita štokane površine s premazom npr. kot Pieri Early Protect VBA takoj po zaključku obdelave površine | m2 | 930 |  | 0
f. | ~ testno polje vel. 1 m2 | kpl. | 1 |  | 0
12. | Beton C30/37 XC4/XF4/XD2 Dmax16 mm pasovnega temelja pod ploščo | m3 | 5 |  | 0
13. | Podložni beton C12/15 pod pasovnimi temelji vključno z morebitnim opažem. | m3 | 2 |  | 0
14. | Kompletna izdelava mozničene dilatacije z vgradnjo plastičnih cevi fi 32 mm za moznike, predvidoma 5 kos/m, s polnilom iz ekspandiranega polietilena deb. 20 mm, (kot Aerofil 2) in tesnenjem s kitom (kot Geocel PRO 592). Gornje robove pobrusiti v širini 1 cm pod kotom 45°. Izdelati po detajlu v risbah armature. | m1 | 17 |  | 0
15. | Kompletna izvedba rezanih fug: • dan po betonaži talne AB plošče je potrebno zarezati fugo 3 mm široko in globoko 1/3 debeline plošče • tik pred predajo tlaka v uporabo se linija fuge ponovno zareže 8 mm široko in 40 mm globoko • rego zapolniti s trakom iz penjenega politilena, kot omejevalec globine in kot podloga za tesnilno maso (kot npr. Geocel PRO 592). Vgradnja po navodilih izbranega proizvajalca tesnilnih materialov. Gornje robove pobrusiti v širini 1 cm pod kotom 45°. | m1 | 178 |  | 0
16. | Kompletna izvedba dilatacije stika betonskih plošč z vgradnjo polnila iz ekspandiranega polietilena deb. 10 mm (kot Aerofil 2) in tesnenjem s kitom (kot Geocel PRO 592). Gornje robove pobrusiti v širini 1 cm pod kotom 45°. | m1 | 106 |  | 0
17. | Kompletna izvedba rege ob robniku z vgradnjo polnila iz ekspandiranega polietilena deb. 10 mm (kot Aerofil 2) in tesnenjem s kitom (kot Geocel PRO 592). Gornji rob betonske plošče pobrusiti v širini 1 cm pod kotom 45°. | m1 | 104 |  | 0
18. | Kompletna izvedba dilatacije ob objektu z vgradnjo polnila iz ekspandiranega polietilena deb. 10 mm (kot Aerofil 2) in tesnenjem s kitom (kot Geocel PRO 592). Gornji rob betonske plošče pobrusiti v širini 1 cm pod kotom 45°. | m1 | 60 |  | 0
19. | Dobava in vgradnja kotnika 70/30/4 mm iz nerjavnega jekla s sidri na razdalji 50 cm s fiksiranjem v opaž pred betoniranjem. | m1 | 233 |  | 0
20. | Dobava, strojna izdelava in ročna montaža armature iz betonskega jekla različnih profilov in armaturnih mrež B500B. | kg | 33000 |  | 0
21. | Opaž robov talne plošče; opaženje, razopaženje in čiščenje:
a. | - opaž višine 25 cm - ravni del | m2 | 90 |  | 0
b. | - opaž višine 25 cm - ukrivljeni del (R=7,5 m) | m2 | 4 |  | 0
22. | Opaž pasovnega temelja pod ploščo v območju ograje. | m2 | 21 |  | 0
ZUNANJA IN NOTRANJA OBODNA SERVISNA CESTA je v obsegu del LOT 1
DROGOVI ZA ZASTAVE
23. | Kompletna izvedba temeljev drogov za zastave vel. 70x70x120 cm: - izkop, zasip za temeljem in odvoz viška materiala, ~ podložni beton C12/15 -X0, v debelini 10 cm vključno z opažem ~ beton temelja; beton C30/37, XF3, CI.0.2, Dmax=16mm, NOZT 100 po SIST EN 206-1 in SIST 1026, SIST EN 1992-1-1, zaščitni sloj 4 cm, izvedbeni razred 2 po SIST EN 13670 in NAD, tolerančni razred 1 po SIST EN 13670 in NAD, obdelava vidnih opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD osnovna VB 2 - armatura B500B (50 kg/kos) ~ opaž točkovnega temelja (opaženje, razopaženje in čiščenje), - vgradnja sider za drog v temelj s šablono s fiksiranjem v opaž pred betoniranjem (brez dobave sider). | kos | 4 |  | 0
24. | Dobava in montaža drogov za zastave na predhodno vgrajena sidra v armirano betonskem temelju ter pripravo za ozemljitev drogov. Sama izvedba ozemljitve ni predmet tega popisa; ~ višina drogov: 7,00 m ~ premer cevi: 80 mm ~ obročki za vpenjanje zastave po daljši strani (na drogu): 6 kosov ~ prečna nosilna palica za zastavo: 1,00 m ~ uho za prečno palico: 1 kos ~ material: prašno barvan Alu ~ barva: po izboru naročnika ~ funkcionalnost: uležajen vrtilni mehanizem omogoča obračanje zastave po vetru za poln krog (360°), spuščanje zastave s kompletnim mehanizmom, samodejno dvigovanje zastave- jeklena vrv in utež znotraj droga. ~ dimenzije in vpenjanje zastave: za zastave velikosti 100x300 cm, vpeta vodoravno na nosilno palico po krajši stranici in vpeta z obročki po daljši stranici. ~ tipi zastav: določi naročnik ~ montaža: vijačenje droga na prej v betonirano sidro. Sidra za vgradnjo v AB temelj dostavi dobavitelj drogov. | kos | 4 |  | 0
| S K U P A J PROMETNE POVRŠINE: |  |  |  | 0

## 11.Prom.signalizacija
Investitor: ARAO
Objekt: Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 2 - Objekti odlagališča
SKLOP: | A.6_L2
11. | PROMETNA SIGNALIZACIJA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Izdelava temelja prometnih znakov iz betona C 12/15, globine 80 cm, premera 40 cm | kos | 11 |  | 0
2. | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi
a. | - fi 64 mm,dolžine 3500 mm | kos | 10 |  | 0
b. | - fi 64 mm,dolžine 4000 mm | kos | 1 |  | 0
3. | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz alum. pločevine,
a. | 2102; osmerokotnik - Ustavi (STOP) | kos | 5 |  | 0
b. | 2232-5; fi 60cm, RA2 (omejitev hitrosti 10 km/h) | kos | 1 |  | 0
c. | 2417; 40x40 cm; RA2 (intervencijska pot) | kos | 5 |  | 0
d. | 4803; dopolnilna tabla 40 cm; RA2 (Dovozna pot za gasilska vozila) | kos | 5 |  | 0
e. | - tipska obvestilna tabla za zbirno mesto | kos | 1 |  | 0
4. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, deb. plasti suhe snovi 300 mikronov
a. | črta 5111 (ločilna neprekinjena črta), šir. črte 15 cm | m1 | 25 |  | 0
b. | črta 5121 (1-1-1) ločilna prekinjena črta, š=15 cm | m1 | 175 |  | 0
c. | črta 5121 (3-3-3) ločilna prekinjena črta, š=15 cm | m1 | 410 |  | 0
d. | črta 5112 robna neprekinjena črta ob HALI, š=15 cm | m1 | 153 |  | 0
e. | črta 5211 neprekinjena široka prečna črta črta, š= 50 cm | m1 | 17 |  | 0
f. | črta 5122 robna prekinjena črta, š=15 cm, š=10 cm | m1 | 50 |  | 0
g. | črta 5231 prehod za pešce | m2 | 100 |  | 0
h. | črta 5321 zaporna ploskev | m2 | 15 |  | 0
5. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno rumeno barvo,deb. plasti suhe snovi 300 mikronov
a. | - 5340 (intervencijska površina) - črta š=10 cm | m1 | 136 |  | 0
b. | - 5508 - napis "INTERVENCIJSKA POVRŠINA" | kos | 8 |  | 0
6. | Izdelava označbe s simboli z enokomponentno belo barvo, deb. plasti suhe snovi 300 mikronov
a. | 5501 (Ustavi - STOP) | kos | 5 |  | 0
b. | simbol 5234 pas za pešce | kos | 21 |  | 0
7. | Izdelava označbe na robniku s talnim označevalnim trakom, rdeče-bela oznaka, nedrseče izvedbe, širine 75 mm, primeren za uporabo na prostem, samolepilna izvedba. | m1 | 25 |  | 0
| S K U P A J PROMETNA SIGNALIZACIJA: |  |  |  | 0

## 12.Notranja ograja
Investitor: ARAO
Objekt: Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 2 - Objekti odlagališča
SKLOP: | A.6_L2
12. | NOTRANJA OGRAJA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
NOTRANJA OGRAJA
Splošni opis za ograjo: Ograja mora biti na stebre pritrjena brez vijačnega materiala in mora onemogočati enostavno demontažo (višja stopnja varovanja). Površinska zaščita elementov ograje: Zn+Epoxy+Polyester . Stebri: količina Zn-275g/mm2; debelina polyestra min. 100µm . Paneli: količina Zn- min. 70g/mm2; debelina polyestra min. 100µm. Ograja se v brežini vgrajuje kaskadno (kaskade na vsakih 10cm).
Zunanja ograja je v obsegu LOT 1.
NOTRANJA OGRAJA
1. | Kompletna dobava in postavitev notranje tipske panelne ograje: - paneli višine 2030 mm z vertikalnimi jeklenimi žicami fi 5 mm in horizontalnimi žicami 2x fi 6 mm. Velikost okenc mreže maks. 50x200 mm. - stebri: odpornostni moment stebrov W > 6,5 cm3; pravokotno na smer poteka ograje. Debelina stene stebrov min. 2,9 mm; presek 60x86 mm; pokrovi stebrov kovinski v barvi stebrov, pritrjeni na stebre pred površinsko obdelavo. - betonski temelji fi30/60 cm, - betonske lamele 25x5 cm standardne dolžine 245 cm. Lamele so iz betona odpornega na zmrzovanje (min. C30/37). Vsi kovinski elementi ograje so jekleni, vroče cinkani in plastificirani z epoksi in poliestrom v barvi RAL 7006 (svetlo siva). Ograja je priključena na ozemljitve. Ograja kot naprimer Palisada Bastifor N | m1 | 480 |  | 0
| S K U P A J NOTRANJA OGRAJA: |  |  |  | 0

## 13.Monitoring
Investitor: ARAO
Objekt: Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 2 - Objekti odlagališča
SKLOP: | A.6_L2
13. | MONITORING MED GRADNJO
Monitoring med gradnjo NSRAO, ki je v obsegu LOT 2
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
Splošna določila:
Vsa poročila (pisne postopke) za monitoring izvajalec preda naročniku v pregled in odobritev v elektronski obliki. Končna odobrena poročila preda izvajalec naročniku v 6 izvodih v tiskani in digitalni obliki (npr. CD ali drugi dogovorjeni obliki). Monitoring se izvaja v skladu z odobrenimi pisnimi postopki - poročili.
GEODETSKA OPAZOVANJA V ČASU GRADNJE
Referenčna dokumentacija:
Načrt št.: NRVB---7L0001 - Projekt vertikalne in horizontalne geodetske mreže za potrebe opazovanja premikov objektov Odlagališča NSRAO
Načrt št.: NRVB---7L0002 - Program geodetskih opazovanj premikov objektov Odlagališča NSRAO
1. | Vzpostavitev položajne in višinske referenčne geodetske mreže za potrebe določitve horizontalnih in vertikalnih deformacij in premikov objektov in platoja NSRAO. Zahtevana natančnost določitve pomikov kontrolnih točk je ± 1 mm (elipsa pogreškov).
1.1 | - izdelava projekta položajne in višinske referenčne mreže | kpl | 1 |  | 0
1.2 | - stabilizacije referenčnih in kontrolnih točk v skladu s potrjenim projektom | kpl | 1 |  | 0
1.3 | - izdelava pisnega postopka geodetskih meritev za potrebe določitve horizontalnih in vertikalnih deformacij in premikov (geodetski datum, način, metode in termini izmer, oprema, resursi, obdelava opazovanj, ugotavljanje premikov, prezentacija). Podlaga je projekt PZI in druga dokumentacija v zvezi z gradnjo. | kpl | 1 |  | 0
2. | Kompletna vgradnja referenčnih in kontrolnih točk v/na objektih v skladu z navodili v projektu PZI (zahteve statika). Kontrolne točke morajo biti iz medenine ali nerjavnega jekla. Cena vsebuje dobavo materiala in vgradnjo (vzidavo) v konstrukcijo objekta. | kos | 45 |  | 0
3. | Kompletna izgradnja referenčnih točk na nasipu platoja skladno s projektom PZI (razmestitev, način realizacije) | kos | 7 |  | 0
4. | Izvedba ničelne meritve v skladu s projektom opazovanj z izdelavo poročila. | kpl | 1 |  | 0
5. | Izvedba rednih obdobnih in izrednih opazovanj med gradnjo v skladu s projektno dokumentacijo. Meritve pomikov hribine med izdelavo gradbene jame in pomikov gradbenih konstrukcij v času gradnje (za silos, kontrolni bazen in tehnološki objekt ter plato NSRAO). Obračun se izvaja mesečno sorazmerno v odstotku izvedenih del objektov, ki se merijo. | kpl | 1 |  | 0
6. | Izdelava končnega poročila geodetskih opazovanj v času gradnje in predaja naročniku v 6 izvodih in v digitalni obliki na CD. | kpl | 1 |  | 0
TEHNIČNO OPAZOVANJE
1. | Tehnično opazovanje objekta za silos
Referenčna dokumentacija:
7/1 Primarna podgradnja
7/2 Zaščita gradbene jame pred hidravličnim lomom tal
7/3 Načrt geotehničnega monitoringa
| Kompletna izvedba tehničnega opazovanja objekta za silos z izdelavo pisnega postopka v skladu z usmeritvami in merili za izvajanje opazovanj, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji in projektu PZI vključno z izdelavo poročil. Opazovanje obsega spremljanje: a. načina in učinkovitosti izvajanja črpanja podzemne vode v razbremenilnih vodnjakih za potrebe gradnje silosa (po fazah izkopa in gradnje); b. prepustnosti primarne obloge silosa (stiki, razpoke); c. erozije hribine v zvezi s prepustnostjo primarne obloge silosa; in d. prepustnosti sekundarne obloge silosa (stiki, razpoke). Obračun se izvaja mesečno sorazmerno v odstotku izvedenih del za silos. | kpl | 1 |  | 0
2. | Tehnično opazovanje objektov
Referenčna dokumentacija: Program tehničnih opazovanj v fazi gradnje, elaborat št. NRVB---7P/01, junij 2021
| Izvedba tehničnega opazovanja skladno s Programom tehničnega opazovanja NRVB---7P/01 (Program). V enotni ceni izvedbe tehničnega opazovanje je potrebno upoštevati celoten obseg opazovanj in predvideno periodiko skladno s programom, pripravo pisnega postopka o izvedbi pregledov na vseh segmentih, ves čas gradnje po periodiki predvideni v Tabeli 2-1 Programa ter izdelava vmesnih poročil in končnega poročila z analizo rezultatov glede na določena projektna izhodišča. Storitev se obračuna po predanem in potrjenem poročilu s strani predstavnika naročnika procentualno glede na predviden obseg opazovanj v času gradnje. | kpl | 1 |  | 0
3. | Geološko - geotehnična spremlajva gradnje
SPLOŠNO
Geološko - geotehnične spremljave se izvaja skladno z navodili, podanimi v Splošnih tehničnih pogojih, poglavje A Zemeljska in geotehnična dela, točka 1.4. Geološko- geotehnična spremljava gradnje. V enotnih cenah je potrebno zajeti vse stroške, ki so potrebni za celovito in enotno izvedbo del podanih v Splošnih tehničnih pogojih.
3.1. | Izdelava in usklajevanje elaborata izvedbe geološke in geotehnične spremlava gradnje skladno s Splošnih tehničnih pogojih, poglavje A Zemeljska in geotehnična dela, točka 1.4. Geološko- geotehnična spremljava gradnje in načrtom 7-3 Načrt geotehničnega monitoringa. | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Tekoča spremljava vseh zemeljskih in geotehničnih del, izdelava dnevnih zapisov, kartiranje, fotodokumentacija, vzorčenje zemljine na terenu, tedensko ažuriranje in interpretacija geoloških podatkov, izdelava tedenskih in mesečnih poročil. Dela se obračunajo mesečno kot pavšal razdeljen procentualno glede na terminski plan izvajalca del. | pavšal | 1 |  | 0
3.3. | Tekoče vzorčenje zemljine na terenu in izvedba laboratorijskih preiskav z izdelavo mesečnih poročil.
3.3.1. | Osnovne laboratorijske preiskave zemljin
3.3.1.1 | Klasifikacija in opis materiala | kom | 45 |  | 0
SIST EN ISO 14688-2:2018, USCS
3.3.1.2 | Meritev z žepnim penetrometrom | kom | 45 |  | 0
SIST EN 1997-2:2007, BS 1377:Part 9:1990
3.3.1.3 | Naravna vlažnost | kom | 45 |  | 0
SIST EN ISO 17892-1:2015; SIST EN 1097-5:2008
3.3.1.4 | Prostorninska masa | kom | 45 |  | 0
SIST EN ISO 17892-2:2015
3.3.1.5 | Specifična masa | kom | 45 |  | 0
SIST EN ISO 17892-3:2016
3.3.1.6 | Analiza zrnavosti | kom | 45 |  | 0
SIST EN 933-1:2012
3.3.1.7 | Attebergove meje plastičnosti | kom | 45 |  | 0
SIST EN ISO/TS 17892-12:2004
3.3.1.8 | Enoosna tlačna trdnost (trdni melji) | kom | 45 |  | 0
SIST EN ISO 17892-7:2018
3.3.1.9 | Modul stisljivosti do 3200 kPa z razbremenilno krivuljo | kom | 45 |  | 0
SIST EN ISO 17892-5:2017
3.3.1.10 | Preiskava nabrekanja | kom | 45 |  | 0
SIST EN ISO 17892-5:2017
3.3.1.11 | Vodopropustnost (spremenljivi hidrav. padec, 2 stopnji) | kom | 45 |  | 0
SIST EN ISO 17892-11:2019
3.3.1.12 | Direktni strig | kom | 45 |  | 0
SIST-TS CEN ISO/TS 17892-10:2004
3.3.2. | Dodatne laboratorijske preiskave zemljin
3.3.2.1. | Triosna strižna preiskava, nedrenirana ali drenirana strižna trdnost | kom | 10 |  | 0
SIST EN ISO 17892-9:2018
3.3.2.2. | Preiskava z bender elementi | kom | 10 |  | 0
navodila proizvajalca
3.3.2.3. | Dinamični torzijski triosni preiskus | kom | 10 |  | 0
JGS 0543-2000
3.3.2.4. | Vpijanje vode (Enslin) | kom | 10 |  | 0
DIN 18132:2012-04
3.3.2.5. | Meritve sukcije z WP4 (10 točk) | kom | 10 |  | 0
navodila proizvajalca
3.3.2.6. | Meritve sukcije s tenziometrom | kom | 10 |  | 0
navodila proizvajalca
3.3.2.7 | Humoznost | kom | 5 |  | 0
SIST EN 1744-1:2010+A1:2013 (15.1)
3.3.2.8 | Proctor in tlačne trdnosti | kom | 5 |  | 0
SIST EN 13286-2:2010/AC:2013
3.3.2.9 | Vodopropustnost (konstantni hidrav. padcem v 3AX) | kom | 30 |  | 0
SIST EN ISO 17892-11:2019
3.3.2.10 | Direktna strižna preiskava za gruščnate plasti v veliki strižni celici | kom | 3 |  | 0
BS 1377:Part 7:1990 Point 5
3.3.2.11 | Mineraloška in petrografska analiza zemljine s poudarkom na prisotnosti potencialno škodljivih komponent, ki bi povzročile degradacijo betona in nabrekanja | kom | 15 |  | 0
mikroskopska analiza, rentgenska praškovna difrakcija
3.3.2.12 | Agresivnost vode na beton | kom | 15 |  | 0
SIST EN 13286-206: 2013
3.4. | Izdelava mesečnih poročil vzorčanja in laboratorijskih preiskav | pavšal | 1 |  | 0
3.5. | Izdelava 3D geološkega modela, sprotno snemanje čel izkopa silosa z laserskim skeniranjem in obdelava podatkov. Zajem podatkov obstoječih vrtin (8 kos) na območju opazovanja. Skeniranje naj bo izvedeno z zagotovljeno prostorsko ločljivostjo točk, ki je manjša od 1 cm. | pavšal | 1 |  | 0
3.6. | Izdelava končnega geološkega poročila po zaključku vseh zemeljskih in geotehničnih del, ki zajema tekočo geološko spremlajvo, izdelana mesečna poročila, analizo podatkov in interperetacijo 3D geološkega model. | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J MONITORING MED GRADNJO: |  |  |  | 0

## 2.f_REKAPITULACIJA
Investitor: ARAO
Objekt: Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 2 - Objekti odlagališča - 2. faza
SKLOP: | A.6_L2
ZUNANJA UREDITEV - 2. faza
REKAPITULACIJA STROŠKOV GRADBENIH DEL
Opomba:
V popisu je predvideno, da se bodo objekti 2. faze gradili istočasno s 1. fazo.
Zato so vsa pripravljalna dela, organizacija gradbišča, zemeljska dela in monitoring med gradnjo popisana in stroškovno upoštevana v popisu za 1. fazo.
A.6.2 | ZUNANJA UREDITEV | Vrednost (EUR)
1. | KANALIZACIJA PADAVINSKE ODPADNE VODE (Mc) | 0
2. | KANALIZACIJA PADAVINSKE ČISTE VODE (Ms) | 0
3. | KANALIZACIJA INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE (T) | 0
4. | PROMETNE POVRŠINE | 0
5. | PROMETNA SIGNALIZACIJA | 0
| SKUPAJ | 0

## 2.f_1.Kanal-padav-Mc
Investitor: ARAO
Objekt: Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 2 - Objekti odlagališča - 2. faza
SKLOP: | A.6_L2
4. | KANALIZACIJA PADAVINSKE ODPADNE VODE (Mc)
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
Splošna določila:
V tem popisu so zajeta zemeljska dela pod koto rodovitne prsti - humusa. Odkop rodovitne prsti je zajet v poglavju Zemeljska dela. Ostala dela, kot so ureditev zgornjega ustroja prometnih površin in končna ureditev platoja, so v celoti zajeta v sklopu gradbenih ureditev površin platoja odlagališča.
1. | Zakoličevanje trase kanalizacije in jaškov po zakoličbenih podatkih v projektu - ravninski teren | m1 | 48 |  | 0
2. | Izkop jarkov za kanal. cevi z razširitvijo izkopa za jaške, vtočne jaške in druge objekte kanalizacije z odmetom ob rob izkopa - izkop v III.- IV.ktg - gramoz | m3 | 45 |  | 0
3. | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,05 m3/m2 in utrjevanjem. | m2 | 43 |  | 0
4. | Zasip kanalizacijskih cevi s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem | m3 | 14 |  | 0
5. | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kanalizacijo na deponijo, ki jo preskrbi izvajalec z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 31 |  | 0
6. | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 za betonsko posteljico in obbetoniranje cevi za zaščito pod povoznimi površinami pri minimalnih globinah ter pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi. | m3 | 19 |  | 0
7. | Dobava in vgrajevanje betona C20/25, kot obbetoniranje PE jaškov za zaščito pred vzgonom. Obbetoniranje izdelati po navodilu proizvajalca jaškov. | m3 | 1 |  | 0
8. | Dobava in polaganje kanal. PE cevi, obodne togosti SN 8 kN/m2, material PE100 na pripravljeno podlago s spajanjem z elektrovarilnimi spojkami, čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli, materiali in prenosi.
a. | - PE DN 160 - priključki na požiralnike | m1 | 7 |  | 0
b. | - PE DN 200 | m1 | 36 |  | 0
9. | Izdelava PE kanalizacijskih jaškov z obdelanim dnom, izdelano muldo, komplet izdelavo obroča za vgradnjo pokrova ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve; po potrebi ustrezno obbetonirani, da zaradi obremenitev ne pride do posedanja jaška ali poškodb zaradi vzgona.
a. | - jašek DN 800 gl. do 1,0 m | kos | 1 |  | 0
b. | - jašek DN 800 gl. 1,0 do 1,5 m | kos | 1 |  | 0
10. | Dobava in vgrajevanje LŽ pokrovov fi 60cm skupaj z napravo ležišča, polaganjem okvirja v cem. malto 1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve
| - razred D (400 kN) | kos | 2 |  | 0
11. | Kompletna izdelava cestnih požiralnikov pod robnikom iz PE jaška DN500 globine do 2 m s kanalskim pokrovom nosilnosti 125 kN primeren za PE jaške. | kos | 2 |  | 0
12. | Izdelava priključkov na revizijske, vtočne jaške in druge obj. kanalizacije skupaj s pripravo ležišča, tesnjenjem spoja itd. za vse premere cevi. | kos | 8 |  | 0
13. | Pregled kanalizacije s kamero in izdelavo poročila. | m1 | 48 |  | 0
14. | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610) | m1 | 48 |  | 0
| S K U P A J KANALIZACIJA PADAVINSKE ODPADNE VODE (Mc): |  |  |  | 0

## 2.f_2.Kanal-čista-Ms
Investitor: ARAO
Objekt: Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 2 - Objekti odlagališča - 2. faza
SKLOP: | A.6_L2
5. | KANALIZACIJA PADAVINSKE ČISTE VODE (Ms)
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
Splošna določila:
V tem popisu so zajeta zemeljska dela pod koto rodovitne prsti - humusa. Odkop rodovitne prsti je zajet v poglavju Zemeljska dela. Ostala dela, kot so ureditev zgornjega ustroja prometnih površin in končna ureditev platoja, so v celoti zajeta v sklopu gradbenih ureditev površin platoja odlagališča.
V tem popisu so popisana dela za kanalizacijo na odseku Ms 1.3 - 2. faza.
1. | Zakoličevanje trase kanalizacije in jaškov po zakoličbenih podatkih v projektu - ravninski teren | m1 | 40 |  | 0
2. | Izkop jarkov za kanal. cevi z razširitvijo izkopa za jaške, vtočne jaške in druge objekte kanalizacije z odmetom ob rob izkopa - izkop v III.- IV.ktg - gramoz | m3 | 34 |  | 0
3. | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,05 m3/m2 in utrjevanjem. | m2 | 36 |  | 0
4. | Zasip kanalizacijskih cevi s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem | m3 | 13 |  | 0
5. | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kanalizacijo na deponijo, ki jo preskrbi izvajalec z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 21 |  | 0
6. | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 za betonsko posteljico in obbetoniranje cevi za zaščito pod povoznimi površinami pri minimalnih globinah ter pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi. | m3 | 19 |  | 0
7. | Dobava in polaganje kanal. PE cevi, obodne togosti SN 8 kN/m2, material PE100 na pripravljeno podlago s spajanjem z elektrovarilnimi spojkami, čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli, materiali in prenosi.
a. | - PE DN 200 | m1 | 39 |  | 0
8. | Izdelava PE kanalizacijskih jaškov z obdelanim dnom, izdelano muldo, komplet izdelavo obroča za vgradnjo pokrova ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve; po potrebi ustrezno obbetonirani, da zaradi obremenitev ne pride do posedanja jaška ali poškodb zaradi vzgona.
a. | - jašek DN 1000 gl. 1,0 do 1,5 m | kos | 2 |  | 0
9. | Dobava in vgrajevanje LŽ pokrovov fi 60cm skupaj z napravo ležišča, polaganjem okvirja v cem. malto 1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve
a. | - razred D (400 kN) | kos | 1 |  | 0
b. | - razred B (125 kN) | kos | 1 |  | 0
10. | Izdelava priključkov na revizijske, vtočne jaške in druge obj. kanalizacije skupaj s pripravo ležišča, tesnjenjem spoja itd. za vse premere cevi. | kos | 5 |  | 0
11. | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610) | m1 | 40 |  | 0
| S K U P A J KANALIZACIJA PADAVINSKE ČISTE VODE (Ms) |  |  |  | 0

## 2.f_3.Kanal-ind-T
Investitor: ARAO
Objekt: Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 2 - Objekti odlagališča - 2. faza
SKLOP: | A.6_L2
6. | KANALIZACIJA INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE (T)
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
Splošna določila:
V tem popisu so zajeta zemeljska dela pod koto rodovitne prsti - humusa. Odkop rodovitne prsti je zajet v poglavju Zemeljska dela. Ostala dela, kot so ureditev zgornjega ustroja prometnih površin in končna ureditev platoja, so v celoti zajeta v sklopu gradbenih ureditev površin platoja odlagališča.
Dobava in montaža oplaščene cevi iz nerjavnega jekla (INOX DN 100, fi 200 mm) je zajeta v načrtu strojnih inštalacij. Prav tako preizkus tesnosti in vsa ostala dokazila.
1. | Zakoličevanje trase kanalizacije in jaškov po zakoličbenih podatkih v projektu - ravninski teren | m1 | 15 |  | 0
2. | Izkop jarkov za kanal. cevi z razširitvijo izkopa za jaške, vtočne jaške in druge objekte kanalizacije z odmetom ob rob izkopa - izkop v III.- IV.ktg - gramoz | m3 | 16.5 |  | 0
3. | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,05 m3/m2 in utrjevanjem. | m2 | 8.8 |  | 0
4. | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca granulacije 0-8 mm za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem. Izdelava v skladu z navodili proizvajalca cevi. - debeline 15 cm | m3 | 2.2 |  | 0
5. | Dobava in zasip kanalizacijskih cevi s prodnato peščenim materialom granulacije 0-16 mm v višini 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem. Izdelava v skladu z navodili proizvajalca cevi. | m3 | 5 |  | 0
6. | Zasip kanalizacijskih cevi s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem | m3 | 8.5 |  | 0
7. | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kanalizacijo v nasip v okviru gradbišča skupaj z nakladanjem, zvračanjem in vgrajevanjem v nasip. | m3 | 8 |  | 0
8. | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 za betonsko posteljico in obbetoniranje cevi za zaščito pod povoznimi površinami pri minimalnih globinah ter pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi. | m3 | 1 |  | 0
| S K U P A J KANALIZACIJA INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE (T): |  |  |  | 0

## 2.f_4.Prom.površine
Investitor: ARAO
Objekt: Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 2 - Objekti odlagališča
SKLOP: | A.6_L2
7. | PROMETNE POVRŠINE
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
Splošna določila:
Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin je na podlagi profilov posnetih pred in po zasipanju. Izvedba geodetskih del za potrebe obračuna del je stroškovno zajeta v cenah nasipnih del.
GRAMOZNI TAMPON
1. | Priprava podlage za gramozni tampon s planiranjem do +-3 cm in utrjevanjem do zbitosti min. Ev2=80 MN/m2. | m2 | 564 |  | 0
2. | Dobava in mehansko vgrajevanje tamponskega materiala 0/32 mm, zmes drobljenih kamnitih zrn, skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +- 1 cm (obračun v zbitem stanju)
a. | -gramozni tampon debeline min. 40 cm - cesta 1, utrjevanje min. do Ev2= 120 MN/m2. | m3 | 203 |  | 0
b. | -gramozni tampon debeline min.40 cm - cesta 2, utrjevanje min. do Ev2= 80 MN/m2. | m3 | 41 |  | 0
c. | -gramozni tampon debeline min. 30 cm - pešpoti, pločniki, utrjevanje min. do Ev2= 80 MN/m2. | m3 | 5 |  | 0
d. | -gramozni tampon debeline min. 25 cm - betonski tlak, utrjevanje min. do Ev2= 80 MN/m2. | m3 | 2 |  | 0
e. | -gramozni tampon debeline ca. 55 cm - zasip ob objektih pod prodcem min. do Ev2= 60 MN/m2. | m3 | 16 |  | 0
ASFALTERSKA DELA
3. | Pobrizg gramoznega planuma, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave. | m2 | 460 |  | 0
4. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilne plastI bituminizirane zmesi na pripravljeno tamponsko podlago kvalitete AC 32 base PmB 25/55-65 A2 v debelini 10 cm - cesta 1. | m2 | 460 |  | 0
5. | Dobava in vgrajevanje obrabno zapornega sloja bituminizirane zmesi AC surf 11 PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm - cesta 1. | m2 | 460 |  | 0
6. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilne plastI bituminizirane zmesi na pripravljeno tamponsko podlago kvalitete AC 16 base B 70/100 A4 v debelini 5 cm - cesta 2. | m2 | 92 |  | 0
7. | Dobava in vgrajevanje obrabno zapornega sloja bituminizirane zmesi AC surf 8 B 70/100 A4 v debelini 3 cm - cesta 2. | m2 | 92 |  | 0
8. | Dobava in vgrajevanje obrabno zapornega sloja bituminizirane zmesi AC surf 8 B 70/100 A5 v debelini 4 cm - pločniki. | m2 | 12 |  | 0
ROBNIKI
9. | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj iz betona C12/15, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z zemeljskimi in vsemi pomožnimi deli ter prenosi. Poglobljeni in dvignjeni robniki.
a. | - dimenzij 15/25/100 cm | m1 | 76 |  | 0
b. | - dimenzij 15/25/100 cm - v krivini | m1 | 24 |  | 0
c. | - dimenzij 8/20/100 cm - v krivini | m1 | 16 |  | 0
d. | - dimenzij 8/20/100 cm - ob zgradbi TO - 2.faza | m1 | 50 |  | 0
PRODEC OB ZGRADBAH
10. | Nasutje prodca granulacije 32 mm v debelini 10 cm ob zgradbi TO. | m2 | 20 |  | 0
BETONSKI TLAKI
11. | Zunanji AB štokan tlak debeline 25 cm se izvede z armiranim betonom specifikacije C30/37 XC4/XF4/XD2 Dmax16 mm (OPZT S25). V sestavo betona se dodajajo polipropilenska vlakna dolžine 10-12 mm (količina 0,91kg/m3). V sestavi betona (recepturi) mora biti obvezno uporabljen kameni agregt kamnolomskega izvora in sive barve. Po vgrajevnju in zgoščevnju betona se površino ročno poravna (poreže) pri tem morajo biti izvedeni vsi potrebni nakloni. Rezanje navideznih dilatacije se izvede po arhitekturnem načrtu oz armaturnem načrtu dilatacij. Armatura se polaga prekinjeno v vsakem polju posebej.
Pri primerni starosti betona se površina betona strojno obdela, najprej z grobim brušenjem približno 4 mm globoko in nato s štokanjem. Vse večje luknjice v betonu se po brušenju kita z ustrezno malto (zmrzlinsko odporno XF4), ki mora biti primerne (ustrezne) barve. Šele po izvedenem kitanju se izvede štokanje betona. Pred izvedbo je obvezno potrebno izdelati testno polje velikosti najmanj 1 m2 z uporabo enakih materialov in izbranim postopkom obdelave. Testno polje in videz površine po obdelavi odobri arhitekt. Testno polje se po potrebi ponavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in potrditev s strani arhitekta.
a. | ~ priprava podlage za polaganje hidroizolacijske folije - fino planiranje gramozne podlage do točnosti +-1 cm z utrjevanjem do zbitosti minimalno Ev2=80 MPa | m2 | 4 |  | 0
b. | ~ hidroizolac. folija kot npr.Gefitas folija PE 3/300 | m2 | 4 |  | 0
c. | ~ beton C30/37 XC4/XF4/XD2 Dmax16 mm z mikrovlakni | m3 | 1 |  | 0
d. | ~ štokanje | m2 | 4 |  | 0
e. | ~ zaščita štokane površine s premazom npr. kot Pieri Early Protect VBA takoj po zaključku obdelave površine | m2 | 4 |  | 0
12. | Kompletna izvedba dilatacije stika betonskih plošč z vgradnjo polnila iz ekspandiranega polietilena deb. 10 mm (kot Aerofil 2) in tesnenjem s kitom (kot Geocel PRO 592). Gornje robove pobrusiti v širini 1 cm pod kotom 45°. | m1 | 3.5 |  | 0
13. | Kompletna izvedba rege ob robniku z vgradnjo polnila iz ekspandiranega polietilena deb. 10 mm (kot Aerofil 2) in tesnenjem s kitom (kot Geocel PRO 592). Gornji rob betonske plošče pobrusiti v širini 1 cm pod kotom 45°. | m1 | 3.5 |  | 0
14. | Kompletna izvedba dilatacije ob objektu z vgradnjo polnila iz ekspandiranega polietilena deb. 10 mm (kot Aerofil 2) in tesnenjem s kitom (kot Geocel PRO 592). Gornji rob betonske plošče pobrusiti v širini 1 cm pod kotom 45°. | m1 | 1 |  | 0
15. | Dobava in vgradnja kotnika 70/30/4 mm iz nerjavnega jekla s sidri na razdalji 50 cm s fiksiranjem v opaž pred betoniranjem. | m1 | 1 |  | 0
16. | Dobava, strojna izdelava in ročna montaža armature iz betonskega jekla različnih profilov in armaturnih mrež B500B. | kg | 140 |  | 0
17. | Opaž robov talne plošče; opaženje, razopaženje in čiščenje:
| - opaž višine 25 cm - ravni del | m2 | 2 |  | 0
| S K U P A J PROMETNE POVRŠINE: |  |  |  | 0

## 2.f_5.Prom.signalizacija
Investitor: ARAO
Objekt: Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 2 - Objekti odlagališča
SKLOP: | A.6_L2
8. | PROMETNA SIGNALIZACIJA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, deb. plasti suhe snovi 300 mikronov
a | črta 5111 (ločilna neprekinjena črta), šir. črte 15 cm | m1 | 10 |  | 0
b. | črta 5112 (robna neprekinjena črta), šir. črte 15 cm | m1 | 11 |  | 0
c. | črta 5121 (1-1-1) ločilna prekinjena črta, š=15 cm | m1 | 61 |  | 0
d. | črta 5122 robna prekinjena črta, š=15 cm, š=10 cm | m1 | 30 |  | 0
e. | črta 5212 prekinjena široka prečna črta črta, raster 100x50 cm, š= 50 cm | m1 | 7.5 |  | 0
f. | črta 5231 prehod za pešce | m2 | 35 |  | 0
2. | Izdelava označbe s simboli z enokomponentno belo barvo, deb. plasti suhe snovi 300 mikronov
a. | simbol 5604 križišče s prednostno cesto | kos | 1 |  | 0
b. | simbol 5234 pas za pešce | kos | 5 |  | 0
3. | Izdelava temelja prometnih znakov iz betona C 12/15, globine 80 cm, premera 40 cm | kos | 1 |  | 0
4. | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi
| - fi 64 mm,dolžine 3500 mm | kos | 1 |  | 0
5. | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz alum. pločevine,
| - 2101; trikotnik - Križišče/cestni priključek s prednostno cesto | kos | 1 |  | 0
6. | Izdelava označbe na robniku s talnim označevalnim trakom, rdeče-bela oznaka, nedrseče izvedbe, širine 75 mm, primeren za uporabo na prostem, samolepilna izvedba. | m1 | 7 |  | 0
| S K U P A J PROMETNA SIGNALIZACIJA: |  |  |  | 0

## Tabela cen
Investitor: ARAO
Objekt: Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 2 - Objekti odlagališča
SKLOP: | A.6_L2
KALKULATIVNE OSNOVE ZA DOLOČITEV ENOTNIH CEN
| Opis | enota | Cena na enoto (EUR)
1. | DELO
1.1. | Diplomirani inženir | ura
1.2. | Tehnik | ura
1.3. | Visokokvalificirani delavec | ura
1.4. | Kvalificirani delavec | ura
1.5. | Nekvalificirani delavec | ura
2. | PREVOZI
2.1. | Prikolica do 10 t | km
2.2. | Prikolica od 10 do 20 t | km
2.3. | Tovornjak do 5 t | km
2.4. | Tovornjak od 5 do 10 t | km
2.5. | Tovornjak nad 10 t | km
2.6. | Tovornjak z žerjavom do 10 t | km
2.7. | Tovornjak z žerjavom nad 10 t | km
2.8. | Kamion prekucnik do 8 t | km
2.9. | Kamion prekucnik od 8 do 12 t | km
2.10. | Kamion prekucnik od 12 do 20 t | km
2.11. | Kamion prekucnik nad 20 t | km
3. | IZKOP IN NAKLADANJE
3.1. | Hidravlični bager do 0,5 m3 | ura
3.2. | Hidravlični bager 0,5 do 1 m3 | ura
3.3. | Hidravlični bager nad 1 m3 | ura
3.4. | Bager za izvedbo uvrtanih pilotov | ura
3.5. | Buldožer 110 kW | ura
3.6. | Buldožer 170 kW | ura
3.7. | Rovokopač do 0,50 m3 | ura
3.8. | Nakladač 0,80-1,20 m3 | ura
3.9. | Nakladač 1,50-2,00 m3 | ura
4. | VALJARJI
4.1. | Valjar vibracijski do 10 t | ura
4.2. | Valjar vibracijski nad 10 t | ura
4.3. | Valjar gumijasti do 10 t | ura
4.4. | Valjar gumijasti nad 10 t | ura
4.5. | Žaba | ura
5. | BETONSKA DELA
5.1. | Avtomešalec do 6 m3 | ura
5.2. | Avtomešalec nad 6 m3 | ura
5.3. | Premična betonska črpalka do 20 m3/h | ura
5.4. | Premična betonska črpalka nad 20 m3/h | ura
5.5. | Vibratorji za beton | ura
5.6. | Garnitura za torkret | ura
6. | ŽERJAVI IN DVIŽNE NAPRAVE
6.1. | - do 10 t | ura
6.2. | - od 10 do 15 t | ura
6.3. | - od 15 do 20 t | ura
6.4. | - nad 20 t | ura
6.5. | Avtodvigalo do 10 t | ura
6.6. | Avtodvigalo nad 10 t do 40 t | ura
6.7. | Avtodvigalo nad 40 t do 100 t | ura
6.8. | Avtodvigalo nad 100 t do 300 t | ura
7. | KOMPRESORJI IN GENERATORJI
7.1. | Kompresor do 5 m3/min | ura
7.2. | Kompresor od 5 do 15 m3/min | ura
7.3. | Kompresor nad 15 m3/min | ura
7.4. | Prenosni generator do 20 kVA | ura
7.5. | Prenosni generator od 20 do 50 kVA | ura
7.6. | Prenosni generator od 50 do 150 kVA | ura
7.7. | Prenosni generator nad 150 kVA | ura
8. | RAZNO
8.1. | Črpalka za vodo do 3 kW | ura
8.2. | Črpalka za vodo od 3 do 10 kW | ura
8.3. | Črpalka za vodo 10 do 50 kW | ura
8.4. | Set za varjenje | ura
9. | Prevozi izkopanega materiala na razdaljo:
9.1. | 0,5 km | m3
9.2. | 1 km | m3
9.3. | 2 km | m3
9.4. | 3 km | m3
9.5. | 4 km | m3
9.6. | 5 km | m3
9.12. | 10 km | m3
9.17. | 15 km | m3
9.22. | 20 km | m3