## REKAPITULACIJA
Predmet javnega naročila: | Dobava blaga za potrebe JP KPV, d.o.o.
Št. razpisa: | 4162-8/2023
Ponudnik oz. dobavitelj:
Naslov:
PREDRAČUN ŠTEVILKA:
Sklop |  | Ponudbena cena sklopa: vrednost skupaj v € brez DDV
SKLOP 1 | FAZONSKI KOSI LTŽ ZA VODOVOD: FF-KOS PRIROBNIČNI, FFK-Q KOS PRIROBNIČNI, FFR KOS PRIROBNIČNI, T-KOS PRIROBNIČNI, E-KS KOS, XR KOS, F-KS KOS, N-KOS, X-KOS SLEPA PRIROBNICA, TT-KOS PRIROBNIČNI, PRELIV PRIROBNIČNI, ŽABJI POKROV S PRIROBNICO | 0
SKLOP 2 | UNIVERZALNE SPOJKE | 0
SKLOP 3 | NAVRTNI ZASUNI, STREMENA, VGRADILNE GARNITURE | 0
SKLOP 4 | NAVRTNI ZASUNI, KOLENO VRTLJIVO, VGRADILNE GARNITURE | 0
SKLOP 5 | ZASUNI Z VGRADILNIMI GARNITURAMI, LOVILEC NESNAGE, NEPOVRATNI VENTILI, KROGELNI VENTIL, MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS, ZRAČNI VENTIL, KOTNI PLOVNI VENTIL, VENTILI ZA REDUCIRANJE TLAKA | 0
SKLOP 6 | CESTNA KAPA | 0
SKLOP 7 | VODOMERNI JAŠKI | 0
SKLOP 8 | FITINGI: HOLANDEC POCINKAN, TESNILO ZA HOLANDEC, DVOVIJAČNIK, IZOGIBNI LOK, OBJEMKA, SPOJKA REBRASTA, SPOJKA PREDFABRIKAT POCINKANA, T - KOS, R - KOS, ČEP, CEV - POCINKANO, KOLENO NN, KOLENO ZN | 0
SKLOP 9 | ZAŠČITNI TRAK, TESNILNI MATERIAL, OPOZORILNI TRAK, MAST ZA MONTAŽO | 0
SKLOP 10 | POLIETILENSKE CEVI, ZOBATE SPOJKE ZA PE | 0
0
Ponudnik mora ponuditi vse vrste blaga s posameznega sklopa. Ponujeno blago v posameznem sklopu mora biti med seboj kompatibilno.
Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh vrst blaga iz posameznega sklopa, izločil iz ocenjevanja.
Ocenjeni obsegi dobav so zgolj informativnega značaja in bodo pomagali naročniku pri objektivnem ocenjevanju ponudb.
Naročnik se s tem javnim naročilom ne zavezuje, da bo v času trajanja okvirnega sporazuma naročil navedene količine v navedenem obsegu.
Ponujeno blago mora ustrezati tehničnim zahtevam, katere je naročnik navedel znotraj posameznega sklopa.
Za vse kose, kateri so spojeni z vijačnimi spoji, naj bodo priložene listine o privijalnih momentih. Podatke ponudniki priložijo k CE in izjavam o lastnostih ter ostali zahtevani dokumentaciji in listine tudi ustrezno označijo s številko razdelka.
Kraj in datum: |  | Žig in podpis:

## SKLOP 1
| Predmet javnega naročila: | Dobava blaga za potrebe JP KPV, d.o.o.
| Št. razpisa: | 4162-8/2023
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 1:
FAZONSKI KOSI LTŽ ZA VODOVOD: FF-KOS PRIROBNIČNI, FFK-Q KOS PRIROBNIČNI, FFR KOS PRIROBNIČNI, T-KOS PRIROBNIČNI, E-KS KOS, XR KOS, F-KS KOS, N-KOS, X-KOS SLEPA PRIROBNICA, TT-KOS PRIROBNIČNI, PRELIV PRIROBNIČNI, ŽABJI POKROV S PRIROBNICO
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
K | FF-KOS PRIROBNIČNI
K1 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 50/300 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K2 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 50/400 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K3 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 50/500 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K4 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 50/600 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K5 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 80/100 | KOS | 3 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K6 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 80/200 | KOS | 10 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K7 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 80/300 | KOS | 10 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K8 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 80/400 | KOS | 7 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K9 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 80/500 | KOS | 7 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K10 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 80/600 | KOS | 12 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K11 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 80/800 | KOS | 6 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K12 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 80/1000 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K13 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 100/300 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
K14 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 100/400 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K15 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 100/500 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K16 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 100/600 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K17 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 100/800 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
K18 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 125/400 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K19 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 125/500 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K20 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 125/600 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K21 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 150/200 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K22 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 150/400 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K23 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 150/500 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K24 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 150/600 | KOS | 6 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K25 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 200/500 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K26 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 200/600 | KOS | 4 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K27 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 250/500 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K28 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 250/600 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K29 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 300/500 | KOS | 3 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
FFK-Q KOS PRIROBNIČNI
K30 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 50/45° | KOS | 4 | 0 |  |  | 0
K31 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 50/90° | KOS | 4 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K32 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 80/45° | KOS | 10 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K33 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 80/90° | KOS | 20 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K34 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 100/11° | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K35 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 100/22° | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K36 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 100/30° | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K37 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 100/45° | KOS | 8 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K38 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 100/90° | KOS | 8 | 0 |  |  | 0
K39 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 125/45° | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K40 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 125/90° | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K41 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 80/45° - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 5 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K42 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 80/90° - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 10 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K43 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 100/30° - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K44 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 100/45° - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 10 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K45 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 100/90° - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 10 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K46 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 150/11° | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K47 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 150/22° | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K48 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 150/30° | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K49 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 150/45° - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K50 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 150/90° - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K51 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 200/30° | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K52 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 200/45° | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K53 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 250/30° | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K54 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 250/45° | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
| FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 150/45° | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
| FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 150/90° | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
FFR KOS PRIROBNIČNI
K55 | FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 65/50 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
K56 | FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 80/50 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
K57 | FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 80/65 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
K58 | FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 100/50 | KOS | 5 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K59 | FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 100/65 | KOS | 3 | 0 |  |  | 0
K60 | FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 100/80 | KOS | 10 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K61 | FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 125/80 | KOS | 3 | 0 |  |  | 0
K62 | FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 125/100 | KOS | 3 | 0 |  |  | 0
K63 | FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 150/100 | KOS | 8 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K64 | FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 150/125 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K65 | FFR KOS PRIROBNIČNI L 300 DN 200/150 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
K66 | FFR KOS PRIROBNIČNI L 300 DN 250/150 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
K67 | FFR KOS PRIROBNIČNI L 300 DN 300/200 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
T KOS PRIROBIČNI
K68 | T KOS PRIROBNIČNI DN 50/50 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K69 | T KOS PRIROBNIČNI DN 80/50 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K70 | T KOS PRIROBNIČNI DN 80/80 | KOS | 15 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K71 | T KOS PRIROBNIČNI DN 100/50 | KOS | 15 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K72 | T KOS PRIROBNIČNI DN 100/80 | KOS | 40 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K73 | T KOS PRIROBNIČNI DN 100/100 | KOS | 20 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K74 | T KOS PRIROBNIČNI DN 125/80 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K75 | T KOS PRIROBNIČNI DN 125/125 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K76 | T KOS PRIROBNIČNI DN 150/50 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K77 | T KOS PRIROBNIČNI DN 150/80 | KOS | 6 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K78 | T KOS PRIROBNIČNI DN 150/100 | KOS | 3 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K79 | T KOS PRIROBNIČNI DN 150/150 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K80 | T KOS PRIROBNIČNI DN 200/80 | KOS | 1 | 0 | 0 |  | 0
K81 | T KOS PRIROBNIČNI DN 200/100 | KOS | 1 | 0 | 0 |  | 0
K82 | T KOS PRIROBNIČNI DN 250/100 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K83 | T KOS PRIROBIČNI DN 80/80 - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 1 | 0 | 0 |  | 0
K84 | T KOS PRIROBIČNI DN 100/100 - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 1 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
E-KS KOS (SPN-PN) PRIROBNIČNI
K84 | E-KS KOS (SPN-PN) - FI 140 DN 125 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K85 | E-KS KOS (SPN-PN) - FI 160 DN 150 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K86 | E-KS KOS (SPN-PN) - FI 225 DN 200 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K87 | E-KS KOS (SPN-PN) - FI 280 DN 250 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K88 | E-KS KOS (SPN-PN) - FI 315 DN 300 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
0
XR KOS PN10 / PN16
K89 | XR 200/200 12/8 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K90 | XR 200/80 12/8 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K91 | XR 200/80 8/8 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
0
XR KOS
K92 | XR KOS DN 80 / 50 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K93 | XR KOS DN 100 / 80 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K94 | XR KOS DN 150 / 80 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K95 | XR KOS DN 150 / 100 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K96 | XR KOS DN 200 / 100 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
0
F-KS KOS (S-PN)
K97 | F-KS KOS (S-PN) - FI 140 DN 125 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K98 | F-KS KOS (S-PN) - FI 160 DN 150 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K99 | F-KS KOS (S-PN) - FI 225 DN 200 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K100 | F-KS KOS (S-PN) - FI 280 DN 250 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K101 | F-KS KOS (S-PN) - FI 315 DN 300 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
N KOS PRIROBNIČNI
K102 | N KOS PRIROBNIČNI DN 50 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K103 | N KOS PRIROBNIČNI DN 80 | KOS | 70 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K104 | N KOS DN 80 - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
X KOS SLEPA PRIROBNICA
K105 | X KOS PRIROBNIČNI DN 50 | KOS | 10 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K106 | X KOS PRIROBNIČNI DN 50/2" | KOS | 10 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K107 | X KOS PRIROBNIČNI DN 65 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K108 | X KOS PRIROBNIČNI DN 65/2" | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K109 | X KOS PRIROBNIČNI DN 80 | KOS | 10 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K110 | X KOS PRIROBNIČNI DN 80/2" | KOS | 5 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K111 | X KOS PRIROBNIČNI DN 100 | KOS | 20 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K112 | X KOS PRIROBNIČNI DN 100/2" | KOS | 10 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K113 | X KOS PRIROBNIČNI DN 125 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K114 | X KOS PRIROBNIČNI DN 150 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K115 | X KOS PRIROBNIČNI DN 200 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K116 | X KOS PRIROBNIČNI DN 250 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
TT KOS PRIROBNIČNI
K117 | TT KOS PRIROBNIČNI DN 80/80 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K118 | TT KOS PRIROBNIČNI DN 100/80 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K119 | TT KOS PRIROBNIČNI DN 100/100 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K120 | TT KOS PRIROBNIČNI DN 150/150 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
K121 | TT KOS PRIROBNIČNI DN 150/100 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
PRELIV PRIROBNIČNI
K122 | PRELIV DN 80 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K123 | PRELIV DN 100 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
ŽABJI POKROV
K124 | ŽABJI POKROV S PRIROBNICO DN 80 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
K125 | ŽABJI POKROV S PRIROBNICO DN 100 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| SKLOP 1: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0 |  | 0
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine GGG 400 v skladu s SIST EN 545, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, v skladu z SIST EN 14901, PN 16 bar.
Prirobični fazonski kosi iz nodularne litine morajo imeti prirobnice izdelane po standardu SIST EN 1092-2 za tlačno stopnjo PN16
Na zahtevo naročnika mora ponudnik zagotoviti tudi prirobične fazonske kose DN80 s štirimi (4) luknjami na prirobnici po vsaj enaki ceni kot z osmimi (8) luknjami in DN200 z osmimi (8) luknjami po isti ceni kot z dvanajstimi (12) luknjami.
Ponudnik mora predložiti izjavo o lastnostih, certifikat priznane evropske institucije, ki dokazuje skladnost fazonov s standardom ter potrdilo o ustreznosti fazonov za stik s pitno vodo. Izdana mora biti v slovenskem jeziku.
Vsi ponujeni kosi naj bodo od istega proizvajalca.
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
0

## SKLOP 2
| Predmet javnega naročila: | Dobava blaga za potrebe JP KPV, d.o.o.
| Št. razpisa: | 4162-8/2023
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 2:
UNIVERZALNE SPOJKE
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
L | UNIVERZALNA SPOJKA
L1 | UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 50 | KOS | 1 | 0 | 0
L2 | UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 65 | KOS | 1 | 0 | 0
L3 | UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 80 | KOS | 6 | 0 | 0
L4 | UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 100 | KOS | 8 | 0 | 0
L5 | UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 125 | KOS | 2 | 0 | 0
L6 | UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 150 | KOS | 6 | 0 | 0
L7 | UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 200 | KOS | 4 | 0 | 0
L8 | UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 200-225 | KOS | 1 | 0 | 0
L9 | UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 250 | KOS | 4 | 0 | 0
L10 | UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 300 | KOS | 2 | 0 | 0
L11 | UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 50 | KOS | 3 | 0 | 0
L12 | UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 65 | KOS | 1 | 0 | 0
L13 | UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 80 | KOS | 1 | 0 | 0
L14 | UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 100 | KOS | 1 | 0 | 0
L15 | UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 125 | KOS | 1 | 0 | 0
L16 | UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 150 | KOS | 1 | 0 | 0
L17 | UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 200 | KOS | 2 | 0 | 0
L18 | UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 250 | KOS | 2 | 0 | 0
L19 | UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 300 | KOS | 1 | 0 | 0
| SKLOP 2: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rdečim poljem navedene artikle
Zahtevana tlačna stopnja za vodo: 16 bar
Barvane morajo biti z epoksi premazom min 250 mikronov.
Spojke morajo imeti zaklep (protiizrivne segmente) iz nerjavečega jekla.
Spojke morajo omogočati lom na posameznem obojčnem spoju vsaj do 4°.
Ista spojka z istimi sidrnimi elementi se lahko ponovno uporabi vsaj 8-krat (npr.: pri tlačnih preizkusih)
Vijaki, matice INOX vsaj A2 (AISI 304), ohišje iz duktilne litine GGG45 EN-GJS-450-10
Spojke 200 in 200/225 morajo imeti možnost pritrditve na 10-barsko prirobnico (8 lukenj)
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
0
Univerzalne spojke:
zahtevano področje stiskanja:
|  |  | DN | Področje stiskanja – mm
|  |  |  | Ø od | Ø do
|  |  | 50 | 46 | 71
|  |  | 65 | 63 | 90
|  |  | 80 | 88 | 105
|  |  | 100 | 110 | 132
|  |  | 125 | 135 | 155
|  |  | 150 | 160 | 190
|  |  | 200 | 200 | 230
|  |  | 225 | 230 | 265
|  |  | 250 | 265 | 307
|  |  | 300 | 315 | 350

## SKLOP 3
| Predmet javnega naročila: | Dobava blaga za potrebe JP KPV, d.o.o.
| Št. razpisa: | 4162-8/2023
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 3:
NAVRTNI ZASUNI, STREMENA, VGRADILNE GARNITURE
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
M | NAVRTNI ZASUN IN STREMENA
M1 | NAVRTNI ZASUN UNIVERZALNI DN 80-300 | KOS | 5 | 0 | 0
M2 | STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 80 | KOS | 1 | 0 | 0
M3 | STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 100 | KOS | 5 | 0 | 0
M4 | STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 125 | KOS | 5 | 0 | 0
M5 | STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 150 | KOS | 1 | 0 | 0
M6 | STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 200 | KOS | 1 | 0 | 0
M7 | STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 250 | KOS | 1 | 0 | 0
M8 | STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 300 | KOS | 1 | 0 | 0
M9 | NAVRTNI ZASUN DN 63 | KOS | 2 | 0 | 0
M10 | NAVRTNI ZASUN DN 75 | KOS | 2 | 0 | 0
M11 | NAVRTNI ZASUN DN 90 | KOS | 2 | 0 | 0
M12 | NAVRTNI ZASUN DN 110 | KOS | 2 | 0 | 0
M13 | NAVRTNI ZASUN DN 125 | KOS | 2 | 0 | 0
M14 | NAVRTNI ZASUN DN 160 | KOS | 2 | 0 | 0
M15 | NAVRTNI ZASUN DN 225 | KOS | 2 | 0 | 0
M16 | NAVRTNI ZASUN DN 280 | KOS | 2 | 0 | 0
M17 | NAVRTNI ZASUN DN 315 | KOS | 2 | 0 | 0
0
VGRADILNE GARNITURE
M18 | VGRADILNA GARNITURA TELESKOPSKA TIP "H" DN 6/4 RD 0,7-1,2 | KOS | 10 | 0 | 0
M19 | VGRADILNA GARNITURA TELESKOPSKA TIP "H" DN 6/4 RD 1,2-2,0 | KOS | 10 | 0 | 0
0
| SKLOP 3: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rdečim poljem navedene artikle
Liti deli NAVRTNIH ZASUNOV morajo biti izdelani iz nodularne litine in zaščiteni z živilsko neoporečno prašno epoxy barvo. Objemka glavne cevi mora biti izdelana iz nodularne litine ali kot streme iz nerjevečega materiala. Tesnilni elementi, ki so v kontaktu z medijem morajo biti izdelani iz EPDM/W270 antibakterijsko gumo in certifikatom o živilski neoporečnosti. Izvedba zasuna mora omogočati vrtanje in priklop na glavno cev pod pritiskom. Navojni priključek mora omogočati klasični vijačni spoj s fitingi ali tudi direktni priklop vrtljivega kolena – adapterja dimenzij 3/4 '', 1'', 1 1/4'', 1 1/2" in 2''.
Zunanja zaščita VGRADILNE GARNITURE mora biti izdelana iz PE materiala. Spodnji del garniture mora omogočati pritrditev na navrtni zasun brez dodatnih zatičev na vretenu zasuna in vijačenja garniture (pri brezvijačnem hišnem priključku). Nased na pesto vretena mora zagotavljati dobro zaščito vretena pred zunanjimi vplivi.
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
0

## SKLOP 4
| Predmet javnega naročila: | Dobava blaga za potrebe JP KPV, d.o.o.
| Št. razpisa: | 4162-8/2023
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 4:
NAVRTNI ZASUNI, KOLENO VRTLJIVO, VGRADILNE GARNITURE
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
N | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - PE VERTIKALNI IZHOD
N1 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 63/ZAK 34 | KOS | 20 | 0 | 0
N2 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 75/ZAK 34 | KOS | 1 | 0 | 0
N3 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 90/ZAK 34 | KOS | 30 | 0 | 0
N4 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 110/ZAK 34 | KOS | 70 | 0 | 0
N5 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 125/ZAK 34 | KOS | 1 | 0 | 0
N6 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 160/ZAK 34 | KOS | 1 | 0 | 0
N7 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 225/ZAK 34 | KOS | 1 | 0 | 0
N8 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 280/ZAK 34 | KOS | 1 | 0 | 0
N9 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 90/ZAK 46 | KOS | 1 | 0 | 0
N10 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 110/ZAK 46 | KOS | 1 | 0 | 0
N11 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 125/ZAK 46 | KOS | 1 | 0 | 0
N12 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 160/ZAK 46 | KOS | 1 | 0 | 0
N13 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 225/ZAK 46 | KOS | 1 | 0 | 0
N14 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 280/ZAK 46 | KOS | 1 | 0 | 0
0
KOLENO VRTLJIVO
N15 | KOLENO VRTLJIVO ZAK 34 - PE-DA 25 mm | KOS | 30 | 0 | 0
N16 | KOLENO VRTLJIVO ZAK 34 - PE-DA 32 mm | KOS | 80 | 0 | 0
N17 | KOLENO VRTLJIVO ZAK 34 - PE-DA 40 mm | KOS | 3 | 0 | 0
N18 | KOLENO VRTLJIVO ZAK 46 - PE-DA 25 mm | KOS | 1 | 0 | 0
N19 | KOLENO VRTLJIVO ZAK 46 - PE-DA 32 mm | KOS | 1 | 0 | 0
N20 | KOLENO VRTLJIVO ZAK 46 - PE-DA 40 mm | KOS | 3 | 0 | 0
N21 | KOLENO VRTLJIVO ZAK 46 - PE-DA 50 mm | KOS | 1 | 0 | 0
N22 | KOLENO VRTLJIVO ZAK 46 - PE-DA 63 mm | KOS | 1 | 0 | 0
0
VGRADILNE GARNITURE
N23 | VGRADILNA GARNITURA TELESKOPSKA TIP "H" DN 6/4 RD 0,6-0,8 | KOS | 25 | 0 | 0
N24 | VGRADILNA GARNITURA TELESKOPSKA TIP "H" DN 6/4 RD 0,7-1,1 | KOS | 80 | 0 | 0
N25 | VGRADILNA GARNITURA TELESKOPSKA TIP "H" DN 6/4 RD 1,0-1,5 | KOS | 25 | 0 | 0
0
| SKLOP 4: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rdečim poljem navedene artikle
Navrtni zasun za cevi iz PVC in PE mora biti z integriranim INOX ploščatim zasunom, za pitno vodo, PN10, z bajonetnim priključkom zgoraj za vrtljivo koleno (360º - brez vijačenja), za spajanje z vgr.grt. brez dodatnega fiksiranja z vtičem bajonet, z notranjo in zunanjo epoxi zaščito. Prašno barvano min 250 µm. Navedeni material (navrtalni zasun, vrtljivo koleno, vgradilna garnitura) mora biti od istega proizvajalca.
Vrtljivo koleno naj bo 90°, material GJS 400 ter zaščiteno z epoxy premazom, spoj z navrtnim zasunom - bajonetni spoj. Na spojni strani za PEHD cevi mora biti direkten potisni spoj za le-te omenjene cevi.
Vgradilna garnitura naj bo izdelana iz litine GG-25, os in vrh garniture naj bosta iz galvanizirane litine, spojna glava pa naj bo iz litine GGG-40. V kolikor se v garnituri pojavijo železni deli, naj bodo protikorozijsko zaščiteni. Teleskopska zaščitna cev mora biti iz PE. Narejena mora biti z navojem za privijačenje direktno na zasun brez klinov ter zatičev za pritrditev.
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
0

## SKLOP 5
| Predmet javnega naročila: | Dobava blaga za potrebe JP KPV, d.o.o.
| Št. razpisa: | 4162-8/2023
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 5:
ZASUNI Z VGRADILNIMI GARNITURAMI, LOVILEC NESNAGE, NEPOVRATNI VENTILI, KROGELNI VENTIL, MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS, ZRAČNI VENTIL, KOTNI PLOVNI VENTIL, VENTILI ZA REDUCIRANJE TLAKA
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
R | PLOŠČATI ZASUN
R1 | PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 50 | KOS | 10 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R2 | PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 65 | KOS | 3 | 0 |  |  | 0
R3 | PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 80 | KOS | 40 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R4 | PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 100 | KOS | 40 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R5 | PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 125 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
R6 | PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 150 | KOS | 10 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R7 | PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 200 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
R8 | PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 250 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
| PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 300 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
OVALNI ZASUN
R9 | OVALNI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 80 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
R10 | OVALNI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 100 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
R11 | OVALNI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 125 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
R12 | OVALNI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 150 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
R13 | OVALNI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 200 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
0
KOMPENZACIJSKI EV ZASUN
R14 | KOMPENZACIJSKI EV ZASUN PN 16 DN 80 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
R15 | KOMPENZACIJSKI EV ZASUN PN 16 DN 100 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
R16 | KOMPENZACIJSKI EV ZASUN PN 16 DN 125 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
R17 | KOMPENZACIJSKI EV ZASUN PN 16 DN 150 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
R18 | KOMPENZACIJSKI EV ZASUN PN 16 DN 200 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
R19 | KOMPENZACIJSKI EV ZASUN PN 16 DN 250 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
0
KOLESA ZA ZASUNE
R20 | KOLO ZA ZASUNE DN 50 | KOS | 5 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R21 | KOLO ZA ZASUNE DN 80 | KOS | 20 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R22 | KOLO ZA ZASUNE DN 100 | KOS | 20 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R23 | KOLO ZA ZASUNE DN 200 | KOS | 10 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R24 | KOLO ZA ZASUNE DN 250 | KOS | 3 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
0
VGRADILNE GARNITURE
R25 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 40-50 (0,5-0,8) | KOS | 2 | 0 | 0 | Bregar Peter s.p. | 0
R26 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 40-50 (0,7-1) | KOS | 2 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R27 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 40-50 (1-1,5) | KOS | 2 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R28 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 65-80 (0,5-0,8) | KOS | 12 | 0 | 0 | Bregar Peter s.p. | 0
R29 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 65-80 (0,7-1) | KOS | 50 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R30 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 65-80 (1-1,5) | KOS | 7 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R31 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 65-80 (1,5-2,3) | KOS | 1 | 0 | 0 |  | 0
R32 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 100-150 (0,5-0,8) | KOS | 5 | 0 | 0 |  | 0
R33 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 100-150 (0,7-1) | KOS | 20 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R34 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 100-150 (1-1,5) | KOS | 5 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R35 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 100-150 (1,5-2,3) | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
R36 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 200 (0,7-1) | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
R37 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 200 (1-1,5) | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
R38 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 250 (0,7-1) | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
R39 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 250 (1-1,5) | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
EV ZASUN (CESTNI ZASUNI)
R40 | EV ZASUN PN 16 3/4" DN 20 | KOS | 20 | 0 | 0 | Unithing | 0
R41 | EV ZASUN PN 16 1" DN 25 | KOS | 30 | 0 | 0 | Unithing | 0
R42 | EV ZASUN PN 16 5/4" DN 32 | KOS | 8 | 0 | 0 | Unithing | 0
R43 | EV ZASUN PN 16 6/4" DN 40 | KOS | 3 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
VGRADILNE GARNITURE-TELESKOPSKE-ZA EV ZASUN
R44 | VGRADILNA GARNITURA ZA EV ZASUN (0,6 - 0,8) | KOS | 5 | 0 | 0 | Bregar Peter s.p. | 0
R45 | VGRADILNA GARNITURA ZA EV ZASUN (0,7 - 1,2) | KOS | 30 | 0 | 0 | Bregar Peter s.p. | 0
R46 | VGRADILNA GARNITURA ZA EV ZASUN (1 - 1,5) | KOS | 30 | 0 | 0 | Bregar Peter s.p. | 0
| NAPIŠITE DOLŽINE, KI JIH PONUJATE!!! |  |  |  | 0 |  | 0
LOVILEC NESNAGE
R47 | MEDENINAST LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK 10 FI 1/2" | KOS | 5 | 0 |  |  | 0
R48 | MEDENINASTI LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK 10 FI 3/4" | KOS | 40 | 0 | 0 | Itap | 0
R49 | MEDENINASTI LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK 10 FI 1" | KOS | 2 | 0 | 0 | Itap | 0
R50 | MEDENINASTI LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK 10 FI 5/4" | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R51 | MEDENINASTI LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK 10 FI 6/4" | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R52 | MEDENINASTI LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK 10 FI 2" | KOS | 2 | 0 | 0 | Itap | 0
R53 | LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK PN 16 DN 50 | KOS | 1 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R54 | LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK PN 16 DN 80 | KOS | 2 | 0 | 0 |  | 0
R55 | LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK PN 16 DN 100 | KOS | 1 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
NEPOVRATNI VENTILI
R56 | MEDENINASTI NEPOVRATNI VENTIL 1/2" | KOS | 2 | 0 | 0 | Itap | 0
R57 | MEDENINASTI NEPOVRATNI VENTIL 3/4" | KOS | 40 | 0 | 0 | Itap | 0
R58 | MEDENINASTI NEPOVRATNI VENTIL 1" | KOS | 2 | 0 | 0 | Itap | 0
R59 | MEDENINASTI NEPOVRATNI VENTIL 5/4" | KOS | 2 | 0 | 0 | Itap | 0
R60 | MEDENINASTI NEPOVRATNI VENTIL 6/4" | KOS | 2 | 0 | 0 | Itap | 0
R61 | MEDENINASTI NEPOVRATNI VENTIL 2" | KOS | 2 | 0 | 0 | Itap | 0
R65 | NEPOVRATNI VENTIL DN 50 LOPUTA | KOS | 1 | 0 | 0 |  | 0
R66 | NEPOVRATNI VENTIL DN 80 LOPUTA | KOS | 2 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R67 | NEPOVRATNI VENTIL DN 100 LOPUTA | KOS | 1 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
VENTIL KROGELNI - dolžina enaka kot npr. Kovina HERZ težke izvedbe ali enakovredno*
R68 | KROGELNI VENTIL FI 1/2" | KOS | 10 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
R69 | KROGELNI VENTIL FI 3/4" | KOS | 120 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
R70 | KROGELNI VENTIL FI 1" | KOS | 10 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
R71 | KROGELNI VENTIL FI 5/4" | KOS | 10 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
R72 | KROGELNI VENTIL FI 6/4" | KOS | 10 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
R73 | KROGELNI VENTIL FI 2" | KOS | 2 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
R74 | KROGELNI VENTIL Z IZPUSTOM FI 1/2" | KOS | 10 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
R75 | KROGELNI VENTIL Z IZPUSTOM FI 3/4" | KOS | 20 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
R76 | KROGELNI VENTIL Z IZPUSTOM FI 1" | KOS | 10 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
R77 | KROGELNI VENTIL Z IZPUSTOM FI 5/4" | KOS | 2 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
R78 | VRTNA PIPA FI 1/2" | KOS | 10 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
R79 | VRTNA PIPA FI 3/4" | KOS | 10 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
KOMPENZACIJA - Montažno demontažni kos - dolga izvedba
R80 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 50 | KOS | 3 | 0 |  |  | 0
R81 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 80 | KOS | 6 | 0 |  |  | 0
R82 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 100 | KOS | 4 | 0 | 0 | Domex | 0
R83 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 150 | KOS | 3 | 0 |  |  | 0
R84 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 200 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R85 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 250 | KOS | 3 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
KOMPENZACIJA - Montažno demontažni kos - kratka izvedba
R86 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 50 | KOS | 3 | 0 |  |  | 0
R87 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 65 | KOS | 2 | 0 | 0 | Domex | 0
R88 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 80 | KOS | 3 | 0 |  |  | 0
R89 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 100 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R90 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 125 | KOS | 3 | 0 |  |  | 0
R91 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 150 | KOS | 4 | 0 |  |  | 0
R92 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 200 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
R93 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 250 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
ZRAČNI VENTIL
R94 | ZRAČNI VENTIL 1 KROGLA DN 50 | KOS | 2 | 0 | 0 | VAG Armaturen | 0
R95 | ZRAČNI VENTIL 1 KROGLA DN 80 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
R96 | ZRAČNI VENTIL DN 50/755 PODZEMNI (kot npr. HAWLE ali enakovredno)* | KOS | 3 | 0 | 0 | VAG Armaturen | 0
R97 | ZRAČNI VENTIL DN 80/755 PODZEMNI (kot npr. HAWLE ali enakovredno)* | KOS | 3 | 0 | 0 | VAG Armaturen | 0
R98 | OVALNA KAPA ZA ZRAČNIK | KOS | 6 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
VENTILI ZA REDUCIRANJE TLAKA - MEHANSKI
R99 | 3/4" | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R100 | 3/4" NOTRANJI ZA V JAŠEK | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R101 | 1" | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
R102 | 6/4" | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
R103 | DN 50 | KOS | 1 | 0 | 0 | MIV | 0
R104 | DN 80 | KOS | 1 | 0 | 0 | MIV | 0
R105 | DN 100 | KOS | 1 | 0 | 0 | MIV | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
KOTNI PLOVNI VENTIL
R106 | KOTNI PLOVNI VENTIL NAZIVNI PRITISK PN 16 DN 50 | KOS | 1 | 0 | 0 | MIV | 0
R107 | KOTNI PLOVNI VENTIL NAZIVNI PRITISK PN 16 DN 80 | KOS | 1 | 0 | 0 | MIV | 0
R108 | KOTNI PLOVNI VENTIL NAZIVNI PRITISK PN 16 DN 100 | KOS | 1 | 0 | 0 | MIV | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
ZASUN LOPUTASTI
R109 | ZASUN LOPUTASTI DN 80 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
R110 | ZASUN LOPUTASTI DN 100 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
R111 | ZASUN LOPUTASTI DN 125 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
R112 | ZASUN LOPUTASTI DN 150 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R113 | ZASUN LOPUTASTI DN 200 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R114 | ZASUN LOPUTASTI DN 250 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R115 | ZASUN LOPUTASTI DN 300 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
0
| SKLOP 5: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0 |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rdečim poljem navedene artikle oziroma označene artikle
PLOŠČATI, OVALNI, KOMPENZACIJSKI ZASUNI morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla, tesnenje vretena naj bo s tremi tesnili. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna (ustrezna listina). EPDM zmes mora ustrezati predpisu W 270. Izdelek mora v celoti ustrezati SIST EN 1074-2.
Kompenzacijski EV zasuni za vgradnjo v jaške morajo imeti možnost prilagajanja vsaj +/- 5 mm pri vseh dimenzijah.
Vsi zasuni (ploščati, ovalni, kompenzacijski) morajo biti od istega proizvajalca.
EV zasuni za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 µm. Elastomer EPDM ter epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, EPDM naj hkrati ustreza standardu SIST EN 681 ter predpisu W 270. Prav tako naj bo klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna naj bo izdelano iz nerjavečega jekla, tesnenje naj bo izvedeno s tremi tesnili ter dodatnim zaščitnim obročem proti vstopu nesnage. Vgradna dolžina zasunov naj bo skladna z SIST EN 558-1.
Zunanja zaščita vgradilne garniture mora biti izdelana iz PE materiala. Nased na pesto vretena mora zagotavljati dobro zaščito vretena pred zunanjimi vplivi.
Medeninasti čistilni kosi 3/4" morajo biti dolžine vsaj 75 mm in tehtati vsaj 250 g. Imeti morajo tudi možnost zamenjave čistilne mrežice.
Telo prirobičnega lovilnika nesnage mora biti izdelano iz litine, sito iz nerjavečega jekla. Ponudnik naj predloži certifikat, ki dokazuje, da se lahko izdelek uporablja v stiku s pitno vodo.
| Medeninasti nepovratni ventili morajo biti dolžine vsaj: |  | 1/2" | 55 mm
|  |  | 3/4" | 60 mm
|  |  | 1" | 70 mm
|  |  | 5/4" | 80 mm
|  |  | 6/4" | 90 mm
Medeninasti nepovratni ventili naj imajo medeninasto loputo.
Telo prirobičnih nepovratnih ventilov mora biti izdelano iz litine. Ponudnik naj predloži certifikat, ki dokazuje, da se lahko izdelek uporablja v stiku s pitno vodo. Ne glede na tip zapiranja (loputa, krogla), naj bodo ponujeni izdelki od istega proizvajalca.
Krogelni ventili morajo biti težke izvedbe. Tesnilo krogle mora biti iz PTFE materiala.
MDK morajo biti izdelani iz nodularne litine GGG 40 z 250 mikronsko epoxy zaščito zaščito. Krajši naj bodo dolžine do 260 mm in daljši z dolžino nad 320 mm.
Prirobični priključki morajo biti v skladu z SIST EN 1092-2.
Na zahtevo naročnika mora ponudnik zagotoviti tudi prirobične priključke DN80 s štirimi (4) luknjami na prirobnici po vsaj enaki ceni kot z osmimi (8) luknjami in DN200 z osmimi (8) luknjami.
Ventili za reduciranje tlaka v omrežju naj bodo mehanski.
Ohišje ovalne cestne kape za zračnik mora biti izdelano iz kompozitnega materiala (kot npr. PA6/6 ali PA+), zmrzlinsko in tempretaturnno odpornega do min. +240 C. Pokrov cestne kapa naj bo narejen iz sive litine.
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
| 0 |  |  | ___________

## SKLOP 6
| Predmet javnega naročila: | Dobava blaga za potrebe JP KPV, d.o.o.
| Št. razpisa: | 4162-8/2023
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 6:
CESTNA KAPA
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
S | CESTNA KAPA
S1 | CESTNA KAPA S | KOS | 110 | 0 | 0
S2 | CESTNA KAPA M | KOS | 25 | 0 | 0
S3 | CESTNA KAPA L | KOS | 15 | 0 | 0
S4 | CESTNA KAPA S - teleskopska | KOS | 40 | 0 | 0
S5 | CESTNA KAPA M - teleskopska | KOS | 25 | 0 | 0
S6 | CESTNA KAPA L - teleskopska | KOS | 10 | 0 | 0
PODSTAVKI BETONSKI ZA CESTNE KAPE
S7 | PODSTAVKI ZA CESTNE KAPE VELIKOSTI S | KOS | 150 | 0 | 0
S8 | PODSTAVKI ZA CESTNE KAPE VELIKOSTI M | KOS | 50 | 0 | 0
S9 | PODSTAVKI ZA CESTNE KAPE VELIKOSTI L | KOS | 25 | 0 | 0
| SKLOP 6: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
Ohišje cestne kape mora biti izdelano iz kompozitnega materiala (kot npr. (poliamid in steklena vlakna ali podobno), zmrzlinsko in tempretaturnno odpornega do min. +240 C. Pokrov cestne kapa naj bo narejen iz nodularne litine.
Velikosti cestnih kap so določene s S, M in L kategorijo, pri kateri je velikost S enaka premeru pokrovu kape velikosti od 120 - 130 mm, velikost M enaka premeru pokrova od 140 - 160 mm in velikost L enaka premeru pokrova od 190 - 250 mm.
Teleskopske cestne kape morajo omogočati prilagajanje terenu v višini vsaj 20 cm.
Podstavki za cestne kape so lahko iz umetnih mas ali betonski. Zagotavljati morajo ustrezno tlačno oporo kapi, da se ob ustrezni montaži prepreči pogrezanje ohišja cestne kape.
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
0

## SKLOP 7
| Predmet javnega naročila: | Dobava blaga za potrebe JP KPV, d.o.o.
| Št. razpisa: | 4162-8/2023
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 7:
VODOMERNI JAŠKI
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
Š | JAŠKI ZA VODOMERE - kot npr. Zagožen ali enakovredno*
Š1 | VODOMERNI TERMO JAŠEK 3/4" (PVC POKROV) | KOS | 1 | 0 | 0
Š2 | VODOMERNI TERMO JAŠEK 2 X 3/4" (PVC POKROV) | KOS | 1 | 0 | 0
Š3 | VODOMERNI TERMO JAŠEK 1" (PVC POKROV) | KOS | 1 | 0 | 0
Š4 | VODOMERNI TERMO JAŠEK 3/4" Z REDUCIRNIM VENTILOM Z MANOMETROM (LTŽ POKROV) | KOS | 1 | 0 | 0
Š5 | VODOMERNI TERMO JAŠEK 3/4" (LTŽ POKROV) | KOS | 170 | 0 | 0
Š6 | VODOMERNI TERMO JAŠEK 2 X 3/4" (LTŽ POKROV) | KOS | 30 | 0 | 0
Š7 | VODOMERNI TERMO JAŠEK 1" (LTŽ POKROV) | KOS | 1 | 0 | 0
Š8 | VODOMERNI TERMO JAŠEK 5/4" (LTŽ POKROV) | KOS | 1 | 0 | 0
Š9 | ELEMENT ZA URAVNAVANJE NAKLONA IN VIŠINE VODOMERNEGA JAŠKA | KOS | 15 | 0 | 0
| SKLOP 7: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rdečim poljem navedene artikle
| LASTNOSTI VODOMERNIH JAŠKOV | OBKROŽI oz. PODČRTAJ |  |  |  | PODATKI (vpišite karakteristike)
| Konstrukcija jaška omogoča zaščito proti zmrzali do temperature - 20°C (poročilo ustrezne institucije). | DA NE
| Masa do 30 kg. | DA NE
| Montaža brez betonskega podstavka. | DA NE
| Priključki s hitrimi spojkami za PE cevi | DA NE
| Vodomerna ura zaščitena proti zmrzali iz poliuretanskega ali enakovrednega materiala . | DA NE
| Trpežnost materialov - možnost zasipavanja z izkopanim materialom. | DA NE
| Možnost vgradnje vodomernega jaška na področju Notranjske, kjer je povečana možnost daljših zelo hladnih obdobij. | DA NE
| Ohišje omogoča prilagoditev višine pri niveliranju površine (-50 do +200mm) s poviškom ter omogoča zamenjavo LTŽ – PE pokrova brez posega v ohišje jaška. Možnost naknadnega povišanja jaška. | DA NE
| Konstrukcija jaška zagotavlja, da pri globini zmrzovanja zemlje do približno 70 centimetrov ali več, vodomerna ura v jašku ne zmrzne. | DA NE
| Ohišje iz UV stabiliziranega polietilena, minimalnih dimenzij 600 x 400 x 950 mm zaradi zagotovitve ustreznega manipulativnega prostora. | DA NE
| LTŽ pokrov nosilnosti min. 1500 kg in v epoxi zaščiti min 250 mikronov. | DA NE
| Instalacija vsebuje kompletno opremo za priključitev (priključne spojke za PE cevi, krogelne ventile, lovilec nesnage, vodomerni spojki s tesnili ter mesto za odzračevanje - T kos s čepom ter začasno premostitveno cevjo na mestu, kjer je predvidena vgradnja vodomera). | DA NE
| Širina jaška največ 50 cm. | DA NE
| Konstrukcija ohišja posameznega jaška mora biti tipska (enaka) za vse dimenzije vodomerov od 3/4 ̋ do 6/4 ̋. | DA NE
| Vodomerni jaški, ki imajo vgrajena dva vodomera, mora vsak od njih imeti ločeno napajalno cev speljano izven jaška (2 vodomera = 2x napajalna in 2x iztočna cev) | DA NE
| Element za uravnavanje naklona in višine podzemnih jaškov. Izdelan iz polietilena po tehnologiji rotacijskega litja. Z dvojno steno, prostor med njima je zapolnjen s poliuretansko peno. Z ovalno vstopno odprtino, ki jo je možno zakriti s pohodnim polietilenskim ali litoželeznim pokrovom nosilnosti 1,5 t. Omogoča uravnavanje naklona v vse smeri, in sicer do 9° oziroma na daljši stranici do 12° ter povišanje za do 22 cm. Zasnova elementa zagotavlja nosilnost na navpično obtežbo do obremenitve 1,5 t. Element moraa biti od istega proizvajalca kot je vodomerni termo jašek. | DA NE
| Zaporni ventil v vodomernem jašku pred in za vodomerom naj bodo poševnosedežnega tipa za pitno vodo, brez izpusta, PN min. 10 bar. Telo in krogla ventila morata biti iz medenine. Tesnila so EPDM.NBR. | DA NE
Vodomerni jašek in element za uravnavanje naklona in višine morata biti od istega proizvajalca.
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
0

## SKLOP 8
| Predmet javnega naročila: | Dobava blaga za potrebe JP KPV, d.o.o.
| Št. razpisa: | 4162-8/2023
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 8:
FITINGI: HOLANDEC POCINKAN, TESNILO ZA HOLANDEC, DVOVIJAČNIK, IZOGIBNI LOK, OBJEMKA, SPOJKA REBRASTA, SPOJKA PREDFABRIKAT POCINKANA, T - KOS, R - KOS, ČEP, CEV - POCINKANO, KOLENO NN, KOLENO ZN
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
T | HOLANDEC POCINKAN
T1 | HOLANDEC fi 1/2" | KOS | 2 | 0 | 0
T2 | HOLANDEC fi 3/4" | KOS | 30 | 0 | 0
T3 | HOLANDEC fi 1" | KOS | 20 | 0 | 0
T4 | HOLANDEC fi 5/4" | KOS | 2 | 0 | 0
T5 | HOLANDEC fi 6/4" | KOS | 2 | 0 | 0
T6 | HOLANDEC fi 2" | KOS | 2 | 0 | 0
0
TESNILO ZA HOLANDEC
T7 | TESNILO ZA HOLANDEC fi 1/2" | KOS | 2 | 0 | 0
T8 | TESNILO ZA HOLANDEC fi 3/4" | KOS | 30 | 0 | 0
T9 | TESNILO ZA HOLANDEC fi 1" | KOS | 20 | 0 | 0
T10 | TESNILO ZA HOLANDEC fi 5/4" | KOS | 2 | 0 | 0
T11 | TESNILO ZA HOLANDEC fi 6/4" | KOS | 2 | 0 | 0
T12 | TESNILO ZA HOLANDEC fi 2" | KOS | 2 | 0 | 0
0
DVOVIJAČNIK
T13 | DVOVIJAČNIK 280 fi 1/2" | KOS | 20 | 0 | 0
T14 | DVOVIJAČNIK 280 fi 3/4" | KOS | 300 | 0 | 0
T15 | DVOVIJAČNIK 280 fi 1" | KOS | 150 | 0 | 0
T16 | DVOVIJAČNIK 280 fi 5/4" | KOS | 10 | 0 | 0
T17 | DVOVIJAČNIK 280 fi 6/4" | KOS | 10 | 0 | 0
T18 | DVOVIJAČNIK 280 fi 2" | KOS | 10 | 0 | 0
0
OBJEMKA ("mufna")
T19 | OBJEMKA 270 fi 1/2" | KOS | 20 | 0 | 0
T20 | OBJEMKA 270 fi 3/4" | KOS | 80 | 0 | 0
T21 | OBJEMKA 270 fi 1" | KOS | 80 | 0 | 0
T22 | OBJEMKA 270 fi 5/4" | KOS | 10 | 0 | 0
T23 | OBJEMKA 270 fi 6/4" | KOS | 10 | 0 | 0
T24 | OBJEMKA 270 fi 2" | KOS | 10 | 0 | 0
0
SPOJKA POCINKANA REBRASTA
T25 | SPOJKA 900 fi 1/2 " | KOS | 10 | 0 | 0
T26 | SPOJKA 900 fi 3/4 " | KOS | 10 | 0 | 0
T27 | SPOJKA 900 fi 1 " | KOS | 10 | 0 | 0
T28 | SPOJKA 900 fi 5/4 " | KOS | 10 | 0 | 0
T29 | SPOJKA 900 fi 6/4 " | KOS | 10 | 0 | 0
0
SPOJKA PREDFABRIKAT POCINKANA
T30 | SPOJKA PREDFABRIKAT 334 FI 1/2" | KOS | 5 | 0 | 0
T31 | SPOJKA PREDFABRIKAT 334 FI 3/4" | KOS | 10 | 0 | 0
T32 | SPOJKA PREDFABRIKAT 334 FI 1" | KOS | 10 | 0 | 0
T33 | SPOJKA PREDFABRIKAT 334 FI 5/4" | KOS | 10 | 0 | 0
T34 | SPOJKA PREDFABRIKAT 334 FI 6/4" | KOS | 10 | 0 | 0
T35 | SPOJKA PREDFABRIKAT 334 FI 2" | KOS | 5 | 0 | 0
0
T - KOS POCINKAN
T36 | T-KOS 130 FI 1/2" | KOS | 10 | 0 | 0
T37 | T-KOS 130 FI 3/4" | KOS | 40 | 0 | 0
T38 | T-KOS 130 FI 1" | KOS | 50 | 0 | 0
T39 | T-KOS 130 FI 5/4" | KOS | 10 | 0 | 0
T40 | T-KOS 130 FI 6/4" | KOS | 10 | 0 | 0
T41 | T-KOS 130 FI 2" | KOS | 10 | 0 | 0
0
R - KOS POCINKAN
T42 | R KOS 241 FI 1/2"-1/4" | KOS | 10 | 0 | 0
T43 | R KOS 241 FI 3/4"-1/2" | KOS | 40 | 0 | 0
T44 | R KOS 241 FI 1"-1/2" | KOS | 10 | 0 | 0
T45 | R KOS 241 FI 1"-3/4" | KOS | 50 | 0 | 0
T46 | R KOS 241 FI 5/4"-1/2" | KOS | 1 | 0 | 0
T47 | R KOS 241 FI 5/4"-3/4" | KOS | 10 | 0 | 0
T48 | R KOS 241 FI 5/4"-1" | KOS | 10 | 0 | 0
T49 | R KOS 241 FI 6/4"-3/4" | KOS | 10 | 0 | 0
T50 | R KOS 241 FI 6/4"-1" | KOS | 20 | 0 | 0
T51 | R KOS 241 FI 6/4"-5/4" | KOS | 10 | 0 | 0
T52 | R KOS 241 FI 2"-1/2" | KOS | 1 | 0 | 0
T53 | R KOS 241 FI 2"-3/4" | KOS | 10 | 0 | 0
T54 | R KOS 241 FI 2"-1" | KOS | 10 | 0 | 0
T55 | R KOS 241 FI 2"-5/4" | KOS | 10 | 0 | 0
T56 | R KOS 241 FI 2"-6/4" | KOS | 10 | 0 | 0
T57 | R KOS 241 FI 2 1/2"-1" | KOS | 2 | 0 | 0
T58 | R KOS 241 FI 2 1/2"-5/4" | KOS | 2 | 0 | 0
T59 | R KOS 241 FI 2 1/2"-6/4" | KOS | 2 | 0 | 0
T60 | R KOS 241 FI 2 1/2"-2" | KOS | 2 | 0 | 0
T61 | R KOS 241 FI 3"-5/4" | KOS | 2 | 0 | 0
T62 | R KOS 241 FI 3"-6/4" | KOS | 2 | 0 | 0
T63 | R KOS 241 FI 3"-2" | KOS | 2 | 0 | 0
T64 | R KOS 241 FI 3"-2 1/2" | KOS | 2 | 0 | 0
0
ČEP POCINKAN
T65 | ČEP 290 FI 1/2" | KOS | 30 | 0 | 0
T66 | ČEP 290 FI 3/4" | KOS | 30 | 0 | 0
T67 | ČEP 290 FI 1" | KOS | 100 | 0 | 0
T68 | ČEP 290 FI 5/4" | KOS | 10 | 0 | 0
T69 | ČEP 290 FI 6/4" | KOS | 10 | 0 | 0
T70 | ČEP 290 FI 2" | KOS | 10 | 0 | 0
0
CEV POCINKANA
T71 | CEV POCINKANA FI 1/2" | KG | 6 | 0 | 0
T72 | CEV POCINKANA FI 1" | KG | 10 | 0 | 0
T73 | CEV POCINKANA FI 3/4" | KG | 24 | 0 | 0
T74 | CEV POCINKANA FI 5/4" | KG | 10 | 0 | 0
T75 | CEV POCINKANA FI 6/4" | KG | 10 | 0 | 0
T76 | CEV POCINKANA FI 2" | KG | 20 | 0 | 0
T77 | CEV POCINKANA FI 2/5" | KG | 10 | 0 | 0
T78 | CEV POCINKANA FI 3" | KG | 10 | 0 | 0
0
KOLENO NN
T79 | KOLENO 90 fi 1/2" | KOS | 10 | 0 | 0
T80 | KOLENO 90 fi 3/4" | KOS | 30 | 0 | 0
T81 | KOLENO 90 fi 1" | KOS | 20 | 0 | 0
T82 | KOLENO 90 fi 5/4" | KOS | 20 | 0 | 0
T83 | KOLENO 90 fi 6/4" | KOS | 10 | 0 | 0
T84 | KOLENO 90 fi 2" | KOS | 10 | 0 | 0
0
KOLENO ZN
T85 | KOLENO ZN fi 1/2" | KOS | 20 | 0 | 0
T86 | KOLENO ZN fi 3/4" | KOS | 250 | 0 | 0
T87 | KOLENO ZN fi 1" | KOS | 50 | 0 | 0
T88 | KOLENO ZN fi 5/4" | KOS | 10 | 0 | 0
T89 | KOLENO ZN fi 6/4" | KOS | 10 | 0 | 0
T90 | KOLENO ZN fi 2" | KOS | 10 | 0 | 0
0
T91 | PASTA ZA NAVOJE (LOCHER 250 G) | KOS | 20 | 0 | 0
0
| SKLOP 8: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
Blago naj ustreza standardu SIST EN 10242, dodatek "referečne normative".
Pocinkani fitingi za vodovodne, plinske in ostale instalacije, ki so navedeni v tem katalogu, ustrezajo tako mednarodnim predpisom SIST ISO 49 kot tudi evropskim SIST EN 10242. Paziti je treba na novo označevanje fitingov po SIST ISO 49 in po SIST EN 10242. Vrsta materiala visoko kvalitetna bela temprana litina po SIST EN 1562: EN-GJMW-400-5.
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
0
tinca4mg

## SKLOP 9
| Predmet javnega naročila: | Dobava blaga za potrebe JP KPV, d.o.o.
| Št. razpisa: | 4162-8/2023
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 9:
ZAŠČITNI TRAK, TESNILNI MATERIAL, OPOZORILNI TRAK, MAST ZA MONTAŽO
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
U | ZAŠČITNI TRAKOVI
U1 | PVC ZAŠČITNI TRAK NITTO 0,40/50 mm x 10 m | KOS | 200 | 0 | 0
U2 | PVC ZAŠČITNI TRAK NITTO 0,40/100 mm x 10 m | KOS | 1 | 0 | 0
U3 | PREDIVO 0,25 KG pakirano v PVC vreči | KOS | 20 | 0 | 0
0
OPOZORILNI TRAKOVI, MAZILO
U4 | PVC OPOZORILNI TRAK (plin, vodovod, kanalizacija, telekom optični kabel) - kot ANDOTEHNA ali enakovredno | M | 500 | 0 | 0
U5 | PVC OPOZORILNI TRAK Z INDIKATORJEM (plin, vodovod, kanalizacija, telekom optični kabel) - kot ANDOTEHNA ali enakovredno | M | 4000 | 0 | 0
U6 | MAST ZA MONTAŽO, pakirano 5 kg - kot OLMANYA ali enakovredno | KG | 50 | 0 | 0
0
GUMI MANŠETE ZA ZAŠČITNE CEVI
U7 | 50-1" | KOS | 20 | 0 | 0
U8 | 50-3/4" | KOS | 20 | 0 | 0
U9 | 75-1" | KOS | 20 | 0 | 0
0
TESNILA GUMA
U10 | TESNILNA GUMA 2 PLATNO 4 mm | KG | 50 | 0 | 0
U11 | TESNILO OJAČANO - 4 mm DN 50 | KOS | 100 | 0 | 0
U12 | TESNILO OJAČANO - 4 mm DN 65 | KOS | 20 | 0 | 0
U13 | TESNILO OJAČANO - 4 mm DN 80 | KOS | 300 | 0 | 0
U14 | TESNILO OJAČANO - 4 mm DN 100 | KOS | 400 | 0 | 0
U15 | TESNILO OJAČANO - 4 mm DN 125 | KOS | 20 | 0 | 0
U16 | TESNILO OJAČANO - 4 mm DN 150 | KOS | 70 | 0 | 0
U17 | TESNILO OJAČANO - 4 mm DN 200 | KOS | 40 | 0 | 0
U18 | TESNILO OJAČANO - 4 mm DN 250 | KOS | 20 | 0 | 0
U19 | TESNILO OJAČANO - 4 mm DN 300 | KOS | 20 | 0 | 0
0
TESNILO GUMIRANO KOVINSKO (kot npr. Kroll & Ziller ali podobno pmax = 16 bar)*
U20 | TESNILO - FI 50 | KOS | 5 | 0 | 0
U21 | TESNILO - FI 80 | KOS | 5 | 0 | 0
U22 | TESNILO - FI 100 | KOS | 5 | 0 | 0
U23 | TESNILO - FI 150 | KOS | 5 | 0 | 0
0
TESNILO MEDPRIROBIČNO KONUSNO
U24 | TESNILO - FI 50 | KOS | 1 | 0 | 0
U25 | TESNILO - FI 80 | KOS | 2 | 0 | 0
U26 | TESNILO - FI 100 | KOS | 2 | 0 | 0
U27 | TESNILO - FI 125 | KOS | 1 | 0 | 0
U28 | TESNILO - FI 150 | KOS | 3 | 0 | 0
U29 | TESNILO - FI 200 | KOS | 2 | 0 | 0
U30 | TESNILO - FI 250 | KOS | 2 | 0 | 0
U31 | TESNILO - FI 300 | KOS | 2 | 0 | 0
0
TESNILO ANGER
U32 | FI 140 | KOS | 2 | 0 | 0
U33 | FI 160 | KOS | 2 | 0 | 0
U34 | FI 225 | KOS | 2 | 0 | 0
U35 | FI 280 | KOS | 2 | 0 | 0
U36 | FI 315 | KOS | 2 | 0 | 0
0
| SKLOP 9: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rdečim poljem navedene artikle
Opozorilni trak:
- koluti po 250m,
- debelina traku 0,15mm,
- širina traku 40mm,
- navodila za polaganje.
Indikator opozorilni trak
- koluti po 250m pakirani v kartonsko škatlo,
- debelina traku 0,15mm,
- širina traku 40mm,
- nerjaveči vodnik dimenzije 7x0,1mm, inox AISI 304,
- vodnik je po celi dolžini v kontaku z zemljino in le tako omogoča lociranje trase (ni izdelan v »sendvič« metodi med dvema folijama ki preprečujeta ozemljitev!!),
- navodila za polaganje in spajanje nerjavečega vodnika.
Tesnilna guma (razdelek U10-U19) mora imeti dve plasti platna.
Tesnila naj dimenzijsko ustrezajo prirobnicam, ki so po standardu SIST EN 1092-2. Tesnila se bodo uporabljala na stiku s pitno vodo.
Vsa ojačana tesnila naj imajo ojačitev z uporabo jeklene sredice.
Tesnilo gumirano kovinsko
zahtevano področje stiskanja:
|  |  | DN | Področje stiskanja – mm
|  |  |  | Ø od | Ø do
|  |  | 50 | 9 | 24
|  |  | 80 | 14 | 30
|  |  | 100 | 14 | 33
|  |  | 150 | 14 | 39
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
0

## SKLOP 10
| Predmet javnega naročila: | Dobava blaga za potrebe JP KPV, d.o.o.
| Št. razpisa: | 4162-8/2023
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 10:
POLIETILENSKE CEVI, ZOBATE SPOJKE ZA PE
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
Z | PE-100 CEVI ZA VODO
Z1 | PE-100 CEV 20 16B 1/2" | M | 50 | 0 |  |  | 0
Z2 | PE-100 CEV 25 16B 3/4" | M | 1500 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
Z3 | PE-100 CEV 32 16B 1" | M | 1500 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
Z4 | PE-100 CEV 40 16B 5/4" | M | 100 | 0 |  |  | 0
Z5 | PE-100 CEV 50 16B 6/4" | M | 100 | 0 |  |  | 0
Z6 | PE-100 CEV 63 16B 2" | M | 500 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
Z7 | PE-100 CEV 75 16B - RAVNA V PALICI 12M | M | 24 | 0 |  |  | 0
Z8 | PE-100 CEV 90 16B 3" | M | 100 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
Z9 | PE-100 CEV 90 16B RAVNA V PALICI 12M | M | 500 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
Z10 | PE-100 CEV 110 16B | M | 200 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
Z11 | PE-100 CEV 110 16B - RAVNA V PALICI 12M | M | 2000 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
Z12 | PE-100 CEV 125 16B - RAVNA V PALICI 12M | M | 24 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
Z13 | PE-100 CEV 160 16B - RAVNA V PALICI 12M | M | 1000 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
Z14 | PE-100 CEV 225 16B - RAVNA V PALICI 12M | M | 300 | 0 | 0 |  | 0
Z15 | PE-100 CEV 280 16B - RAVNA V PALICI 12M | M | 120 | 0 | 0 |  | 0
Z16 | PE-100 CEV 315 16B - RAVNA V PALICI 12M | M | 24 | 0 | 0 |  | 0
0
ZOBATA SPOJKA ZA PE - kot npr. IMP ali enakovredno*
Z17 | ZOBATA SPOJKA ZA PE DN 63 | PAR | 15 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
Z18 | ZOBATA SPOJKA ZA PE DN 75 | PAR | 5 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
Z19 | ZOBATA SPOJKA ZA PE DN 90 | PAR | 50 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
Z20 | ZOBATA SPOJKA ZA PE DN 110 | PAR | 100 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
Z21 | ZOBATA SPOJKA ZA PE DN 125 | PAR | 10 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
SPOJKA ZA POLIETILEN - (kot npr. Aquafast Viking Johnson)*
Z22 | SPOJKA KOVINSKA ZA PE DN 90 | KOS | 3 | 0 |  |  | 0
Z23 | SPOJKA KOVINSKA ZA PE DN 110 | KOS | 5 | 0 |  |  | 0
0
ČISTILO ZA POLIETILEN
Z24 | ČISTILO ZA POLIETILEN 1 L | L | 10 | 0 |  |  | 0
0
| SKLOP 10: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | #REF! |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rdečim poljem navedene artikle
Prosta prirobnica za montažo na končnik iz PE100, izdelana iz PP, ojačenega s steklenimi vlakni in s kovinskim jedrom.
Cevi naj bodo skladne s SIST EN 12201.
Kovinske (zobate spojke) morajo ustrezati standardu SIST EN 12266-1 ter standardu SIST EN 1563 in morajo omogočati delovni tlak 16 bar. Izdelane morajo biti iz nodularne litine GGG-40, vijaki in matice morajo biti INOX vsaj A2, natezne trdnosti vsaj 700 N/mm², tesnilna guma EPDM, debeline 4 mm. Ponudnik mora predložiti Izjavo o lastnostih.
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis: | Kraj in datum:
| 0 |  |  | __________ | ___________________________________