## Sklop 1
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 1: KABELSKI ČEVLJI IN VEZNI TULCI
izpolni ponudnik
Poz. | Ident | Naziv materiala (tehnični podatki + dodatni opis) | Kosov | Cena/kos (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV) | Teža/kos (kg) | Vsebnost bakra/kos (%) | Teža bakra/kos (kg) | Teža bakra skupaj (kg) | Vsebnost Al/kos (%) | Teža Al/kos (kg) | Teža Al skupaj (kg) | Proizvajalec, tip (oznaka iz kataloga) | Teh. podatki in dokazila na strani
ČEVELJ KABELSKI cevni Cu (po DIN 46235) - za Cu vodnike po DIN 48201 in VDE 0295 - za priključne vijake M6, M8, M10, M12, M16, M20
1 | 012155 | 6 mm², M6 | 300 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 012156 | 6 mm², M8 | 3000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 002393 | 10 mm², M6 | 500 |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | 022955 | 10 mm², M8 | 30000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
4 | 016520 | 10 mm², M10 | 670 |  | 0 |  |  | 0 | 0
5 | 002394 | 16 mm², M6 | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0
6 | 013247 | 16 mm², M8 | 60000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
7 | 022769 | 16 mm², M10 | 3000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
8 | 002397 | 16 mm², M12 | 2000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
9 | 022956 | 25 mm², M8 | 3500 |  | 0 |  |  | 0 | 0
10 | 002399 | 25 mm², M10 | 2000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
11 | 024954 | 25 mm², M12 | 1000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
12 | 023049 | 35 mm², M8 | 10000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
13 | 018294 | 35 mm², M10 | 3000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
14 | 021929 | 35 mm², M12 | 5000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
15 | 023759 | 35 mm², M16 | 300 |  | 0 |  |  | 0 | 0
16 | 023595 | 50 mm², M10 | 500 |  | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 021930 | 50 mm², M12 | 1000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 002408 | 50 mm², M16 | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 012142 | 70 mm², M8 | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0
20 | 024173 | 70 mm², M10 | 200 |  | 0 |  |  | 0 | 0
21 | 021932 | 70 mm², M12 | 600 |  | 0 |  |  | 0 | 0
22 | 022767 | 95 mm², M10 | 180 |  | 0 |  |  | 0 | 0
23 | 002412 | 95 mm², M12 | 600 |  | 0 |  |  | 0 | 0
24 | 025017 | 95 mm², M16 | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0
25 | 012144 | 120 mm², M12 | 150 |  | 0 |  |  | 0 | 0
26 | 021935 | 150 mm², M12 | 500 |  | 0 |  |  | 0 | 0
27 | 022764 | 185 mm², M12 | 50 |  | 0 |  |  | 0 | 0
28 | 022765 | 240 mm², M12 | 3000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
29 | 012146 | 240 mm², M16 | 3000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Poz. | Ident | Naziv materiala (tehnični podatki + dodatni opis) | Kosov | Cena/kos (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV) | Teža/kos (kg) | Vsebnost bakra/kos (%) | Teža bakra/kos (kg) | Teža bakra skupaj (kg) | Vsebnost Al/kos (%) | Teža Al/kos (kg) | Teža Al skupaj (kg) | Proizvajalec, tip (oznaka iz kataloga) | Teh. podatki in dokazila na strani
ČEVELJ KABELSKI cevni Al (DIN 46329) - za Al vodnike po DIN 48201 in VDE 0295 - za priključne vijake M6, M8, M10, M12, M16, M20
30 | 017920 | 16 mm², M8 | 5000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
31 | 002419 | 35 mm², M8 | 15000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
32 | 012149 | 35 mm², M10 | 1500 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
33 | 012150 | 35 mm², M12 | 600 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
34 | 002420 | 50 mm², M8 | 80 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
35 | 018423 | 50 mm², M12 | 500 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
36 | 002421 | 70 mm², M10 | 10000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
37 | 016780 | 70 mm², M12 | 2500 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
38 | 002422 | 95 mm², M12 | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
39 | 018424 | 150 mm², M12 | 4500 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
40 | 002424 | 150 mm², M16 | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
41 | 002425 | 185 mm², M16 | 25 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
42 | 031678 | 240 mm², M10 | 800
43 | 017915 | 240 mm², M12 | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
44 | 020446 | 240 mm², M16 | 500 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ČEVELJ KABELSKI cevni AlCu (DIN 46329) - za Al vodnike po DIN 48201 in VDE 0295 - za priključne vijake M6, M8, M10, M12, M16, M20
44 | 002436 | 16 mm², M6 | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | 020726 | 16 mm², M8 | 1500 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | 028143 | 25 mm M8 | 50 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | 002434 | 35 mm M8 | 12000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 | 016502 | 35 mm M10 | 1500 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | 021891 | 35 mm M12 | 1500 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | 019447 | 50 mm², M10 | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | 021359 | 50 mm², M12 | 500 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | 021996 | 70 mm², M8 | 6000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | 002432 | 70 mm², M10 | 4500 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
54 | 016341 | 70 mm², M12 | 5000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
55 | 002431 | 95 mm², M12 | 500 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
56 | 017916 | 150 mm², M12 | 10000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | 002429 | 150 mm², M16 | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
58 | 002428 | 185 mm², M16 | 50 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | 021952 | 240 mm², M12 | 6000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 | 018928 | 240 mm², M16 | 150 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Poz. | Ident | Naziv materiala (tehnični podatki + dodatni opis) | Kosov | Cena/kos (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV) | Teža/kos (kg) | Vsebnost bakra/kos (%) | Teža bakra/kos (kg) | Teža bakra skupaj (kg) | Vsebnost Al/kos (%) | Teža Al/kos (kg) | Teža Al skupaj (kg) | Proizvajalec, tip (oznaka iz kataloga) | Teh. podatki in dokazila na strani
ČEVELJ KABELSKI izoliran očesni Cu (DIN 46237) - za priključne vijake M4, M5, M6, M8, M10) - material izolacije: Polyamid (PA)
61 | 013023 | 1,5 mm², M5 | 400 |  | 0 |  |  | 0 | 0
62 | 13668 | 1,5 mm², M8 | 45 |  | 0 |  |  | 0 | 0
63 | 012148 | 2,5 mm², M5 | 5000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
64 | 013025 | 2,5 mm², M6 | 1500 |  | 0 |  |  | 0 | 0
65 | 035117 | 2,5 mm², M10 | 1000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
66 | 027006 | 6 mm², M5 | 350 |  | 0 |  |  | 0 | 0
67 | 022018 | 6 mm², M6 | 10000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
68 | 026539 | 6 mm², M8 | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 0
69 | 013027 | 6 mm², M10 | 6000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
TULEC VEZNI Cu (DIN 46267-1) - material Cu po EN 13600
70 | 013020 | 6 mm² | 500 |  | 0 |  |  | 0 | 0
71 | 011552 | 10 mm² | 1000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
72 | 005657 | 16 mm² | 1000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
73 | 002437 | 25 mm² | 1000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
74 | 005658 | 35 mm² | 1000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
75 | 002439 | 50 mm² | 200 |  | 0 |  |  | 0 | 0
76 | 002440 | 70 mm² | 250 |  | 0 |  |  | 0 | 0
77 | 002441 | 95 mm² | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0
78 | 002442 | 120 mm² | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0
79 | 002443 | 150 mm² | 150 |  | 0 |  |  | 0 | 0
80 | 002445 | 185 mm² | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0
81 | 002446 | 240 mm² | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0
TULEC VEZNI Al (DIN 46267-2) - material E-Al 99,5
82 | 012188 | 1,5 mm² | 1350 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
83 | 013017 | 2,5 mm² | 1500 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
84 | 007181 | 6 mm² | 800 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
85 | 002448 | 16 mm² | 3000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
86 | 002449 | 25 mm² | 40 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
87 | 002450 | 35 mm² | 13000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
88 | 002451 | 50 mm² | 40 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
89 | 002452 | 70 mm² | 6000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
90 | 002453 | 95 mm² | 100 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
91 | 002455 | 120 mm² | 30 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
92 | 002456 | 150 mm² | 3000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
93 | 002457 | 185 mm² | 25 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
94 | 002458 | 240 mm² | 1500 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
TULEC VEZNI Al-reducirni (DIN 46267-2) - material E-Al 99,5
95 | 016586 | 70/35 mm² | 220 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Poz. | Ident | Naziv materiala (tehnični podatki + dodatni opis) | Kosov | Cena/kos (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV) | Teža/kos (kg) | Vsebnost bakra/kos (%) | Teža bakra/kos (kg) | Teža bakra skupaj (kg) | Vsebnost Al/kos (%) | Teža Al/kos (kg) | Teža Al skupaj (kg) | Proizvajalec, tip (oznaka iz kataloga) | Teh. podatki in dokazila na strani
TULEC VEZNI Al/Cu bimetal -material Cu po EN 13600 in E-Al 99,5
96 | 019083 | 16/16mm² | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
97 | 022046 | 35/16 mm² | 500 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
98 | 019085 | 35/35 mm² | 150 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | 002462 | 70/35 mm² | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
100 | 023367 | 70/50 mm² | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | 002463 | 70/70 mm² | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
102 | 007105 | 150/70 mm² | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
TULEC votlica Cu (DIN 46228) - izoliran
103 | 020796 | 1,5 mm², L18 | 5000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
104 | 022344 | 2×1,5 mm², L12 | 2000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
105 | 022345 | 2×2,5 mm², L13 | 5000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
106 | 028245 | 2×6mm², L14 | 6000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
107 | 020795 | 2,5 mm², L18 | 45000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
108 | 023941 | 4 mm², L18 | 300 |  | 0 |  |  | 0 | 0
109 | 019459 | 6 mm², L12 | 5600 |  | 0 |  |  | 0 | 0
110 | 023940 | 6 mm², L18 | 15000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
111 | 019498 | 10 mm², L10 | 1000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
112 | 015897 | 10 mm², L18 | 55000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
113 | 028244 | 2×10 mm², L12 | 800 |  | 0 |  |  | 0 | 0
114 | 023760 | 16 mm², L18 | 72500 |  | 0 |  |  | 0 | 0
115 | 028243 | 2×16 mm², L14 | 400 |  | 0 |  |  | 0 | 0
116 | 023218 | 25 mm², L18 | 180 |  | 0 |  |  | 0 | 0
117 | 024062 | 25 mm², L25 | 3000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
118 | 026129 | 35 mm², L16 | 1000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
119 | 024063 | 35 mm², L25 | 2000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
TULEC votlica Cu trak (DIN 46228) - izoliran
120 | 021956 | 0,75 mm², L14 | 150000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
121 | 019033 | 1,5 mm², L14 | 25000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
122 | 019034 | 2,5 mm², L14 | 40000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Vse skupaj (brez DDV) |  | 0
Kraj in datum: | [12 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!
Tehnični pogoji
1 | Ponujen material mora izpolnjevati naseldnje zahteve: -kabelski čevlji in vezni tulci morajo biti narejeni po DIN standardih, -vsi Cu kabelski čevlji in vezni tulci morajo biti galvanizirani (sloj debeline min. 5 μm), -vsi kabelski čevlji in vezni tulci morajo biti polnjeni s kontaktno mastjo in zaprti s čepom. -material: E-Al 99,5; E-Cu 99,9, -čevelj kabelski Al-Cu kovani (vodonepropustni). Materiali Al in Cu ne smejo biti lepljeni, -kabelski čevlji in vezni tulci morajo biti prilagojeni za sektorski večžični vodnik (rm / sm) ali okrogli vodnik glede na konstrukcijo kabla, -kabelski čevlji morajo biti primerni za priključitev s šestkotnim gnetenjem, -vezni tulci so namenjeni za spajanje dveh vodnikov s šestkotnim gnetenjem, -ponujeni material mora biti kompatibilen z obstoječimi orodji naročnika.
2 | Kabelski čevelj mora imeti trajne in čitljive oznake (ne velja za poz. 27, 28, 29): - oznaka proizvajalca, - kataloška oznaka proizvoda, - material, - vrsta in presek vodnika, - mesto in število stiskov pri ročnem ali hidravličnem stiskanju, - številka orodja za šestkotno stiskanje, - dimenzija izvrtine (M6 – M20).
3 | Vezni tulec mora imeti trajne in čitljive oznake: - oznaka proizvajalca, - kataloška oznaka proizvoda - material, - vrsta in presek vodnika in presek tulca, - mesto in število stiskov pri ročnem ali hidravličnem stiskanju, - številka orodja za šestkotno stiskanje
4 | Ponudba naj vsebuje najmanj naslednje podatke: - ime proizvajalca, - tip (kataloška oznaka), - tehnične skice s tehničnimi karakteristikami (nazivna napetost, sestava, oblika, dimenzije, dimenzija izvrtine (M6 – M20) pri kabelskih čevljih), - morebitne posebnosti, - prerez, obliko in vrsto vodnika katerem ustrezajo kabelski čevlji - področje uporabe (mesto in število stiskov pri ročnem ali hidravličnem stiskanju, številka orodja za šestkotno stiskanje), - ponujeni KČ, ki predvideni za gnetenje morajo biti kompatibilni z obstoječimi orodji naročnika t.j prilagojen mora biti D (dinskim), - certifikati o tipskem preizkušanju z navedbo uporabljenega standarda za vsak tip KČ, - izjava o skladnosti v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti ZTZPUS-UPB1 (UL RS št. 19/11).
Pakiranje in dobava
1 | Pakiranje in dobava samodejnih spojk v škatlah v standardnih dobavnih količinah. Pakirane morajo biti tako, da so lahko varno dostavljene na gradbišče. Velikost in teža posamezne enote pakiranja morata biti primerni za udobno rokovanje na terenu.
2 | Velikost in teža velikih enot pakiranja morata biti prirejeni dostavnim sredstvom in opremi za mehansko rokovanje.
3 | Izvedba zaščitnih zabojev mora zagotoviti zadostno zaščito pri normalnih pogojih transporta in rokovanja na terenu preprečevati udarne poškodbe ali poškodbe ovojnine.
4 | Pakiranje mora izpolnjevati vse zahteve za odlaganje materiala za pakiranje.
Ostali pogoji, ki jih ponudnik sprejme
1 | Ponudnik mora izpolniti zgoraj navedene tabele tehnične specifikacije, prav tako mora priložiti kopije navedenih dokumentov. Na zahtevo naročnika mora ponudnik naročniku omogočiti vpogled originalnih dokumentov.
2 | Ponudnik mora predložiti katalog ali tehnične podatke ponujenega materiala.
3 | Ponudnik se obvezuje, da bo na poziv naročnika pred izborom omogočil ogled ponujenega blaga in dokumentacije (v Sloveniji) ter po potrebi na zahtevo (velja za vse ponudnike) in med dobavo (izbrani ponudnik) naročnika omogočil testiranje blaga, od naročnika določeni ustrezni neodvisni strokovni instituciji, zaradi ugotovitve ustreznosti ponujenega blaga s tehničnimi pogoj. Postopek in obveznosti Naročnik si pridržuje pravico, da bo po lastni presoji pred odločitvijo o oddaji naročila izvedel za razpisano blago preizkuse ali preglede v neodvisni strokovni inštituciji. Preizkusi se bodo vršili po postopkih za tipske ali kosovne in druge preizkuse po ustreznih veljavnih standardih. Rezultati meritev preizkušenega blaga se bodo primerjali z zahtevami standardov in tipizacije Elektra Maribor, d.d., ter tehničnih razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora naročniku na njegovo pisno zahtevo v 5 dneh (ali rokih, ki so določeni v zahtevi) predložiti kose oziorma ustrezne dolžine razpisanega blaga, ki se običajno uporabljajo pri prevzemnih ali kosovnih preizkusih, v skladišče Elektra Maribor, Veselova ulica 6, 2000 Maribor. Prevzem oziroma oddaja vzorcev bo potrjena z zapisnikom (reverzom). Rezultati o preizkušanju bodo podani v posebnem poročilu o preizkusih. Uradno poročilo (ali zapisnik) o preizkušanju je last naročnika. Pri preizkusih v neodvisni inštituciji je lahko prisoten tudi predstavnik ponudnika preizkušanega blaga. V primeru poškodb ali namernega uničenja preizkušanca komisija v sestavi predstavnikov naročnika, ponudnika ali neodvisne inštitucije, ki izvaja meritve oceni škodo. Na podlagi zapisnika naročnik izplača odškodnino ponudniku. V primeru, da je testni preizkus ponujenega blaga uspešno opravljen, to pomeni, da razpisano blago ustreza zahtevanim standardom in tehničnim razpisnim pogojem iz razpisne dokumentacije, stroški preizkusa bremenijo naročnika, v nasprotnem primeru pa ponudnika. Stroški preizkusov razpisanega blaga vključujejo stroške preizkusov meritev v neodvisni inštituciji. Vzorce blaga, ki jih je predložil izbrani ponudnik za testne preizkuse zadrži naročnik. Vzorce blaga ostalih ponudnikov bo naročnik vrnil ponudnikom. Če opravljeni testni preizkusi razpisanega blaga ne bodo ustrezali zahtevanim pogojem, bo naročnik takšno ponudbo smatral kot tehnično neustrezno in jo zavrnil kot nepopolno.
Izjava ponudnika
1 | Naročnik lahko unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da izdelki, ki jih nudimo, niso ustrezne kvalitete ali da se kontrola kvalitete ne opravlja v skladu z izjavo.
2 | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
3 | Ponudnik izjavlja, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
4 | Ob morebitnih zavajanjih ima naročnik pravico odkloniti podpis pogodbe z najugodnejšim ponudnikom in skleniti pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Kraj in datum: | [12 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!

## Sklop 2
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 2: UNIVERZALNA ODCEPNA SPONKA
izpolni ponudnik
Poz. | Ident | Naziv materiala (tehnični podatki + dodatni opis) | kosov | cena/kos (EUR) (brez DDV) | skupaj cena (EUR) (brez DDV) | teža/kos (kg) | vsebnost Al/kos (%) | teža Al/kos (kg) | teža Al skupaj (kg) | proizvajalec, tip (oznaka iz kataloga) | Teh. podatki in dokazila na strani
Univerzalna odcepna sponka z mostičkom z dvema vijakoma - za nadzemne vrvi ACSR (Al-Fe) po SIST EN 50182 in DIN 48204 - material: E-Al 99,5
1 | 002628 | 6-35 mm² | 7500 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 007085 | 6-50 mm² | 7500 |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | 002630 | 10-95 mm² | 15000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Vse skupaj (brez DDV) |  | 0
Kraj in datum: | [9 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!
Tehnični pogoji
1 | Dimenzije
|  | Prerez Al vodnika (mm²) | Vijak | Dimenzije (mm)
|  |  |  | a | l
|  | 6-35 | M6 | 28.6 | 41
|  | 6-50 | M8 | 33.5 | 45
|  | 10-95 | M8 | 42 | 53
2 | Sestava sponke: - 1 kos telo (material E-Al 99,5), - 1 kos spodnja ploščica (material E-Al 99,5), - 2 kos vijak (po DIN 933, material INOX A2), - 2 kos matica (po DIN 934, material INOX A2), - 4 kos podložka (po DIN 125, material INOX A2), - 2 kos vzmetna podložka (po DIN 127, material INOX A2).
3 | Sponke morajo biti profilne izdelave.
4 | Sponke morajo imeti navoj tudi v spodnji ploščici.
5 | Mere sponk ne smejo odstopati od podanih za več kot 10 %.
6 | vodila za montažo in vzdrževanje (če vzdrževanje ni potrebno, to izrecno napišite).
7 | Ponudba naj vsebuje najmanj naslednje podatke: - proizvajalec, - tip (kataloška oznaka), - skica z merami in tehničnimi specifikacijami iz katerih je razvidno izpolnjevanje tehničnih pogojev, - izjava o skladnosti v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (UL RS št. 17/11), - vzorec ponujenega materiala.
Pakiranje in dobava
1 | Pakiranje in dobava samodejnih spojk v škatlah v standardnih dobavnih količinah. Sponke morajo biti pakirane tako, da so lahko varno dostavljene na gradbišče. Velikost in teža posamezne enote pakiranja morata biti primerni za udobno rokovanje na terenu in pri popravilu nadzemnega voda.
2 | Velikost in teža velikih enot pakiranja morata biti prirejeni dostavnim sredstvom in opremi za mehansko rokovanje.
3 | Izvedba zaščitnih zabojev mora sponkam zagotoviti zadostno zaščito pri normalnih pogojih transporta in rokovanja na terenu preprečevati udarne poškodbe ali poškodbe ovojnine.
4 | Pakiranje mora izpolnjevati vse zahteve za odlaganje materiala za pakiranje.
Ostali pogoji, ki jih ponudnik sprejme
1 | Ponudnik mora izpolniti zgoraj navedene tabele tehnične specifikacije, prav tako mora priložiti kopije navedenih dokumentov. Na zahtevo naročnika mora ponudnik naročniku omogočiti vpogled originalnih dokumentov.
2 | Ponudnik mora predložiti katalog ali tehnične podatke ponujenega materiala.
3 | Ponudnik se obvezuje, da bo na poziv naročnika pred izborom omogočil ogled ponujenega blaga in dokumentacije (v Sloveniji) ter po potrebi na zahtevo (velja za vse ponudnike) in med dobavo (izbrani ponudnik) naročnika omogočil testiranje blaga, od naročnika določeni ustrezni neodvisni strokovni instituciji, zaradi ugotovitve ustreznosti ponujenega blaga s tehničnimi pogoj. Postopek in obveznosti Naročnik si pridržuje pravico, da bo po lastni presoji pred odločitvijo o oddaji naročila izvedel za razpisano blago preizkuse ali preglede v neodvisni strokovni inštituciji. Preizkusi se bodo vršili po postopkih za tipske ali kosovne in druge preizkuse po ustreznih veljavnih standardih. Rezultati meritev preizkušenega blaga se bodo primerjali z zahtevami standardov in tipizacije Elektra Maribor, d.d., ter tehničnih razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora naročniku na njegovo pisno zahtevo v 5 dneh (ali rokih, ki so določeni v zahtevi) predložiti kose oziorma ustrezne dolžine razpisanega blaga, ki se običajno uporabljajo pri prevzemnih ali kosovnih preizkusih, v skladišče Elektra Maribor, Veselova ulica 6, 2000 Maribor. Prevzem oziroma oddaja vzorcev bo potrjena z zapisnikom (reverzom). Rezultati o preizkušanju bodo podani v posebnem poročilu o preizkusih. Uradno poročilo (ali zapisnik) o preizkušanju je last naročnika. Pri preizkusih v neodvisni inštituciji je lahko prisoten tudi predstavnik ponudnika preizkušanega blaga. V primeru poškodb ali namernega uničenja preizkušanca komisija v sestavi predstavnikov naročnika, ponudnika ali neodvisne inštitucije, ki izvaja meritve oceni škodo. Na podlagi zapisnika naročnik izplača odškodnino ponudniku. V primeru, da je testni preizkus ponujenega blaga uspešno opravljen, to pomeni, da razpisano blago ustreza zahtevanim standardom in tehničnim razpisnim pogojem iz razpisne dokumentacije, stroški preizkusa bremenijo naročnika, v nasprotnem primeru pa ponudnika. Stroški preizkusov razpisanega blaga vključujejo stroške preizkusov meritev v neodvisni inštituciji. Vzorce blaga, ki jih je predložil izbrani ponudnik za testne preizkuse zadrži naročnik. Vzorce blaga ostalih ponudnikov bo naročnik vrnil ponudnikom. Če opravljeni testni preizkusi razpisanega blaga ne bodo ustrezali zahtevanim pogojem, bo naročnik takšno ponudbo smatral kot tehnično neustrezno in jo zavrnil kot nepopolno.
Izjava ponudnika
1 | Naročnik lahko unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da izdelki, ki jih nudimo, niso ustrezne kvalitete ali da se kontrola kvalitete ne opravlja v skladu z izjavo.
2 | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
3 | Ponudnik izjavlja, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
4 | Ob morebitnih zavajanjih ima naročnik pravico odkloniti podpis pogodbe z najugodnejšim ponudnikom in skleniti pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Kraj in datum: | [8 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!

## Sklop 3
PONUDBENI PREDRAČUN SKLOPA 3: SAMODEJNE SPOJKE ZA AL/JE VRVI
Poz. | Ident | Naziv materiala (tehnični podatki + dodatni opis) | kosov | cena/kos (EUR) (brez DDV) | skupaj cena (EUR) (brez DDV) | teža/kos (kg) | vsebnost Al/kos (%) | teža Al/kos (kg) | teža Al skupaj (kg) | proizvajalec, tip (oznaka iz kataloga) | Teh. podatki in dokazila na strani
1 | 014360 | Samodejna spojka za vrv Al/Je 35/6 mm2 | 7000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 014627 | Samodejna spojka za vrv Al/Je 70/12 mm2 | 2400 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Vse skupaj (brez DDV) |  | 0
Kraj in datum: | [9 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!
Tehnični pogoji
Pozicija 1: Samodejna spojka za vrv Al/Je 35/6 mm2
|  | Tehnična zahteva |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki)
1 |  | Proizvajalec (popoln naslov):
2 |  | Tip (kataloška oznaka):
3 |  | Material spojke (naveden ali enakovreden): - ohišje: - čeljusti: - vzmeti: - kapici vodnika: |  |  | aluminijeva zlitina visoke trdnosti aluminijeva zlitina nerjaveče jeklo nerjaveče jeklo
4 |  | Mazilo in korozijska zaščita v spojki (npr. parafinski vosek): |  |  | DA
5 |  | Spojka za: - tip vrvi (v skladu s SIST EN 50182 ali enakovrednim): - premer vrvi: |  |  | 34-AL1/6-ST1A 8,10 mm ± 0,1 mm
6 |  | Mehanska prelomna obremenitev (≥ 90 % računske pretržne sile vrvi): |  |  | ≥ 11,13 kN
7 |  | Kodiranje tipa: |  |  | barvno
8 |  | Na opremi trajni odtis proizvajalca, tipa opreme in serijske številke oziroma meseca in leta proizvodnje |  |  | DA
9 |  | Preizkušena po standardu SIST EN 61284 ali enakovrednim |  |  | DA
10 |  | Življenjska doba: |  |  | ≥ 10 let
11 |  | Garancija: |  |  | ≥ 24 mesecev
12 |  | Izjava ES o skladnosti v skladu z določili Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
13 |  | Poročilo o tipskih preskusih v skladu s SIST EN 61284 ali enakovrednim |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
14 |  | Certifikat sistem vodenja kakovosti v skladu z ISO 9001 ali enakovrednim |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
15 |  | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
16 |  | Poročilo o vzorčnih preskusih, izdano za vsako dobavljeno količino, v skladu s SIST EN 61284 ali enakovrednim |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
17 |  | Navodilo za uporabo in vzdrževanje, ki mora med drugim določati pripravo in krtačenje ter označitev in vstavljanje vrvi v samodejno spojko, itd: |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
Pozicija 2: Samodejna spojka za vrv Al/Je 70/12 mm2
|  | Tehnična zahteva |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki)
1 |  | Proizvajalec (popoln naslov):
2 |  | Tip (kataloška oznaka):
3 |  | Material spojke (naveden ali enakovreden): - ohišje: - čeljusti: - vzmeti: - kapici vodnika: |  |  | aluminijeva zlitina visoke trdnosti aluminijeva zlitina nerjaveče jeklo nerjaveče jeklo
4 |  | Mazilo in korozijska zaščita v spojki (npr. parafinski vosek): |  |  | DA
5 |  | Spojka za: - tip vrvi (v skladu s SIST EN 50182 ali enakovrednim): - premer vrvi: |  |  | 70-AL1/11-ST1A 11,7 mm ± 1 %
6 |  | Mehanska prelomna obremenitev (≥ 90 % računske pretržne sile vrvi): |  |  | ≥ 23,64 kN
7 |  | Kodiranje tipa: |  |  | barvno
8 |  | Na opremi trajni odtis proizvajalca, tipa opreme in serijske številke oziroma meseca in leta proizvodnje |  |  | DA
9 |  | Preizkušena po standardu SIST EN 61284 ali enakovrednim |  |  | DA
10 |  | Življenjska doba: |  |  | ≥ 10 let
11 |  | Garancija: |  |  | ≥ 24 mesecev
12 |  | Izjava ES o skladnosti v skladu z določili Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
13 |  | Poročilo o tipskih preskusih v skladu s SIST EN 61284 ali enakovrednim |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
14 |  | Certifikat sistem vodenja kakovosti v skladu z ISO 9001 ali enakovrednim |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
15 |  | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
16 |  | Poročilo o vzorčnih preskusih, izdano za vsako dobavljeno količino, v skladu s SIST EN 61284 ali enakovrednim |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
17 |  | Navodilo za uporabo in vzdrževanje, ki mora med drugim določati pripravo in krtačenje ter označitev in vstavljanje vrvi v samodejno spojko, itd: |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
Pakiranje in dobava
1 | Pakiranje in dobava samodejnih spojk v škatlah v standardnih dobavnih količinah po 25 kosov. Samodejne spojke morajo biti pakirane tako, da so lahko varno dostavljene na gradbišče. Velikost in teža posamezne enote pakiranja morata biti primerni za udobno rokovanje na terenu in pri popravilu nadzemnega voda.
2 | Velikost in teža velikih enot pakiranja morata biti prirejeni dostavnim sredstvom in opremi za mehansko rokovanje.
3 | Izvedba zaščitnih zabojev mora samodejnim spojkam zagotoviti zadostno zaščito in mora samodejne spojke podpirati ter pri normalnih pogojih transporta in rokovanja na terenu preprečevati udarne poškodbe ali poškodbe ovojnine.
4 | Pakiranje mora izpolnjevati vse zahteve za odlaganje materiala za pakiranje.
Ostali pogoji, ki jih ponudnik sprejme
1 | Ponudnik mora izpolniti zgoraj navedene tabele tehnične specifikacije, prav tako mora priložiti kopije zahtevanih dokumentov. Na zahtevo naročnika mora ponudnik naročniku omogočiti vpogled originalnih dokumentov.
2 | Ponudnik mora predložiti katalog ali tehnične podatke ponujenega materiala.
3 | Ponudnik mora k ponudbi priložiti vzorec samodejne spojke iz ponudbe. Vzorec izbranega ponudnika naročnik zadrži kot etalon. Ostale vzorce bo naročnik po končanem postopku vrnil neizbranim ponudnikom.
4 | Ponudnik se obvezuje, da bo na poziv naročnika pred izborom omogočil ogled ponujenega blaga in dokumentacije (na območju R Sloveniji) ter po potrebi na zahtevo (velja za vse ponudnike) in med dobavo (izbrani ponudnik) naročnika omogočil testiranje blaga, od naročnika določeni ustrezni neodvisni strokovni instituciji, zaradi ugotovitve ustreznosti ponujenega blaga s tehničnimi pogoj. Postopek in obveznosti Naročnik si pridržuje pravico, da bo po lastni presoji pred odločitvijo o oddaji naročila izvedel za razpisano blago preizkuse ali preglede v neodvisni strokovni inštituciji. Preizkusi se bodo vršili po postopkih za tipske ali kosovne in druge preizkuse po ustreznih veljavnih standardih. Rezultati meritev preizkušenega blaga se bodo primerjali z zahtevami standardov in tipizacije Elektra Maribor, d.d., ter tehničnih razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora naročniku na njegovo pisno zahtevo v 5 dneh (ali rokih, ki so določeni v zahtevi) predložiti kose oziroma ustrezne dolžine razpisanega blaga, ki se običajno uporabljajo pri prevzemnih ali kosovnih preizkusih, v skladišče Elektra Maribor, Veselova ulica 6, 2000 Maribor. Prevzem oziroma oddaja vzorcev bo potrjena z zapisnikom (reverzom). Rezultati o preizkušanju bodo podani v posebnem poročilu o preizkusih. Uradno poročilo (ali zapisnik) o preizkušanju je last naročnika. Pri preizkusih v neodvisni inštituciji je lahko prisoten tudi predstavnik ponudnika preizkušanega blaga. V primeru poškodb ali namernega uničenja preizkušanca komisija v sestavi predstavnikov naročnika, ponudnika ali neodvisne inštitucije, ki izvaja meritve oceni škodo. Na podlagi zapisnika naročnik izplača odškodnino ponudniku. V primeru, da je testni preizkus ponujenega blaga uspešno opravljen, to pomeni, da razpisano blago ustreza zahtevanim standardom in tehničnim razpisnim pogojem iz razpisne dokumentacije, stroški preizkusa bremenijo naročnika, v nasprotnem primeru pa ponudnika. Stroški preizkusov razpisanega blaga vključujejo stroške preizkusov meritev v neodvisni inštituciji. Vzorce blaga, ki jih je predložil izbrani ponudnik za testne preizkuse zadrži naročnik. Vzorce blaga ostalih ponudnikov bo naročnik vrnil ponudnikom. Če opravljeni testni preizkusi razpisanega blaga ne bodo ustrezali zahtevanim pogojem, bo naročnik takšno ponudbo smatral kot tehnično neustrezno in jo zavrnil kot nepopolno.
Izjava ponudnika
1 | Naročnik lahko unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da izdelki, ki jih nudimo, niso ustrezne kvalitete ali da se kontrola kvalitete ne opravlja v skladu z izjavo.
2 | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
3 | Ponudnik izjavlja, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
4 | Ob morebitnih zavajanjih ima naročnik pravico odkloniti podpis pogodbe z najugodnejšim ponudnikom in skleniti pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Kraj in datum: | [8 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!