## NASLOVNA STRAN
110 kV STIKALIŠČE HE DOBLAR
Sklop 1: Gradbena dela
Elektro inštalacije
ZVEZEK 3: Lista cen
KOD1S--6E/01

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Elektro inštalacije
Poz. | Specifikacije | Znesek (€) (SENG) | Znesek (€) (ELES)
1 | HIŠNI RAZDELILNIK - dobava in montaža | 0 | /
2 | RAZSVETLJAVA - dobava in montaža | 0 | /
3 | MALA MOČ, KABELSKE POLICE, PRIBOR - dobava in montaža | 0 | /
4A | OZEMLJITVE IN STRELOVODNA NAPELJAVA - dobava in montaža SENG | 0 | /
4B | OZEMLJITVE ELES | 0 | 0
5 | UNIVERZALNO OŽIČENJE - dobava in montaža | 0 | 0
6 | JAVLJANJE POŽARA - dobava in montaža | 0 | /
7 | KONTROLA PRISTOPA - dobava in montaža | 0 | /
8 | VIDEO NADZOR - dobava in montaža | 0 | /
9 | JAVLJANJE VLOMA - dobava in montaža | 0 | /
| Nepredvidena dela 3 % | 0 | 0
| Skupna vrednost ponudbe: | 0 | 0

## S
UVODNE OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:
→ | Ponudnik mora upoštevati celotno dokumentacijo (tekstualni del, grafične prikaze in ponudbeni predračun)
→ | Ponudnik pri pripravi ponudbe in pri izvajanju del po posameznih LOT-ih mora upoštevati opise, zahteve in obveznosti, ki so navedene v dokumentaciji št. KOD1S—6X/01, »Splošne tehnične zahteve in obveznosti« za predmetni obseg in jih tudi upoštevati v enotnih ponudbenih cenah.
→ | V ceni pri posamezni poziciji mora biti zajet ves drobni montažni, spojni, pritrdilni, ozemljitveni in označevalni material.
→ | Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
→ | Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "VNOS CENE NA ENOTO". Če pri kateri postavki ne izpolni "VNOS CENE NA ENOTO" mora vseeno dobaviti zahtevano postavko za vrednost "0,00 (€)".
→ | Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
→ | Tehnična dokumentacija za vsak predmetni sklop, vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku ter izdaja certifikata in izdelava poročil morajo biti obračunani v ponudbi pri vseh postavkah.
→ | Izvajalec mora za njegov obseg upoštevati v skupni ponudbeni ceni vse stroške v zvezi izdelave opreme, dobave materiala in storitev, preizkusov, testiranja, embalaže, transportov, nakladanja, razkladanja, izvedbe del na objektu, zavarovanja v svojem imenu in v imenu investitorja za tveganja v času izvedbe projekta do končne primopredaje objekta investitorju...

## Razdelilnik
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG)
1 | HIŠNI RAZDELILNIK - dobava in montaža
1.1 | Dobava in montaža električnega razdelilnika sestavljenega iz dveh medsebojno povezanih razdelilnikov (BLH in BMH). Izvedena bosta kot skupni razdelilnik dimenzij 1200 x 2100 x 400 mm, na podstavku 100 mm, , opremljena s svetilko za razsvetljavo omare, grelcem s termostatom ter 1f vtičnico, prostostoječe izvedbe, z dvojnimi vrati s ključavnico, stopnja mehanske zaščite IP31, obarvanega v barvi RAL 7035, dovod/odvod kablov zgoraj, ožičenega in z vgrajeno naslednjo električno opremo predvideno za Ik = 20 kA: | kos | 1 | 0 | 0
1.2 | BLH
1.2.1 | - glavno bremensko stikalo 1-0 s črno ročico, 3P, B7, 125 A | kos | 1 | 0 | 0
1.2.2 | - odvodnik prenapetosti s predvarovalko, 320V, 3P | kos | 1 | 0 | 0
1.2.3 | - voltmeter s preklopko, dimenzij 96x96 mm, z voltmetrsko preklopko za fazne in linijske napetosti | kos | 1 | 0 | 0
1.2.4 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P | kos | 1 | 0 | 0
1.2.5 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 1P | kos | 8 | 0 | 0
1.2.6 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 20A, C, 1P | kos | 3 | 0 | 0
1.2.7 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 3P | kos | 1 | 0 | 0
1.2.8 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 3P | kos | 6 | 0 | 0
1.2.9 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 32A, C, 3P | kos | 2 | 0 | 0
1.2.10 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 40A, C, 3P | kos | 2 | 0 | 0
1.2.11 | - N, PE letev | kos | 2 | 0 | 0
1.2.12 | - vrstne sponke (rumeno-zelene, modre, bež) | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.13 | - kabelske uvodnice | kpl | 1 | 0 | 0
1.3 | BMH
1.3.1 | - glavno bremensko stikalo 1-0-2 s črno ročico, 3P, B7, 80 A | kos | 1 | 0 | 0
1.3.2 | - odvodnik prenapetosti s predvarovalko, 320V, 3P | kos | 1 | 0 | 0
1.3.3 | - voltmeter s preklopko, dimenzij 96x96 mm, z voltmetrsko preklopko za fazne in linijske napetosti | kos | 1 | 0 | 0
1.3.4 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 1P | kos | 4 | 0 | 0
1.3.5 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P | kos | 7 | 0 | 0
1.3.6 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 1P | kos | 12 | 0 | 0
1.3.7 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 25A, C, 1P | kos | 3 | 0 | 0
1.3.8 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 3P | kos | 1 | 0 | 0
1.3.9 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 25A, C, 3P | kos | 1 | 0 | 0
1.3.10 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 32A, C, 3P | kos | 2 | 0 | 0
1.3.11 | - impulzni rele, 230 V AC, napajalna tuljava 230 V AC, 16 A, glavni kontakti 1CO, kot je npr. tip MR-41, ETI ali podobno | kos | 5 | 0 | 0
1.3.12 | - preklopno stikalo 1-0-2, 1P, 10 A, 230 V AC | kos | 1 | 0 | 0
1.3.13 | - preklopno stikalo 0-1, 1P, 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
1.3.14 | - trifazni kontaktor 6 A, 4N0, pomožna napetost 230 V AC | kos | 1 | 0 | 0
1.3.15 | - signalna žarnica z ohišjem, rumena, 220 V AC | kos | 3 | 0 | 0
1.3.16 | - foto svetlobni rele s senzorjem | kos | 1 | 0 | 0
1.3.17 | - vrstne sponke (rumeno-zelene, modre, bež) | kpl | 1 | 0 | 0
1.3.18 | - kabelske uvodnice | kpl | 1 | 0 | 0
1.4 | RAZDELILNIKI BLH1, BLH2, BMH1, BMH2
1.4.1 | Dobava in montaža električnega razdelilnika (BLH1, BLH2 in BMH1, BMH2). Razdelilnik je podometne izvedbe dimenzij 300 x 395 x 85 mm (ŠxVxG), stopnja mehanske zaščite IP40, obarvanega v barvi RAL 7035, dovod/odvod kablov spodaj, ožičenega in z vgrajeno naslednjo električno opremo predvideno za Ik = 20 kA: | kos | 4 | 0 | 0
1.5 | BLH1
1.5.1 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 1P | kos | 3 | 0 | 0
1.5.2 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 20A, C, 1P | kos | 5 | 0 | 0
1.5.3 | - N, PE letev | kos | 2 | 0 | 0
1.5.4 | - vrstne sponke (rumeno-zelene, modre, bež) | kpl | 1 | 0 | 0
1.5.5 | - kabelske uvodnice | kpl | 1 | 0 | 0
1.6 | BLH2
1.6.1 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 1P | kos | 9 | 0 | 0
1.6.2 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 3P | kos | 2 | 0 | 0
1.6.3 | - N, PE letev | kos | 2 | 0 | 0
1.6.4 | - vrstne sponke (rumeno-zelene, modre, bež) | kpl | 1 | 0 | 0
1.6.5 | - kabelske uvodnice | kpl | 1 | 0 | 0
1.7 | BMH1
1.7.1 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 1P | kos | 1 | 0 | 0
1.7.2 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P | kos | 4 | 0 | 0
1.7.3 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 1P | kos | 1 | 0 | 0
1.7.4 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 20A, C, 1P | kos | 6 | 0 | 0
1.7.5 | - Impulzni rele, 230 V AC, napajalna tuljava 230 V AC, 16 A, glavni kontakti 1CO, kot je npr. tip MR-41, ETI ali podobno | kos | 3 | 0 | 0
1.7.6 | - N, PE letev | kos | 2 | 0 | 0
1.7.7 | - vrstne sponke (rumeno-zelene, modre, bež) | kpl | 1 | 0 | 0
1.7.8 | - kabelske uvodnice | kpl | 1 | 0 | 0
1.8 | BMH2
1.8.1 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 1P | kos | 1 | 0 | 0
1.8.2 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P | kos | 6 | 0 | 0
1.8.3 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 1P | kos | 7 | 0 | 0
1.8.4 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 25A, C, 1P | kos | 1 | 0 | 0
1.8.5 | - Impulzni rele, 230 V AC, napajalna tuljava 230 V AC, 16 A, glavni kontakti 1CO, kot je npr. tip MR-41, ETI ali podobno | kos | 4 | 0 | 0
1.8.6 | - N, PE letev | kos | 2 | 0 | 0
1.8.7 | - vrstne sponke (rumeno-zelene, modre, bež) | kpl | 1 | 0 | 0
1.8.8 | - kabelske uvodnice | kpl | 1 | 0 | 0
1.9 | RAZDELILNIK BMH0 (NLR) - POMOŽNA RAZSVETLJAVA
1.9.1 | Nadometna kovinska omara za postavitev na steno, v zaščiti IP41 dimenzij 400x500x150 (ŠxVxG) mm. Vrata se odpirajo in zaklepajo s ključavnico. Vstop in izstop kablov iz zgornje strani. Barva RAL 7035. | kos | 1 | 0 | 0
1.9.2 | Glavno izbirno stikalo ( 1-0) 16 A, 2p, 220VDC, | kos | 1 | 0 | 0
1.9.3 | Krmilno stikalo, 220VDC, 6A, 2p, (0-1) | kos | 4 | 0 | 0
1.9.4 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 1P | kos | 4 | 0 | 0
1.9.5 | - N, PE letev | kos | 2 | 0 | 0
1.9.6 | - vrstne sponke (rumeno-zelene, modre, bež) | kpl | 1 | 0 | 0
1.9.7 | - kabelske uvodnice | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 | NAPAJALNI KABLI
1.10.1 | - NYY-J 5×35 mm2 | m | 40 | 0 | 0
1.10.2 | - NYY-J 5×16 mm2 | m | 80 | 0 | 0
1.10.3 | - NYY-J 5×10 mm2 | m | 60 | 0 | 0
1.10.4 | - NYY-J 5×4 mm2 | m | 150 | 0 | 0
1.10.5 | - NYY-J 3×2,5 mm2 | m | 600 | 0 | 0
1.10.6 | - NYM-J 5×6 mm2 | m | 200 | 0 | 0
1.10.7 | - NYM-J 5×2,5 mm2 | m | 400 | 0 | 0
1.10.8 | - NYM-J 3×2,5 mm2 | m | 1800 | 0 | 0
1.10.9 | - NYM-J 3×1,5 mm2 | m | 2500 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0

## Splošna in varnostna razs.
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG)
2. | RAZSVETLJAVA - dobava in montaža
2.1 | NOTRANJA RAZSVETLJAVA:
2.1.1 | Vgradna pisarniška svetilka za armstrong strop, velikosti 597 mm x 597 mm, ohišje iz nerjaveče pločevine, mikroprizmatična optika, barvna temperatura 4000 K, indeks barvnega videza nad 80, omejitev bleščanja UGR 16, priključna moč svetilke 36W, izhodni svetlobni tok svetilke 4200 lm, življenska doba 50.000 h L80. RC400B LED42S/840 PSD W60L60 VPC PIP S1 | kos | 36 | 0 | 0
2.1.2 | Vgradni stropni sevalnik, izrez v strop premera 200 mm, okvir in optika bele barve, izhodni svetlobni tok svetilke 2200 lm, priključna moč svetilke 19 W, barvna temperatura svetlobe 4000 K, indeks barvnega videza vsaj 80, življenjska doba 50.000 ur L70 DN140B LED20S/840 PSU WR PI6 S2 | kos | 10 | 0 | 0
2.1.3 | Vgradni stropni sevalnik, izrez v strop premera 200 mm, okvir in optika bele barve, od spodaj zaščitena IP40, izhodni svetlobni tok svetilke 2200 lm, priključna moč svetilke 19 W, barvna temperatura svetlobe 4000 K, indeks barvnega videza vsaj 80, življenjska doba 50.000 ur L70B DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6 S3 | kos | 3 | 0 | 0
2.1.4 | Nadgradni stropni sevalnik, bele barve, premera 222 mm in višine 50 mm, izhodni svetlobni tok svetilke 2100 lm, zaščitena IP40, priključna moč svetilke 21 W, barvna temperatura svetlobe 4000 K, indeks barvnega videza vsaj 80, življenjska doba 50.000 ur L70 DN145C LED20S/840 PSU II WH S4 | kos | 13 | 0 | 0
2.1.5 | Svetilka za nadgradno montažo, dolžine 1300 mm, zaščita proti prahu IP40, tri-fazno predožičena skozi svetilko, ohišje iz polikarbonata, stropni nosilci iz nerjaveče pločevine, barvna temperatura 4000 K, indeks barvnega videza nad 80, širokosnopna optika, izhodni svetlobni tok svetilke 6400 lm, priključna moč svetilke 40 W, življenjska doba 100.000 h L80 WT490C LED64S/840 PSU WB TW3 PI5 L1200 S5 | kos | 21 | 0 | 0
2.1.6 | Vodotesna svetilka za nadgradno montažo, dolžine 1837 mm, zaščita proti prahu IP40, tri-fazno predožičena skozi svetilko, ohišje iz polikarbonata, stropni nosilci iz nerjaveče pločevine, barvna temperatura 4000 K, indeks barvnega videza nad 80, širokosnopna optika, izhodni svetlobni tok svetilke 15.000 lm, priključna moč svetilke 97 W, življenjska doba 100.000 h L80 WT490C LED150S/840 PSU WB TW3 PI5 L1800 S6 | kos | 8 | 0 | 0
2.1.7 | Nadgradna LED svetilka z opalnim difuzorjem, premer 390 mm, IK10, IP65, izhodni svetlobni tok svetilke 1950 lm, priključna moč svetilke 19 W, barvna temperatura svetlobe 4000 K, indeks barvnega videza vsaj 80, življenjska doba 50.000 ur L80, vgrajen mikrovalovni senzor gibanja in svetlosti, 5 letna garancija, ENEC certifikat WL140V LED20S/840 PSU MDU WH S7 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.8 | Ladijska svetilka, 100 W, IP44, E27, 230 V AC S | kos | 2 | 0 | 0
2.2 | POMOŽNA RAZSVETLJAVA:
2.2.1 | Vgradni stropni sevalnik, izrez v strop premera 150 mm, okvir in optika bele barve, izhodni svetlobni tok svetilke 1100 m, priključna moč svetilke 10 W, barvna temperatura svetlobe 4000 K, indeks barvnega videza vsaj 80, življenjska doba 50.000 ur L70 DN140B LED10S/840 PSU WR PI6 S8 | kos | 8 | 0 | 0
2.2.2 | Vodotesna svetilka za nadgradno montažo, dolžine 714 mm, zaščita proti prahu in vlago IP66, zaščita proti udarcem IK08, tri-fazno predožičena skozi svetilko, ohišje iz polikarbonata, stropni nosilci iz nerjaveče pločevine, barvna temperatura 4000 K, indeks barvnega videza nad 80, širokosnopna optika, izhodni svetlobni tok svetilke 2300 lm, priključna moč svetilke 15,2 W, življenjska doba 100.000 h L80 WT490C LED23S/840 PSU WB TW3 PI5 L700 S9 | kos | 10 | 0 | 0
2.2.3 | Nadgradni stropni sevalnik, bele barve, premera 171 mm in višine 50 mm, izhodni svetlobni tok svetilke 1100 lm, zaščitena IP44, priključna moč svetilke 11 W, barvna temperatura svetlobe 4000 K, indeks barvnega videza vsaj 80, življenjska doba 50.000 ur L70 DN145C LED10S/840 PSU II WH S10 | kos | 1 | 0 | 0
2.3 | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA:
2.3.1 | Svetilka varnostne razsvetljave, vsebuje vse potrebne elemente, kot so vezje za vklop, baterija za avtonomno delovanje, polnilec baterije in sijalko, z 1 urno avtonomijo, kot je npr. svetilka proizvajalca Beghelli, tip LOG LED LTO LGAR SE 1100 lm. (AKU baterija mora imeti 10 let garancijo). Montaža na strop. | kos | 10 | 0 | 0
2.3.2 | Svetilka varnostne razsvetljave, vsebuje vse potrebne elemente, kot so vezje za vklop, baterija za avtonomno delovanje, polnilec baterije in sijalko, z 1 urno avtonomijo, kot je npr. svetilka proizvajalca Beghelli, tip LOG LED LTO LGAR SE 1100 lm. (AKU baterija mora imeti 10 let garancijo). Montaža na steno. | kos | 20 | 0 | 0
2.3.3 | Svetilka varnostne razsvetljave, vsebuje vse potrebne elemente, kot so vezje za vklop, baterija za avtonomno delovanje, polnilec baterije in sijalko, z 1 urno avtonomijo, kot je npr. svetilka proizvajalca Beghelli, tip LOG LED LTO LGAR SE 1100 lm. (AKU baterija mora imeti 10 let garancijo). Montaža nad vratih. | kos | 19 | 0 | 0
2.3.4 | Fotoluminiscenčni piktogram, vidnost 20 m, velikost 15x30 cm | kos | 40 | 0 | 0
2.4 | ZUNANJA RAZSVETLJAVA:
2.4.1 | Cestna LED svetilka, zaščita pred prahom in vlago IP66, zaščita pred mehanskimi udarci IK10, temperaturno območje delovanja od -40° C up to +50°C, prašno barvano ohišje iz tlačno ulitega aluminija (EN AC44300) z maksimalno 0,1 % vsebnostjo bakra za zmanjšanje tveganja korozije. Tesnila iz silikona, montaža na kandelaber navpično (nagib od 0° do +20°, v korakih po 2,5°) ali iz strani (nagib od 10° do -20°, v korakih po 2,5°). Oddušnik za izenačevanje tlaka v svetilki. Svetilka je sestavljena brez uporabe lepila. Optike iz PMMA, dvojni sistem vodenja svetlobe, kombiniran z lečami in odbojnim okvirjem, vsaka LED ima svojo lečo, s tem se zagotovi enakomernost tudi če katera od LED pregori. Temperaturna zaščita LED modula in napajalnika. Napajalnik v ohišju za hitro zamenjavo brez uporabe orodja (Gearflex). Možno programiranje zamenjanih napajalnikov z uporabo pametnega telefona na terenu z uporabo NFC. Življenjska doba svetilke 100.000 ur L90. Zaščita pred prenapetostjo 6/8 kV (differential/common mode). Barvna temperatura 3000 K (5 SCDM), indeks barvnega videza višji od 70. Izhodni svetlobni tok svetilke 3049 lm, priključna moč svetilke 23,5 W. Certikifati CE, RoHS, REACH, ENEC, ENEC+ Luma Gen2 Nano BGP701 LED35-4S/740 PSU DX10 SZ1 | kos | 7 | 0 | 0
2.4.2 | Cestna LED svetilka, zaščita pred prahom in vlago IP66, zaščita pred mehanskimi udarci IK10, temperaturno območje delovanja od -40° C up to +50°C, prašno barvano ohišje iz tlačno ulitega aluminija (EN AC44300) z maksimalno 0,1 % vsebnostjo bakra za zmanjšanje tveganja korozije. Tesnila iz silikona, montaža na kandelaber navpično (nagib od 0° do +20°, v korakih po 2,5°) ali iz strani (nagib od 10° do -20°, v korakih po 2,5°). Oddušnik za izenačevanje tlaka v svetilki. Svetilka je sestavljena brez uporabe lepila. Optike iz PMMA, dvojni sistem vodenja svetlobe, kombiniran z lečami in odbojnim okvirjem, vsaka LED ima svojo lečo, s tem se zagotovi enakomernost tudi če katera od LED pregori. Temperaturna zaščita LED modula in napajalnika. Napajalnik v ohišju za hitro zamenjavo brez uporabe orodja (Gearflex). Možno programiranje zamenjanih napajalnikov z uporabo pametnega telefona na terenu z uporabo NFC. Življenjska doba svetilke 100.000 ur L90. Zaščita pred prenapetostjo 6/8 kV (differential/common mode). Barvna temperatura 3000 K (5 SCDM), indeks barvnega videza višji od 70. Izhodni svetlobni tok svetilke 1822 lm, priključna moč svetilke 18,2 W. Certikifati CE, RoHS, REACH, ENEC, ENEC+ Luma Gen2 Nano BGP701 LED20-4S/740 PSU DN50 SZ2 | kos | 3 | 0 | 0
2.4.3 | LED reflektor za asimetrično porazdelitvijo svetlobnega snopa, zaščita pred prahom in vlago IP66, zaščitena proti udarcem IK08, ohšje iz tlačno ulitega aluminija, kaljeno steklo, možnost zamenjave led modula ali napajalnika. Svetobni tok svetilke vsaj 12000 lm, priključna moč svetilke 120 W, življenska doba 50.000 ur pri 80% vzrdževanega svetlobnega toka, indeks barvnega videza 80. Napajanje 230 V AC. BVP120 1xLED120/NW A; 12000 lm; 120.0 W SZ3 | kos | 3 | 0 | 0
2.4.4 | Tipski kandalaber, vročecinkan, h=4 m od tal, za direktno montažo svetilke, z izrezom za priklop kablov, opremljen s priključno ploščo PRS in kompletnim ožičenjem ter postavljen v temelj z INOX vijaki z pritrdilno ploščo z sidri (za svetilke SZ1) | kos | 7 | 0 | 0
2.4.5 | Konzole za stensko montažo svetilk SZ2 na severno fasado, na višini 4 m od tal, stranski natik na svetilko fi 60 mm. | kos | 3 | 0 | 0
2.5 | Podometna stikala in tipkala, 230 VAC, IP44 s pripadajočimi dozami in pritrdilnim materialom:
2.5.1 | - enopolno stikalo bele barve z indikacijo, komplet z dozami, 230V, AC | kos | 14 | 0 | 0
2.5.2 | - tipkalo za podometno montažo, komplet z dozami, 230V, AC | kos | 18 | 0 | 0
2.5.3 | Inštalacijske cevi prereza 13,5 mm in 16 mm, komplet z montažnim priborom | m | 700 | 0 | 0
2.5.4 | Električne razvodne doze | kos | 40 | 0 | 0
2.6 | STORITVE
2.6.1 | Meritve osvetljenosti objekta (notanje in zunanje), izdelava poročila | kpl | 1 | 0 | 0
2.6.2 | Pregled/preizkus varnostne razsvetljave, izdelava poročila o preikusu varnostne razsvetljave. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0

## Mala moč
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG)
3. | MALA MOČ, KABELSKE POLICE, PRIBOR - dobava in montaža
3.1 | Mala moč:
3.1.1 | Enofazna podometna vtičnica 16 A, 230 V, 50 Hz (L,N,PE), z montažno dozo za montažo p/o in predvidenim mestom za oznako. | kos | 24 | 0 | 0
3.1.2 | Trifazna podometna vtičnica 16 A, 400 V, 50 Hz (L,N,PE), z montažno dozo za montažo p/o in predvidenim mestom za oznako. | kos | 7 | 0 | 0
3.1.3 | Parapetni zidni kanal (PK) - triprekatni 123 × 72 mm v treh prostorih, s pritrdilnim priborom, nadgradni z zaključki za zapiranje kanala (kot primer: Thorsman INKA123 ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete), komplet s pregradami, koleni, dozami, čelno ploščo, spojnim materialom in vgrajeno opremo. | m | 25 | 0 | 0
3.1.4 | Komplet opreme za eno delovno mesto za vgradnjo v parapetni kanal PK1,..., PK7 sestavljen iz: - 3x(2xRJ45) za FTP cat 6a - 4x vtičnica 230 V AC (SLR) - 2x vtičnica 230 V rdeče barve (NLR) | kpl | 7 | 0 | 0
3.1.5 | Fiksni priključek - izpust, 16 A (29x), 25 A (5x), 32 A (2x), 230 V AC za priklop grelnikov vode, električnih radiatorjev, split sistemov itn. | kos | 36 | 0 | 0
3.1.6 | Tipsko trifazno vtično gnezdo z glavnim stikalom vtičnico 32A in 16A, 400/230V, 50 Hz (3L,N,PE), 4x vtičnico 16A, 230V, 50 Hz (L,N,PE) IP40, ter zaščitnimi avtomati, VTG1, VTG2. | kos | 2 | 0 | 0
3.2 | Perforirane kabelske police s pokrovom, vroče cinkane, komplet s konzolami in pritrdilnim materialom:
3.2.1 | - PK50/30 | m | 80 | 0 | 0
3.2.2 | - PK200/50, pritrditev na strop (5 m) / steno (100 m) | m | 105 | 0 | 0
3.2.3 | - PK300/50, pritrditev na strop | m | 15 | 0 | 0
3.2.4 | - PK500/50, pritrditev na strop | m | 15 | 0 | 0
3.3 | Inštalacijske cevi, komplet z montažnim priborom:
3.3.1 | - instalacijske cevi prereza 13,5 mm | m | 700 | 0 | 0
3.3.2 | - instalacijske cevi prereza 16 mm | m | 500 | 0 | 0
3.3.3 | - instalacijske cevi prereza 18 mm | m | 400 | 0 | 0
3.3.4 | - instalacijske cevi prereza 22 mm | m | 300 | 0 | 0
3.3.5 | - PEHD cevi prereza 40 mm (za montažo v steno med dvojnim podom in spuščenim stropom) | m | 60 | 0 | 0
3.3.6 | Električne razvodne doze | kos | 20 | 0 | 0
3.4 | STORITVE
3.4.1 | Priklop kablov strojnih naprav (15x klimatska naprava, 17x el. radiator, 2x grelnik vode) | kpl | 1 | 0 | 0
3.4.2 | Pregled sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrila za zahtevne objekte | kpl | 1 | 0 | 0
3.4.3 | Meritve električnih inštalacij, izdelava poročila | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0

## Ozemljitve SENG
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG)
4A | OZEMLJITVE IN STRELOVODNA NAPELJAVA - dobava in montaža SENG
4.1 | Oprema za temeljsko ozemljilo zgradbe in jaškov, zunanje in notranje izpuste iz temeljskega ozemljila ter strelovodna napeljava z vsem pritrdilnim materialom, kompletno z izvedbo in priklopom vseh priključkov:
4.1.1 | Rf vodnik Φ 8 mm položen na strehi in fasadah objekta, ter sanacija na obstoječem objektu . | m | 600 | 0 | 0
4.1.2 | Rf 30x3,5 mm za izvedbo temeljskega ozemljila in izpustov za priklop na zunanjo ozemljilno mrežo (novi in obstoječi del objekta). | m | 250 | 0 | 0
4.1.3 | Cu vrv 120 mm2 za ozemljitveno mrežo platoja. | m | 2200 | 0 | 0
4.1.4 | Ploščati baker Cu 40x5 mm za direktno povezavo ozemljitvenega obroča kabelskega prostora in prosotra LR z zunanjim ozemljitvenim obročem. | m | 100 | 0 | 0
4.1.5 | Tipski ozemljitveni elementi za izvedbo notranjih izpustov iz temeljskega ozemljila (kot je npr. tip HEA-P-M12, proizvajalca Haufftechnik ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). | kos | 70 | 0 | 0
4.1.6 | Tipski ozemljitveni elementi za izvedbo notranjih izpustov iz temeljskega ozemljila (kot je npr. tip HEA-P-M8, proizvajalca Haufftechnik ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). | kos | 15 | 0 | 0
4.1.7 | Ozemljitvena zbiralka iz materiala V4A (AISI 316L) za tipski ozemljitveni elementi HEA-P-M12. | kos | 15 | 0 | 0
4.1.8 | Tipski tesnilni element za prehod ploščatega bakra Cu 40x5 mm skozi steno, kot je npr. RM 60/SQ40x5 (gumi tesnilo) in uvodnica R 100 AISI316 proizvajalca Roxtec ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). | kos | 10 | 0 | 0
4.1.9 | Medsebojno varjenje armature zgradbe, min 40 %. | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.10 | Varjenje Rf 30x3,5 mm na armaturno mrežo (min 5 cm) za izvedbo izpustov iz temelja objekta (izpust min. 1 m). | kos | 15 | 0 | 0
4.1.11 | Strelovodna konica dolžine 1,0 m, Rf Ø 10 mm, skupaj s pritrdilnim kompletom in pritrdilnio sponko (novi in obstoječi del objekta). | kos | 7 | 0 | 0
4.1.12 | Strešna podpora za postavitev strelovodne vrvi Rf Φ8 na ravno betonsko streho objekta (novi in obstoječi del objekta). | kos | 250 | 0 | 0
4.1.13 | Zidna podpora iz Rf za pritrditev strelovodne vrvi Rf Φ8 mm na steno (novi in obstoječi del objekta). | kos | 250 | 0 | 0
4.1.14 | Žlebna sponka za pritrditev strelovodne vrvi Rf Φ8 mm na žleb (vertikalna odtočna cev). (novi in obstoječi del objekta). | kos | 15 | 0 | 0
4.1.15 | Rf sponka za medsebojno spajanje dveh Rf vodnikov Φ 8 mm (novi in obstoječi del objekta). | kos | 150 | 0 | 0
4.1.16 | Rf sponka za priklop Rf vodnika Φ 8 mm na Rf steber ograje 50/50 mm na strehi objekta | kos | 20 | 0 | 0
4.1.17 | Merilno-razstavni spoj (nadometno) s Cu vrv 120 mm2/Rf Φ 8 mm (novi in obstoječi del objekta). | kos | 16 | 0 | 0
4.1.18 | Mehanska Rf zaščita strelovodnih odvodov, l=1,5 m. (novi in obstoječi del objekta). | kos | 16 | 0 | 0
4.1.19 | Eksotermni spoj dveh Cu vrvi 120 mm2 (cadweld). | kos | 110 | 0 | 0
4.1.20 | Eksotermni spoj Cu vrvi 120 mm2 in ploščatega bakra Cu 40x5 mm (cadweld). | kos | 10 | 0 | 0
4.1.21 | Rf križna spojka za spoj obstoječega valjanca Fe/Zn 40x4 mm in Cu vrvi 120 mm2 (novi in obstoječi del objekta). | kos | 50 | 0 | 0
4.1.22 | Rf križna spojka za spoj ozemljitvenega izpusta iz Rf 30x3,5 mm in Cu vrvi 120 mm2. | kos | 15 | 0 | 0
4.1.23 | H07V-K vodnik 16 mm2 ru/ze | m | 50 | 0 | 0
4.1.24 | H07V-K vodnik 16 mm2 ru/ze | m | 400 | 0 | 0
4.1.25 | H07V-K vodnik 10 mm2 ru/ze | m | 200 | 0 | 0
4.1.26 | Kabelski čevlji za vodnike 10-95 mm2 | kos | 90 | 0 | 0
4.1.27 | Toploskrčna cev za kable 10-95 mm2 | m | 30 | 0 | 0
4.1.28 | Gibljiva instalacijska cev prereza 22 mm (za vgradnjo v steno) | m | 20 | 0 | 0
4.1.29 | Požarna malta Hilti ali podobno | kg | 3 | 0 | 0
4.1.30 | Dekoral trak za povijanje spoja | m | 50 | 0 | 0
4.1.31 | Ibitol za zaščito spoja | kg | 5 | 0 | 0
4.1.32 | Ostali drobni, montažni, ozemljitveni in označevalni material | kpl | 1 | 0 | 0
4.2 | STORITVE
4.2.1 | Meritve ozemljitvene upornosti in galvanskih povezav ter izdelava elaborata o opravljenih meritvah inštalacij | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.2 | Meritve strelovodne in ozemljitvene inštalacije, izdelava poročila | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0

## Ozemljitve ELES
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (ELES) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (ELES)
4B | OZEMLJITVE ELES
4.1 | Oprema z vsem pritrdilnim materialom, kompletno z izvedbo in priklopom vseh priključkov:
4.1.1 | Kabelski čevlji za vodnike 120 mm2 | kos | 30 | 0 | 0
4.1.2 | Cu vrv 120 mm2 za ozemljitveno mrežo okrog DV stebrov SM 15, SM 15A in priklop na ozemljitveno mrežo platoja pri jašku KJ1 | m | 400 | 0 | 0
4.1.3 | Ozemljitvena zbiralka v jaških iz ploščatega bakra Cu 40x5 mm | m | 60 | 0 | 0
4.1.4 | Montažni in pritrdilni material (vijaki, matice, podložke,...) za ozemljitvene zbiralke v jaških iz Cu 40x5 mm | kpl | 3 | 0 | 0
4.1.5 | Kompresijska "H" sponka za priklop dveh vodnikov Cu 120 mm2 | kos | 30 | 0 | 0
4.1.6 | Prevodna mast za izvedbo "H" spoja dveh vodnikov Cu 120 mm2 | kg | 1 | 0 | 0
4.1.7 | Medsebojno varjenje armature jaškov, min 40 % | kpl | 3 | 0 | 0
4.1.8 | Medsebojno varjenje armature temelja stebra SM 15A, min 40 % | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.9 | Rf 30x3,5 mm za izvedbo ozemljila in izpustov za SM 15A in jaške. | m | 50 | 0 | 0
4.1.10 | Varjenje Rf 30x3,5 mm na armaturno mrežo (min 5 cm) za izvedbo izpustov iz SM 15A | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.11 | Varjenje Rf 30x3,5 na armaturno mrežo (min 5 cm) za izvedbo izpustov v jašku za priklop na ozemljitveno zbiralko Cu 40x5 mm | kpl | 3 | 0 | 0
4.1.12 | Rf križna spojka za spoj ozemljitvenega izpusta iz armature jaška (Rf 30x3,5 mm) in Cu zbiralke v jašku 40x5 mm | kos | 6 | 0 | 0
4.1.13 | Rf križna spojka za spoj ozemljitvenega izpusta iz temelja stebra (Rf 30x3,5 mm) in ozemljitvene Cu vrvi 120 mm2 | kos | 8 | 0 | 0
4.1.14 | H07V-K vodnik 16 mm2 ru/ze | m | 20 | 0 | 0
4.1.15 | Kabelski čevlji za vodnike 16 mm2 | kos | 30 | 0 | 0
4.1.16 | Toploskrčna cev za kable 10-120 mm2, črna, UV odporna | m | 15 | 0 | 0
4.1.17 | Dekoral trak za povijanje spoja | m | 50 | 0 | 0
4.1.18 | Ibitol za zaščito spoja | kg | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0

## Univerzalno
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
5. | UNIVERZALNO OŽIČENJE - dobava in montaža
5.1 | Oprema za univerzalno ožičenje z vsem pritrdilnim materialom, kompletno z izvedbo in priklopom vseh priključkov:
5.1.1 | Dobava in polaganje kablov univerzalnega ožičenje FTP cat 6A, nadzor klima naprav, Wi-Fi inštalacijo (povezave morajo deosegati nivo ClassEA po standardu EN 50173). | m | 1200 | 200 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Dobava in montaža dvojne komunikacijske vtičnice z dvema konektorjema FTP RJ45, cat 6a, komplet z vsemi potrebnimi komponentami za montažo. | kos | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | DECT antena - (zadnje generacije kot npr.: UNIFY DECT BS5 - potrditev pred vgradnjo) | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | WiFi antena (zadnje generacije MIKROTIK - potrditev pred vgradnjo) | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5 | Patch panel 24xRJ45 za kable FTP cat 6a | kos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
5.1.6 | Urejevalnik kablov | kos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
5.1.7 | Kabli za patch panel | kpl | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
5.1.8 | Priključitev kablov na Patch panelu v omari komunikacijskega delilnika v TK prostoru in komunikacijskih vtičnicah. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
5.1.9 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi prereza 16 mm, komplet z montažnim priborom | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | STORITVE
5.2.1 | Meritve ožičenja (linka) s certificiranim merilnim instrumentom v skladu s standardi SIST EN 50173, izdelava pisnega poročila ter spuščanje v pogon. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Požar
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG)
6. | JAVLJANJE POŽARA - dobava in montaža
6.1 | Požarna centrala
6.1.1 | Analogna adresna naprava; v skladu z EN 54 2 in 4; z eno zanko, kapaciteta 126 adresnih elementov za javljanje požara, plina in SOS signalizacije; kpl z napajalnikom 2A, UPMO upravljalni modul in CPMO centralno procesni modul. Možno dodajanje en LIMO-Ap adresni modul, do treh LIMO-Ko konvencionalni moduli ali VIMO vhodno-izhodni moduli, mrežni modul, TCP/IP ali RS232 in modema. Možna vezava v mrežo do 16 central in/ali oddaljenih prikazovalnikov (kot npr NJP-400A ZARJA ELEKTRONIKA oziroma enake ali boljše kvalitete) | kos | 1 | 0 | 0
6.1.2 | AKU baterija 12V 12Ah | kos | 2 | 0 | 0
6.1.3 | Adresni optični javljalnik (kot npr.OPT SOTERIA Adresni optični javljalnik Apollo ) | kos | 71 | 0 | 0
6.1.4 | Podnožje za adresne javljalnike (kot npr SOTERIA Apollo), RJ apolo vodotesni | kos | 71 | 0 | 0
6.1.5 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 71 | 0 | 0
6.1.6 | Adresni ročni javljalnik (kot npr Apollo Soteria), komplet z dozami | kos | 4 | 0 | 0
6.1.7 | Adresna notranja sirena, montirana v podnožju javljalnika (kot npr tip: SQMA) | kos | 2 | 0 | 0
6.1.8 | Adresna zunanja sirena z bliskavico, montirana v podnožju javljalnika (kot npr tip: SQMA) | kos | 1 | 0 | 0
6.1.9 | Adresni trokanalni vhodno / izhodni vmesnik, z 24V DC napajanjem (kot npr Zarja, AV-622) za prenos napake, alarma | kos | 1 | 0 | 0
6.1.10 | Označevalna ploščica ROČNI JAVLJALNIK (kot npr. Zarja, RJ apolo vodotesni) | kos | 4 | 0 | 0
6.1.11 | Označevalna ploščica SIRENA125 x 125 | kos | 3 | 0 | 0
6.1.12 | Vgradnja centralne naprave, povezava nove centralne naprave z obstoječ centralno napravo (požarno centralo) ter z protivlomno centralo, vstavljanje, adresiranje in označevanje adresnih javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in preizkus sitema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, prevozni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
6.1.13 | Ločeni svetlobni indikator za dodatno označevanje mesta alarma za indikatorje vgrajene v spuščenem stropu in dvojnem podu (kot primer: AI-31 Zarja Kamnik ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | kos | 26 | 0 | 0
6.1.14 | Montaža in vezava podnožij javljalnikov in ostalih elementov požarnega sistema | kpl | 1 | 0 | 0
6.1.15 | Montaža in vezava podnožij javljalnikov in ostalih elementov požarnega sistema v obstoječem delu zgradbe - vključitev v obstoječo zanko | kpl | 1 | 0 | 0
6.1.16 | Dobava in polaganje kabla JY(St)Y 1x2x1 mm, rdeče obarvan, z oznako za požarno javljanje | m | 800 | 0 | 0
6.1.17 | Razdelilna doza G-125x125x75mm, komplet s sponkami in uvodnicami | kos | 40 | 0 | 0
6.1.18 | Relejni komunikator za povezavo AJP z CNS teh. varovanja kot npr Axis A9188 | kos | 1 | 0 | 0
6.1.19 | Komunikacijski kabel FTP Cat.6a | m | 120 | 0 | 0
6.1.20 | Dobava in polaganje kabla 110 CY 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
6.1.21 | Ognjevarne cevi iz umetne snovi DN11 do DN16, komplet z veznim in pritrdilnim priborom | m | 600 | 0 | 0
6.1.22 | Drobni montažni pribor | kpl | 1 | 0 | 0
6.2 | STORITVE
6.2.1 | Izdelava programa za požarni sistem | kpl | 1 | 0 | 0
6.2.2 | Pregled in preizkus novega požarnega sistema ter izdaja potrdila o brezhibnem delovanju. | kpl | 1 | 0 | 0
6.2.3 | Pregled in preizkus obstoječega požarnega sistema ter izdaja potrdila o brezhibnem delovanju. | kpl | 1 | 0 | 0
6.2.4 | Šolanje naročnikovega osebja | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0

## Pristop
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG)
7. | KONTROLA PRISTOPA - dobava in montaža
7.1 | Oprema za pristopno kontrolo mora biti kompatibilna z opremo obstoječega sistema ŠPICA:
7.1.1 | Krmilna enota za sistem ŠPICA | kos | 4 | 0 | 0
7.1.2 | Napajalnik - dodatni, 230VAC/12VDC @ 2A | kos | 1 | 0 | 0
7.1.3 | Čitalnik, domet do 5 cm, napajanje 12 V dc, poraba 150 mA, komplet z dozami - SENG | kos | 11 | 0 | 0
7.1.4 | Zunanje ohišje za čitalnik kartic, pleksi | kos | 2 | 0 | 0
7.1.5 | Električni prijemnik, požarni, napajanje 12 V dc, poraba max. 300 mA, eff 143R | kos | 10 | 0 | 0
7.1.6 | Električna ključavnica, držanje z napetostjo, napajanje 12 V dc (kot npr. Assa Abloy EL560), vgrajena v vratih. | kos | 10 | 0 | 0
7.1.7 | ISO brezkontaktne kartice | kos | 20 | 0 | 0
7.1.8 | Domofon, zunanja enota | kos | 1 | 0 | 0
7.2 | Dobava, polaganje in priključevanje kablov:
7.2.1 | J-Y(St)Y 2×2×0,6 mm FTP cat 6a | m | 800 | 0 | 0
7.2.2 | Zaključevanje FTP kabla, pri dozi in na patch panelu v komunikacijskih omarah | kpl | 10 | 0 | 0
7.2.3 | Povezovalni kabel FTP, zaključen z RJ-45, dolžine cca. 1,5 m | kpl | 10 | 0 | 0
7.2.4 | Inštalacijska cev prereza 13,5 mm, komplet z montažnim priborom | m | 500 | 0 | 0
7.2.6 | Dobava in montaža doze z dvema preklopkama 0-1 in signalno lučko za »Prisotnost osebja v 110 kV stikališču« po tipizaciji ELES. Vgrajena na steni ob osebnem vhodu v 110 kV stikališče, vključno s drobnim montažnim materialom na lokaciji, ki jo naročnik določi ob izgradnji objekta. V dozi je posebej preklopka za ELES in posebej za SENG. | kpl | 1 | 0 | 0
7.3 | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN STORITVE
7.3.1 | Meritve optičnih tras | kos | 8 | 0 | 0
7.3.2 | Šolanje osebja naročnika | kpl | 1 | 0 | 0
7.3.3 | Programiranje, zagon, nastavitev pravic dostopa in funkcionalni preizkus delovanja celotnega sistema ter izdaja potrdila o brezhibnem delovanju | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0

## Video nadzor
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG)
8. | VIDEO NADZOR - dobava in montaža
8.1 | Dobava in vgradnja opreme video nadzornega sistema najmanj enakovrednega kot je obstoječa oprema videonadzora ali druge opreme enakovrednih ali boljših karakteristik kompatibilne za razširitev obstoječega sistema videonadzora
8.1.1 | IP fiksna kamera z nosilcem za notranjo uporabo | kos | 6 | 0 | 0
8.1.2 | IP fiksna kamera z nosilcem za zunanjo uporabo | kos | 1 | 0 | 0
8.1.3 | PoE lnjektor (primeren za napajanje kamer in videofona, ki se nameščajo) | kos | 9 | 0 | 0
8.1.4 | Kabel podatkovni FTP cat6a - v NIK kanalu oz. PN kanalu, vključno s stroški nameščanja - polaganja (kabelska trasa v ali izven objekta) in priklopa | m | 800 | 0 | 0
8.1.5 | Pach panel 24 portni kategorija FTP cat 6a, zaključeno na obeh koncih z ženksim konektorjem | kos | 1 | 0 | 0
8.1.6 | Urejevalnik kablov | kos | 1 | 0 | 0
8.1.7 | IP Videofon - pozivna enota | kos | 1 | 0 | 0
8.1.8 | Genetec Advantage for 1 Sipelia - standard intercom | kos | 1 | 0 | 0
8.1.9 | Genetec Advantage for 1 Sipelia - advanced intercom | kos | 1 | 0 | 0
8.2 | STORITVE
8.2.1 | Programiranje video nadzornega sistema | kpl | 1 | 0 | 0
8.2.2 | Zagon sistema in funkcionalni preizkus delovanja sistema in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0

## Javljanje vloma
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG)
9. | JAVLJANJE VLOMA - dobava in montaža
9.1 | Dobava in montaža opreme za samodejno odkrivanje in javljanje vloma z vsem pritrdilnim materialom, kompletno z izvedbo in priklopom vseh priključkov na obstoječo alarmno centralo:
9.1.1 | Notranji javljalnik detekcije gibanja (kombinirani senzor gibanja IR + MW) | kos | 11 | 0 | 0
9.1.2 | Tipkovnica (kodirnik oz. šifrator) | kos | 3 | 0 | 0
9.1.3 | Sirena (zunanja) z akumulatorjem | kos | 1 | 0 | 0
9.1.4 | Razširitveni modul (koncentrator) z akumulatorskim rezervnim napajanjem | kos | 2 | 0 | 0
9.1.5 | Kabel alarmni (2 x 0,5 + 4 x 0,22 LiYCY), v NIK kanalu oz. PN kanalu, vključno s stroški nameščanja - polaganja (kabelska trasa v ali izven objekta) in priklopa | m | 1500 | 0 | 0
9.2 | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN STORITVE
9.2.1 | Programiranje sistema za samodejno odkrivanje in javljanje vloma | kpl | 1 | 0 | 0
9.2.2 | Zagon sistema in funkcionalni preizkus delovanja sistema ter izdaja potrdila o brezhibnem delovanju | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0