## Prva stran
Rekonstrukcija 110kV stikališča HE Doblar
Sklop 2: Elektro oprema
110 kV GIS Stikališče
ZVEZEK 3: Lista cen
KOD1S--6E/02

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: 110 kV GIS Stikališče
Poz. | Specifikacije | Znesek (€) (SENG) | Znesek (€) (ELES)
1 | 110 kV GIS STIKALIŠČE - dobava | 0 | 0
2 | 110 kV GIS STIKALIŠČE - montaža | 0 | 0
3 | OSTALI MATERIAL IN OPREMA - dobava in montaža | 0 | 0
4 | OSTALA OPREMA - dobava | 0 | 0
5 | REZERVNI DELI - dobava | 0 | 0
6 | STORITVE | 0 | 0
| Nepredvidena dela 3% | 0 | 0
| Skupna vrednost ponudbe: | 0 | 0

## S
UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:
→ | Ponudnik mora upoštevati celotno dokumentacijo (tekstualni del, grafične prikaze in ponudbeni predračun)
→ | Ponudnik pri pripravi ponudbe in pri izvajanju del po posameznih LOT-ih mora upoštevati opise, zahteve in obveznosti, ki so navedene v dokumentaciji št. KOD1S—6X/01, »Splošne tehnične zahteve in obveznosti« za predmetni obseg in jih tudi upoštevati v enotnih ponudbenih cenah.
→ | V ceni pri posamezni poziciji mora biti zajet ves drobni montažni, spojni, pritrdilni, ozemljitveni in označevalni material.
→ | Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
→ | Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "VNOS CENE NA ENOTO". Če pri kateri postavki ne izpolni "VNOS CENE NA ENOTO" mora vseeno dobaviti zahtevano postavko za vrednost "0,00 (€)".
→ | Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
→ | Tehnična dokumentacija za vsak predmetni sklop, vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku ter izdaja certifikata in izdelava poročil morajo biti obračunani v ponudbi pri vseh postavkah.
→ | Izvajalec mora za njegov obseg upoštevati v skupni ponudbeni ceni vse stroške v zvezi izdelave opreme, dobave materiala in storitev, preizkusov, testiranja, embalaže, transportov, nakladanja, razkladanja, izvedbe del na objektu, zavarovanja v svojem imenu in v imenu investitorja za tveganja v času izvedbe projekta do končne primopredaje objekta investitorju...

## 1. 110 kV stikališče (dobava)
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
1 | 110 kV GIS STIKALIŠČE - dobava
1.1 | 110 kV Zbiralnični sistem - dva sistema zbiralnic za celotno GIS stikališče - element za dogradnjo polj brez izklopa celotnega GIS stikališča - UHF senzorji za vsak zbiralnični sistem (na začetku, sredini in koncu) - jeklene podporne konstrukcije - konektorji za NN kable - plin SF6 za prvo polnjenje | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 110 kV Merilno/ozemljilno polje =AE01 - zbiralnična tripoložajna ločilnika (ločilnik in servisni ozemljilnik) - napetostni merilni transformatorji z omarico z zašč. inš. avt. - hitra ozemljilna ločilnika - jeklene podporne konstrukcije - konektorji za NN kable - plin SF6 za prvo polnjenje | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 110 kV Zvezno polje =AE02 - zbiralnična tripoložajna ločilnika (ločilnik in servisni ozemljilnik) - odklopnik (tropolni pogon) - tokovni merilni transformatorji - jeklene podporne konstrukcije - konektorji za NN kable - plin SF6 za prvo polnjenje | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 110 kV GEN polje =AEA03, =AEA04, AEA05, AEA07 - zbiralnična tripoložajna ločilnika (ločilnik in servisni ozemljilnik) - odklopnik (tropolni pogon) - tokovni merilni transformatorji - izhodni tripoložajni ločilnik (ločilnik in servisni ozemljilnik) - napetostni merilni transformatorji z ločilno napravo in omarico z zašč. inš. avt. - hitri ozemljilni ločilnik - prenapetostni odvodniki s števci in ločilno napravo - kabelski končniki (ženski in moški del) - UHF senzorji za kabelske končnike - jeklene podporne konstrukcije - konektorji za NN kable - plin SF6 za prvo polnjenje | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 110 kV DV polje =AE06, =AE08 - zbiralnična tripoložajna ločilnika (ločilnik in servisni ozemljilnik) - odklopnik (enopolnii pogon) - tokovni merilni transformatorji - izhodni tripoložajni ločilnik (ločilnik in servisni ozemljilnik) - napetostni merilni transformatorji z ločilno napravo in omarico z zašč. inš. avt. - hitri ozemljilni ločilnik - prenapetostni odvodniki s števci in ločilno napravo - kabelski končniki (ženski in moški del) - UHF senzorji za kabelske končnike - jeklene podporne konstrukcije - konektorji za NN kable - plin SF6 za prvo polnjenje | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 110 kV PRENAPETOSTNI ODVODNIKI (ZA TR) - prenapetostni odvodniki, pokončne izvedbe, s števci delovanja s številčnico, brez daljinskega odčitavanja | kos | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 110 kV PRENAPETOSTNI ODVODNIKI (ZA DV) - prenapetostni odvodniki, viseče izvedbe (SM 15A) oz. pokončne izvedbe (DV Plave), s števci delovanja z daljinskim odčitavanjem | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
Note on E14: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Kje je dobava moškega in ženskega končnika za 110 kV kabel ??

## 2. 110 kV stikališče (montaža)
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
2 | 110 kV GIS STIKALIŠČE - montaža
Montaža moškega dela končnikov na 110 kV kabel NI predmet montaže. Moški del končnika bo izročen montažerju 110 kV kabelskega sistema.
2.1 | 110 kV Zbiralnični sistem - dva sistema zbiralnic za celotno GIS stikališče - element za dogradnjo polj brez izklopa celotnega GIS stikališča - UHF senzorji za vsak zbiralnični sistem (na začetku, sredini in koncu) - jeklene podporne konstrukcije - konektorji za NN kable - plin SF6 za prvo polnjenje | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 110 kV Merilno/ozemljilno polje =AE01 - zbiralnična tripoložajna ločilnika (ločilnik in servisni ozemljilnik) - napetostni merilni transformatorji z omarico z zašč. inš. avt. - hitra ozemljilna ločilnika - jeklene podporne konstrukcije - konektorji za NN kable - plin SF6 za prvo polnjenje | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 110 kV Zvezno polje =AE02 - zbiralnična tripoložajna ločilnika (ločilnik in servisni ozemljilnik) - odklopnik (tropolni pogon) - tokovni merilni transformatorji - jeklene podporne konstrukcije - konektorji za NN kable - plin SF6 za prvo polnjenje | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 110 kV GEN polje =AEA03, =AEA04, AEA05, AEA07 - zbiralnična tripoložajna ločilnika (ločilnik in servisni ozemljilnik) - odklopnik (tropolni pogon) - tokovni merilni transformatorji - izhodni tripoložajni ločilnik (ločilnik in servisni ozemljilnik) - napetostni merilni transformatorji z ločilno napravo in omarico z zašč. inš. avt. - hitri ozemljilni ločilnik - prenapetostni odvodniki s števci in ločilno napravo - kabelski končniki (ženski del) - UHF senzorji za kabelske končnike - jeklene podporne konstrukcije - konektorji za NN kable - plin SF6 za prvo polnjenje | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 110 kV DV polje =AE06, =AE08 - zbiralnična tripoložajna ločilnika (ločilnik in servisni ozemljilnik) - odklopnik (enopolnii pogon) - tokovni merilni transformatorji - izhodni tripoložajni ločilnik (ločilnik in servisni ozemljilnik) - napetostni merilni transformatorji z ločilno napravo in omarico z zašč. inš. avt. - hitri ozemljilni ločilnik - prenapetostni odvodniki s števci in ločilno napravo - kabelski končniki (ženski del) - UHF senzorji za kabelske končnike - jeklene podporne konstrukcije - konektorji za NN kable - plin SF6 za prvo polnjenje | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 110 kV PRENAPETOSTNI ODVODNIKI (ZA TR) - prenapetostni odvodniki, pokončne izvedbe, s števci delovanja s številčnico, brez daljinskega odčitavanja vključno z montažnim Rf materialom | kos | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | 110 kV PRENAPETOSTNI ODVODNIKI (ZA DV) - prenapetostni odvodniki, viseče izvedbe (SM 15A) oz. pokončne izvedbe (DV Plave), s števci delovanja z daljinskim odčitavanjem vključno z montažnim Rf materialom | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## 3. Ostala materia,oprema (D+M)
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
3 | OSTALI MATERIAL IN OPREMA - dobava in montaža
3.1 | Ozemljitveni material in pribor za povezavo med polji in na ozemljitveni sistem | kpl | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Napisne plošče in nosilci z oznakami polj (spredaj in zadaj) | kpl | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Napisne plošče in nosilci z oznakami posameznega elementa v polju | kpl | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Napisne ploščice vgrajene opreme (ime komponente, tip, ser.številka, lokacija vgradnje (polje, faza ...) | kpl | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Enopolna shema v okvirju na trdi podlagi s plastično prevleko | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 3D prikaz GIS stikališča v okvirju na trdi podlagi s plastično prevleko | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Shematska risba s presekom tipičnega daljnovodnega, transformatorskega, zveznega in merilno/ozemljilnega polja, v okvirju na trdi podlagi s plastično prevleko | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Napisna plošča v okvirju z vsemi tipičnimi karakterirstikami GIS postroja, v okvirju na trdi podlagi s plastično prevleko | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Napisna plošča s podatki za SF6 plin, v okvirju na trdi podlagi s plastično prevleko | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Oznake na tleh za delovno površino okrog GIS stikališča v rumeno/črni ali rumeno/rdeči obstojni barvi (30 m) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Zaščitne ograje iz plexi stekla pri kabelskih končnikih, za vsako polje posebej, pred neposrednim dotikom napetosti | kpl | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## 4. Ostala oprema (D)
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
4 | OSTALA OPREMA - dobava
4.1 | Specialna orodja za montažo in vzdrževanje v kovčku | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Polna jeklenka z plinom SF6 - 40 kg na stojalu | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Prazna jeklenka za plin SF6 - za 40 kg na stojalu | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Regulacijski ventil za plin SF6 | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Prenosni senzor za ugotavljanje prisotnosti plina SF6 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Model dobavljenega GIS postroja za vsa tipična polja v 3D printu | kos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Kombinirana poliestrska A teleskopska lestev do višine min. 2,5 m | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Trodelna poliestrska A lestev višine do min. 5 m | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Set izvijačev z možnostjo nastavitve vrtilnega momenta v kovčku | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | PVC zaščitna veriga (ali zastavice) s stebrički za označitev predelov, ki so pod napetostjo, za vsako polje posebej | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | Naprava za daljinsko odčitavanje 110 kV prenapetostnih odvodnikov | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## 5. Rezervni deli (D)
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
5 | REZERVNI DELI - dobava
5.1 | Vklopna tuljava za TR odklopnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Izklopna tuljava za TR odklopnik (110 VDC) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Izklopna tuljava za TR odklopnik (220 VDC) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Vklopna tuljava za ZP odklopnik | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Izklopna tuljava za ZP odklopnik | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Vklopna tuljava za DV odklopnik | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Izklopna tuljava za DV odklopnik | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Vklopna tuljava za hitri ozemljilni ločilnik | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Izklopna tuljava za hitri ozemljilni ločilnik | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | Pomožni kontakti odklopnik | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | Pomožni kontakti ločilnik | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | Pomožni kontakti ozemljilni ločilnik | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | UHF senzor za merjenje nivoja delnih razelektritev | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | Elektromotor za TR odklopnik | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | Elektromotor za DV odklopnik | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | Elektromotor za ZP odklopnik | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17 | Elektromotor za ločilnik | kos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## 6. Storitve
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
6 | STORITVE
6.1 | Nakladanje opreme na HE Doblar, transport in razkladanje opreme na lokaciji začasnega skladišča v HE Plave 2 ali ČHE Avče - razdalja v obe smeri do 60 km. | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Nakladanje opreme na vozilo na lokaciji začasnega skladišča (HE Plave 2 ali ČHE Avče), transport in razkladanje opreme na HE Doblar. | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Meritve na 110 kV GIS stikališču z vsemi poročili in merilnimi protokoli | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0