## NASLOV
Rekonstrukcija 110kV stikališča HE Doblar
Sklop 2: Elektro oprema
Elektro-montažna dela
ZVEZEK 3: Lista cen
KOD1S--6E/06

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Elektro-montažna dela
Poz. | Naziv | Znesek (€) (SENG) | Znesek (€) (ELES)
1 | DEMONTAŽNA DELA | 0 | 0
2 | IZOLATORJI, VODNIKI, SPONČNI MATERIAL - dobava in montaža | 0 | 0
3 | OZEMLJITVE - dobava in montaža | 0 | 0
4 | NN KABLI, KABELSKE POLICE - dobava in montaža | 0 | 0
5 | TESNILNI ELEMENTI - dobava in montaža | 0 | 0
6 | STORITVE | 0 | 0
| Nepredvidena dela 3 % | 0 | 0
| Skupna vrednost ponudbe: | 0 | 0

## S
UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:
→ | Ponudnik mora upoštevati celotno dokumentacijo (tekstualni del, grafične prikaze in ponudbeni predračun)
→ | Ponudnik pri pripravi ponudbe in pri izvajanju del po posameznih LOT-ih mora upoštevati opise, zahteve in obveznosti, ki so navedene v dokumentaciji št. KOD1S—6X/01, »Splošne tehnične zahteve in obveznosti« za predmetni obseg in jih tudi upoštevati v enotnih ponudbenih cenah.
→ | V ceni pri posamezni poziciji mora biti zajet ves drobni montažni, spojni, pritrdilni, ozemljitveni in označevalni material.
→ | Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
→ | Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "VNOS CENE NA ENOTO". Če pri kateri postavki ne izpolni "VNOS CENE NA ENOTO" mora vseeno dobaviti zahtevano postavko za vrednost "0,00 (€)".
→ | Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
→ | Tehnična dokumentacija za vsak predmetni sklop, vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku ter izdaja certifikata in izdelava poročil morajo biti obračunani v ponudbi pri vseh postavkah.
→ | Izvajalec mora za njegov obseg upoštevati v skupni ponudbeni ceni vse stroške v zvezi izdelave opreme, dobave materiala in storitev, preizkusov, testiranja, embalaže, transportov, nakladanja, razkladanja, izvedbe del na objektu, zavarovanja v svojem imenu in v imenu investitorja za tveganja v času izvedbe projekta do končne primopredaje objekta investitorju...

## 1. Demontažna dela
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
1 | DEMONTAŽNA DELA
1.1 | Polje =AEA01 (HE Doblar 1; GEN1) vključno z ozemljitvami | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Polje =AEA02 (HE Doblar 1; GEN2) vključno z ozemljitvami | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Polje =AEA03 (HE Doblar 1; GEN3) vključno z ozemljitvami | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Polje =AEA08 (HE Doblar 2; GEN) vključno z ozemljitvami | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Polje =AEA05 (DV 110 kV Rezerva) vključno z ozemljitvami | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Polje =AEA06 (DV 110 kV Avče) vključno z ozemljitvami, DV portalom, DV povezavami med DV portalom in DV stebrom SM 15 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Polje =AEA07 (DV 110 kV Plave) vključno z ozemljitvami | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Polje =AEM04 (merilno polje) vključno z ozemljitvami | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Odstranitev vseh KRO omaric in NN kablov po končanih delih v celotnem 110 kV stikališču HE Doblar. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Prestavitev obstoječih signalno-krmilnih in napajalnih kablov v kineti v stikališču in kineti ob ograji v času fazne gradnje objekta. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Cevne zbiralnice AlMgSi 63/4 in podporni izolatorji zbiralničnega sistema. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Odvoz demontirane opreme na deponijo, dostava evidenčnih listov o oddaji opreme na deponijo ter potrdil o uničenje opreme. | kpl | 0.57143 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## 2. Izolatorji, spončni material
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
2 | IZOLATORJI, VODNIKI, SPONČNI MATERIAL - dobava in montaža
Vodniki
2.1 | Vrv 243-AL1/39-A20SA (Poz.1) | m | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Zaščitna vrv 97-AL3/56-ST1A (Poz.2) | m | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
Priklop TR
2.3 | Ravna vijačna sponka, za priklop vrvi 243AL1/39 A20SA (Ø21,84 mm) na Al sornik Ø30 mm TR: A - 20-25 mm za vrv 243-AL1/39-A20SA (Ø21,8 mm) B - Al sornik Ø 30 mm (Poz.3) | kos | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 90° vijačna sponka, za priklop vrvi 243AL1/39 A20SA (Ø21,84 mm) na Al sornik Ø30 mm kabelskega končnika: A - 20-25 mm za vrv 243-AL1/39-A20SA (Ø21,8 mm) B - Al sornik Ø 30 mm (Poz.4) | kos | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Paralelna tokovna vijačna sponka, za priklop dveh vrvi 243AL1/39 A20SA (Ø21,84 mm) : A - 20-25 mm za vrv 243-AL1/39-A20SA (Ø21,8 mm) B - 20-25 mm za vrv 243-AL1/39-A20SA (Ø21,8 mm) (Poz.7) | kos | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Priklop 110 kV DV Avče (SM 15A)
2.6 | 90° vijačna sponka, za priklop vrvi 243AL1/39 A20SA (Ø21,84 mm) na Al sornik Ø30 mm kabelskega končnika: A - 20-25 mm za vrv 243-AL1/39-A20SA (Ø21,8 mm) B - Al sornik Ø 30 mm (Poz.4) | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Kompresijska sponka za spoj dveh vrvi 243AL1/39 A20SA (Ø21,84 mm): A - 20-25 mm za vrv 243-AL1/39-A20SA (Ø21,8 mm) B - 20-25 mm za vrv 243-AL1/39-A20SA (Ø21,8 mm) (Poz.8) | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Dvojna napenjalna izolatorska veriga za vodnik 243-Al1/39-A20SA, z kompozitnim izolatorjem, sestavljena iz: - napenjalna zastavica z vijakom (1x) - dvojna vilica - sukana (1x) - jarem - distančnik (2x) - batič z vilico (2x) - zaščitni rogljič - obroč (2x) - ponvica z vilico (2x) - zaščitni rogljič - obroč (2x) - vilica z ušescem (1x) - napenjalna kompresijska sponka (1x) - priključna sponka (1x) - kompozitni izolator, L=1315 mm (2x) (Poz.9) | kpl | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Komplet za napenjalno obešanje zaščitne vrvi 97-AL3/56-ST1A sestavljena iz: - škopec (1x) - podaljšek (1x) - kompresijska sponka (1x) - priključna sponka (1x) - priključna sponka za ozemljitev (1x) (Poz.10) | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Podaljšanje, napenjanje in uravnavanje povesov med SM 14 in novim stebrom SM 15A ter končno vpetje faznih vodnikov v sponke. | m | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Montaža zaščitne vrvi med SM 15 in SM 15A (razvlečenje, napenjanje, uravnavanje povesov in končno vpetje v obešanjih) | m | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
Priklop 110 kV DV Plave - 110 kV DV Tolmin (provizorij kabelske povezave)
2.12 | Prevzem 3x110 kV kabla z kabelskimi končniki v skladišču naročnika (RTP Krško), nalaganje na kamion, transport na HE Doblar, raztovarjanje na objektu. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Polaganje kabla za priklop na DV Plave in v polje DV Tolmin. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Jeklena konstrukcija za težko povozno mehanično zaščito kabla pri prečkanju vozišča. | kg | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Meritve kabla po polaganju - napetostni preskus izolacije. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | Demontaža provizorij kabelske povezave med 110 kV DV Plave in 110 kV poljem Tolmin. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Pazljivo navijanje kabla na boben, nalaganje na kamion, transport in razlaganje v skladišču naročnika (RTP Krško). | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | Meritve kabla po dostavi in raztovarjanju v skladišču naročnika - napetostni preskus izolacije. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | Kabelske objemke za provizorij kabel (dimenzije uskladiti z kablom). | kos | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | Paralelna tokovna vijačna sponka, za priklop dveh vrvi 243AL1/39 A20SA (Ø21,84 mm) : A - 20-25 mm za vrv 243-AL1/39-A20SA (Ø21,8 mm) B - 20-25 mm za vrv 243-AL1/39-A20SA (Ø21,8 mm) (Poz.7) | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | T vijačna priključna sponka, za priklop vrvi 243AL1/39 A20SA (Ø21,84 mm) in odcepne vrvi 243AL1/39 A20SA (Ø21,84 mm): A - 20-25 mm za vrv 243-AL1/39-A20SA (Ø21,8 mm) B - 20-25 mm za vrv 243-AL1/39-A20SA (Ø21,8 mm) (Poz.11) | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | Fiksni podporni izolator (PI) 110 kV, v viseči izvedbi, pritrjen pod kotom | kpl | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 | Fiksni podporni izolator (PI) 110 kV, za vertikalno navpično montažo | kpl | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.24 | Al nosilna sponka za priklop vrvi 243AL1/39 A20SA (Ø21,84 mm) na ploščati del podpornega izolatorja: A - 20-25 mm za vrv 243-AL1/39-A20SA (Ø21,8 mm) B - ploščati pol podpornega izolatorja Ø160 mm (Poz.12) | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.25 | Al nosilna sponka za spoj cevi AlMgSi 0,5 F22 ∅63/47 mm na ploščati del podpornega izolatorja: A - cev ∅63/47 mm B - ploščati pol podpornega izolatorja Ø160 mm (Poz.13) | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.26 | Cev AlMgSi 0,5 F22 ∅63/47 mm (Poz.14) | m | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.27 | T vijačna priključna sponka, za priklop cevi AlMgSi 0,5 F22 ∅63/47 mm na Al sornik Ø30 mm kabelskega končnika: A - 20-25 mm za vrv 243-AL1/39-A20SA (Ø21,8 mm) B - Al sornik Ø 30 mm (Poz.15) | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.28 | T vijačna priključna sponka, za priklop vrvi 243-AL1/39-A20SA (Ø21,8 mm) na cev AlMgSi 0,5 F22 ∅63/47 mm: A - 20-25 mm za vrv 243-AL1/39-A20SA (Ø21,8 mm) B - cev AlMgSi 0,5 F22 ∅63/47 mm (Poz.16) | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.29 | Al ravna sponka za spoj cevi AlMgSi 0,5 F22 ∅63/47 mm na ploščati del prenapetostnega odvodnika, dim. 50x50 mm: A - cev ∅63/47 mm B - ploščati pol prenapetostnega odvodnika 80x80 mm (izvrtine na sponki izvesti na licu mesta) (Poz.17) | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Priklop 110 kV DV Plave - (končni priklop na GIS)
2.30 | Ravna vijačna sponka, za priklop vrvi 243AL1/39 A20SA (Ø21,84 mm) na Al sornik Ø30 mm kabelskega končnika: A - 20-25 mm za vrv 243-AL1/39-A20SA (Ø21,8 mm) B - Al sornik Ø 30 mm (Poz.5) | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.31 | 45° vijačna sponka, za priklop vrvi 243AL1/39 A20SA (Ø21,84 mm) na Al sornik Ø30 mm kabelskega končnika: A - 20-25 mm za vrv 243-AL1/39-A20SA (Ø21,8 mm) B - Al sornik Ø 30 mm (Poz.6) | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.32 | Paralelna tokovna vijačna sponka, za priklop dveh vrvi 243AL1/39 A20SA (Ø21,84 mm) : A - 20-25 mm za vrv 243-AL1/39-A20SA (Ø21,8 mm) B - 20-25 mm za vrv 243-AL1/39-A20SA (Ø21,8 mm) (Poz.7) | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.33 | T vijačna priključna sponka, za priklop vrvi 243AL1/39 A20SA (Ø21,84 mm) in odcepne vrvi 243AL1/39 A20SA (Ø21,84 mm): A - 20-25 mm za vrv 243-AL1/39-A20SA (Ø21,8 mm) B - 20-25 mm za vrv 243-AL1/39-A20SA (Ø21,8 mm) (Poz.11) | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
Note on B15: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Dodati: demontaža iz SM15, prestavitev

## 3. Ozemljitve
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
3 | OZEMLJITVE - dobava in montaža
3.1 | Ploščati vodnik Cu 40x5 mm za ozemljitvene zbiralke (obroče) v zgradbi | m | 400 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Rf nosilni elementi za pritrditev Cu 40x5 mm na strop ali steno | kos | 200 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Montažni in pritrdilni material (vijaki, matice, podložke,...) za ozemljitvene Cu vodnike 40x5 mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | H07V-K vodnik 95 mm2 ru/ze, UV obstojen, za kompenzacijske in ozemljitvene vodnike | m | 700 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | H07V-K vodnik 120 mm2 ru/ze, UV obstojen. | m | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | H07V-K vodnik 16 mm2 ru/ze, UV obstojen. | m | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | H07V-K vodnik 10 mm2 ru/ze, UV obstojen. | m | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | H07V-K vodnik 6 mm2 ru/ze, UV obstojen. | m | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Rf križna spojka za spoj dveh Cu vrvi 120 mm2 | kos | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Rf križna spojka za spoj dveh Cu vrvi 95 mm2 | kos | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Kabelski čevelj po DIN 46235, Cu-kovani, pokositren, vodotesen, za vodnik (vrv Cu/H07V-K) 120 mm2 (ozemljitve v zgrabi in na platoju). | kos | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Kabelski čevelj po DIN 46235, Cu-kovani, pokositren, vodotesen, za vodnik H07V-K 95 mm2. | kos | 110 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Kabelski čevelj po DIN 46235, Cu-kovani, pokositren, vodotesen, za vodnik H07V-K 16 mm2, M8. | kos | 200 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Kabelski čevelj po DIN 46235, Cu-kovani, pokositren, vodotesen, za vodnik H07V-K 16 mm2, M16. | kos | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Kabelski čevelj po DIN 46235, Cu-kovani, pokositren, vodotesen, za vodnik H07V-K 10 mm2. | kos | 200 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Kabelski čevelj po DIN 46235, Cu-kovani, pokositren, vodotesen, za vodnik H07V-K 6 mm2. | kos | 200 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | Požarna malta Hilti ali podobno (zatesnitev prehoda kompenzacijskega vodnika v/iz jaška) | kg | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | Termoskrčna cev z lepilom, debelostenska, UV odporna, za vodnik H07V-K 95 mm2. | m | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | Termoskrčna cev z lepilom, debelostenska, UV odporna, za vodnik Cu 16 mm2. | m | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | Termoskrčna cev z lepilom, debelostenska, UV odporna, za vodnik Cu 10 mm2. | m | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | Termoskrčna cev z lepilom, debelostenska, UV odporna, za vodnik Cu 6 mm2. | m | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | Montažni in pritrdilni material ter material za označevanje kablov RF (za pritrditev kablov na kabelske lestve in kabelske police) | kpl | 0.57143 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | Drobni montažni RF in ozemljitveni ter označevalni material | kpl | 0.57143 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## 4. NN kabli,uvodnice,KB police
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
4 | NN KABLI, KABELSKE POLICE - dobava in montaža
NN KABLI IN OPREMA
Povezava GIS - omare SS
4.1 | LiH(C)H N OZ 64x1,5 mm2 | m | 900 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 110 CY classic 12x1,5 mm2 | m | 150 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 110 CY classic 7x1,5 mm2 | m | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | 110 CY classic 3x1,5 mm2 | m | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | 110 CY classic 4x2,5 mm2 | m | 500 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | 110 CY classic 4x4 mm2 | m | 500 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
Povezave med posameznimi sistemi
4.7 | 110 CY classic 5x16 mm2 | m | 110 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | 110 CY classic 5x4 mm2 | m | 60 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | 110 CY classic 2x4 mm2 | m | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | 110 CY classic 3x6 mm2 | m | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | 110 CY classic 3x2,5 mm2 | m | 75 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | 110 CY classic 3x1,5 mm2 | m | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | FTP CAT 6a | m | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | J-Y(ST)Y…LG 4x2x0,8 mm | m | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | Uvlečenje kablov po kanalih in kabelskih policah | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Povezava za Doblar 1 in Doblar 2
4.16 | 110 CY classic 4x4 mm2 | m | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | 110 CY classic 4x2,5 mm2 | m | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | 110 CY classic 12x2,5 mm2 | m | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | 110 CY classic 5x4 mm2 | m | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20 | 110 CY classic 5x6 mm2 | m | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21 | 2xMM 50/125 um | m | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pribor za NN kable
4.22 | Kabelske uvodnice za NN kable, konusne EMC | kos | 350 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
4.23 | Prevzem konektorjev, montaža kablov na strani GIS | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.24 | Montažni in pritrdilni material ter material za označevanje kablov (za pritrditev kablov na kabelske lestve in kabelske police) | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.25 | Rebrasta samougasna cev za optične kable v zgradbi, Ø 30 mm | m | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
4.26 | Rebrasta samougasna, UV odporna cev za povezavo zunaj zgradbe, Ø 20 mm | m | 500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELSKE POLICE IN LESTVE
4.27 | Pod stropom od odprtine za prehod krmilno signalnih kablov iz GIS polj do dvižnega jaška na Z steni kabelskega prostora bodo nameščene dvonivojske kabelske police, v dveh vrstah, z obe strani odprtin za krmilno signalne kable. Kabelske police morajo širine 400 mm in višine 60 mm. Police bodo pritrjene v strop (armirani beton) tako, da bo polica na višini 40 cm pod stropom (prvi nivo polic). Razdalja med nivoji polic bo 30 cm. Nosilnost polic 0,5 kN/m. | m | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
4.28 | Po obodu pod stropom na J steni (od uvoda optičnih kablov v kabelski prostor), potem na Z steni do kabelskega jaška kabelska polica s pokrovom za optične kable širine 150 mm, pritrjena na steno z konzolami na višini 50 cm od stropa, polica in pokrov iz polne Rf pločevine, nosilnost police 0,5 kN/m. | m | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
4.29 | Kabelske police v dvojnem podu, pritrjene neposredno na betonska tla, širine 500 mm in višine 60 mm iz vroče cinkane pločevine, nosilnot police 0,5 kN/m. | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.30 | Kabelske police v dvojnem podu za komunikacijske povezave, pritrjene neposredno na betonska tla, širine 150 mm in višine 50 mm, polica in pokrov iz polne Rf pločevine, nosilnot police 0,5 kN/m. | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelske lestve iz vroče cinkanega materiala nameščene na distanci 100 mm od stene, nosilnost 0,5 kN/m:
4.31 | - širine 600 mm in višine 60 mm | m | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.32 | - širine 500 mm in višine 60 mm | m | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.33 | - širine 400 mm in višine 60 mm | m | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## 5. Tesnilni elementi
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
5 | TESNILNI ELEMENTI - dobava in montaža
Protipožarno tesnenje odprtin za prehod kablov med požarnimi sektorji izvedeno s protipožarnimi blazinicami, protipožarnim obrizgom z kitom, protipožarno malto ali podobno. Protipožarno se tesnijo odprtine naslednjih dimenzij:
PRITLIČJE
5.1 | R1 - DVIŽNI JAŠEK J1 - KABELSKI PROSTOR (iz kabelskega prostora pod stropom v dvižni jašek J1 proti komandnem prostoru v 1. nadstropju); svetla otprtina 800x600 mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | R2 - DVIŽNI JAŠEK J1 - LR (iz dvojnega poda LR v dvižni jašek J1 proti komandnem prostoru v 1. nadstropju); svetla otprtina 410x250 mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | R3 - HODNIK - KABELSKI PROSTOR (iz hišnega razdelilca BMH, BLH v hodniku v kabelski prostor); svetla otprtina 280x250 mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | R4 - HODNIK - LR (iz hišnega razdelilca BMH, BLH v hodniku v prostor lastne rabe pod stropom); svetla otprtina 280x190 mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | R5 - HODNIK - AKU (iz hišnega razdelilca BMH, BLH v hodniku v AKU prostor); svetli otvor 150x250 mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | R6 - AKU - LR (iz AKU prostora v dvojni pod prostora LR; povezava med prostoroma je 1x cev Ø 110 mm); tesnenje se izvede na strani LR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | R7 - UVOD NAPAJALNIH KABLOV ZA LR V DVOJNI POD V PROSTORU LR (napajanje iz HE Doblar in DEA); (iz HE Doblar in DEA v dojni pod prostora LR; za uvod položene dve cevi Ø 110 mm) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | R8 - UVOD NAPAJALNIH KABLOV ZA LR V DVOJNI POD V PROSTORU LR (napajanje iz obstoječe LR HE Doblar ); svetla otprtina 150x250 mm (iz HE Doblar v dojni pod prostora LR) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | R9 - UVOD OPTIČNIH KABLOV V KABELSKI PROSTOR (daljnovodi); optični kabli (d=11,4 mm) položeni v ceveh 2xØ50 mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | R10 - UVOD KOMPENZACIJSKIH VODNIKOV V KABELSKI PROSTOR; H07V-K 95 mm2 r/z, (d=7,4 mm) položeni v ceveh Ø50 mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NADSTROPJE I
5.11 | R11 - DVIŽNI JAŠEK J2 - KOMANDNI PROSTOR (iz dvojnega poda komandnega prostora v dvižni jašek J2); svetla otprtina 540x310 mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NADSTROPJE II
5.12 | R12 - DVIŽNI JAŠEK J2 - HODNIK (izvede se tesnenje odprtine v talni AB plošči, dimenzij 0,7 x 0,4 m - vstop v dvižni jašek J2); svetla otprtina 540x310 mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | R13 - HODNIK - TK ELES (tesnenje se izvede v TK prostoru); svetla otprtina 540x250 mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | R14 - HODNIK - TK SENG (tesnenje se izvede v TK prostoru); svetla otprtina 800x250 mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | R15 - HODNIK - KOMANDNI PROSTOR SENG (tesnenje se izvede v komandnem prostoru); svetla otprtina 670x250 mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | R16 - UVOD TK KABLOV V DVOJNI POD TK PROSTORA SENG IZ OBSTOJEČEGA OBJEKTA (povezava obstoječega in novega TK prostora SENG), tesnenje se izvede v TK prostoru SENG; svetla otprtina 540x250 mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17 | R17 - UVOD TK KABLOV V DVOJNI POD KOMANDNEGA PROSTORA SENG IZ OBSTOJEČEGA OBJEKTA (povezava med obstoječimi in novimi omarami sekundarnih sistemov), tesnenje se izvede v komandnem prostoru SENG; svetla otprtina 540x250 mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TESNJENJE PREBOJEV ZA INSTALACIJE DRUGIH IZVAJALCEV
5.18 | Tesnjenje prebojev z hilti malto ali podobno | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## 6. Storitve
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
6 | STORITVE
6.1 | Izvedba vseh potrebnih meritev položenih kabelskih povezav in merilnih protokolov | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0