# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 	(OBR-11)

Tehnične zahteve za merilno in komunikacijsko opremo projekta GreenSwitch

10.12-W-M-22-GreenSwitch

Celje, 2023

KAZALO:

SEZNAM KRATIC	IV

1.	UVOD	1

1.1.	Kratek povzetek projekta GreenSwitch	2

1.2.	Referenčni dokumenti	4

1.3.	Predpisi in smernice	5

1.3.1.	Direktive in predpisi	5

1.3.2.	Smernice in priporočila	6

1.4.	Seznam slovenskih standardov	8

1.4.1.	Seznam ostalih standardov in priporočil	12

2.	MINIMALNE ZAHTEVE ZA TP ŠTEVCE ELEKTRIČNE ENERGIJE	14

2.1.	Certificiranje	14

2.2.	Minimalne meroslovne in ostale tehnične zahteve za kombinirane/industrijske števce delovne in jalove energije z merjenjem konične moči	14

2.3.	Življenjska doba	17

2.4.	Način priključitve	17

2.5.	Metoda registracije električne energije in moči	18

2.6.	LCD zaslon	18

2.7.	Shranjevanje podatkov v števcu	19

2.8.	Zaščita merilnih in ostalih podatkov v števcu	19

2.9.	Zahteve glede uporabe pri fotonapetostnih sistemih in povečani nelinearni porabi	20

2.10.	Maksimalne dimenzije števcev, priključki in ohišje	20

2.11.	Rezervno napajanje števca	21

2.12.	Zahteve glede pomožnih vhodov/izhodov (I/O) modula	21

2.13.	Tarifne zahteve (TOU)	21

2.13.1.	Slovenski tarifni program za dvotarifno merjenje	22

2.14.	Merjenje električnih veličin	22

2.15.	Merjenje električne energije in moči	23

2.15.1.	Merjenje električne energije	23

2.16.	Merjenje napetosti in toka po fazah	24

2.16.1.	Merjenje napetosti	24

2.16.2.	Merjenje tokov	25

2.17.	Merjenje frekvence, faktorja moči cosj (faktor tgj) in faznih kotov	25

2.18.	Osnovni format merjenih veličin	25

2.18.1.	Polindirektna priključitev števca (CT)	25

2.19.	Zahteve vezane na shranjevanje obračunskih podatkov	26

2.19.1.	Mesečni obračunski profil	26

2.19.2.	Dnevni obračunski profil	27

2.19.3.	Prvi obremenilni diagram (prvi LP1)	28

2.19.4.	Drugi obremenilni diagram (drugi LP2)	28

2.20.	Podatki na čelni plošči števca in pokrovu priključnice	29

2.21.	Prikaz podatkov na LCD prikazovalniku	31

2.22.	Zahteve glede zaznavanja nepooblaščenih vdorov in goljufij	34

2.23.	Potisni oziroma tako imenovani »PUSH« način pošiljanja podatkov	34

2.24.	Zahteve glede nadgradnje programske opreme	35

2.25.	Zahteve glede dvosmerne komunikacije	35

2.26.	Beleženje dogodkov, alarmov in napak	36

2.27.	Komunikacijske zahteve	36

2.27.1.	Optični komunikacijski vmesnik	36

2.27.2.	Vmesnik RS485	36

2.27.3.	Komunikacijki vmesnik za komunikacijo s SCADA, Modbus sistemom ter sistemom avtomatizacije transformatorskih postaj	37

2.27.4.	Komunikacijski vmesnik 4G za komunikacijo s HES distribucijskega operaterja	37

2.27.5.	Komunikacijski vmesnik Ethernet za komunikacijo s HES distribucijskega operaterja	38

2.28.	Programsko orodje za parametriranje in konfiguriranje števcev električne energije	38

2.29.	Nudenje tehnične podpore	39

2.30.	Predložitev dokazil o izpolnjevanju tehničnih zahtev	40

2.31.	Dobavni roki	40

2.32.	Servisne zahteve	41

2.33.	Embalaža	41

2.34.	Kvaliteta storitev	41

2.35.	Pravilnost podatkov na črtni kodi in vpisanih podatkov SW števca	42

2.36.	Garancijske zahteve	42

2.37.	Prikrite napake	42

2.38.	Specifikacija naročila	43

SEZNAM KRATIC

| AES | Advanced Encryption Standard |
| --- | --- |
| AMI | Advanced Metering Infrastructure |
| AMM | Automated Meter Managment |
| AMR | Automatic Meter Reading |
| ANSI | American National Standards Institute |
| APDU | Application Protocol Data Unit |
| APP | Application Layer |
| BPS | Billing-Pricing System, sistem za podporo novim naprednim tarifam in pripravo podatkov za podporo obračunu |
| B2B | Business to Business - izmenjava podatkov med poslovnimi subjekti |
| CEN | European Committee for Standardization |
| CENELEC | European Committee for Electrotechnical Standardization |
| CIS | Customer Information System |
| COSEM | Companion Specification for Energy Metering |
| CT | Current transformer |
| CU | Clean Up |
| DC | Data Concentrator |
| DIN | Deutsches Institut für Normung |
| DLC | Distribution line carrier |
| DLMS | Device Language Message Specification |
| DO | Distribucijski operater |
| DR | Demand Response |
| DSM | Demand Side Managment |
| DST | Daylight saving time |
| D8PSK | Differential Eight-Phase Shift Keying |
| DBPSK | Differential Binary Phase Shift Keying |
| DQPSK | Differential Quadrature Phase Shift Keying |
| EES | Elektroenergetski sistem |
| EIMV | Elektroinštitut Milan Vidmar |
| ELES | ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja |
| EN | European Norm |
| ENISA | European Union Agency for Network and Information Security |
| ERDF | Électricité Réseau Distribution France |
| ETSI | European Telecommunications Standards Institute |
| EU | Evropska unija |
| EZ | Energetski zakon |
| FAT | Factory Acceptance Test, Funkcionalni preizkus produkta v tovarni |
| FIFO | First In First Out |
| FUP | Function or logic diagram |
| GMT | Greenwich Mean Time |
| GPRS | General Packet Radio Services, Splošna paketna radijska storitev |
| GSM | Global System for Mobile communications |
| GS1 | Globalni standardi One |
| GW | Gateway (komunikacijski prehod) |
| HAN | Home Area Network, Lokalno omrežje pri uporabniku Home Area Network), Home Area Network), |
| HES | Head End System, Sistem za zajem podatkov iz števcev |
| HW | Hardware |
| ICI | Interferenca med nosilci |
| IDIS | Interoperable Device Interface Specifications |
| IEC | International Electrotechnical Commission |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
| IKT | Informacijsko telekomunikacijske tehnologije |
| IP | Internet Protokol |
| IPv4 | Internet Protokol verzije 4 |
| IPv6 | IPv6 Internet Protokol verzije 6 |
| IR | InfraRed |
| ISDN | Integrated Services Digital Network |
| ISI | intersymbol interference |
| ITU | International Telecommunication Union |
| kbps | Kilobit per second |
| KMS | Key management system |
| KT | Konična tarifa |
| LAN | Local Area Network, |
| LCD | Liquid Crystal Display, Zaslon s tekočimi kristali |
| LED | Light Emitting Diode |
| LLC | Logical Link Control |
| LNAP | Local Network Access Point |
| LP | Load profile – Obremenilni diagram |
| LTE | Long Term Evolution |
| MAC | Media Access Control |
| MC | Merilni center |
| MDA | Meter Data Aggregator |
| MDC | Meter Data Collector |
| MDMS | Meter Data Management System - sistem za upravljanje z merilnimi podatki |
| MDO | Meter Data Operator |
| MIB | Management Information Base |
| MID | Measuring Instruments Directive |
| MKN | Merilno komunikacijske naprave |
| MM | Merilno mesto |
| MNT | Merilni napetostni transformator |
| MP | Merilna perioda |
| MPA | Measurement period output (izhodna merilna perioda) |
| MT | Nizka tarifa |
| MTBF | Mean time between failures |
| MTT | Merilni tokovni transformator |
| NF | Noise Floor |
| NIST | National Institute of Standards and Technology |
| NMI | Napredna merilna infrastruktura |
| NML | Network Management Layer |
| OBIS | Object Identification System |
| OCR | Optical Character Recognition |
| OFDM | Orhtogonal Frequency-Division Multiplexing |
| OIML | International Organization of Legal Metrology |
| OMS | Open Metering System |
| OSI | Open Systems Interconnection |
| P | Delovna moč |
| PBB | Polibromirani bifenil |
| PBDE | Polibromirani difenileter |
| PCM | pulse-code modulation |
| PES | Ponudniki energetskih storitev |
| PHY | Physical Layer |
| PLC | Power Line Carrier, Prenos podatkov po energetskem omrežju |
| PSTN | Public Switched Telelphone Network, Javno komunikacijsko telefonsko omrežje |
| PQM | Power Quality Management |
| P2P | Point to Point |
| PZ | Podatkovni zbiralnik |
| RF | Radio Frequency, radijska frekvenca |
| RTC | Real Time Clock, Ura realnega časa |
| Q | Jalova moč |
| QoS QoS. | Quality of Service |
| QPSK | Quadrature Phase Shift Keying |
| S | Navidezna energija |
| SAT | Site Acceptance Test, preizkušanje na lokaciji |
| SCADA | Supervisory Control and Data Acquisition |
| SIST | Slovenski inštitut za standardizacijo |
| SIT | Site Integration Test |
| SNR | Signal to Noise Ratio |
| SODO | Distribucijski operater |
| SONDO | Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje |
| SOW | Statement of work |
| SSL | Secure Sockets Layer |
| SW | Software |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol/Internet Protocol |
| THD | Total harmonic distortion |
| TOU | Time of Use |
| TP | Transformatorska postaja |
| USB | Universal Serial Bus |
| UTC | Universal Time Coordinated |
| VDEW | Verband Der ElektrizitätsWirtschaft |
| VPN | Virtual Private Network, Navidezno zasebno omrežje |
| VT | Visoka tarifa |
| WAN | Wide Area Network |
| WEB | World Wide Web |
| WELMEC | European cooperation in legal metrology |
| WP | Web Portal |
| WS | Web Service |
| 6LoWPAN | IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks |

- UVOD

Elektro Celje, d.d. je eno od petih distribucijskih podjetij v Republiki  Sloveniji, ki distribuira električno energijo trem večjim geografskim regijam; Savinjska, Celjska in Spodnje Posavska s skupaj 40 občinami. Velikost področja je približno 4.345 km2, kar predstavlja okoli 22 % področja Slovenije in zajema okoli 383.000 prebivalcev. Distribucijsko omrežje napaja približno 177.000 odjemalcev. Število razdelilnih transformatorskih postaj (RTP) je 20, razdelilnih postaj (RP) je 16, transformatorskih postaj (TP), kjer se transformira srednjenapetostni (SN) nivo na nizkonapetostni nivo (NN) je cca 3.600 ter 17.000 km VN, SN in NN omrežja.

NMI

Napredna merilna infrastruktura (NMI) ponuja veliko več od samega merjenja in posredovanja merilnih podatkov. S svojimi dodatnimi funkcijami predstavlja eno od osnovnih energetskih informacijskih infrastrukturnih tehnologij, ki med drugimi omogoča:

- boljši nadzor nad omrežjem,

- kvalitetnejše analize omrežja,

- bistveno izboljšanje kakovosti oskrbe odjemalcev oziroma uporabnikov omrežja,

- razvoj inovativnih energetskih storitev,

- izvedbo pametnih elektroenergetskih omrežij (Smart Grids, Smart Networks) na nizkonapetostnem NN nivoju.

Skladno z uredbo o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije napredni merilni sistem obsega:

- števce pri uporabnikih sistema in v TP - jih,

- komunikacijsko infrastrukturo, ki vključuje žične in brezžične povezave, ki omogočajo prenos podatkov od števcev do merilnih centrov in upravičencev do merilnih podatkov,

- merilne centre, ki obsega strojno in programsko opremo, potrebno za zbiranje, vodenje, obdelavo in posredovanje merilnih podatkov upravičencem,

- enoten informacijski sistem za dostop do merilnih podatkov.

V tem javnem naročilu so določene minimalne tehnične zahteve za merilno in komunikacijsko opremo za števce električne energije v transformatorskih postajah tj. TP – jih za potrebe projekta GreenSwitch.

Merilna in komunikacijska oprema, ki se lahko uporablja pri izgradnji enotnega naprednega merilnega sistema, mora zraven izpolnjevanja ostalih veljavnih predpisov, izpolnjevati še zahteve navedene v Sistemskih obratovalnih navodilih - SONDSEE.

  - Kratek povzetek projekta GreenSwitch

Splošne informacije

GreenSwitch projekt bo optimiziral uporabo obstoječe energetske infrastrukture in omogočil integracijo novih tehnologij in naprednih funkcionalnosti v prenosna in distribucijska omrežja v Avstriji, na Hrvaškem in v Sloveniji.

Porazdeljeni obnovljivi viri, povečana konična poraba električnih vozil in ogrevanje so v zadnjem času postali izzivi zaradi porasta pretokov električne energije v distribucijskem in prenosnem omrežju. Operaterji se zato soočamo z večjimi naložbenimi potrebami. Partnerji iz Avstrije, Hrvaške in Slovenije smo uravnotežili priložnosti in tveganja, povezana s sodobnim čezmejnim pristopom k razvoju omrežij, in se odločili, da lahko le skupaj rešimo probleme, ki izhajajo iz izjemnih izzivov in omejenih virov.

Projekt GreenSwitch bo vlagal v primarno infrastrukturo, da bi dosegel največje rezultate in implementiral nabor orodij pametnih omrežij različnih tehnologij, platform in funkcionalnosti. To bo združeno s shranjevanjem in visoko digitaliziranimi informacijskimi sistemi. Ker sta prilagodljiva obremenitev in proizvodnja ključnega pomena za prihodnji razvoj omrežja in usklajeno optimizacijo na ravni TSO-DSO, bo GreenSwitch projekt potrošnikom omogočil, da pridejo v ospredje delovanja elektroenergetskega sistema, kot aktivni uporabniki.

Vloga Elektro Celje v projektu

V okviru projekta GreenSwitch se bodo vgradili elementi pametnih omrežij, ki temeljijo na podlagi prenovljenega NPPO (Nacionalnega Programa Pametnih Omrežij). V projektu se bo s pomočjo novo izgrajene IKT infrastrukture in pametnih elementov vzpostavilo obratovanje distribucijskega omrežja v zanki. Vzpostavljeno bo deset srednjenapetostnih (SN) zank, ki bodo omogočile vključevanje znatno večjega deleža razpršenih virov ter boljše izkoriščanje že obstoječih delov SN omrežja.

Z vzpostavitvijo obratovanja v zanki se bodo izkoristile možnosti dvostranskega napajanja SN vodov in neposreden vpliv na dvig zanesljivosti ter razpoložljivosti SN strukture. V transformatorske postaje TP se bodo namestili industrijski oz. kombinirani števci električne energije, ki bodo predmet tega JN in bodo v skoraj realnem času zagotavljali meritve preko IKT komunikacijskih tehnologij za potrebe ADMS in predstavljajo pomembno podlago za zvišanje spoznavnosti SN omrežja.

Spoznavnost omrežja pa nadalje odpira možnost uporabe ADMS sistema za izvedbo kontrolabilnosti v sistemu. Za zmanjševanje lokalnih zamašitev ter vplivanjem na zvišanje kapacitete priključevanja bremen in razpršenih virov se bo v kombinaciji z ADMS in s pametnimi gradniki avtomatiziralo preko 151 transformatorskih postaj SN/NN. To bo omogočilo daljinsko lociranje okvar ter vpeljavo in izkoriščanje ADMS funkcij za učinkovitejšo selekcijo okvar in restavracijo napajanja.

Projekt vpliva tudi na učinkovitejšo upravljanje, saj se v primeru okvar področje okvare učinkovito omeji in izolira od zdravega sistema, s pomočjo funkcij ADMS sistema pa se sprožijo samodejni postopki vzpostavitve napajanja za zdrave dele omrežja. Povečana spoznavnost pa predstavlja  predvsem osnovo za povečanje kapacitete napajanja in priključevanja zahtevnejših bremen v SN omrežjih.

V sklopu GreenSwitch projekta bomo v obdobju 5 let od 2024 - 2028 zamenjali 3.192 TP obstoječih industrijskih števcev z naprednejšo merilno komunikacijsko infrastrukturo, ki bo stvar tega JN.

Obseg dela po letih

| Leto | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zahtevano število industrijskih kombiniranih števcev po letih (v kos) | 486 | 571 | 634 | 698 | 803 | 3.192 |

  - Referenčni dokumenti

- EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE – GENERAL FOR ENERGY; M/490 Standardizacija pametnih omrežij; delo standardizacijskih organov CEN/CENELEC/ETSI, povezano s pametnimi omrežji;

- EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE – ENTERPRISE AND INDUSTRY GENERAL; M/441 Standardisation mandate CEN, CENELEC and ETSI in the field of measuring instruments for the development of an open architecture for utility meters involving communication protocols enabling interoperability;

- ETSI TR 102 691 V1.1.1 (2010-05): Machine-to-Machine communications (M2M); Smart Metering Use Cases;

- Technical report: CEN - CENELEC - ETSI TR 50572: 2011-12-01, »Functional reference architecture for communications in smart metering systems«;

- CEN-CENELEC-ETSI Smart Meters Coordination Group, Introduction and Guide to the work undertaken under the M/441 mandate; A report by the CEN-CENELEC-ETSI Smart Meters Coordination Group at end 2012, December 2012;

- CEN-CENELEC-ETSI Smart Meters Coordination Group, Privacy and Security approach – part I, part II, part II and part IV;

- CEN - CENELEC – ETSI Smart Meters Coordination Group, Privacy and Security Approach – Part IV: Minimum security requirements for AMI components - European level requirements for Smart Metering – 17. July 2016IDIS interoperability specification, release 1, Package 2, Edition 2;

- IDIS - object model ;

- DLMS User Association, COSEM Interface Classes and OBIS Identification System, the “Blue Book”, EXCERPT DLMS UA 1000-1 Ed. 12.2, 2017-01-19;

- DLMS User Association, DLMS/COSEM Architecture and Protocols, DLMS UA 1000-2 Ed. 8.3, 2017-06-30;

- DLMS CTT 3.1;

- DLMS User Association, DLMS/COSEM Conformance Testing Process, DLMS UA 1001-1:2010;

- DLMS User Association, COSEM Glossary of Terms, DLMS UA 1002:2003

- NIST Special Publication 800-108: Recommendation for Key Derivation Using Pseudorandom Functions;

- Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije (SONDSEE);

- Navodila SODO ID 1323; Tipizacija merilnih mest;

- Navodila SODO ID 1331; Navodilo za uporabo stikalne naprave za omejevanje toka v kombinaciji s števcem električne energije,

- Smernice za uvajanje naprednega merjenja v Republiki Sloveniji, Agencija za energijo, Junij 2011;

- Analiza stroškov in koristi uvedbe naprednega merjenja v Sloveniji, Agencija za energijo, 06.10.2014;

- Analiza učinkov sistema naprednega merjenja električne energije (AMI) v Slovenskem distribucijskem EES, I.del, Študija št. 2031 - EIMV, 2010;

- Vizija razvoja koncepta SmartGrids v Sloveniji, Študija št. 2026/10 EIMV, 2010.

- Navodilo za uporabo stikalne naprave v kombinaciji s števcem električne energije

  - Predpisi in smernice

    - Direktive in predpisi

- Direktiva 2014/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo merilnih instrumentov na trgu (prenovitev);

- Direktiva (EU) 2018/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti UL L 328 z dne 21.12.2018, str. 210;

- Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (prenovitev);

- Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (UL L 153 z dne 18. 6. 2010, str. 13) prečiščena različica (09-07-2018);

- Direktiva (EU) 2019/944 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije in spremembi Direktive 2012/27/EU (Besedilo velja za EGP.);

- Direktiva 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej Besedilo velja za EGP;

- Direktiva 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (prenovitev) Besedilo velja za EGP;

- Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi Besedilo velja za EGP;

- Direktiva 2000/84/ES Parlamenta in Sveta z dne 19. januarja 2001 o ureditvi poletnega časa (UL L št. 31 z dne 2. februarja 2001, str. 21);

- Direktiva 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES Besedilo velja za EGP

- Direktiva (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (UL L 1941 z dne 19.7.2016, str 1);

- Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328 z dne 21.12.2018, str. 1);

- Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (Besedilo velja za EGP  (UL L 110 z dne 4.5.2016, str.1);

- Uredba komisije (EU) št. 543/2013 z dne 14. junija 2013 o predložitvi in objavi podatkov na trgih z električno energijo ter spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta;

- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE);

- Zakon o meroslovju (Ur. l. RS, št. 26/05 - uradno prečiščeno besedilo);

- Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11);

- Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18);

- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 52/10, 40/12 – ZUJF, 19/15 , 83/16 in 92/20);

- Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. l. RS, št. 19/16);

- Pravilnik o postopku overitve meril (Ur. l. RS, št. 97/14);

- Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 39/16 in 9/20);

- Pravilnik o overitvah števcev električne energije (Uradni list RS, št. 18/13, 40/13 – popr. in 66/16);

- Odredba o merskih enotah (Ur. l. RS, št. 26/01,  109/09 in 80/19);

- Pravilnik o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Ur. l. RS, št. 72/01, 53/07 in 79/13);

- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne transformatorje za električne števce (Ur. list RS, št. 30/02 in 28/06);

- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za statične števce delovne električne energije razredov točnosti 0,2 S in 0,5 S (Uradni list RS, št. 33/02, 42/06, 106/06, 16/13 in 18/13);

- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za statične števce jalove električne energije točnostnih razredov 2 in 3 (Ur. l. RS, št. 59/99, 71/06 in 24/13);

- Uredba o določitvi obdobja poletnega časa (Ur. l. RS, št. 9/06);

- Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 66/15, 105/15, 61/16 in 46/18);

- Uredba o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije (Ur. l. RS, št. 79/15),

- Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE);

- Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16 in 46/18).

- Zakon o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21)

    - Smernice in priporočila

- Priporočilo Komisije z dne 29. oktobra 2014 o uporabi pravil notranjega trga z energijo med državami članicami EU in pogodbenicami Energetske skupnosti (2014/761/EU);

- Priporočilo Komisije z dne 10. oktobra 2014, o predlogi za oceno učinka na varstvo podatkov za pametna omrežja in pametne merilne sisteme (2014/724/EU)

- Priporočilo Komisije, Primerjalna analiza uvedbe pametnega merjenja v EU-27 s poudarkom na električni energiji, Bruselj, 17.6.2014; (EUROPEAN COMMISSION, Country fiches for electricity smart metering, Benchmarking smart metering deployment in the EU-27 with a focus on electricity, Brussels, 17.6.2014);

- Priporočilo Komisije z dne 9. marca 2012 o pripravah za uvedbo pametnih merilnih sistemov (2012/148/EU);

- Organisation Internationale de Métrologie Légale - OIML ; OIML R 46-1/-2, Edition 2012 (E);

- Organisation Internationale de Métrologie Légale - OIML ; OIML R 46-3, Edition 2013 (E);

- EUROPEAN COMMISSION, Cost-benefit analyses & state of play of smart metering deployment in the EU-27; Benchmarking smart metering deployment in the EU-27 with a focus on electricity, Brussels, 17.6.2014;

- Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za informacijsko družbo;

- Digitalna Slovenija 2020 - Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020, Marec 2016;

- Digitalna Slovenija 2020 - Strategija kibernetske varnosti – Vzpostavitev sistema zagotavljanja visokega nivoja kibernetske varnosti, Februar 2016;

  - Seznam slovenskih standardov

- SIST ISO 704: Terminološko delo - Načela in metode;

- SIST ISO 80000-1: Veličine in enote - 1. del: Splošno;

- SIST ISO 80000-2: Veličine in enote - 2. del: Matematika (ISO 80000-2:2019)

- SIST ISO/IEC 27000: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Sistemi upravljanja informacijske varnosti - Pregled in izrazje;

- SIST ISO/IEC 27001: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Sistemi upravljanja informacijske varnosti - Zahteve;

- SIST EN ISO 4757: Križne zareze za vijake;

- SIST EN 13757-1: Komunikacijski sistemi za merilnike - 1. del: Izmenjava podatkov;

- SIST EN 13757-2:  Komunikacijski sistemi za števce - 2. del: Žične komunikacije po M-vodilu:

- SIST EN 13757-3:  Komunikacijski sistemi za merilnike - 3. del: Aplikacijski protokoli;

- SIST EN 13757-4:  Komunikacijski sistemi za števce - 4. del: Brezžično komuniciranje po M-vodilu

- SIST EN 13757-5:  Komunikacijski sistemi za merilnike - 5. del: Brezžično odčitavanje M-Bus;

- SIST EN 13757-6:  Komunikacijski sistemi za merilnike - 6. del: Vodilo (Local bus)

- SIST EN 13757-6: Komunikacijski sistemi za merilnike - 6. del: Vodilo (Local bus);

- SIST EN 50065-1: Signalizacija po nizkonapetostnih električnih napeljavah v frekvenčnem območju od 3 kHz do 148,5 kHz - 1. del: Splošne zahteve, frekvenčna območja in elektromagnetne motnje;

- SIST EN 50065-2-3: Signalizacija po nizkonapetostnih električnih napeljavah v frekvenčnem območju od 3 kHz do 148,5 kHz – 2-3. del: Zahteve za odpornost omrežne komunikacijske opreme in sistemov, ki obratujejo v frekvenčnem območju od 3 kHz do 95 kHz in so namenjeni za uporabo pri dobaviteljih električne energije in distributerjih;

- SIST EN 50065-4-2: Signalizacija po nizkonapetostnih električnih napeljavah v frekvenčnem območju od 3 kHz do 148,5 kHz – 4-2. del: Nizkonapetostni ločilni filtri – Varnostne zahteve;

- SIST EN 50065-4-3: Signalizacija po nizkonapetostnih električnih napeljavah v frekvenčnem območju od 3 kHz do 148,5 kHz – 4-3. del: Nizkonapetostni ločilni filtri – Vhodni filter;

- SIST EN 50065-4-4: Signalizacija po nizkonapetostnih električnih napeljavah v frekvenčnem območju od 3 kHz do 148,5 kHz – 4-4. del: Nizkonapetostni ločilni filtri – Impedančni filter;

- SIST EN 50065-4-5: Signalizacija po nizkonapetostnih električnih napeljavah v frekvenčnem območju od 3 kHz do 148,5 kHz – 4-5. del: Nizkonapetostni ločilni filtri – Razčlenjeni filter;

- SIST EN 50065-7: Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 7: Equipment impedance;

- SIST EN 50160: Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih;

- SIST EN 50470-1: Oprema za merjenje električne energije (a.c.) - 1. del: Splošne zahteve, preskušanje in preskusni pogoji - Merilna oprema (razredni indeksi A, B in C);

- SIST EN 50470-3: Oprema za merjenje električne energije (a.c.) - 3. del: Posebne zahteve - Statični števci za delovno energijo (razredni indeksi A, B in C);

- SIST EN 50491-11: Splošne zahteve za stanovanjske in stavbne elektronske sisteme (HBES) in sisteme za avtomatizacijo in krmiljenje stavb (BACS) - 11. del: Inteligentno merjenje - Aplikacijske specifikacije - Preprost zunanji prikazovalnik za uporabnika;

- SIST EN 50491-12: Splošne zahteve za stanovanjske in stavbne elektronske sisteme (HBES) in sisteme za nadzor in avtomatizacijo stavb (BACS) - Pametna omrežja - Aplikacijske specifikacije - Vmesnik in okvir za odjemalca - 12-1. del: Vmesnik med CEM in upravljalcem stanovanjskih in stavbnih virov - Splošne zahteve in arhitektura;

- SIST EN 50561-1: Aparati za komunikacije po elektroenergetskih vodih pri nizkonapetostnih inštalacijah - Karakteristike radijskih motenj - Omejitve in merilne metode - 1. del: Aparati za domačo uporabo;

- SIST EN 55032: Elektromagnetna združljivost večpredstavnostne opreme - Zahteve glede elektromagnetnega sevanja

- SIST EN 61869-2: Instrumentni transformatorji - 2. del: Dodatne zahteve za tokovne transformatorje

- SIST EN 60529: Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP) (IEC 60529:1989) (vsebuje popravek AC:1993)

- SIST EN 60664-1: Uskladitev izolacije za opremo v okviru nizkonapetostnih sistemov - 1. del: Načela, zahteve in preskusi (IEC 60664-1:2007);

- SIST EN 60695-2-11: Preskušanje požarne ogroženosti - 2-11. del: Preskusne metode z žarilno žico - Preskušanje vnetljivosti končnega proizvoda z žarilno žico in navodila IEC (GWEPT) (IEC 60695-2-11:2014);

- SIST EN 60999-1: Povezovalne naprave - Varnostne zahteve za vijačne in brezvijačne pritrdilne enote za električne bakrene vodnike - 1. del: Splošne in posebne zahteve za vodnike od 0,2 mm2 do vključno 35 mm2 (IEC 60999-1:1999);

- SIST EN 61000-4-2: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 4-2. del: Preskusne in merilne tehnike - Preskus odpornosti proti elektrostatični razelektritvi (IEC 61000-4-2:2008);

- SIST EN 61000-4-3: Elektromagnetna združljivost (EMC) – 4-3. del: Preskusne in merilne tehnike – Preskušanje odpornosti proti sevanim radiofrekvenčnim elektromagnetnim poljem (IEC 61000-4-3:2006;

- SIST EN 61000-4-4: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 4-4. del: Preskusne in merilne tehnike - Preskus odpornosti proti hitrim električnim prehodnim pojavom/razpoku (IEC 61000-4-4:2012);

- SIST EN 61000-4-5: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 4-5. del: Preskusne in merilne tehnike - Preskus odpornosti proti napetostnemu udaru (IEC 61000-4-5:2014);

- SIST EN 61000-4-6: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 4-6. del: Preskusne in merilne tehnike - Odpornost proti motnjam po vodnikih, ki jih inducirajo radiofrekvenčna polja (IEC 61000-4-6:2013);

- SIST EN 61000-4-8: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 4-8. del: Preskusne in merilne tehnike - Preskus odpornosti proti magnetnemu polju omrežne frekvence;

- SIST EN 61000-4-9: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 4-9. del: Preskusne in merilne tehnike - Preskus odpornosti proti impulznemu magnetnemu polju;

- SIST EN 61000-4-11: Elektromagnetna združljivost (EMC) – 4-11. del: Preskusne in merilne tehnike – Preskusi odpornosti proti upadom napetosti, kratkotrajnim prekinitvam in napetostnim kolebanjem (IEC 61000-4-11:2004);

- SIST EN 61000-4-18: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 4-18. del: Preskusne in merilne tehnike - Preskus odpornosti proti nihajnemu valu (IEC 61000-4-18:2006);

- SIST EN 61000-4-19: Elektromagnetna združljivost (EMC) – 4-19. del: Preskušanje in merilne tehnike – Preskus odpornosti proti prevajanim motnjam skupne zvrsti v frekvenčnem območju od 2 kHz do 150 kHz na izmeničnih napajalnih vhodih (IEC 61000-4-19:2014);

- SIST EN 61000-4-30: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 4-30. del: Preskusne in merilne tehnike - Metode merjenja kakovosti napetosti (IEC 61000-4-30:2015);

- SIST EN 61000-4-31: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 4-31. del: Preskusne in merilne tehnike - Preskus odpornosti konektorjev izmeničnega napajanja proti širokopasovnim motnjam po vodnikih;

- SIST EN 61334-4-32: Distribution automation using distribution line carrier systems - Part 4: Data communication protocols - Section 32: Data link layer - Logical link control (LLC) (IEC 1334-4-32:1996);

- SIST EN 61334-4-41: Distribution automation using distribution line carrier systems - Part 4: Data communication protocols - Section 41: Application protocols - Distribution line message specification (IEC 1334-4-41:1996);

- SIST EN 61334-4-42: 	Distribution automation using distribution line carrier systems - Part 4: Data communication protocols - Section 42: Application protocols - Application layer (IEC 1334-4-42:1996);

- SIST EN 61334-4-511: Distribution automation using distribution line carrier systems -- Part 4-511: Data communication protocols - Systems management - CIASE protocol;

- SIST EN 61334-4-512: Distribution automation using distribution line carrier systems - Part 4-512: Data communication protocols - System management using profile 61334-5-1 - Management Information Base (MIB) (IEC 61334-4-512:2001);

- SIST EN 61869-2: Instrumentni transformatorji - 2. del: Dodatne zahteve za tokovne transformatorje;

- SIST EN 61968-9: Združevanje aplikacij v elektropodjetjih - Sistemski vmesniki za upravljanje distribucije - 9. del: Vmesniki za odbiranje stanja električnih števcev in krmiljenje (IEC 61968-9:2013);

- SIST EN 62052-11: Oprema za merjenje električne energije (izmenični tok) - Splošne zahteve, preskusi in preskuševalni pogoji - 11. del: Merilna oprema (IEC 62052-11:2003) (IEC 62052-11:2003);

- SIST EN 62052-21: Oprema za merjenje električne energije (a.c./izmenični tok) - Splošne zahteve, preskusi in pogoji preskušanja – 21. del: Oprema za krmiljenje tarif in bremen (IEC 62052- 21:2004);

- SIST EN 62052-31: Oprema za merjenje električne energije (izmenični tok) - Splošne zahteve, preskusi in pogoji preskušanja - 31. del: Varnostne zahteve in preskusi;

- SIST EN 62053-21: Oprema za merjenje električne energije (izmenični tok) - Posebne zahteve - 21. del: Statični števci delovne energije (razreda 1 in 2) (IEC 62053-21:2003);

- SIST EN 62053-22: Oprema za merjenje električne energije (izmenični tok) - Posebne zahteve - 22. del: Statični števci delovne energije (razreda 0,2 in 0,5S) (IEC 62053-22:2003);

- SIST EN 62053-23: Oprema za merjenje električne energije (izmenični tok) - Posebne zahteve - 23. del: Statični števci jalove energije (razreda 2 in 3) (IEC 62053-23:2003);

- SIST EN 62053-24: Oprema za merjenje električne energije (izmenični tok) - Posebne zahteve - 24. del: Statični števci osnovne komponente jalove energije (razredi 0,5 S, 1 S in 1) (IEC 62053-24:2014);

- SIST EN 62053-31: Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 31: Pulse output devices for electromechanical and electronic meters (two wires only);

- SIST EN 62053-52: Oprema za merjenje električne energije (AC) – Posebne zahteve – 52. del: Simboli (IEC 62053-52:2005);

- SIST EN 62054-21: Merjenje električne energije (a.c./izmenični tok) – Krmiljenje tarif in bremen – 21. del: Posebne zahteve za časovna stikala (IEC 62054-21:2004);

- SIST EN 62056-1-0: Izmenjava podatkov pri merjenju električne energije - Niz DLMS/COSEM - 1-0. del: Struktura standarda za inteligentno merjenje;

- SIST EN 62056-4-7: Izmenjava podatkov pri merjenju električne energije - Niz DLMS/COSEM - 4-7. del: Transportna plast DLMS/COSEM za omrežja IP;

- SIST EN 62056-5-3: Izmenjava podatkov meritev električne energije - Niz DLMS/COSEM - 5-3. del: Aplikacijska plast DLMS/COSEM;

- SIST EN 62056-6-1: Izmenjevanje podatkov za odbiranje stanja števcev - Sestav DLMS/COSEM - 6-1. del: Sistem za prepoznavanje objektov (OBIS)

- SIST EN 62056-6-2: Izmenjava podatkov pri merjenju električne energije - Niz DLMS/COSEM - 6-2. del: Vmesniški razredi COSEM;SIST EN 62056-7-5: Izmenjava podatkov pri merjenju električne energije - Niz DLMS/COSEM - 7-5. del: Profili izmenjave podatkov za lokalne mreže (LN);

- SIST EN 62056-7-6: Izmenjava podatkov meritev električne energije - Niz DLMS/COSEM - 7-6. del: 3-plastni, povezovalno naravnan komunikacijski profil na osnovi HDLC (IEC 62056-7-6:2013);

- SIST EN 62056-8-5: Izmenjava podatkov pri merjenju električne energije - Niz DLMS/COSEM - 8-5. del: Ozkopasovni OFDM G3-PLC komunikacijski profil za sosednje mreže;SIST EN 62056-9-7: Izmenjava podatkov meritev električne energije - Niz DLMS/COSEM - 9-7. del: Komunikacijski profil za omrežja TCP-UDP/IP (IEC 62056-9-7:2013);

- SIST EN 62056-42: Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Part 42: Physical layer services and procedures for connection-oriented asynchronous data exchange (IEC 62056- 42:2002);

- SIST EN 62056-46: Merjenje električne energije – Izmenjevanje podatkov za odbiranje stanja električnih števcev ter krmiljenje tarife in obremenitve – 46. del: Plast podatkovnih povezav z uporabo protokola HDLC (IEC 62056-46:2002/A1:2006);

- SIST EN 62058-11: Merjenje električne energije (a.c.) - Sprejemna kontrola - 11. del: Splošne metode sprejemne kontrole (IEC 62058-11:2008, spremenjen);

- SIST EN 62058-31: Merjenje električne energije (a.c.) - Sprejemna kontrola - 31. del: Posebne zahteve za statične števce delovne energije (razredi 0,2 S, 0,5 S, 1 in 2 ter razredni indeksi A, B in C) (IEC 62058-31:2008, spremenjen);

- SIST EN 62059-41: Oprema za merjenje električne energije – Zagotovljivost – 41. del: Napovedovanje zanesljivosti (IEC 62059-41:2006);

- SIST EN 62059-31-1: Oprema za merjenje električne energije - Zagotovljivost - 31-1. del: Pospešeno preskušanje zanesljivosti - Povišana temperatura in povečana vlažnost (IEC 62059-31-1:2008)

- SIST EN 62059-32-1: Oprema za merjenje električne energije - Zagotovljivost - 32-1. del: Trajnost - Preskušanje stabilnosti meteoroloških karakteristik s povišano temperaturo (IEC 62059-32-1:2011)

- SIST EN 62381: Avtomatizacijski sistemi v procesni industriji - Tovarniški prevzemni preskus (FAT), prevzemni preskus pri prevzemniku (SAT) in preskus integracije pri prevzemniku (SIT) (IEC 62381:2012).

Pri zgornjih naštetih osnovnih standardih je potrebno upoštevati vse njihove veljavne dololnitve. V primeru prenehanja veljavnosti posameznega standarda se uporabi njegov nadomeščeni standard.

    - Seznam ostalih standardov in priporočil

- ANSI C12.21: Protocol Specification for Telephone Modem Communication;

- ANSI C12.22: Protocol Specification For Interfacing to Data Communication Networks;

- International Telecommunication Union: ITU-T TELECOMMUNICATION STANDARDIZATION SECTOR OF ITU, Recommendation ITU-T G.9903 (08/2017), Narrowband orthogonal frequency division multiplexing power line communication transceivers for G3-PLC networks;

- ISO/IEC 8482:Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Twisted pair multipoint interconnections;

- ISO/IEC 8802.2: Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements; Logical link control;

- ISO/IEC 15408-1: Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT security - Part 1: Introduction and general model;

- IEEE 1901.2-2013 - IEEE Standard for Low-Frequency (less than 500 kHz) Narrowband Power Line Communications for Smart Grid Applications;

- IEEE 802.15.4: Part 15.4: Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications for Low-Rate Wireless Personal Area Networks (LR-WPANs);

- VDEW - specification for »Electronic Meters with load curve «Version 2.1.2 i7th November 2003;

- Družina standardov IEEE 802.1, IEEE 802.3, IEEE 802.11, IEEE 802.16;

- IETF RFC 768: User Datagram Protocol;

- IETF RFC 793: Transmission control protocol;

- IETF RFC 1144: Compressing TCP/IP Headers for Low-Speed Serial Links;

- IETF RFC 1213: Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets;

- IETF RFC 1321: MD5 Message-Digest Algorithm;

- IETF RFC 1350: The TFTP protocol (revision 2);

- IETF RFC 1570: PPP Link Control Protocol (LCP) Extensions;

- IETF RFC 1661: The Point-to-Point Protocol (PPP);

- IETF RFC 1662: PPP in HDLC-like Framing

- IETF RFC 1700: Assigned Numbers;

- IETF RFC 2460: Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification;

- IETF RFC 2464: Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks;

- IETF RFC 2474: Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers;

- IETF RFC 2475: Architecture for Differentiated Services;

- IETF RFC 2507: IP Header Compression;

- IETF RFC 3168: The Addition of Explicit Congestion Notification (ECN) to IP;

- IETF RFC 3241: Robust Header Compression;

- IETF RFC 4022: Management Information Base for the Transmission Control Protocol (TCP);

- IETF RFC 4113: Management Information Base for the User Datagram Protocol (UDP);

- IETF RFC 4191: IP version 6 addressing architecture;

- IETF RFC 4293: Management Information Base for the Internet Protocol (IP);

- IETF RFC 4944: Transmission of IPv6 Packets over IEEE 802.15.4 Networks;

- WELMEC 7.1, 7.2, 8.6 in 8.8, standardi European cooperation in legal metrology.

- MINIMALNE ZAHTEVE ZA TP ŠTEVCE ELEKTRIČNE ENERGIJE

V transformatorskih postajah v nadaljevanju (TP) se uporabljajo več funkcijski industrijski oz. kombinirani števci delovne in jalove energije. Dovoljena je uporaba izključno trifaznih štiri vodnih (3P4W) števcev. Glede na inštalirano moč transformatorja v TP – ju se uporabijo števci za:

- polindirektno priključitev preko merilnih tokovnih transformatorjev (CT).

Glede na vpis tokovne (CT) prestave v Elektro Celju določimo sekundarno parametriranje:

- sekundarni števec, sekundarno konfiguriran (CT prestave niso vpisane v števec).

  - Certificiranje

Števci morajo biti certificirani po:

- MID, ES certifikat o pregledu zasnove merila (števec delovne energije) skladno s Pravilnikom o merilnih instrumentih (Ur. l. RS št. 19/16);

- Pravilniku o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Ur. l. RS, št. 72/01, 53/07 in 79/13) za števec jalove energije - Certifikat o odobritvi tipa merila;

- DLMS/COSEM s strani DLMS User Association;

- zagotavljanju varnosti proizvoda in njegove uporabe – znak CE.

S CE oznako na izdelku proizvajalec zagotavlja, da je bil izdelek razvit (konstruiran) in proizveden ter zagotavlja varno uporabo v skladu z vsemi zahtevami predpisov EU, ki se nanj nanašajo in zagotavlja varno uporabo.

  - Minimalne meroslovne in ostale tehnične zahteve za kombinirane/industrijske števce delovne in jalove energije z merjenjem konične moči

Tabela 1: Meroslovne in osnovne tehnične zahteve za kombinirane/industrijske števce delovne in jalove električne energije za TP

| ŠT. ZAHTEVE | OPIS ZAHTEVE | MINIMALNE VREDNOSTI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Število merilnih sistemov | Trije merilni sistemi (L1,L2,L3) |
| 2 | Razred točnosti: - delovna energija | B (SIST EN 50470-3) Razred 1 (SIST EN 62053-21) |
| 3 | Razred točnosti: - jalova energija | Razred 2 (SIST EN 62053-23) |
| 4 | Merjene energij in moči: - delovna energija - jalova energija - navidezna energija - delovna moč - jalova moč | v obeh smereh A+, A- v obeh smereh R+, R- v obeh smereh S+, S- v obeh smereh P+, P- v obeh smereh Q+, Q-, QI, QII, QIII, QIV, |
| 5 | Način merjenja jalove energije | Naravna vezava (integrator v števcu mora poskrbeti za ustrezen fazni premik napetosti in toka). |
| 6 | Priključitev števca | Trifazno štiri vodno 3P4W |
| 7 | Napetost UN - polindirektna priključitev | SIST EN 60038, SIST EN 50470-1 in SIST EN 62052-11 3 x 57,7/100 V….3 x240/415 V; +15% .. -20% |
| 8 | Tok (Itr, Iref , Imax, Ist in Imin) : polindirektna priključitev (CT priključitev) - Itr - In (Iref) - Imax | SIST EN 50470-1 (5/2/1A) 0,01 A 1 A 6 A |
| 9 | Frekvenca | SIST EN 62053-21 50 Hz, ±2% |
| 10 | Temperaturno območje delovanja (minimalne zahteve): - Števec obratovanje - Števec skladiščenje - LCD zaslon - Shranjevanje podatkov Temperaturni koeficient - Povprečna vrednost | SIST EN 62052-11 -40°C do +70°C (SIST EN 50470-1) ≥-40°C do +70°C ≥ -25°C do +65°C -40°C do +75°C -40 °C ... +70 °C manj kot ± 0.015% / K |
| 11 | Ura realnega časa: - točnost pri +23oC v obratovanju | največ ±0,5 s/dan (SIST EN 62054-21) |
| 12 | Priključnica | Standardna vijačna DIN priključnica - Vijaki PZ2 +- po SIST ISO 4757 ali - Vzmetne sponke |
| 13 | Prikazovalnik - Izvedba - Minimalne zahteve za prikaz podatkov | Prikazovalnik na tekoče kristale (LCD) ali dot-matrix v skladu z VDEW specifikacijo z dovoljenimi odstopanji prikazov ostalih veličin in koristnih informacij, ki niso standardizirane: - 7 segmentov, - najmanj osem (8) številk za prikaz energij in moči, minimalne višine 8 mm, - najmanj pet (5) številk za prikaz OBIS identifikacijskih kod (SIST EN 62056-6-1,) minimalne višine 5 mm. Omogočati mora prikaz vsaj naslednjih podatkov in simbolov: - izmerjene vrednosti, - merskih enot, - OBIS identifikacijskih oznak v skladu s SIST EN 62056-6-1, - kazalčni diagram pretoka delovne in jalove moči, - smer pretoka tokov po fazah (neobvezno), - indikacijo prisotnosti vseh napetosti in leve smeri vrtilnega polja, - indikacijo o trenutno aktivnih tarifah (minimalno za 4 tarife za energijo in 4 tarife za moč), - indikacijo kvalitete GSM signala ali možnost prikaza te vrednosti iz ustreznega registra števca v ročnem načinu prikaza, - indikacijo iztrošenosti baterije, - indikacijo vzpostavljene zveze oziroma prenos podatkov, - status števca in alarmi. |
| 14 | Elektromagnetna kompatibilnost (EMC): | Števec mora izpolnjevati standarde in predpise s tega področja: - SIST EN 61000-4-2, - SIST EN 61000-4-3, - SIST EN 61000-4-4, - SIST EN 61000-4-5, - SIST EN 61000-4-6, - SIST EN 61000-4-19, - SIST EN 50470-1, - SIST EN 50470-3, - SIST EN 55032. |
| 15 | Zaznavanje zlonamernih posegov: | Zahtevani senzorji: - odprtja pokrova števca, - odprtja pokrova priključnice, - prisotnosti tujega magnetnega polja. |
| 16 | Izolacijska trdnost - Izolacijska trdnost - Impulzna napetost oblike 1,2/50 µs - Zaščita pred posrednim dotikom | Zahteve: - ≥4 kV, 50 Hz, 1minuta - ≥6 kV ostalo (SIST EN 62052-11) - ≥8 kV tokovne in napetostne sponke (SIST EN 62052-11) - Razred II (SIST EN 62052-11) |
| 17 | Zaščita pred vdorom vode in prahu | ≥ IP 51 (SIST EN 60529) |
| 18 | Vlažnost | >95% |
| 19 | Klimatski razred | 3K6 ali višji |
| 20 | Okolje - mehansko okolje - elektromagnetno okolje | M1 ali M2 E1 ali E2 |

  - Življenjska doba

Zahtevana življenjska doba kombiniranega/industrijskega števca delovne in jalove energije, ki jo mora jamčiti proizvajalec je minimalno 16 let. Na življenjsko dobo so v javnih naročilih vezane določene garancijske obveznosti ponudnika/dobavitelja in proizvajalca, zato mora biti predvidena življenjska doba skrbno določena in predstavljena z izračuni kot so MTBF izračuni (po standardu SIST EN 62059-41) ali postopki umetnega staranja po standardu SIST EN 62059-31-1, 62059-32-1.

Za čas življenjske dobe izdelka je ponudnik/dobavitelj ali proizvajalec dolžan zagotavljati servis in rezervne dele.

  - Način priključitve

Zahtevana je izvedba števca:

- Števec za polindirektno oziroma CT priključitev s priključnico 10 A.

Število priključnih sponk in oznake sponk morajo biti skladne s sliko 1. Zahtevana je izključno trifazna štiri vodna priključitev (3P4W).

Slika 1: Način priključitve števca

  - Metoda registracije električne energije in moči

Zahtevana je aritmetična metoda registracije električne energije in moči. Števec istočasno beleži izmerjene količine v registrih prejete in oddane energije ter moči, v primeru, da je v eni izmed faz tudi oddaja energije in moči. Za lažje razumevanje načina registracije je podan spodnji primer:

V fazi L1 je odjem energije iz omrežja A1+, v fazi L2 je priključen PV (oddaja viškov energije v omrežje A2-) in v fazi L3 je odjem energije iz omrežja A3+;

- A+ = (A1+)+(A3+)

- = A2-

  - LCD zaslon

LCD zaslon mora biti odporen na škodljive vplive UV sevanja in kvarne vplive, ki so prisotni v industrijskih okoljih.

Zahtevan je prikazovalnik na tekoče kristale:

- 7 segmentov,

- najmanj osem (8) številk za prikaz energij, minimalne višine 8 mm,

- najmanj pet (5) številk za prikaz OBIS identifikacijskih oznak (SIST EN 62056-6-1) minimalne višine 5 mm,

- funkcija osvetlitve LCD zaslona,

ali »DOT MATRIX« zmogljivejši zaslon, za katerega naročnik naknadno določi dodatne vsebine prikazovanja.

Omogočati mora prikaz vsaj naslednjih podatkov in simbolov:

- izmerjene vrednosti,

- merskih enot,

- OBIS identifikacijskih oznak v skladu s SIST EN 62056-6-1,

- kazalčni diagram smeri pretoka delovne in jalove moči oziroma energij,

- indikacijo prisotnosti vseh napetosti,

- indikacijo leve smeri vrtilnega polja,

- indikacijo o trenutno aktivnih tarifah,

- statusov števca,

- alarmi (alarm baterije, alarmi nepooblaščenih posegov in vdorov),

- indikacija kvalitete 2G/3G/4G signala ali možnost prikaza podatkov o kvaliteti signala iz ustreznih registrov na LCD zaslonu v ročnem načinu prikazovanja podatkov.

Števec mora omogočati vsaj naslednje načine prikazovanja podatkov na LCD prikazovalniku:

  - samodejno kroženje podatkov na 10 s, časovna enota mora biti nastavljiva,

  - ročni prikaz podatkov (listanje registrov v ročni sekvenci),

  - ročni prikaz podatkov o omrežju (listanje registrov v ročni sekvenci za parametre kakovosti električne energije, če števec omogoča ločeno listanje podatkov),

  - ročni prikaz podatkov (listanje obremenilne krivulje, ter predhodnih vrednosti obračunskih stanj),

  - prikaz podatkov na zaslonu v breznapetostnem stanju.

Pri ročnem prikazu se podatki pregledujejo s pomočjo tipke ali s pomočjo svetlobnega snopa na optični vmesnik (zahteva ni obvezna).

  - Shranjevanje podatkov v števcu

Podatki v števcu morajo biti shranjeni s časovno značko v lokalnem času GMT+1. Števec mora omogočati prestavitve letno zimskega časa (DST). Ura na LCD zaslonu mora vedno prikazovati trenutno veljavni lokalni čas (v obdobju zimskega časa GMT+1 in obdobju poletnega časa GMT+2). Prehod med poletnim in nazaj na lokalni (zimski) čas ureja Uredba o določitvi obdobja poletnega časa. Prikaz podatkov na LCD zaslonu (trenutno veljavna tarifa, tarifna pravila, itd.) mora biti skladen z veljavnim zimsko letnim časom.

  - Zaščita merilnih in ostalih podatkov v števcu

Osnovna varnost mora biti zagotovljena z uporabo DLMS/COSEM standardov in priporočil, ter z uporabo nivojskih gesel. Glede na zahteve evropskih priporočil je zahtevano, da števec podpira uporabo ustreznih kriptografskih metod za šifriranje in dešifriranje podatkov (uporaba varnostnih ključev), kot je opisano v DLMS/COSEM standardu (Green Book, Edition 7, Edition 8).

Za lokalni ali daljinski dostop do podatkov in nastavitev števca preko I0 in I3 vmesnika, mora biti vključena zaščita preverjanja pravic dostopa, kar vključuje uporabo nivojskih gesel.
Poskus nepooblaščenega dostopa do števca (vpis napačnega gesla) mora biti v števcu evidentiran.

  - Zahteve glede uporabe pri fotonapetostnih sistemih in povečani nelinearni porabi

Števci morajo ustrezati specifičnim pogojem uporabe, ki jih povzročajo sodobni foto napetostni sistemi in ostali nelinearni porabniki, ki obratujejo s slabim THDI in slabim faktorjem delavnosti.

Števci morajo izpolnjevati zahteve standarda SIST EN 61000-4-19: Elektromagnetna združljivost (EMC) – 4-19. del: Preskušanje in merilne tehnike – Preskus odpornosti proti prevajanim motnjam skupne zvrsti v frekvenčnem območju od 2 kHz do 150 kHz na izmeničnih napajalnih vhodih (IEC 61000-4-19:2014) – C3.

Prav tako je obvezna uporaba vseh novo izdanih standardov in priporočil, ki glede na spremenjene razmere ustrezno ureja to področje.

  - Maksimalne dimenzije števcev, priključki in ohišje

Števci ne smejo presegati dimenzij največjih trenutno še obratujočih industrijskih števcev. Zato ne smejo presegati naslednjih maksimalnih mer:

- Š ≤ 180mm (širina);

- V ≤ 360mm (višina);

- G ≤ 130mm (globina).

Mere števca in pritrdilne mere morajo ustrezati standardu DIN 43857. Pritrditev obešala mora biti prilagodljiva po višini. Uporabljeni material za ohišje števca in pokrov priključnice mora zagotoviti zadostno varnost pred širjenjem požara in mora biti preskušen oziroma skladen s SIST EN 60695-2-11 (požarna odpornost ohišja). Ohišje števca mora biti narejeno iz takšnega materiala, ki ga ob koncu uporabe števca lahko recikliramo.

Mehanska trdnost ohišja mora biti v skladu s standardoma SIST EN 62052-11 in SIST EN 50470-1. Ohišje in LCD zaslon morata biti odporna proti UV sevanju.

Priključne sponke priključnice za števce s CT priključitvijo morajo omogočati priključitev vodnikov s preseki do 6 mm2. Pomožne sponke za priključitev zunanje opreme in pomožnih naprav (Npr.: I/O releji, ostale vijačne sponke, itd) morajo omogočati priključitev vodnikov z minimalnim presekom 1,5 mm2 in so lahko izvedene kot vijačne ali vzmetne sponke. Priključni vijaki glavnih močnostnih priključnih sponk morajo imeti križno zarezo skladno z zahtevami standarda SIST ISO 4757 (PZ2+-). Lahko so izvedene tudi kot vzmetne sponke. Vijačne povezave morajo biti v skladu s SIST EN 60999-1.

Na pokrovu števca mora biti nameščena tipka za ročno listanje podatkov in SET tipka, ki se v zaprtem položaju lahko plombira. Na pokrovu mora biti prostor za namestitev CT nalepke (prestavno ramerje MTT).

  - Rezervno napajanje števca

Za delovanje ure realnega časa (RTC), ročno listanje podatkov v breznapetostnem stanju (pritisk ustreznih tipk na števcu ali s pomočjo optične sonde in ročnega računalnika) in nemoteno delovanje ostalih zahtevanih funkcionalnosti v primeru izpada ali izklopa napajalne napetosti skrbi super kondenzator ali baterija ustrezne zmogljivosti, da ohrani pravilno delovanje ure vsaj 30 dni. Če je življenjska doba baterije krajša od življenjske dobe števca, mora biti nameščena tako, da je omogočena njena zamenjava brez odstranitve meroslovne plombe na pokrovu števca. Življenjska doba baterije mora biti vsaj 8 let, kot je predpisana periodika rednih overjanj. Funkcija samodejnega nadzora preostale kapacitete baterije (velja za baterije, ki se ne polnijo in jih je potrebno pravočasno zamenjati) mora biti v števcu programsko podprta.

  - Zahteve glede pomožnih vhodov/izhodov (I/O) modula

Funkcije pomožnih vhodov/izhodov morajo biti programabilne. Vhodno/izhodni modul števca mora omogočati skupaj minimalno 8 programabilnih vhodov/izhodov. Zahtevani vhodi/izhodi so lahko integrirani na osnovni plošči števca ali kot vstavljen dodani modul v števec.

Števec mora biti opremljen vsaj z:

- 2 programabilnima vhodoma,

- 6 brezpotencialnimi programabilnimi izhodi,

- 5 A bistabilnim relejem, ki se uporablja za krmiljenje zunanje stikalne naprave za omejevanje toka.

Osnovni podatki:

  - Nazivna stikalna napetost Un: ≥250 V,

  - Maksimalni preklopni tok Imax: ≥5 A.

Na brezpotencialne izhode morajo biti programsko povezane naslednje funkcije:

- prvi in drugi izhod: dajalnik impulzov za delovno energijo A+ in A-, (programabilna frevenca in dolžina impulzov),

- tretji in četrti izhod: dajalnik impulzov za jalovo energijo R+ in R-, (programabilna frevenca in dolžina impulzov).

Vhodno/izhodni modul je lahko integriran ali izmenljiv. V primeru izmenljivega modula, mora števec električne energije prepoznati I/O modul in ga ustrezno pripraviti, da je takoj pripravljen za delovanje (Plug & play funkcija).

  - Tarifne zahteve (TOU)

Minimalne zahteve:

- tarifiranje preko interne ure in/ali zunanjih vhodov,

- tarifni koledar se sinhronizira z notranjo uro (RTC),

- 6 tarif (T1, T2, T3, T4, T5, T6) za energijo in za moč,

- 12 sezon za tarifne programe,

- 12 tedenskih tarifnih programov,

- 24 dnevnih tarifnih programov (12 za energijo in 12 za moč)

- 8 individualnih preklopov znotraj posameznega dnevnega programa,

- minimalna resolucija med preklopi je 1 minuta,

- 30 praznikov,

- podpora lunarnim praznikom po Gregorjanskem koledarju,

- uporaba pasivnega in aktivnega tarifnega koledarja,

- za preklapljanje služi ura realnega časa RTC (SIST EN 62052-21), zunanji vhodi morajo biti programsko blokirani,

- uporaba slovenskega tarifnega pravilnika.

Za izmerjene količine električnih energij in moči po tarifah so rezervirani standardni OBIS objekti (SIST EN 62056-6-1). Števec mora omogočati merjenje električnih energij in moči v minimalno šestih (6) tarifah. Na LCD prikazovalniku mora biti omogočena indikacija za spremljanje vseh aktivnih tarif.

    - Slovenski tarifni program za dvotarifno merjenje

Kot aktivni tarifni program za energijo in moč se v števec vpiše veljavni slovenski tarifni program za dvotarifno merjenje.

Pravila za slovenski dvotarifni program:

Tarifni časi za tarifo T1 (energije), M1 (moči) (VT):

- vsak delavnik od ponedeljka do petka od 06:00 do 22:00 ure

Tarifni časi za tarifo T2 (energije), M2 (moči) (MT):

- vsak delavnik od ponedeljka do petka od 22:00 do 06:00 ure in

- sobota, nedelja ter dela prosti prazniki od 00:00 do 24:00 ure.

Prazniki:

- dnevi na točno določen dan v letu,

- Velikonočni ponedeljek po Gregorijanskem koledarju.

Praznik »Velikonočni ponedeljek« mora biti v števcu vpisan - za minimalno 20 naslednjih koledarskih let od leta izdelave, če števec ne podpira posebnega algoritma izračuna tega lunarnega praznika.

  - Merjenje električnih veličin

Minimalne zahteve glede merjenja električnih energij in moči:

- merjenje delovne energije v obeh smereh pretoka energije po fazah in v vseh fazah skupaj (A+=Q1+Q4, A-=Q2+Q3);

- merjenje jalove energije v obeh smereh pretoka energije po fazah in v vseh fazah skupaj (R+=Q1+Q2, R-= Q3+Q4);

- merjenje jalove energije v vseh štirih kvadrantih v vseh fazah skupaj (Q1, Q2, Q3 in Q4);

- merjenje navidezne energije v obeh smereh pretoka energije v vseh fazah skupaj (S+=Q1+Q4, S-=Q2+Q3);

- merjenje delovne moči v obeh smereh pretoka energije po fazah in v vseh fazah skupaj (P+=Q1+Q4, P-=Q2+Q3);

- merjenje jalove moči v obeh smereh pretoka energije po fazah in v vseh fazah skupaj (Q+=Q1+Q2, Q-= Q3+Q4);

- merjenje navidezne moči v obeh smereh pretoka energije v vseh fazah skupaj (S+=Q1+Q4, S-=Q2+Q3);

- merjenje trenutnih in povprečnih moči po fazah in v vseh fazah skupaj.

Minimalne zahteve glede merjenja električne napetosti, toka in frekvence:

- tok po fazah,

- napetost po fazah,

- frekvenca in faktor moči (cosj /tgj).

Zraven merjenja trenutnih vrednosti mora števec omogočati meritve nekaterih parametrov kakovosti električne energije v časovni periodi, ki jo določa SIST EN 50160 (podnapetosti, nadnapetosti, kratkotrajni in dolgotrajni izpadi, itd.). Merilna perioda (MP) je tako 10 min. Števec ni uradno merilo za ugotavljanje dejanskih značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih, ampak je zgolj indikator, za spremljanje nekaterih značilnosti, ki distribucijskemu operaterju omogočajo pravočasno ukrepanje.

Merjenje in prikaz parametrov kakovosti energije in ostalih podatkov za potrebe učinkovitega upravljanja omrežja obsega:

- efektivne vrednosti napetosti po fazah,

- tok po fazah,

- povprečni faktor moči po fazah in skupaj v obeh smereh pretoka energije,

- THD v napetosti in toku,

- izpadi napetosti,

- nihanja napetosti (nadnapetosti, podnapetosti).

  - Merjenje električne energije in moči

Števec mora omogočati merjenje različnih vrst in parametrov električne energije in moči. Za vse te zahteve, oziroma za vse v nadaljevanju zapisane OBIS objekte, mora programska oprema števca (SW) omogočati dodajanje in odvzemanje iz liste obračunskih profilov in liste obremenilnih krivulj (v nadaljevanju: LP). Dodajanje ali odvzemanje mora biti ustrezno zaščiteno z nivojskimi zaščitami.

Zraven totalnih registrov mora števec podpirati še minimalno 32 energijskih tarifnih registrov, ter minimalno 24 močnostnih tarifnih registrov.

    - Merjenje električne energije

Tabela 2: Zahteve glede merjenja in registracije električnih energij

| ELEKTRIČNE ENERGIJE | OBIS (EDIS) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1 | L2 | L3 | SKUPAJ |
| A+ [kWh] | 1-x:21.8.0 | 1-x:41.8.0 | 1-x:61.8.0 | 1-x:1.8.T |
| A- [kWh] | 1-x:22.8.0 | 1-x:42.8.0 | 1-x:62.8.0 | 1-x:2.8.T |
| R+ [kvarh] | 1-x:23.8.0 | 1-x:43.8.0 | 1-x:63.8.0 | 1-x:3.8.T |
| R- [kvarh] | 1-x:24.8.0 | 1-x:44.8.0 | 1-x:64.8.0 | 1-x:4.8.T |
| Q1 [kvarh] | - | - | - | 1-x:5.8.T |
| Q2 [kvarh] | - | - | - | 1-x:6.8.T |
| Q3 [kvarh] | - | - | - | 1-x:7.8.T |
| Q4 [kvarh] | - | - | - | 1-x:8.8.T |
| S+ [kVAh] | - | - | - | 1-x:9.8.T |
| S- [kVAh] | - | - | - | 1-x:10.8.T |

T (tarifa) = 1,2,3,4..6

Tabela 3: Zahteve glede registracije trenutnih srednjih vrednosti moči

| ELEKTRIČNE MOČI | OBIS (EDIS) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1 | L2 | L3 | SKUPAJ |
| P+ [kW] | 1-x:21.4.0 | 1-x:41.4.0 | 1-x:61. 4.0 | 1-x:1.4.0 |
| P- [kW] | 1-x:22.4.0 | 1-x:42.4.0 | 1-x:62. 4.0 | 1-x:1.4.0 |
| R+ [kvar] | 1-x:23.4.0 | 1-x:43.4.0 | 1-x:63. 4.0 | 1-x:3.4.0 |
| R- [kvar] | 1-x:24.4.0 | 1-x:44.4.0 | 1-x:64. 4.0 | 1-x:4.4.0 |
| S+ [kVA] | - | - | - | 1-x:9.4.0 |
| S- [kVA] | - | - | - | 1-x:10.4.0 |

Tabela 4: Zahteve glede registracije obračunskih maksimumov (Maximum demand)

| ELEKTRIČNE MOČI | OBIS (EDIS) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1 | L2 | L3 | L1+L2+L3 SKUPAJ |
| P+ [kW] | 1-x:21.6.0 | 1-x:41.6.0 | 1-x:61.6.0 | 1-x:1.6.T |
| P- [kW] | 1-x:22.6.0 | 1-x:42.6.0 | 1-x:62.6.0 | 1-x:2.6.T |
| R+ [kvar] | - | - | - | 1-x:3.6.T |
| R- [kvar] | - | - | - | 1-x:4.6.T |
| S+ [kVA] | - | - | - | 1-x:9.6.T |
| S- [kVA] | - | - | - | 1-x:10.6.T |

T (tarifa) = 1,2,3,4..6

x = OBIS kode se lahko razlikujejo med proizvajalci števcev

  - Merjenje napetosti in toka po fazah

    - Merjenje napetosti

Števec mora meriti fazne napetosti in tokove v ustreznih DLMS/COSEM objektih ločeno za vsako fazo
posebej. Glede vnosa konstant merilnih transformatorjev (CT), se izmerjene vrednosti prikazujejo kot:

- sekundarne osnovne vrednosti, če je števec nastavljen za sekundarno napetost in sekundarni tok.

Tabela 5: Zahteve glede merjenja in registracije napetosti

| VRSTA NAPETOSTI | OBIS (EDIS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L1 | L2 | L3 |
| Trenutna napetost | 1-x:32.7.0 | 1-x:52.7.0 | 1-x:72.7.0 |
| THD napetosti | 1-x:32.x.x | 1-x:52.x.x | 1-x:72.x.x |

x = OBIS kode se lahko razlikujejo med proizvajalci števcev

    - Merjenje tokov

Tabela 6: Zahteve glede merjenja in registracije tokov

| VRSTA TOKA | OBIS (EDIS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L1 | L2 | L3 |
| Trenutni tok | 1-x:31.7.0 | 1-x:51.7.0 | 1-x:71.7.0 |
| THD toka | 1-x:31.x.x | 1-x:51.x.x | 1-x:71.x.x |

x= OBIS kode se lahko razlikujejo med proizvajalci števcev

  - Merjenje frekvence, faktorja moči cosj (faktor tgj) in faznih kotov

Tabela 7: Zahteve glede merjenja frekvence

| FREKVENCA | OBIS (EDIS) |
| --- | --- |
| Trenutna frekvenca | 1-x:14.7.0 |

Tabela 8: Zahteve glede izračunavanja faktorja moči cosj (faktor tgj)

| FAKTOR MOČI | OBIS (EDIS) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1 | L2 | L3 | SKUPAJ |
| Trenutni faktor moči cosj (faktor tgj) | 1-x:33. 7.0 | 1-x:53. 7.0 | 1-x:73. 7.0 | 1-x:13.7.0 |

Tabela 9: Zahteve glede merjenja faznih kotov

| FAZNI KOT | OBIS (EDIS) |
| --- | --- |
| U2 – U1 | 1-x:81.7.x |
| U3 – U1 | 1-x:81.7.x |
| U3 – U2 | 1-x:81.7.x |
| U1 – I1 | 1-x:81.7.x |
| U2 – I2 | 1-x:81.7.x |
| U3 – I3 | 1-x:81.7.x |

x = OBIS kode se lahko razlikujejo med proizvajalci števcev

  - Osnovni format merjenih veličin

    - Polindirektna priključitev števca (CT)

Zahtevana nastavitev v tabeli 10 velja za števce s polindirektnim načinom priključitve v trifazne štirivodne sisteme za osnovni (sekundarni) način merjenja (brez vnesenih konstant za tokovno in napetostno prestavo). S pomočjo servisnega programa mora biti omogočeno spreminjanje teh nastavitev (npr.: ob vnosu tokovne prestave).

Tabela 10: Zahtevan format registrov merjenih veličin prikazan na LCD prikazovalniku

| MERJENA VELIČINA (REGISTER MERJENE VELIČINE) | FORMAT | OBLIKA FORMATA | ENOTA MERJENE VELIČINE |
| --- | --- | --- | --- |
| Energije – normalni način | 8.3 | 00000.000 | kWh, kvarh, kVAh |
| Energije – testni način | 8.5 | 000.00000 | kWh, kvarh, kVAh |
| Obračunska moč (maximum demand) | 5.4 | 0.0000 | kW, kvar, kVA |
| Napetost | 4.1 | 000.0 | V |
| Tok | 5.3 | 00.000 | A |
| Frekvenca | 3.1 | 00.0 | Hz |
| Faktor moči cosj (faktor tgj) | 4.3 | 0.000 |  |
| Fazni kot | 4.1 | 000.0 | ° |

  - Zahteve vezane na shranjevanje obračunskih podatkov

Števec mora omogočati vsaj dva obračunska profila za shranjevanje obračunskih podatkov, ter dva profila za shranjevanje različnih podatkov v različnih časovnih periodah. Če se shranjujejo energije, se shranjujejo kot števčna stanja ob zaključku merilne periode. Če v posamezni periodi shranjevanja (MP) pride do izpada električne napetosti in nato do vzpostavitve še v isti periodi, se števčna stanja shranijo normalno na koncu te periode. Prav tako se shranijo izračunane povprečne vrednosti napetosti.

V primeru, da do ponovne vzpostavitve napetosti pride v eni od naslednjih period, se najprej zaključi zadnja MP v kateri je prišlo do izpada s števčnimi stanji in povprečnimi vrednostmi napetosti.

    - Mesečni obračunski profil

Podatki, ki se obvezno shranjujejo v mesečni obračunski profil so določeni v tabeli 11. Merilna perioda MP1 mora biti nastavljiva. Kapaciteta pomnilnika za mesečni obračunski profil mora biti takšna, da so po sistemu FIFO vedno na voljo podatki iz tabele 11 vsaj za zadnjih 12 vpisov.

Tabela 11: Podatki, ki se shranjujejo v mesečni obračunski profil

| ZAP. ŠT. | OBIS KODA | OPIS REGISTRA |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-0:1.0.0 | Ura (Čas/Datum) |
| 2 | 1-x:1.8.0 | Prejeta delovna energija Skupaj (kWh) |
| 3 | 1-x:1.8.1 | Prejeta delovna energija v T1 (kWh) |
| 4 | 1-x:1.8.2 | Prejeta delovna energija v T2 (kWh) |
| 5 | 1-x:2.8.0 | Oddana delovna energija Skupaj (kWh) |
| 6 | 1-x:2.8.1 | Oddana delovna energija v T1 (kWh) |
| 7 | 1-x:2.8.2 | Oddana delovna energija v T2 (kWh) |
| 8 | 1-x:3.8.0 | Prejeta jalova energija Skupaj (kvarh) |
| 9 | 1-x:3.8.1 | Prejeta jalova energija v T1 (kvarh) |
| 10 | 1-x:3.8.2 | Prejeta jalova energija v T2 (kvarh) |
| 11 | 1-x:4.8.0 | Oddana jalova energija Skupaj (kvarh) |
| 12 | 1-x:4.8.1 | Oddana jalova energija v T1 (kvarh) |
| 13 | 1-x:4.8.2 | Oddana jalova energija v T2 (kvarh) |
| 17 | 1-x:1.6.0 | P+ Največja povprečna moč Skupaj (kW) |
| 18 | 1-x:1.6.1 | P+ Največja povprečna moč v T1 (kW) |
| 19 | 1-x:1.6.2 | P+ Največja povprečna moč v T2 (kW) |
| 20 | 1-x:2.6.0 | P- Največja povprečna moč Skupaj (kW) |
| 21 | 1-x:2.6.1 | P- Največja povprečna moč v T1 (kW) |
| 22 | 1-x:2.6.2 | P- Največja povprečna moč v T2 (kW) |
| 23 | 1-x:3.6.0 | R+ Največja povprečna jalova moč v Skupaj (kvar) |
| 24 | 1-x:3.6.1 | R+ Največja povprečna jalova moč v T1 (kvar) |
| 25 | 1-x:3.6.2 | R+ Največja povprečna jalova moč v T2 (kvar) |
| 26 | 1-x:4.6.0 | R- Največja povprečna jalova moč v Skupaj (kvar) |
| 27 | 1-x:4.6.1 | R- Največja povprečna jalova moč v T1 (kvar) |
| 28 | 1-x:4.6.2 | R- Največja povprečna jalova moč v T2 (kvar) |

x = OBIS kode se lahko razlikujejo med proizvajalci števcev

Obračunski registri moči se po vpisu resetirajo.

    - Dnevni obračunski profil

Kapaciteta pomnilnika za dnevni obremenilni profil mora biti takšna, da je po sistemu FIFO v števcu vedno na voljo podatkov za vsaj 45 vpisov. Podatki, ki se morajo shranjevati v dnevni obračunski profil (vsak dan ob 24:00 uri) so razvidni v tabeli 12.

Tabela 12: Dnevni obračunski profil

| ZAP. ŠT. | OBIS KODA | OPIS REGISTRA |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-0:1.0.0 | Ura (Čas/Datum) |
| 2 | 0-1:96.x.x | Status register |
| 3 | 1-x:1.8.0 | Prejeta delovna energija Skupaj (kWh) |
| 4 | 1-x:1.8.1 | Prejeta delovna energija v T1 (kWh) |
| 5 | 1-x:1.8.2 | Prejeta delovna energija v T2 (kWh) |
| 6 | 1-x:2.8.0 | Oddana delovna energija Skupaj (kWh) |
| 7 | 1-x:2.8.1 | Oddana delovna energija v T1 (kWh) |
| 8 | 1-x:2.8.2 | Oddana delovna energija v T2 (kWh) |
| 9 | 1-x:3.8.0 | Prejeta jalova energija Skupaj (kvarh) |
| 10 | 1-x:4.8.0 | Oddana jalova energija Skupaj (kvarh) |

x = OBIS kode se lahko razlikujejo med proizvajalci števcev

Pri dnevnem obračunskem profilu (dnevni LP) se obračunski registri moči po vpisu ne resetirajo kot to velja za mesečni obračunski profil.

    - Prvi obremenilni diagram (prvi LP1)

Perioda shranjevanja podatkov v prvi LP1 mora biti programabilna, nastavljena mora biti na MP1=15min. MP1 je namenjena za merjenje in izračun povprečnih vrednosti, ki se uporabljajo za razne obračunske namene. Merilna perioda MP1 mora biti nastavljiva, omogočati mora vsaj naslednje nastavitve: 1, 5, 10, 15, 30 in 60 min. Nastavljena mora biti na MP1=15 min. Kapaciteta pomnilnika za prvi LP1 pri shranjevanju podatkov v tabeli 13 mora biti takšna, da je po sistemu FIFO v števcu vedno na voljo minimalno 3840 vpisov.

Tabela 13: Podatki, ki se shranjujejo v prvi LP1

| ZAP. ŠT. | OBIS KODA | OPIS REGISTRA |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-0:1.0.0 | Ura (Čas/Datum) |
| 2 | 0-1:96.10.1 | LP Status |
| 3 | 1-x:1.5.0; (1-x:1.8.0)* | Prejeta delovna moč (kW) |
| 4 | 1-x:2.5.0; (1-x:2.8.0)* | Oddana delovna moč (kW) |
| 5 | 1-x:3.5.0; (1-x:3.8.0)* | Prejeta jalova moč (kvar) |
| 6 | 1-x:4.5.0 ; (1-x:4.8.0)* | Oddana jalova moč (kvar) |
| 7 | 1-x:21.5. 0 ; (1-x:21.8.0)* | Prejeta delovna moč v fazi L1 (kW) |
| 8 | 1-x:41.5. 0 ; (1-x:41.8.0)* | Prejeta delovna moč v fazi L2 (kW) |
| 9 | 1-x:61.5. 0 ; (1-x:61.8.0)* | Prejeta delovna moč v fazi L3 (kW) |

X = OBIS kode se lahko razlikujejo med proizvajalci števcev

*velja za primer shranjevanja števčnih stanj oziroma energij ob koncu vsake MP1.

Dovoljena je tudi registracija števčnih stanj ob koncu merilne periode.

    - Drugi obremenilni diagram (drugi LP2)

Perioda shranjevanja podatkov v drugi LP2 mora biti programabilna od 1 do vsaj 60 minut. Omogočati mora vsaj naslednje nastavitve: 1, 5, 10, 15, 30 in 60 min. Nastavljena mora biti na MP2=10 min.

Drugi LP je namenjen za shranjevanje podatkov o omrežju:

- povprečnih vrednosti napetosti,

- povprečnih vrednosti tokov,

- povprečnih vrednosti faktorjev moči, itd.

Tabela 14: Podatki, ki se shranjujejo v drugi LP2

| ZAP. ŠT. | OBIS KODA | OPIS REGISTRA |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-0:1.0.0 | Ura (Čas/Datum) |
| 2 | 0-1:96.x.x | LP Status |
| 3 | 1-x:32.2x.0 | Povprečna vrednost napetosti v fazi L1 (V) |
| 4 | 1-x:52.2x.0 | Povprečna vrednost napetosti v fazi L2 (V) |
| 5 | 1-x:72.2x.0 | Povprečna vrednost napetosti v fazi L3 (V) |
| 6 | 1-x:31.2x.0 | Povprečna vrednost toka v fazi L1 (A) |
| 7 | 1-x:51.2x.0 | Povprečna vrednost toka v fazi L2 (A) |
| 8 | 1-x:71.2x.0 | Povprečna vrednost toka v fazi L3 (A) |

x = OBIS kode se lahko razlikujejo med proizvajalci

Za snemanje podatkov zapisanih v zgornji tabeli mora kapaciteta pomnilnika po sistemu FIFO zadoščati vsaj za 1440 vpisov.

  - Podatki na čelni plošči števca in pokrovu priključnice

Zraven vseh podatkov, ki jih zahtevajo meroslovni in ostali predpisi, morajo biti na čelni plošči števca izpisani tudi dodatni podatki, ki jih zahteva distribucijski operater. Na čelni plošči pod LCD prikazovalnikom mora biti rezerviran prostor za izpis razlage OBIS kod, ki so v pomoč uporabniku sistema za lažje razumevanje prikazanih podatkov na LCD prikazovalniku. Podatki na čelni plošči števca morajo biti zapisani v slovenskem jeziku.

Vsebini zapisa sta lahko sledeči:

a) velja za čelne plošče z omejenim prostorom

| 0.0.0 | Številka naprave | .2. | Kumulativni maksimum |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1.0 | Števec obračunov | .4. | Trenutna srednja vrednost |
| F.F. | Funkcijska napaka | .6. | Maksimum moč Pmax |
| 1. . | Delovna moč (energija) + | .8. | Energija |
| 2. . | Delovna moč - | . .T | Tarifa (T=1,2…6) |
| 3. . | Jalova moč + | 0.1.0 | Števec obračunov |
| 4. . | Jalova moč - | 0.9.1 | Čas |
| 9. . | Navidezna moč + | 0.9.2 | Datum |
| 10. . | Navidezna moč - | C.6.0 | Stanje baterije |

b) velja za čelne plošče z zadostnim prostorom

| 8.8.8… | Test LCD zaslona |  | 0.1.0 | Števec obračunov |  | 0.9.1 | Čas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F.F. | Funkcijska napaka |  | C.6.0 | Stanje baterije |  | 0.9.2 | Datum |
| 0.0.0 | Identifikacija |  |  |  |  |  |  |

| A+ | A- | R+ | R- | S+ | S- | OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.0 | 2.4.0 | 3.4.0 | 4.4.0 |  |  | Trenutna srednja vrednost moči |
| 1.6.T | 2.6.T | 3.6.T | 4.6.T |  |  | Maksimum moč Pmax |
| 1.8.0 | 2.8.0 | 3.8.0 | 4.8.0 | 9.8.0 | 10.8.0 | Energija ET |
| 1.8.T | 2.8.T | 3.8.T | 4.8.T | 9.8.T | 10.8.T | Energija po tarifah |

Višina znakov mora biti prilagojena prostoru, vendar morajo biti vsaj tako veliki, da jih povprečni uporabnik sistema lahko razločno prebere z oddaljenosti 50 cm, oz. minimalne višine 0,5 mm. Prav tako mora biti prostor za izpis dodatne črtne koda skladno z zahtevami distribucijskega operaterja. Uporabniška črtna koda je skladna z GS1 tip 128 (ISO/IEC 15417, ISO/IEC 15418), in je sestavljena iz šifre tipa (štirje znaki) in tovarniške številke števca (do 10 znakov). Polje tovarniške številke ni končno, ampak je odvisno od dejanske dolžine zapisa tovarniške številke (brez vodečih ničel, če je številka krajša od 10 znakov).

Zahtevana je tudi 2D (QR) oblika črtne kode, ki je sestavljena iz šifre tipa, serijske številke števca, letnice izdelave, uradne oznake MID za delovni števec, uradne oznake odobritve tipa merila za jalovo energijo, tokovnega območja po MID certifikatu, referenčne napetosti in celotnega naziva tipa. Oblika zapisa črtne kode mora biti skladna s standardom IEC 18004. Vrstni red je določen v zgornjem stavku, pri čemer morajo biti posamezni podatki ločeni s podpičjem (;).

Pod pokrovom priključnice mora biti v obstojni obliki izpisana vezalna shema števca z vsemi priključnimi sponkami. Izjemoma se dopušča, da je vezalna shema lahko izpisana tudi na čelni plošči števca.

Na čelni plošči morajo biti v slovenskem jeziku izpisani še naslednji podatki:

- oznaka Greenswitch projekta,

- oznaka, logotip in ime proizvajalca,

- logotip distribucijskega operaterja,

- tovarniška številka in leto izdelave,

- CE znak z dodatno meroslovno oznako za skladnost merila z zahtevami Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. l. RS, št. 19/16),

- registrska oznaka homologacije po MID, t.j. uradna oznaka in številka priglašenega organa,

- uradna oznaka odobritve tipa merila za števec jalove energije skladno s Pravilnikom o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Ur. l. RS, št. 72/01, 53/07 in 79/13),

- temperaturno območje delovanja,

- referenčna napetost skladno z SIST EN 62052-11 in SIST EN 50470-1,

- meroslovno merilno območje toka po SIST EN 50470-1 in SIST EN 50470-3 za transformatorske števce 0,01-1(6)A,

- informacije o točnosti števca za delovno in jalovo energijo,

- vrednosti impulznih konstant za LED diodi za delovno in jalovo energijo,

- oznaka zaščite pred posrednim dotikom, dvojna izolacija oziroma razred II.

Testni vzorci, ki se opremijo s testno črtno kodo za števec:

- 5210 (testna šifra tipa) + 987654321 (testna tovarniška številka) ali,

- 5210 (testna šifra tipa) + lastna numerična tovarniška številka testnega vzorca.

  - Prikaz podatkov na LCD prikazovalniku

Prikazovalnik mora biti izdelan v skladu z zahtevami VDEW. Dovoljen je tudi zaslon tipa LCD DOT MATRIX. V tovarni mora biti števec konfiguriran tako, da se na LCD prikazovalniku ciklično na 10s izmenjujejo podatki zapisani v tabeli 15. LCD prikazovalnik mora podpirati izpis vseh merskih enot, ki jih meri ali registrira (V, A, kWh, kvarh, kVAh, kW, kvar, kVA, MWh, Mvarh, MVAh, MW, Mvar, MVA).

Zahtevan je LCD prikazovalnik s funkcijo osvetlitve (backlight). Osvetlitev se vključi, ko uporabnik sistema pritisne gumb na števcu za pomikanje po seznamu podatkov. Podprta mora biti funkcija avtomatske prekinitve osvetlitve, ko preteče nastavljeni čas od zadnjega pritiska tipke (funkcija mora biti programabilna).

Osnovna nastavitev:

- 3 minute po zadnjem pritisku tipke za pomikanje osvetlitev ugasne.

Tabela 15: Podatki, ki se prikazujejo na LCD zaslonu v avtomatskem načinu

| OBIS KODA | OPIS PODATKA | AVTOMATSKI NAČIN |
| --- | --- | --- |
| 1-x:1.8.1 | A+ Prejeta delovna energija v T1 (kWh) | 1 |
| 1-x:1.8.2 | A+ Prejeta delovna energija v T2 (kWh) | 2 |
| 1-x:1.6.1 | P+ Največja povprečna moč v T1 (kW) | 3 |
| 1-x:1.6.2 | P+ Največja povprečna moč v T2 (kW) | 4 |
| 1-x:3.8.1 | Q+ Prejeta jalova energija v T1 (kvarh) | 5 |
| 1-x:3.8.2 | Q+ Prejeta jalova energija v T2 (kvarh) | 6 |
| 1-x:2.8.1 | A- Oddana delovna energija v T1 (kWh) | 7 |
| 1-x:2.8.2 | A- Oddana delovna energija v T2 (kWh) | 8 |
| x-0:0.9.1 | Čas | 9 |
| x-0:0.9.2 | Datum | 10 |
| F.F | Funkcijska napaka | 11 |
| 0-0:0.0.0 | Tovarniška številka števca | 12 |
| x-x:0.4.x | CT vrednost (0.4.2 numerator, 0.4.5 denumerator) | 13,14 |

x = OBIS kode se lahko razlikujejo med proizvajalci števcev

S številkami je označen vrstni red prikazovanja podatkov na LCD zaslonu. Dodajanje in odvzemanje prikazovanih podatkov na LCD zaslonu se izvaja lokalno ali daljinsko. Branje predhodnih obračunskih vrednosti mora biti dostopno preko posebnega menija na LCD prikazovalniku.

Tabela 16: Podatki, ki se prikazujejo na LCD zaslonu v ročnem načinu prikazovanja

| OBIS KODA | OPIS PODATKA | ROČNI NAČIN |
| --- | --- | --- |
| F.F | Funkcijska napaka | 1 |
| 0-0:0.0.0 | Tovarniška številka števca | 2 |
| x-0:0.9.1 | Čas | 3 |
| x-0:0.9.2 | Datum | 4 |
| x-x:0.4.x | CT vrednost (0.4.2 numerator, 0.4.5 denumerator) | 5,6 |
| 1-x:1.4.0 | P+ povprečna moč tekoče periode | 7 |
| 1-x:2.4.0 | P- povprečna moč tekoče periode | 8 |
| 1-x:1.8.0 | A+ Prejeta delovna energija Skupaj (kWh) | 9 |
| 1-x:1.8.1 | A+ Prejeta delovna energija v T1 (kWh) | 10 |
| 1-x:1.8.2 | A+ Prejeta delovna energija v T2 (kWh) | 11 |
| 1-x:1.6.0 | P+ Največja povprečna moč (kW) | 12 |
| 1-x:1.6.1 | P+ Največja povprečna moč v T1 (kW) | 13 |
| 1-x:1.6.2 | P+ Največja povprečna moč v T2 (kW) | 14 |
| 1-x:3.8.0 | Q+ Prejeta jalova energija Skupaj (kvarh) | 15 |
| 1-x:3.8.1 | Q+ Prejeta jalova energija v T1 (kvarh) | 16 |
| 1-x:3.8.2 | Q+ Prejeta jalova energija v T2 (kvarh) | 17 |
| 1-x:2.8.0 | A- Oddana delovna energija Skupaj (kWh) | 18 |
| 1-x:2.8.1 | A- Oddana delovna energija v T1 (kWh) | 19 |
| 1-x:2.8.2 | A- Oddana delovna energija v T2 (kWh) | 20 |
| 1-x:2.6.0 | P+ Največja povprečna moč (kW) | 21 |
| 1-x:2.6.1 | P- Največja povprečna moč v T1 (kW) | 22 |
| 1-x:2.6.2 | P- Največja povprečna moč v T2 (kW) | 23 |
| 1-x:4.8.0 | Q- Oddana jalova energija Skupaj (kvarh) | 24 |
| 1-x:4.8.1 | Q- Oddana jalova energija v T1 (kvarh) | 25 |
| 1-x:4.8.2 | Q+ Oddana jalova energija v T2 (kvarh) | 26 |
| 1-x:16.8.0 | Neto prejeta delovna energija Skupaj (kWh) | 27 |
| 1-x:21.8.0 | A+ Prejeta delovna energija Skupaj v L1 (kWh) | 28 |
| 1-x:41.8.0 | A+ Prejeta delovna energija Skupaj v L2 (kWh) | 29 |
| 1-x:61.8.0 | A+ Oddana delovna energija Skupaj v L3 (kWh) | 30 |
| 1-x:22.8.0 | A- Oddana delovna energija Skupaj v L1 (kWh) | 31 |
| 1-x:42.8.0 | A- Oddana delovna energija Skupaj v L2 (kWh) | 32 |
| 1-x:62.8.0 | A- Oddana delovna energija Skupaj v L3 (kWh) | 33 |
| 1-x:21.6.0 | P+ Največja povprečna moč v L1 (kW) | 34 |
| 1-x:41.6.0 | P+ Največja povprečna moč v L2 (kW) | 35 |
| 1-x:61.6.0 | P+ Največja povprečna moč v L3 (kW) | 36 |
| 1-x:22.6.0 | P- Največja povprečna moč v L1 (kW) | 37 |
| 1-x:42.6.0 | P- Največja povprečna moč v L2 (kW) | 38 |
| 1-x:62.6.0 | P- Največja povprečna moč v L3 (kW) | 39 |
| 1-x:9.6.0 | S+ Največja povprečna moč (kW) | 40 |
| 1-x:10.6.0 | S- Največja povprečna moč (kW) | 41 |
| 1-x:1.7.0 | P+ Trenutna moč skupaj | 42 |
| 1-x:2.7.0 | P- Trenutna moč skupaj | 43 |
| 1-x:13.7.0 | A+ skupni faktor moči cosj (faktor tgj) | 53 |
| 1-x:32.7.0 | Vrednost napetosti v fazi L1 (V) | 44 |
| 1-x:52.7.0 | Vrednost napetosti v fazi L2 (V) | 45 |
| 1-x:72.7.0 | Vrednost napetosti v fazi L3 (V) | 46 |
| 1-x:31.7.0 | Vrednost toka v fazi L1 (A) | 47 |
| 1-x:51.7.0 | Vrednost toka v fazi L2 (A) | 48 |
| 1-x:71.7.0 | Vrednost toka v fazi L3 (A) | 49 |
| 1-x:81.7.x | Kot med U1 – I1 | 50 |
| 1-x:81.7.x | Kot med U2 – I2 | 51 |
| 1-x:81.7.x | Kot med U3 – I3 | 52 |

x = OBIS kode se lahko razlikujejo med proizvajalci števcev

S številkami je označen vrstni red prikazovanja podatkov na LCD zaslonu. Dodajanje in odvzemanje prikazovanih podatkov na LCD zaslonu se izvaja lokalno ali daljinsko. Branje predhodnih obračunskih vrednosti mora biti dostopno preko posebnega menija na LCD prikazovalniku.

Tabela 17: Podatki, ki jih je možno preko optičnega vmesnika ali preko komunikacijskega kanala proti HES/MDMS prebrati

| OBIS KODA | OPIS PODATKA | BRALNI NAČIN |
| --- | --- | --- |
| F.F | Funkcijska napaka | 1 |
| 0-0:0.0.0 | Tovarniška številka števca | 2 |
| x-0:0.9.1 | Čas | 3 |
| x-0:0.9.2 | Datum | 4 |
| x-x:0.4.x | CT vrednost (0.4.2 numerator, 0.4.5 denumerator) | 5,6 |
| 1-x:1.4.0 | P+ povprečna moč tekoče periode | 7 |
| 1-x:2.4.0 | P- povprečna moč tekoče periode | 8 |
| 1-x:1.6.0 | P+ Največja povprečna moč (kW) | 9 |
| 1-x:1.6.1 | P+ Največja povprečna moč v T1 (kW) | 10 |
| 1-x:1.6.2 | P+ Največja povprečna moč v T2 (kW) | 11 |
| 1-x:2.6.0 | P+ Največja povprečna moč (kW) | 12 |
| 1-x:2.6.1 | P- Največja povprečna moč v T1 (kW) | 13 |
| 1-x:2.6.2 | P- Največja povprečna moč v T2 (kW) | 14 |
| 1-x:21.6.0 | P+ Največja povprečna moč v L1 (kW) | 15 |
| 1-x:41.6.0 | P+ Največja povprečna moč v L2 (kW) | 16 |
| 1-x:61.6.0 | P+ Največja povprečna moč v L3 (kW) | 17 |
| 1-x:22.6.0 | P- Največja povprečna moč v L1 (kW) | 18 |
| 1-x:42.6.0 | P- Največja povprečna moč v L2 (kW) | 19 |
| 1-x:62.6.0 | P- Največja povprečna moč v L3 (kW) | 20 |
| 1-x:9.6.0 | S+ Največja povprečna moč (kW) | 21 |
| 1-x:10.6.0 | S- Največja povprečna moč (kW) | 22 |
| 1-x:1.7.0 | P+ Trenutna moč skupaj | 23 |
| 1-x:2.7.0 | P- Trenutna moč skupaj | 24 |
| 1-x:13.7.0 | A+ skupni faktor moči cosj (faktor tgj) | 25 |
| 1-x:32.7.0 | Vrednost napetosti v fazi L1 (V) | 26 |
| 1-x:52.7.0 | Vrednost napetosti v fazi L2 (V) | 27 |
| 1-x:72.7.0 | Vrednost napetosti v fazi L3 (V) | 28 |
| 1-x:31.7.0 | Vrednost toka v fazi L1 (A) | 29 |
| 1-x:51.7.0 | Vrednost toka v fazi L2 (A) | 30 |
| 1-x:71.7.0 | Vrednost toka v fazi L3 (A) | 31 |
| 1-x:14.7.0 | Frekvenca | 32 |
| 1-x:81.7.x | Kot med U2 – U1 | 33 |
| 1-x:81.7.x | Kot med U3 – U1 | 34 |
| 1-x:81.7.x | Kot med U3 – U2 | 35 |
| 1-x:81.7.x | Kot med U1 – I1 | 36 |
| 1-x:81.7.x | Kot med U2 – I2 | 37 |
| 1-x:81.7.x | Kot med U3 – I3 | 38 |
| 1-x:1.8.0 | A+ Prejeta delovna energija Skupaj (kWh) | 39 |
| 1-x:1.8.1 | A+ Prejeta delovna energija v T1 (kWh) | 40 |
| 1-x:1.8.2 | A+ Prejeta delovna energija v T2 (kWh) | 41 |
| 1-x:2.8.0 | A- Oddana delovna energija Skupaj (kWh) | 42 |
| 1-x:2.8.1 | A- Oddana delovna energija v T1 (kWh) | 43 |
| 1-x:2.8.2 | A- Oddana delovna energija v T2 (kWh) | 44 |
| 1-x:3.8.0 | Q+ Prejeta jalova energija Skupaj (kvarh) | 45 |
| 1-x:3.8.1 | Q+ Prejeta jalova energija v T1 (kvarh) | 46 |
| 1-x:3.8.2 | Q+ Prejeta jalova energija v T2 (kvarh) | 47 |
| 1-x:4.8.0 | Q- Oddana jalova energija Skupaj (kvarh) | 48 |
| 1-x:4.8.1 | Q- Oddana jalova energija v T1 (kvarh) | 49 |
| 1-x:4.8.2 | Q+ Oddana jalova energija v T2 (kvarh) | 50 |
| 1-x:16.8.0 | Neto prejeta delovna energija Skupaj (kWh) | 51 |
| 1-x:21.8.0 | A+ Prejeta delovna energija Skupaj v L1 (kWh) | 52 |
| 1-x:41.8.0 | A+ Prejeta delovna energija Skupaj v L2 (kWh) | 53 |
| 1-x:61.8.0 | A+ Oddana delovna energija Skupaj v L3 (kWh) | 54 |
| 1-x:22.8.0 | A- Oddana delovna energija Skupaj v L1 (kWh) | 55 |
| 1-x:42.8.0 | A- Oddana delovna energija Skupaj v L2 (kWh) | 56 |
| 1-x:62.8.0 | A- Oddana delovna energija Skupaj v L3 (kWh) | 57 |

x = OBIS kode se lahko razlikujejo med proizvajalci števcev

S številkami je označen vrstni red prikazovanja podatkov na LCD zaslonu. Dodajanje in odvzemanje prikazovanih podatkov na LCD zaslonu se izvaja lokalno ali daljinsko. Branje predhodnih obračunskih vrednosti mora biti dostopno preko posebnega menija na LCD prikazovalniku.

  - Zahteve glede zaznavanja nepooblaščenih vdorov in goljufij

Števec mora biti opremljen z ustreznimi stikali in tipali, ki zaznavajo spremembe pravilnega stanja števca.

Števec mora biti opremljen s:

- stikalom odprtja pokrova števca,

- stikalom odprtja pokrova priključnice števca,

- tipalom škodljivega tujega magnetnega polja.

Stikalo ali tipalo v primeru spremembe logičnega stanja v števcu sproži dogodek, ki omogoča informacijo, da se je zgodil poizkus nepooblaščenega posega. Stikala in tipala morajo logično delovati tudi v breznapetostnem stanju (funkcija mora biti podprta z dodatnim virom z baterijo ali super kondenzatorjem).

  - Potisni oziroma tako imenovani »PUSH« način pošiljanja podatkov

Števec mora zraven »PULL« načina zajema merilnih podatkov podpirati še pošiljanje merilnih podatkov po potisnem načinu »PUSH« preko 4G kanala. Katerikoli DLMS/COSEM objekt števca je lahko dodeljen za pošiljanje. Pošiljanje podatkov mora biti izvedeno s pomočjo urnikov po »PUSH« principu. Konfiguracija »PUSH« intervalov ter objektov, ki se pošiljajo preko 4G modema morajo biti nastavljivi.

  - Zahteve glede nadgradnje programske opreme

Programska oprema števca mora biti sestavljena iz:

- metrološkega dela (nespremenljivega) in,

- aplikacijskega (spremenljivega uporabniškega) dela.

Nadgradnja programske opreme je dovoljena le za aplikacijski (uporabniški) del SW. Za potrebe nadgradnje programske opreme števca, mora imeti distribucijski operater nameščen poseben SW, ki omogoča varen postopek nadgradnje. Nadgradnja se lahko izvede lokalno preko optičnega vmesnika ali oddaljeno iz Merilnega centra (HES).

Upoštevati je potrebno smernice organizacije WELMEC, ki določajo priporočila za programsko opremo. Pri pripravi postopka nadgradnje SW je potrebno upoštevati zraven priporočil WELMEC tudi standarde, ki nastanejo v okviru mandata M/441. Še zlasti tiste, ki se nanašajo na funkcionalne zahteve za nadgradnjo programske opreme (SW) in posebne določbe glede nalaganja in zamenjave programske opreme. Pri zasnovi števca je potrebno zagotoviti, da vsak proces nadgradnje programske opreme ne vpliva na tiste dele števca, ki so pod nadzorom MID. Postopek nadgradnje SW mora upoštevati stroga pravila glede korakov, ki so potrebni, da se zagotovi varna in pregledna nadgradnja.

Ostale zahteve:

- posodobitev uporabniške programske opreme števca mora biti omogočena brez odprtja pokrova števca,

- izmerjeni podatki v števcu morajo biti varno shranjeni, da jih sprememba programske opreme ne prizadene,

- vsaka nova različica programske opreme mora biti v števcu ustrezno evidentirana,

- označevanje verzije uporabniške programske kode mora biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi.

  - Zahteve glede dvosmerne komunikacije

Dvosmerna komunikacija je zahtevana med:

- števec električne energije - merilni center (v nadaljevanju; MC) pri vseh P2P komunikacijah,

- števec električne energije – ostali števci na kaskadnem kanalu

Dvosmerna komunikacija mora omogočati najmanj:

- daljinsko odčitavanje merilnih podatkov, alarmov in dogodkov,

- daljinsko upravljanje števca,

- sinhronizacijo časa,

- spreminjanje tarifne sheme (TOU),

- posodobitev uporabniškega dela programske kode.

Enake zahteve glede dvosmerne komunikacije veljajo tudi za optični vmesnik števca.

  - Beleženje dogodkov, alarmov in napak

Knjiga dogodkov je organizirana po posameznih področjih v dnevnikih dogodkov ali smiselno kako drugače.

Vsak dogodek mora biti enoumno evidentiran z identifikacijo kodo s katero je moč ugotoviti povzročitelja dogodka. Števec mora omogočati več različnih dnevnikov dogodkov, podobno kot to velja za ostale števce (na primer števce skladne z IDIS specifikacijo). Vsi dnevniki dogodkov imajo osnovno strukturo čas nastanka dogodka in kodo dogodka.

  - Komunikacijske zahteve

Števec mora biti opremljen z vsaj tremi komunikacijskimi vmesniki. To so:

- optični vmesnik IR (I0);

- komunikacijski vmesnik RS485 za potrebe kaskadne funkcije (I2);

- komunikacijski vmesnik za komunikacijo s HES distribucijskega operaterja (I3).

- komunikacijki vmesnik za komunikacijo s SCADA, Modbus sistemom ter sistemom avtomatizacije transformatorskih postaj (I3)

Zahtevana je podpora kaskadni funkciji - prevezava komunikacijskega kanala proti HES na vmesnik RS485, ki omogoča, da števec deluje kot komunikacijski prehod proti drugemu/drugim števcem. Podprt mora biti komunikacijski protokol po SIST EN 62056-46. Komunikacijski vmesnik RS485 mora biti izveden na osnovni plošči števca, v nasprotnem primeru mora biti vsak izmenljiv komunikacijski modul opremljen s tem vmesnikom.

    - Optični komunikacijski vmesnik

Optični komunikacijski vmesnik je namenjen za lokalno branje in konfiguriranje števca. Tehnične zahteve za ta vmesnik so:

- dvosmerna komunikacija;

- fizikalne lastnosti vmesnika v skladu s SIST EN 62056-46;

  - PHY SIST EN 62056-42;

  - DLL SIST EN 62056-46;

  - APP SIST EN 62056-5-3;

- podpora za interoperabilni komunikacijski protokol DLMS/COSEM v skladu s SIST EN 62056-46 mode E;

- OBIS identifikacijske kode skladne s SIST EN 62056-6-1;

- hitrost od 300 (1200) b/s do 19.200 b/s ali višje. Osnovna nastavitev je 19.200 b/s.

    - Vmesnik RS485

Komunikacijski vmesnik RS485 (ISO/IEC 8482) je izključno namenjen za priključitev več števcev z RS485 vmesnikom v lokalno mrežo. Hitrost prenosa podatkov mora biti programabilna od 1.200 b/s do najmanj 38.400 b/s.

Vmesnik mora biti izveden na način, da lahko omogoča kaskadno povezavo večih števcev. Izveden je lahko kot poseben komunikacijski vmesnik (samostojen v primeru podrejenega RS485 slave števca) ali  izveden na osnovni plošči števca.

V primeru uporabe RS485 na komunikacijskih modulih se smatra, da je osnovni števec, števec skupaj z modulom s tem komunikacijskim vmesnikom. Komunikacijski vmesnik RS485 mora delovati v skladu s protokolom, ki je določen v SIST EN62056-46.

    - Komunikacijki vmesnik za komunikacijo s SCADA, Modbus sistemom ter sistemom avtomatizacije transformatorskih postaj

Ta komunikacijski kanal je izključno namenjen uporabniku sistema (za ADMS funkcije) za potrebe priključitve na:

- Modbus sistem po standardu IEC 61158 Modbus (Server),

- SCADA sistem po standardu IEC 60870-5-104 SCADA (Server),

- Sisteme za avtomatizacijo transformatorskih postaj po standardu IEC 61850 (Server)

Komunikacijski vmesnik mora podpirati vse 3 protokole in je lahko izveden tudi na posebnem komunikacijskem modulu.

    - Komunikacijski vmesnik 4G za komunikacijo s HES distribucijskega operaterja

4G komunikacijski modul je namenjen za dvosmerno komunikacijo s HES.

Tehnične zahteve za ta vmesnik so:

- 4G Cat 1 ali LTE Cat M1 vmesnik;

- UDP, TCP/IP protokol, IPv4;

- 4G modem, UDP, TCP/IP protokol, IPv4/IPv6;

- DLMS/COSEM, družina standardov SIST EN 62056;

- VPN klient, ki omogoča vključitev v APN omrežje mobilnih operaterjev .

Zahteve za 2G modem :

- 4G podpora za frekvence 800, 900 in 1800 MHz ali več;

- ležišče za izmenljivo SIM kartico standardne velikosti in/ali;

podpora za E-sim;

- podpora za PIN kodo SIM;

- podpora APN, uporabniško ime, geslo – možnost vnosa do 19 znakov;

- Watchdog;

- podpora izvajanja avtomatskega ponovnega zagona;

- podpora kreiranju različnih časovnih oken delovanja in načinov delovanja;

- možnost posodobitve programske opreme (SW) na daljavo ali lokalno preko optičnega vmesnika na števcu;

- dodatni konektor za priključitev zunanje multiband antene;

- priložena multiband antena. Komunikacijski modul mora imeti skladno z direktivo R&TTE certificirano tudi zunanjo anteno s minimalno 2,5 m dolgim priključnim kablom.

    - Komunikacijski vmesnik Ethernet za komunikacijo s HES distribucijskega operaterja

Ethernet komunikacijski modul je namenjen za dvosmerno komunikacijo s HES. Tehnične zahteve za ta vmesnik so:

- Ethernet vmesnik;

- priključek RJ45;

- fizikalne lastnosti skladne z družino standardov IEEE 802.3;

- UDP, TCP/IP protokol, IPv4/IPv6;

- DLMS/COSEM, družino standardov SIST EN 62056;

- zagotavljati zaupnost, celovitost in razpoložljivost.

  - Programsko orodje za parametriranje in konfiguriranje števcev električne energije

Programska oprema mora omogočati parametiranje in branje števca prek lokalnega I0 vmesnika. Programski paket je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. Omogočati mora nastavitve naslednjih parametrov:

- nastavitev osnovnih parametrov števca,

- načinov delovanja števca,

- nastavitev pravic dostopa,

- listanje in brisanje sporočil,

- nastavitev časa in datuma,

- zamenjavo tarifnih pravil,

- prikazovanja podatkov na LCD zaslonu,

- pošiljanja podatkov na I1 vmesnik, nastavitev funkcij I/O relejev, itd.,

- zamenjavo uporabniškega dela programske opreme (SW),

- vklop in izklop stikalne naprave za omejevanje toka ter nastavitve parametrov omejevalne funkcije,

- branje in shranjevanje parametrirnih datotek,

- branje in shranjevanje merilnih in ostalih podatkov (registre, profile, dogodke, alarme, ...)

- grafični prikaz kazalčnega diagrama napetosti in tokov za hitro odkrivanje napak pri namestitvi,

- prikaz profilov obremenitve v tabelarični in grafični obliki.

Licenčno programsko opremo z licenčno pogodbo mora vlagatelj/dobavitelj brezplačno predati distribucijskemu operaterju ob oddaji vzorcev. Omogočeno mora biti brezplačno usposabljanje uporabe programske opreme za pooblaščene izvajalce distribucijskega operaterja in zagotoviti najmanj 5 licenc za distribucijskega operaterja (končno število se določi ob dobavi opreme) z neomejenim časom veljavnosti.

  - Nudenje tehnične podpore

Vlagatelj/dobavitelj je odgovoren za zagotavljanje strokovne pomoči v celi življenjski dobi izdelka, za kar mora imeti zaposlene vsaj štiri (4) slovensko govoreče dodatno usposobljene strokovnjake z opravljeno specializacijo pri proizvajalcu merilne opreme (kot dokazilo je zahtevano pridobljeno potrdilo proizvajalca - licenca), ki morajo biti v delovnikih med 7:00 in 15:00 uro na razpolago, da bodo lahko nudili strokovno pomoč pri odpravljanju težav na terenu. Vlagatelj/dobavitelj za nudenje strokovne pomoči lahko najame tudi podizvajalca, vendar vse odgovornosti podizvajalca prevzema nase.

Vlagatelj/dobavitelj mora za nudenje tehnične podpore imenovati projektno skupino. V projektni skupini mora vlagatelj/dobavitelj zagotoviti ustrezno število strokovnjakov, minimalno trije (3) člani in vodja, ki bodo izvajali tehnično podporo. Vodja in člani projektne skupine morajo aktivno govoriti slovenski jezik. Sestava projektne skupine in njena primernost se ugotavlja na podlagi kratkega življenjepisa vodje in članov projektne skupine. Iz kratkega življenjepisa članov projektne skupine morajo biti razvidne delovne izkušnje, referenčna dela, dokazila o specializaciji pri proizvajalcu merilne opreme ter izobrazba.

Člani projektne skupine nudenja tehnične podpore :

- morajo imeti stopnjo izobrazbe 6/I ali višjo,

- vsaj šest mesecev delovnih izkušenj na strokovnem področju nudenja tehnične pomoči ali  razvoja in vzpostavitve industrijskih sistemov naprednega merjenja,

- sodelovati vsaj pri enem primerljivem projektu kot član ali projektni vodja,

- znanje slovenskega jezika: stopnja B2 na vseh treh nivojih (govor, branje, pisanje) po samooceni iz Europass samoocenjevalne lestvice

Projektni vodja nudenja tehnične podpore :

- mora imeti 6/II stopnjo izobrazbe ali višjo,

- najmanj tri (3) let izkušenj z vodenjem elektroenergetskih projektov za zunanje naročnike,

- vodenje najmanj enega uspešnega projekta v vrednosti vsaj 100.000 EUR brez DDV iz vsebinskega področja elektroenergetike v zadnjih 5 letih šteto od oddaje vloge,

- znanje slovenskega jezika: stopnja B2 na vseh treh nivojih (govor, branje, pisanje) po samooceni iz Europass samoocenjevalne lestvice,

- ima enega od navedenih veljavnih certifikatov projektnega vodenja:

- mednarodni certikat IPMA (International Project Management Association),

- PMI (Project Management Institute),

- PRINCE2,

- ComPTIA Project+

ali tem izkazano primerljive certifikate.

Dokazilo:

Izobrazba in ostala dokazila projektnega vodje in članov projektne skupine se izkazuje s priloženim kratkim življenjepisom s prilogami.

  - Predložitev dokazil o izpolnjevanju tehničnih zahtev

Ponudnik mora priložiti še dokumentacijo, iz katere je razvidno izpolnjevanje naslednjih zahtev:

- Dokazila o izpolnjevanju Direktive 2014/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo merilnih instrumentov na trgu (prenovitev) – ES certifikate o pregledu tipa, ES certifikate o pregledu zasnove za instrumente ter njihove priloge, ki jih izdajo priglašeni organi, kakor tudi dodatke, spremembe in preklice, povezane z že izdanimi certifikati in nacionalnih predpisov ter ostala dokazila o izpolnjevanju meroslovnih zahtev (v nadaljevanju: MID certifikat).

- Certifikat o odobritvi tipa merila skladno s Pravilnikom o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Ur. list RS, št. 72/01, 53/07 in 79/13) za števec jalove energije.

- Dokazila, da so bili števci izdelani in preskušeni po standardih SIST EN 50470-1 in SIST EN 50470-3. Priložiti je potrebno rezultate vseh zahtevanih testov obeh standardov.

- Dokazilo o izpolnjevanju zahtev EMC standardov.

- Izjavo ponudnika, da razpolaga z minimalnim številom zahtevanega (min. 4 osebe) usposobljenega tehničnega osebja za izvajanje tehnične podpore v slovenskem jeziku. K ponudbi je potrebno priložiti certifikate oz. pridobljena potrdila proizvajalca o strokovni usposobljenosti tehničnega osebja.

- Izjavo o skladnosti proizvoda s Pravilnikom o merilnih instrumentih (Direktivo 2014/32/EU).

- Certifikat DLMS/COSEM s strani DLMS User Association.

- Dokazilo o načinu določitve življenjske dobe števca, ki ne sme biti nižja od 16 let. Priložiti je potrebno poročilo o izvedenem umetnem staranju s strani enega izmed usposobljenih laboratorijev v EU in podroben algoritem izračuna življenjske dobe (upoštevati družino standardov SIST EN 62059) ali podati podrobni MTBF izračun (SIST EN 62059-31-1, 62059-32-1).

- Dokazilo o izpolnjevanju zahtev standarda SIST EN 61000-4-19. Oprema za merjenje električne energije - Težavnostni nivoji, zahteve za odpornost in preskusne metode za motnje po vodnikih v frekvenčnem območju 2-100 kHz.

- Izjavo oziroma potrdilo, da izdelki ne vsebujejo svinca, živega srebra, kadmija, šestvalentnega kroma, polibromiranih bifenilov (PBB) ali polibromiranih difeniletrov (PBDE).

- Izjavo ponudnika, da bo zagotavljal servis in rezervne dele za čas življenjske dobe števcev.

  - Dobavni roki

Naročnik bo sukcesivno naročil zahtevano merilno in komunikacijsko opremo glede na podpisano pogodbo.

Lokacije za dostavo števcev so:

1.	Skladišče materiala Selce, Popovičeva ul. 1, 3000 Celje ali

2.	Skladišče KK, Cesta 4.julija 32, 8270 Krško ali

3.	Skladišče SG, Kidričeva ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

  - Servisne zahteve

Skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov za čas življenjske dobe števcev mora ponudnik zagotoviti servis v Sloveniji. Poskrbeti mora za servis opreme v Republiki Sloveniji. Za čas življenjske dobe izdelkov je ponudnik ali proizvajalec skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov dolžan za dobavljeno opremo zagotavljati servis in rezervne dele.

  - Embalaža

Embalaža števca, mora na zunanji strani embalaže vsebovati seznam črtnih kod (Tip 128) za vso opremo, ki je v paketu.

  - Kvaliteta storitev

Prevzemne kontrole

1.	Ob vsaki delni dobavi števcev mora ponudnik naročniku predati številke dobavljenih števcev in kopije merilnih listov prve overitve z vsemi rezultati v elektronski obliki (CSV, Excel) na predhodno dogovorjeni elektronski naslov.

2.	Ponudnik mora 10 delovnih dni pred vsako delno dobavo števcev naročniku na dogovorjeni elektronski naslov posredovati serijske številke števcev za posamezno dobavo, da naročnik lahko izbere naključni vzorec največ 10% posamezne sukcesivne dobave pri čemer morajo vsi števci prestati prevzemno kontrolo.

3.	V kolikor se naročnik odloči opraviti preskus naključnega vzorca,  ga pošlje v akreditirani laboratorij, da le-ta preveri meroslovne in ostale rezultate. Rezultate akreditiranega laboratorija naročnik posreduje ponudniku.

4.	V primeru, da kontrolni organ ugotovi, da eden ali več števcev ne izpolnjuje zahtev, te razpisne dokumentacije, se ponudniku zavrne celotna delna dobava. V primeru ko števci ne izpolnjujejo predpisanih zahtev, stroške nastale s prevzemno kontrolo krije ponudnik. V primeru ko vsi števci izpolnjujejo zahteve, strošek preskusa krije naročnik.

5.	Naročnik lahko v roku 10 dni po opravljeni kontroli s strani kontrolnega organa sam preizkusi delovanje vseh funkcionalnosti naprave. V primeru, da se ugotovijo napake v pravilnem delovanju funkcionalnosti enega ali več števcev se lahko celotna delna dobava zavrne.

6.	Ponudnik je v primeru zavrnitve dolžan izvesti ponovni (drugi) preskus števcev te delne dobave. Nov vzorec izbere naročnik in ga posreduje akreditiranemu laboratoriju. Izvedeni preskus mora biti izveden z enakimi postopki kot prvotni. Postopek dobave se po opisanih korakih lahko ponovi le enkrat. V primeru, da kontrolni organ ponovno ugotovi nepravilnosti pri enem ali več števcih, se prevzem te delne dobave nepreklicno zavrne. Števce s temi tovarniškimi številkami ponudnik ne sme več dobaviti naročniku.

7.	V primeru, ko se zavrne delna dobava mora ponudnik dobaviti vse nove števce el. en. in ponovno posredovati seznam serijskih številk. Postopek prevzemne kontrole se ponovi skladno z opisanimi točkami.

8.	V primeru zavrnitve celotne delne dobave lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, poleg tega zahteva plačilo pogodbene kazni zaradi zamude, ter tudi odstopi od pogodbe brez odpovednega roka (skladno z določili pogodbe).

  - Pravilnost podatkov na črtni kodi in vpisanih podatkov SW števca

V primeru, da naročnik ugotovi, da se številka izpisana na čelni plošči in številka vpisana v registrih števca ne ujema, je ponudnik dolžan dobaviti novi števec in plačati pogodbeno kazen v vrednosti 200 EUR/števec brez DDV.

  - Garancijske zahteve

Ponudnik mora zagotoviti garancijsko dobo najmanj 60 mesecev. Garancijska doba prične teči z dnem prevzema opreme na dogovorjenem skladišču naročnika.

V ponujeni garancijski dobi mora ponudnik poleg z zakonom predpisanimi obveznostmi do kupca nuditi še naslednja dodatna jamstva:

1.	V primeru, da v ponujeni garancijski dobi odpove manj kot 1% vgrajenih števcev posameznega tipa, je ponudnik dolžan okvarjene števce takoj zamenjati z novimi. Naročnikovi stroški dela in prevozov se ponudniku posebej ne zaračunajo.

2.	V primeru, da v garancijski dobi odpove 1% ali več vendar manj kot 5% vgrajenih števcev posameznega tipa, je ponudnik dolžan okvarjene števce zamenjati z novimi. Dodatno se mu zaračunajo tudi vsi nastali stroški (stroški dela, prevozov) v vrednosti 50 EUR /števec brez DDV.

3.	V primeru, da v garancijski dobi odpove 5% ali več vgrajenih števcev posameznega tipa, je ponudnik dolžan zamenjati vse dobavljene števce tega tipa z novimi ali naročniku povrniti celotno kupnino z zamudnimi obrestmi.

4.	Za izpolnjevanje teh garancijskih zahtev mora ponudnik vedno razpolagati s potrebno minimalno količino nadomestnih števcev. Okvarjene števce, ki so upravičeni do teh garancijskih zahtev mora izvajalec zamenjati z novimi v 5. delovnih dneh, če je število manjše od 100 kosov, oziroma v 30 dneh, če število okvarjenih števcev presega to količino. Če ponudnik zamenjave ne izvede v dogovorjenem roku, mu naročnik za vsak dan zamude lahko zaračuna pogodbeno napak v vrednosti 5 % ponujenega števca.

  - Prikrite napake

Zahtevana garancijska doba za tako imenovane primere prikrite stvarne napake na vgrajenih elektronskih komponentah in programski opremi velja za čas življenjske dobe izdelka. Soglašanje s temi garancijskimi zahtevami ponudnik potrdi s podpisom pogodbe.

V primeru ugotovljene napake večjih razsežnosti na eni vgrajeni komponenti ali programski kodi, je ponudnik dolžan vso opremo s to vgrajeno elektronsko komponento ali programsko kodo zamenjati z novo in naročniku povrniti nastale stroške del na merilnih mestih v vrednosti 50 EUR /števec brez DDV. Za sistemsko napako večjih razsežnosti se smatra odpoved več kot 7% dobavljenih števcev posameznega tipa zaradi odpovedi iste elektronske komponente ali napake v programski kodi.

  - Specifikacija naročila

Tabela 18: Naročila

| Št. | Tehnične zahteve | Količina | Logotip | Vrsta dobave | Dobavni rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Polindirektni industrijski oz. kombinirani števec delovne in jalove energije z merjeno močjo razreda točnosti B ali 1 za delovno energijo ter 2 za jalovo energijo, s komunikacijskim vmesnikom |  |  |  |  |
|  | Vrsta 1. | 486 | DA | sukcesivno | 30 dni od dneva naročila |

Ponudnik, ki ga zastopa ______________________________________________ pod materialno in kazensko odgovornostjo izrecno izjavlja, da ponujeno blago izpolnjuje vse zahteve iz obrazca OBR-11.

Podpis odgovorne osebe:

_________________________

http://www.europass.si/files/userfiles/europass/klasifikacije/samoocenjevalna lestvica.pdf