## Sklop 1
PONUDBENI PREDRAČUN SKLOPA 1: NERJAVEČI JEKLENI TRAK | [6 empty] | (OBR-1)
Poz. | Ident | Naziv materiala | Kol. | Enota | Cena/kg (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV)
1 | 037898 | Nerjaveči kislinsko odporni jekleni trak 30×3,5 mm | 25000 | kg | 0 | 0
[5 empty] | Vse skupaj (EUR) (brez DDV) | 0
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKLOPA 1: NERJAVEČI JEKLENI TRAK
Pozicija 1: Nerjaveči kislinsko odporni jekleni trak 30×3,5 mm
| Tehnična zahteva |  |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki)* | Stran ponudbe**
1 | Proizvajalec (popoln naslov) |  |  |  | navede ponudnik
2 | Tip (proizvajalčeva oznaka) |  |  |  | navede ponudnik
3 | Material |  |  |  | kislinsko odporno nerjaveče jeklo
4 | Zasnova materiala: - krom - nikelj - molibden - ogljik |  |  |  | ≥ 16 % ≥ 5 % ≥ 2 % ≤ 0,08 %
5 | Dimenzije nerjavečega traku |  |  |  | 30×3,5 mm
6 | Natezna trdnost nerjavečega jeklenega traku v skladu s SIST EN IEC 62561-2:2018 ali enakovrednim |  |  |  | 350 do 770 N/mm2
7 | Izjava ES o skladnosti za nerjaveči jekleni trak v skladu z določili Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
8 | Poročilo o tipskem preizkusu/ih nerjavečega jeklenega traku v skladu s standardom SIST EN IEC 62561-2:2018 ali enakovrednim s strani akreditirane inštitucije |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
9 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
10 | Navodilo za uporabo |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
* Ponudnik mora v vrstice pri posameznih tehničnih zahtevah vpisati točen podatek, ne le prepisati vrednosti iz stolpca "Zahtevana vrednost".
** Ponujene vrednosti (dejanski podatki), ki jih ponudnik navede v tabelah tehnične specifikacije, morajo biti razvidne iz priložene dokumentacije, zato mora ponudnik dopisati številko strani ponudbe, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtevane vrednosti tehnične zahteve.
Pakiranje in dobava
1 | Pakiranje in dobava nerjavečega jeklenega traku na transportnih nevračljivih paletah: - nerjaveči jekleni trak se dobavi v kolutu, - v kolutu naj bo 25 kg ± 20 % nerjavečega jeklenega traku, - vsak kolut mora imeti označeno težo, dimenzije, proizvajalca ali logotip, tip (oznaka), podatke o preizkusih, - na paleti naj bo 500 kg ± 5 % nerjavečega jeklenega traku, - na paleti mora biti označena teža nerjavečega jeklenega traku.
Ostali pogoji, ki jih ponudnik sprejme
1 | Ponudnik mora izpolniti zgoraj navedene tabele tehnične specifikacije, prav tako mora priložiti kopije zahtevanih dokumentov. Na zahtevo naročnika mora ponudnik naročniku omogočiti vpogled originalnih dokumentov.
2 | Tehnične (kataloške) podatke in risbe mora ponudnik priložiti poleg analogne tudi v digitalni obliki (na zgoščenki), in sicer v .pdf formatu.
3 | Ponujene vrednosti (dejanski podatki), ki jih ponudnik navede v tabelah tehnične specifikacije, morajo biti razvidne iz priložene dokumentacije, zato mora ponudnik dopisati številko strani ponudbe, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtevane vrednosti tehnične zahteve.
4 | Ponudnik se obvezuje, da bo na poziv naročnika pred izborom omogočil ogled ponujenega blaga in dokumentacije (v Sloveniji) ter po potrebi na zahtevo (velja za vse ponudnike) in med dobavo (izbrani ponudnik) naročnika omogočil testiranje blaga, od naročnika določeni ustrezni neodvisni strokovni instituciji, zaradi ugotovitve ustreznosti ponujenega blaga s tehničnimi pogoj. Postopek in obveznosti Naročnik si pridržuje pravico, da bo po lastni presoji pred odločitvijo o oddaji naročila izvedel za razpisano blago preizkuse ali preglede v neodvisni strokovni inštituciji. Preizkusi se bodo vršili po postopkih za tipske ali kosovne in druge preizkuse po ustreznih veljavnih standardih. Rezultati meritev preizkušenega blaga se bodo primerjali z zahtevami standardov in tipizacije Elektra Maribor, d.d., ter tehničnih razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora naročniku na njegovo pisno zahtevo v 5 dneh (ali rokih, ki so določeni v zahtevi) predložiti kose oziorma ustrezne dolžine razpisanega blaga, ki se običajno uporabljajo pri prevzemnih ali kosovnih preizkusih, v skladišče Elektra Maribor, Veselova ulica 6, 2000 Maribor. Prevzem oziroma oddaja vzorcev bo potrjena z zapisnikom (reverzom). Rezultati o preizkušanju bodo podani v posebnem poročilu o preizkusih. Uradno poročilo (ali zapisnik) o preizkušanju je last naročnika. Pri preizkusih v neodvisni inštituciji je lahko prisoten tudi predstavnik ponudnika preizkušanega blaga. V primeru poškodb ali namernega uničenja preizkušanca komisija v sestavi predstavnikov naročnika, ponudnika ali neodvisne inštitucije, ki izvaja meritve oceni škodo. Na podlagi zapisnika naročnik izplača odškodnino ponudniku. V primeru, da je testni preizkus ponujenega blaga uspešno opravljen, to pomeni, da razpisano blago ustreza zahtevanim standardom in tehničnim razpisnim pogojem iz razpisne dokumentacije, stroški preizkusa bremenijo naročnika, v nasprotnem primeru pa ponudnika. Stroški preizkusov razpisanega blaga vključujejo stroške preizkusov meritev v neodvisni inštituciji. Vzorce blaga, ki jih je predložil izbrani ponudnik za testne preizkuse zadrži naročnik. Vzorce blaga ostalih ponudnikov bo naročnik vrnil ponudnikom. Če opravljeni testni preizkusi razpisanega blaga ne bodo ustrezali zahtevanim pogojem, bo naročnik takšno ponudbo smatral kot tehnično neustrezno in jo zavrnil kot nepopolno.
Izjava ponudnika
1 | Naročnik lahko unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da izdelki, ki jih nudimo, niso ustrezne kvalitete ali da se kontrola kvalitete ne opravlja v skladu z izjavo.
2 | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
3 | Ponudnik izjavlja, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
4 | Ob morebitnih zavajanjih ima naročnik pravico odkloniti podpis pogodbe z najugodnejšim ponudnikom in skleniti pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!

## Sklop 2
PONUDBENI PREDRAČUN SKLOPA 2: POCINKANI JEKLENI TRAK | [6 empty] | (OBR-1)
Poz. | Ident | Naziv materiala | Kol. | Enota | Cena/kg (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV)
1 | 004583 | Pocinkani jekleni trak 25×4 mm | 200000 | kg | 0 | 0
[5 empty] | Vse skupaj (EUR) (brez DDV) | 0
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKLOPA 2: POCINKANI JEKLENI TRAK
Pozicija 1: Pocinkani jekleni trak 25×4 mm
| Tehnična zahteva |  |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki)* | Stran ponudbe**
1 | Proizvajalec (popoln naslov) |  |  |  | navede ponudnik
2 | Tip (proizvajalčeva oznaka) |  |  |  | navede ponudnik
3 | Material |  |  |  | pocinkan jeklen trak
4 | Dimenzije pocinkanega jeklenega traku |  |  |  | 25×4 mm
5 | Postopek cinkanja |  |  |  | vroče cinkano
6 | Priprava jeklenega traku pred cinkanjem |  |  |  | v skladu s SIST EN ISO 14713-2:2020 ali enakovrednim
7 | Natezna trdnost pocinkanega jeklenega traku v skladu s SIST EN IEC 62561-2:2018 ali enakovrednim |  |  |  | 290 do 510 N/mm2
8 | Srednja vrednost debeline cinkove prevleke v skladu s SIST EN ISO 1461:2009 ali enakovrednim |  |  |  | min. 70 µm
9 | Srednja vrednost mase cinkove prevleke v skladu s SIST EN ISO 1461:2009 ali enakovrednim |  |  |  | min. 505 g/m2
10 | Izjava ES o skladnosti za pocinkani jekleni trak v skladu z določili Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
11 | Poročilo o tipskem preizkusu/ih pocinkanega jeklenega traku v skladu s standardom SIST EN IEC 62561-2:2018 ali enakovrednim s strani akreditirane inštitucije |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
12 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
13 | Navodilo za uporabo |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
* Ponudnik mora v vrstice pri posameznih tehničnih zahtevah vpisati točen podatek, ne le prepisati vrednosti iz stolpca "Zahtevana vrednost".
** Ponujene vrednosti (dejanski podatki), ki jih ponudnik navede v tabelah tehnične specifikacije, morajo biti razvidne iz priložene dokumentacije, zato mora ponudnik dopisati številko strani ponudbe, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtevane vrednosti tehnične zahteve.
Pakiranje in dobava
1 | Pakiranje in dobava pocinkanega jeklenega traku na transportnih nevračljivih paletah: - pocinkani jekleni trak se dobavi v kolutu, - v kolutu naj bo 25 kg ± 20 % pocinkanega jeklenega traku, - vsak kolut mora imeti označeno težo, dimenzije, proizvajalca ali logotip, tip (oznaka), podatke o preizkusih, - na paleti naj bo 500 kg ± 5 % pocinkanega jeklenega traku, - na paleti mora biti označena teža pocinkanega jeklenega traku.
Ostali pogoji, ki jih ponudnik sprejme
1 | Ponudnik mora izpolniti zgoraj navedene tabele tehnične specifikacije, prav tako mora priložiti kopije zahtevanih dokumentov. Na zahtevo naročnika mora ponudnik naročniku omogočiti vpogled originalnih dokumentov.
2 | Tehnične (kataloške) podatke in risbe mora ponudnik priložiti poleg analogne tudi v digitalni obliki (na zgoščenki), in sicer v .pdf formatu.
3 | Ponujene vrednosti (dejanski podatki), ki jih ponudnik navede v tabelah tehnične specifikacije, morajo biti razvidne iz priložene dokumentacije, zato mora ponudnik dopisati številko strani ponudbe, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtevane vrednosti tehnične zahteve.
4 | Ponudnik se obvezuje, da bo na poziv naročnika pred izborom omogočil ogled ponujenega blaga in dokumentacije (v Sloveniji) ter po potrebi na zahtevo (velja za vse ponudnike) in med dobavo (izbrani ponudnik) naročnika omogočil testiranje blaga, od naročnika določeni ustrezni neodvisni strokovni instituciji, zaradi ugotovitve ustreznosti ponujenega blaga s tehničnimi pogoj. Postopek in obveznosti Naročnik si pridržuje pravico, da bo po lastni presoji pred odločitvijo o oddaji naročila izvedel za razpisano blago preizkuse ali preglede v neodvisni strokovni inštituciji. Preizkusi se bodo vršili po postopkih za tipske ali kosovne in druge preizkuse po ustreznih veljavnih standardih. Rezultati meritev preizkušenega blaga se bodo primerjali z zahtevami standardov in tipizacije Elektra Maribor, d.d., ter tehničnih razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora naročniku na njegovo pisno zahtevo v 5 dneh (ali rokih, ki so določeni v zahtevi) predložiti kose oziorma ustrezne dolžine razpisanega blaga, ki se običajno uporabljajo pri prevzemnih ali kosovnih preizkusih, v skladišče Elektra Maribor, Veselova ulica 6, 2000 Maribor. Prevzem oziroma oddaja vzorcev bo potrjena z zapisnikom (reverzom). Rezultati o preizkušanju bodo podani v posebnem poročilu o preizkusih. Uradno poročilo (ali zapisnik) o preizkušanju je last naročnika. Pri preizkusih v neodvisni inštituciji je lahko prisoten tudi predstavnik ponudnika preizkušanega blaga. V primeru poškodb ali namernega uničenja preizkušanca komisija v sestavi predstavnikov naročnika, ponudnika ali neodvisne inštitucije, ki izvaja meritve oceni škodo. Na podlagi zapisnika naročnik izplača odškodnino ponudniku. V primeru, da je testni preizkus ponujenega blaga uspešno opravljen, to pomeni, da razpisano blago ustreza zahtevanim standardom in tehničnim razpisnim pogojem iz razpisne dokumentacije, stroški preizkusa bremenijo naročnika, v nasprotnem primeru pa ponudnika. Stroški preizkusov razpisanega blaga vključujejo stroške preizkusov meritev v neodvisni inštituciji. Vzorce blaga, ki jih je predložil izbrani ponudnik za testne preizkuse zadrži naročnik. Vzorce blaga ostalih ponudnikov bo naročnik vrnil ponudnikom. Če opravljeni testni preizkusi razpisanega blaga ne bodo ustrezali zahtevanim pogojem, bo naročnik takšno ponudbo smatral kot tehnično neustrezno in jo zavrnil kot nepopolno.
Izjava ponudnika
1 | Naročnik lahko unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da izdelki, ki jih nudimo, niso ustrezne kvalitete ali da se kontrola kvalitete ne opravlja v skladu z izjavo.
2 | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
3 | Ponudnik izjavlja, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
4 | Ob morebitnih zavajanjih ima naročnik pravico odkloniti podpis pogodbe z najugodnejšim ponudnikom in skleniti pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!

## Sklop 3
PONUDBENI PREDRAČUN SKLOPA 3: KRIŽNE SPONKE IZ NERJAVEČEGA JEKLA | [6 empty] | (OBR-1)
Poz. | Ident | Naziv materiala | Kol. | Enota | Cena/kos (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV)
1 | 004585 | Križna sponka iz kislinsko odpornega nerjavečega jekla 58×58×3 mm | 20000 | kos | 0 | 0
[5 empty] | Vse skupaj (EUR) (brez DDV) | 0
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKLOPA 3: KRIŽNE SPONKE IZ NERJAVEČEGA JEKLA
Pozicija 1: Križna sponka iz kislinsko odpornega nerjavečega jekla 58×58×3 mm
| Tehnična zahteva |  |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki)* | Stran ponudbe**
1 | Proizvajalec (popoln naslov) |  |  |  | navede ponudnik
2 | Tip (proizvajalčeva oznaka) |  |  |  | navede ponudnik
3 | Material |  |  |  | kislinsko odporno nerjaveče jeklo
4 | Zasnova materiala: - krom - nikelj - molibden - ogljik |  |  |  | ≥ 16 % ≥ 5 % ≥ 2 % ≤ 0,08 %
5 | Sestava križne sponke: - 3×ploščica dimenzije - 4×vijak - 4×matica |  |  |  | 58×58×3 mm M8×30 M8
6 | Zmožnost prevajanja toka strele |  |  |  | razred N za uporabo v normalnih razmerah
7 | Izjava ES o skladnosti za križne sponke iz nerjavečega jekla v skladu z določili Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
8 | Poročilo o tipskem preizkusu/ih križne sponke iz nerjavečega jekla v skladu s standardom SIST EN IEC 62561-1:2018 ali enakovrednim s strani akreditirane inštitucije |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
9 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
10 | Navodilo za uporabo |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
* Ponudnik mora v vrstice pri posameznih tehničnih zahtevah vpisati točen podatek, ne le prepisati vrednosti iz stolpca "Zahtevana vrednost".
** Ponujene vrednosti (dejanski podatki), ki jih ponudnik navede v tabelah tehnične specifikacije, morajo biti razvidne iz priložene dokumentacije, zato mora ponudnik dopisati številko strani ponudbe, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtevane vrednosti tehnične zahteve.
Pakiranje in dobava
1 | Na križnih sponkah iz nerjavečega jekla morajo biti trajno in čitljivo označeni vsaj naslednji podatki, ki se preverjajo iz priloženega vzorca: a) imenom ali blagovno znamko proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika; b) identifikacijskim simbolom; c) razvrstitvijo, npr. razred N ali H. Kadar takšno označevanje na križnih sponkah iz nerjavečega jekla ni izvedljivo, sta oznaki v skladu z b) in c) lahko navedeni na najmanjših pakirnih enotah.
2 | Pakiranja in dobava križnih sponk iz nerjavečega jekla: - sponke iz nerjavečega jekla se dobavijo pakirane po največ 50 kosov, - vsako pakiranje mora biti označeno z imenom ali blagovno znamko proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika, vrsto materiala ter dimenzije in količino sponk iz nerjavečega jekla.
Ostali pogoji, ki jih ponudnik sprejme
1 | Ponudnik mora izpolniti zgoraj navedene tabele tehnične specifikacije, prav tako mora priložiti kopije zahtevanih dokumentov. Na zahtevo naročnika mora ponudnik naročniku omogočiti vpogled originalnih dokumentov.
2 | Tehnične (kataloške) podatke in risbe mora ponudnik priložiti poleg analogne tudi v digitalni obliki (na zgoščenki), in sicer v .pdf formatu.
3 | Ponudnik mora k ponudbi priložiti komplet vzorca križne sponke iz nerjavečega jekla iz ponudbe. Vzorec izbranega ponudnika bo naročnik zadržal kot etalon, medtem ko bo vzorce neizbranih ponudnikov vrnil.
4 | Ponudnik zahtevani vzorec križne sponke iz nerjavečega jekla dostavi oz. pošlje v vložišče naročnika ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor s pripisom "VZORCI OZEMLJITVENI MATERIAL" najkjasneje do roka za oddajo ponudbe.
5 | Ponujene vrednosti (dejanski podatki), ki jih ponudnik navede v tabelah tehnične specifikacije, morajo biti razvidne iz priložene dokumentacije, zato mora ponudnik dopisati številko strani ponudbe, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtevane vrednosti tehnične zahteve.
6 | Ponudnik se obvezuje, da bo na poziv naročnika pred izborom omogočil ogled ponujenega blaga in dokumentacije (v Sloveniji) ter po potrebi na zahtevo (velja za vse ponudnike) in med dobavo (izbrani ponudnik) naročnika omogočil testiranje blaga, od naročnika določeni ustrezni neodvisni strokovni instituciji, zaradi ugotovitve ustreznosti ponujenega blaga s tehničnimi pogoj. Postopek in obveznosti Naročnik si pridržuje pravico, da bo po lastni presoji pred odločitvijo o oddaji naročila izvedel za razpisano blago preizkuse ali preglede v neodvisni strokovni inštituciji. Preizkusi se bodo vršili po postopkih za tipske ali kosovne in druge preizkuse po ustreznih veljavnih standardih. Rezultati meritev preizkušenega blaga se bodo primerjali z zahtevami standardov in tipizacije Elektra Maribor, d.d., ter tehničnih razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora naročniku na njegovo pisno zahtevo v 5 dneh (ali rokih, ki so določeni v zahtevi) predložiti kose oziorma ustrezne dolžine razpisanega blaga, ki se običajno uporabljajo pri prevzemnih ali kosovnih preizkusih, v skladišče Elektra Maribor, Veselova ulica 6, 2000 Maribor. Prevzem oziroma oddaja vzorcev bo potrjena z zapisnikom (reverzom). Rezultati o preizkušanju bodo podani v posebnem poročilu o preizkusih. Uradno poročilo (ali zapisnik) o preizkušanju je last naročnika. Pri preizkusih v neodvisni inštituciji je lahko prisoten tudi predstavnik ponudnika preizkušanega blaga. V primeru poškodb ali namernega uničenja preizkušanca komisija v sestavi predstavnikov naročnika, ponudnika ali neodvisne inštitucije, ki izvaja meritve oceni škodo. Na podlagi zapisnika naročnik izplača odškodnino ponudniku. V primeru, da je testni preizkus ponujenega blaga uspešno opravljen, to pomeni, da razpisano blago ustreza zahtevanim standardom in tehničnim razpisnim pogojem iz razpisne dokumentacije, stroški preizkusa bremenijo naročnika, v nasprotnem primeru pa ponudnika. Stroški preizkusov razpisanega blaga vključujejo stroške preizkusov meritev v neodvisni inštituciji. Vzorce blaga, ki jih je predložil izbrani ponudnik za testne preizkuse zadrži naročnik. Vzorce blaga ostalih ponudnikov bo naročnik vrnil ponudnikom. Če opravljeni testni preizkusi razpisanega blaga ne bodo ustrezali zahtevanim pogojem, bo naročnik takšno ponudbo smatral kot tehnično neustrezno in jo zavrnil kot nepopolno.
Izjava ponudnika
1 | Naročnik lahko unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da izdelki, ki jih nudimo, niso ustrezne kvalitete ali da se kontrola kvalitete ne opravlja v skladu z izjavo.
2 | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
3 | Ponudnik izjavlja, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
4 | Ob morebitnih zavajanjih ima naročnik pravico odkloniti podpis pogodbe z najugodnejšim ponudnikom in skleniti pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!