## Ločilna stikala
PONUDBENI PREDRAČUN S SPECIFIKACIJO TEHNIČNIH ZAHTEV: SN LOČILNA STIKALA za zunanjo montažo
izpolni ponudnik
Poz. | IDENT (EM) | Naziv materiala (tehnični podatki + dodatni opis) | Kol. | EM | Cena/kos (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV) | Tip (oznaka iz kataloga)
1 | 035114 | LOČILNO STIKALO - horizontalna montaža na leseni N ali A-drog - brez ozemljilnih nožev - razdalja med vpetji vodnikov 1000 mm - vključno s pripadajočimi obešalnimi stremeni (6 kos) za vpetje izolatorskih verig | 20 | kos | 0 | 0
2 | 006801 | LOČILNO STIKALO - horizontalna montaža na betonski drog (na vrh betonske konzole) - brez ozemljilnih nožev - razdalja med vpetji vodnikov 700 mm - brez obešalnih stremen | 20 | kos | 0 | 0
3 | 006804 | LOČILNO STIKALO - vertikalna montaža na leseni N ali A-drog - brez ozemljilnih nožev - razdalja med vpetji vodnikov 500 mm | 140 | kos | 0 | 0
4 | 035115 | LOČILNO STIKALO - vertikalna montaža na betonski drog - brez ozemljilnih nožev - razdalja med vpetji vodnikov 500 mm | 30 | kos | 0 | 0
5 | 006805 | LOČILNO STIKALO - vertikalna montaža na leseni N ali A-drog - z ozemljilnimi noži - razdalja med vpetji vodnikov 500 mm | 10 | kos | 0 | 0
6 | 006936 | LOČILNO STIKALO - vertikalna montaža na betonski drog - z ozemljilnimi noži - razdalja med vpetji vodnikov 500 mm | 15 | kos | 0 | 0
7 | 006936 | LOČILNO STIKALO s prigrajenim OZEMLJITVENIM LOČILNIKOM (dvojni pogon) - horizontalna montaža na betonski drog (na vrh betonske konzole) - razdalja med vpetji vodnikov 700 mm - brez obešalnih stremen | 15 | kos | 0 | 0
8 |  | LOČILNO STIKALO s prigrajenim OZEMLJITVENIM LOČILNIKOM (dvojni pogon) - vertikalna montaža na leseni N ali A-drog - razdalja med vpetji vodnikov 500 mm | 10 | kos | 0 | 0
9 | 036814 | LOČILNO STIKALO s prigrajenim OZEMLJITVENIM LOČILNIKOM (dvojni pogon) - vertikalna montaža na betonski drog - razdalja med vpetji vodnikov 500 mm | 10 | kos | 0 | 0
|  |  | Vse skupaj (EUR) (brez DDV) |  |  | 0
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:
SPLOŠNE TEHNIČNE ZAHTEVE
| Tehnična zahteva |  |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost | Št. strani (dokazilo)
1 | Proizvajalec (popoln naslov)
2 | Izdelan v skladu s standardi: - SIST EN 62271-1 - SIST EN IEC 62271-102 - SIST EN IEC 62271-103 ali enakovrednimi. |  |  |  | DA
3 | Nazivna napetost |  |  |  | 24 kV
4 | Nazivna zdržna atmosferska udarna napetost |  |  |  | ≥ 125 kV
5 | Nazivna zdržna izmenična napetost 50 Hz |  |  |  | ≥ 50 kV
6 | Nazivni tok |  |  |  | ≥ 630 A
7 | Nazivna vklopna zmogljivost |  |  |  | ≥ 8 kA
8 | Nazivni kratkotrajni zdržni tok |  |  |  | ≥ 20 kA
9 | Nazivni temenski zdržni tok |  |  |  | ≥ 50 kA
10 | Vrsta pogona |  |  |  | ročni
11 | Dolžina ročnega pogona (horizontalna montaža) |  |  |  | ca. 9,5 m
12 | Dolžina ročnega pogona (vertikalna montaža) |  |  |  | ca. 6,5 m
13 | Blokada pogona prigrajenega ozemljitvenega ločilnika (zahteva za poz. 7, 8 in 9) |  |  |  | DA
14 | Konstrukcijski material |  |  |  | nerjaveče ali vroče cinkano jeklo
15 | Vijačni in pritrdilni material |  |  |  | iz nerjavečega jekla
16 | Kontaktni deli |  |  |  | zaščiteni s ponikljanjem ali posrebrenjem
17 | Možnosti priklopov na kontakt ločilnega stikala: - s tokovno sponko AlCu (dve izvrtini za vijak M8), tokovne sponke morajo biti priložena kompletu ločilnega stikala pri dobavi - s kabelskim čevljem (ena izvrtina za vijak M12) - detajl priključitve in ponujene sponke mora biti razviden iz ponudbene dokumentacije |  |  |  | DA
18 | Razdalja med poli:
| - horizontalna montaža na leseni drog |  |  |  | 1000 mm
| - horizontalna montaža na betonski drog |  |  |  | 700 mm
| - vertikalna montaža na leseni ali betonski drog |  |  |  | 500 mm
19 | Oznaka (tablica) z tehničnimi podatki (proizvajalec, tip, letnica, serijska številka, oznaka standardov in osnovni el. podatki (min. Un in In) |  |  |  | DA, nameščena na okvirju ločilnega stikala
20 | Življenjska doba |  |  |  | ≥ 10 let
21 | Garancijska doba |  |  |  | ≥ 60 mesecev
22 | Izjava EU o skladnosti v skladu z določili Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11 in 29/23) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
24 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
25 | Navodila za uporabo |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:
DODATNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA LOČILNA STIKALA HORIZONTALNE IZVEDBE
1 | Konzole za pritrditev horizontalnih ločilnih stikal na leseni drog morajo biti iz enakega materiala in profila, lahko pa so različno dolge glede na ustrezno pritrditev/montažo na lesene N ali A drogove. Konzole ločilnih stikal se na lesene drogove pritrdijo z vijaki, pogon pa z vijaki ali z objemkami.
2 | Horizontalna ločilna stikala se pritrdijo na betonsko konzolo betonskega droga s kovinskimi nosilci, ki se vijačno povežejo. Pogon ločilnega stikala se na betonski drog pritrdi z objemkami ali kovinskimi nosilci, ki se vijačno povežejo.
DODATNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA LOČILNA STIKALA VERTIKALNE IZVEDBE
1 | Pritrditev vertikalnih ločilnih stikal in pogona na lesene drogove mora biti z vijaki (lahko tudi v kombinaciji z objemkami), na betonske drogove pa z objemkami ali kovinskimi nosilci, ki se vijačno povežejo.
PAKIRANJE IN DOBAVA
1 | Pakiranje mora biti za vsako dobavljeno ločilno stikalo posebej. V kompletu mora biti ločilno stikalo, pogon ter vsi pripadajoči pritrdilni elementi ločilnega stikala in pogona.
2 | Ponudnik mora pri dobavi SN ločilnih stikal s pripadajočim ročnim pogonom predložiti popis dostavljenega materiala (kosovnico) za vsako ločilno stikalo posebej.
3 | Pakiranje mora izpolnjevati vse zahteve za odlaganje materiala za pakiranje.
OSTALI POGOJI, KI JIH PONUDNIK SPREJME
1 | Ponudnik mora izpolniti zgoraj navedene tabele tehnične specifikacije, prav tako mora priložiti kopije zahtevanih dokumentov. Na zahtevo naročnika mora ponudnik naročniku omogočiti vpogled originalnih dokumentov.
2 | Ponujene vrednosti (dejanski podatki), ki jih ponudnik navede v tabelah tehnične specifikacije, morajo biti razvidne iz priložene dokumentacije, zato mora ponudnik dopisati številko strani ponudbe, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtevane vrednosti tehnične zahteve.
3 | Ponudnik se obvezuje, da bo na poziv naročnika pred izborom omogočil ogled ponujenega blaga in dokumentacije (v Sloveniji) ter po potrebi na zahtevo (velja za vse ponudnike) in med dobavo (izbrani ponudnik) naročnika omogočil testiranje blaga, od naročnika določeni ustrezni neodvisni strokovni instituciji, zaradi ugotovitve ustreznosti ponujenega blaga s tehničnimi pogoj. Postopek in obveznosti Naročnik si pridržuje pravico, da bo po lastni presoji pred odločitvijo o oddaji naročila izvedel za razpisano blago preizkuse ali preglede v neodvisni strokovni inštituciji. Preizkusi se bodo vršili po postopkih za tipske ali kosovne in druge preizkuse po ustreznih veljavnih standardih. Rezultati meritev preizkušenega blaga se bodo primerjali z zahtevami standardov in tipizacije Elektra Maribor, d.d., ter tehničnih razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora naročniku na njegovo pisno zahtevo v 5 dneh (ali rokih, ki so določeni v zahtevi) predložiti kose oziorma ustrezne dolžine razpisanega blaga, ki se običajno uporabljajo pri prevzemnih ali kosovnih preizkusih, v skladišče Elektra Maribor, Veselova ulica 6, 2000 Maribor. Prevzem oziroma oddaja vzorcev bo potrjena z zapisnikom (reverzom). Rezultati o preizkušanju bodo podani v posebnem poročilu o preizkusih. Uradno poročilo (ali zapisnik) o preizkušanju je last naročnika. Pri preizkusih v neodvisni inštituciji je lahko prisoten tudi predstavnik ponudnika preizkušanega blaga. V primeru poškodb ali namernega uničenja preizkušanca komisija v sestavi predstavnikov naročnika, ponudnika ali neodvisne inštitucije, ki izvaja meritve oceni škodo. Na podlagi zapisnika naročnik izplača odškodnino ponudniku. V primeru, da je testni preizkus ponujenega blaga uspešno opravljen, to pomeni, da razpisano blago ustreza zahtevanim standardom in tehničnim razpisnim pogojem iz razpisne dokumentacije, stroški preizkusa bremenijo naročnika, v nasprotnem primeru pa ponudnika. Stroški preizkusov razpisanega blaga vključujejo stroške preizkusov meritev v neodvisni inštituciji. Vzorce blaga, ki jih je predložil izbrani ponudnik za testne preizkuse zadrži naročnik. Vzorce blaga ostalih ponudnikov bo naročnik vrnil ponudnikom. Če opravljeni testni preizkusi razpisanega blaga ne bodo ustrezali zahtevanim pogojem, bo naročnik takšno ponudbo smatral kot tehnično neustrezno in jo zavrnil kot nepopolno.
IZJAVA PONUDNIKA
1 | Naročnik lahko unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da izdelki, ki jih nudimo, niso ustrezne kvalitete ali da se kontrola kvalitete ne opravlja v skladu z izjavo.
2 | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
3 | Ponudnik izjavlja, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
4 | Ob morebitnih zavajanjih ima naročnik pravico odkloniti podpis pogodbe z najugodnejšim ponudnikom in skleniti pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika: