## Prva stran
110 kV STIKALIŠČE HE FORMIN
REKONSTRUKCIJA 110 kV STIKALIŠČA HE FORMIN
DOBAVA IN MONTAŽA 110 kV GIS STIKALIŠČA
PONUDBENI PREDRAČUN
4433.6E02.PP

## S
Splošno
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
- Zavarovanje dobav in storitev v svojem imenu in v imenu investotorja za tveganja v času nakladanja, transporta, razkladanja za obseg dobave mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah.

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: 110 kV GIS stikališče
Poz. | Specifikacije | Znesek ELES | Znesek DEM
1 | 110 kV STIKALIŠČE - Dobava in montaža | 0 | 0
2 | REZERVNI DELI - Dobava | 0 | 0
3 | STORITVE | 0 | 0
4 | DODATKI - Dobava in montaža | 0 | 0
| SKUPAJ | 0 | 0

## 1. 110 kV stikališče dobava
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) | Vrednost (€)
| 110 kV STIKALIŠČE - Dobava in montaža |  |  | ELES | DEM |  |  | ELES | DEM
1 | 110 kV zbiralnični sistem Elementi za dva sistema zbiralnic za 11 polj Element za naknadno dogradnjo polj brez potrebe po izklopu celotnega GIS postroja - za dva sistema zbiralnic Oklopljene zbiralnice (skopnjiki) in kabelski končniki za zunanjo montažo za povezavo na vodnik Al/Fe 240/40 mm2 za priključek na TR T121 UHF senzorji za merjenje nivoja delnih razelektritev za vsak zbiralnični sistem G1 in G2 (na začetku, sredini in na koncu zbiralnic) SF6 plin za prvo polnjenje * | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 110 kV Merilno/ozemljilno polje =EA01 Zbiralnična tripoložajna ločilnika (ločilnik in servisni ozemljilnik) Napetostni merilni transformator Konektorji in kovinske EMC uvodnice za signalno krmilne kable na GISu Hitri ozemljilni ločilnik za ozemljitev zbiralnic Jeklena podporna konstrukcija SF6 plin za prvo polnjenje * | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 110 kV Zvezno polje =EA02 Zbiralnična tripoložajna ločilnika (ločilnik in servisni ozemljilnik) Tokovni merilni transformator Hitri ozemljilnik Odklopnik Konektorji in kovinske EMC uvodnice za signalno krmilne kable na GISu Jeklena podporna konstrukcija SF6 plin za prvo polnjenje * | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 110 kV DV polje Ptuj =EA03 Zbiralnična tripoložajna ločilnika (ločilnik in servisni ozemljilnik) Odklopnik Tripoložajni ločilnik (izhodni ločilnik in servisni ozemljilnik) Tokovni merilni transformator Hitri ozemljilnik Napetostni merilni transformator Prenapetostni odvodnik Modul kabelskega priključka (ženski del kabelskega končnika) Kabelski končnik plug-in, 123 kV (moški del) Material za ozemljitev naprav 110 kV GIS polja na ozemljilni sistem, drobni montažni material Konektorji in kovinske EMC uvodnice za signalno krmilne kable na GISu UHF senzor za merjenje nivoja delnih razelektritev na kabelskem končniku Jeklena podporna konstrukcija SF6 plin za prvo polnjenje * | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 110 kV TR polje TR1 =EA04 Zbiralnična tripoložajna ločilnika (ločilnik in servisni ozemljilnik) Odklopnik Tripoložajni ločilnik (izhodni ločilnik in servisni ozemljilnik) Tokovni merilni transformator Hitri ozemljilnik Napetostni merilni transformator Prenapetostni odvodnik Modul kabelskega priključka (ženski del kabelskega končnika) Material za ozemljitev naprav 110 kV GIS polja na ozemljilni sistem, drobni montažni material Konektorji in kovinske EMC uvodnice za signalno krmilne kable na GISu UHF senzor za merjenje nivoja delnih razelektritev na kabelskem končniku Jeklena podporna konstrukcija SF6 plin za prvo polnjenje * | komplet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 110 kV DV polje Cirkovce =EA05 Zbiralnična tripoložajna ločilnika (ločilnik in servisni ozemljilnik) Odklopnik Tripoložajni ločilnik (izhodni ločilnik in servisni ozemljilnik) Tokovni merilni transformator Hitri ozemljilnik Napetostni merilni transformator Prenapetostni odvodnik Modul kabelskega priključka (ženski del kabelskega končnika) Kabelski končnik plug-in, 123 kV (moški del) Material za ozemljitev naprav 110 kV GIS polja na ozemljilni sistem, drobni montažni material Konektorji in kovinske EMC uvodnice za signalno krmilne kable na GISu UHF senzor za merjenje nivoja delnih razelektritev na kabelskem končniku Jeklena podporna konstrukcija SF6 plin za prvo polnjenje * | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 110 kV DV polje Ormož =EA06 Zbiralnična tripoložajna ločilnika (ločilnik in servisni ozemljilnik) Odklopnik Tripoložajni ločilnik (izhodni ločilnik in servisni ozemljilnik) Tokovni merilni transformator Hitri ozemljilnik Napetostni merilni transformator Prenapetostni odvodnik Modul kabelskega priključka (ženski del kabelskega končnika) Kabelski končnik plug-in, 123 kV (moški del) Material za ozemljitev naprav 110 kV GIS polja na ozemljilni sistem, drobni montažni material Konektorji in kovinske EMC uvodnice za signalno krmilne kable na GISu UHF senzor za merjenje nivoja delnih razelektritev na kabelskem končniku Jeklena podporna konstrukcija SF6 plin za prvo polnjenje * | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 110 kV TR polje TR2 =EA07 Zbiralnična tripoložajna ločilnika (ločilnik in servisni ozemljilnik) Odklopnik Tripoložajni ločilnik (izhodni ločilnik in servisni ozemljilnik) Tokovni merilni transformator Hitri ozemljilnik Napetostni merilni transformator Prenapetostni odvodnik Modul kabelskega priključka (ženski del kabelskega končnika) Material za ozemljitev naprav 110 kV GIS polja na ozemljilni sistem, drobni montažni material Konektorji in kovinske EMC uvodnice za signalno krmilne kable na GISu UHF senzor za merjenje nivoja delnih razelektritev na kabelskem končniku Jeklena podporna konstrukcija SF6 plin za prvo polnjenje * | komplet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 110 kV DV polje Nedejanec =EA08 Zbiralnična tripoložajna ločilnika (ločilnik in servisni ozemljilnik) Odklopnik Tripoložajni ločilnik (izhodni ločilnik in servisni ozemljilnik) Tokovni merilni transformator Hitri ozemljilnik Napetostni merilni transformator Prenapetostni odvodnik Modul kabelskega priključka (ženski del kabelskega končnika) Kabelski končnik plug-in, 123 kV (moški del) Material za ozemljitev naprav 110 kV GIS polja na ozemljilni sistem, drobni montažni material Konektorji in kovinske EMC uvodnice za signalno krmilne kable na GISu UHF senzor za merjenje nivoja delnih razelektritev na kabelskem končniku Jeklena podporna konstrukcija SF6 plin za prvo polnjenje * | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 110 kV DV polje Ljutomer =EA09 Zbiralnična tripoložajna ločilnika (ločilnik in servisni ozemljilnik) Odklopnik Tripoložajni ločilnik (izhodni ločilnik in servisni ozemljilnik) Tokovni merilni transformator Hitri ozemljilnik Napetostni merilni transformator Prenapetostni odvodnik Modul kabelskega priključka (ženski del kabelskega končnika) Kabelski končnik plug-in, 123 kV (moški del) Material za ozemljitev naprav 110 kV GIS polja na ozemljilni sistem, drobni montažni material Konektorji in kovinske EMC uvodnice za signalno krmilne kable na GISu UHF senzor za merjenje nivoja delnih razelektritev na kabelskem končniku Jeklena podporna konstrukcija SF6 plin za prvo polnjenje * | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 110 kV TR polje T121 =EA10 Zbiralnična tripoložajna ločilnika (ločilnik in servisni ozemljilnik) Odklopnik Tripoložajni ločilnik (izhodni ločilnik in servisni ozemljilnik) Tokovni merilni transformator Hitri ozemljilnik Napetostni merilni transformator Prenapetostni odvodnik Jeklena podporna konstrukcija Material za ozemljitev naprav 110 kV GIS polja na ozemljilni sistem, drobni montažni material Konektorji in kovinske EMC uvodnice za signalno krmilne kable na GISu SF6 plin za prvo polnjenje * | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 110 kV TR polje TR3 =EA11 Zbiralnična tripoložajna ločilnika (ločilnik in servisni ozemljilnik) Odklopnik Tripoložajni ločilnik (izhodni ločilnik in servisni ozemljilnik) Tokovni merilni transformator Hitri ozemljilnik Napetostni merilni transformator Prenapetostni odvodnik Modul kabelskega priključka (ženski del kabelskega končnika) Kabelski končnik plug-in, 123 kV (moški del) Material za ozemljitev naprav 110 kV GIS polja na ozemljilni sistem, drobni montažni material Konektorji in kovinske EMC uvodnice za signalno krmilne kable na GISu UHF senzor za merjenje nivoja delnih razelektritev na kabelskem končniku Jeklena podporna konstrukcija SF6 plin za prvo polnjenje * | komplet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostalo | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Specialna orodja za montažo in vzdrževanje v kovčku | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Drobni montažni, ozemljitveni, označevalni material... | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Polna jeklenka z SF6 plinom - 40 kg * | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Prazna jeklenka za SF6 plin - za 40 kg * | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Regulacijski ventil za plin SF6 * | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Signalno, krmilni in napajalni kabli za povezavo GIS postroja na omare vodenja, zaščite in meritev | komplet | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Ozemljitveni material za ozemljevanje 110 kV GIS stikališča na tehnološko ozemljitev | komplet | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Kompenzacijski vodniki P/F 120 mm2 (izoliran) položen na kabelskih policah za signalno krmilne in napajalne kable | m | 300 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Kabelski čevlji za kompenzacijski vodniki P/F 120 mm2 z izvrtino M12 komplet z vijaki | kos | 110 | 70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Prenosni senzor za ugotavljanje prisotnosti plina SF6 * | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
* V primeru, da ponudnik ponuja GIS postroj z alternativnimi plini (ECO plin) je potrebno dobaviti tudi napravo za vakuumiranje, polnjenje in praznjenje z vsemi ustreznimi priključki na napravi in GIS postroju. Postavke vezane za SF6 plin se upoštevajo za alternativni plin.
[6 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## 2. Rezervni deli
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) | Vrednost (€)
| REZERVNI DELI - Dobava |  |  | ELES | DEM |  |  | ELES | DEM
23 | Vklopna tuljava za TR odklopnik | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Izklopna tuljava za TR odklopnik | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Vklopna tuljava za ZP odklopnik | kos | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Izklopna tuljava za ZP odklopnik | kos | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Vklopna tuljava za DV odklopnik | kos | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Izklopna tuljava za DV odklopnik | kos | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Vklopna tuljava za hitri ozemljilni ločilnik | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Izklopna tuljava za hitri ozemljilni ločilnik | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Pomožni kontakti odklopnik | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Pomožni kontakti ločilnik | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Pomožni kontakti ozemljilni ločilnik | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | UHF senzor za merjenje nivoja delnih razelektritev | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Elektromotor za TR odklopnik | kos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Elektromotor za DV odklopnik | kos | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Elektromotor za ZP odklopnik | kos | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Elektromotor za ločilnik | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Opomba: Seznam predlaganih rezervnih delov ponudnik predloži kot prilogo k ponudbenemu predračunu
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
[6 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## 3. Storitve
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) | Vrednost (€)
| STORITVE |  |  | ELES | DEM |  |  | ELES | DEM
39 | Transport in razkladanje opreme | komplet | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Montaža 110 kV GIS stikališča | komplet | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Nadzor nad montažo 110 kV GIS stikališča | komplet | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Nadzor nad montažo 110 kV GIS kabelskih končnikov | komplet | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Tovarniška pravzemna preizkušanja (FAT) | komplet | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Preskušanje in spuščanje v pogon (SAT) | komplet | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Meritve na vseh poljih | komplet | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Sodelovanje pri funkcionalnih preskusih | čl./ur | 600 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Priprava dokumentacije, ki se uporabi v končnem Dokazilu o zanesljivosti objekta | komplet | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Prevoz naprave za vakuumiranje, polnjenje in praznjenje SF6 plina na relaciji RTP Cirkovce - HE Formin v obe smeri | km | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Strošek garancije | komplet | 1 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Šolanje naročnikovega osebja za GIS opremo 4 oseb / 5 dni v tovarni pri proizvajalcu | čl./dni | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Šolanje naročnikovega osebja za GIS opremo in za servisni voziček DILO 15 oseb / 2 dan na objektu * | čl./dni | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
* V primeru, da ponudnik ponuja GIS postroj z alternativnimi plini (ECO plin) se postavke vezane za SF6 plin upoštevajo za alternativni plin.
[6 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## 4. Dodatki
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) | Vrednost (€)
| DODATKI - Dobava in montaža |  |  | ELES | DEM |  |  | ELES | DEM
52 | Napisne plošče in nosilci z oznakami polj (spredaj in zadaj) | komplet | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Napisne plošče in nosilci z oznakami posameznega elementa v polju | komplet | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Napisne ploščice vgrajene opreme (ime komponente, tip, ser.številka, lokacija vgradnje (polje, faza ...) | komplet | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Enopolna shema v okvirju na trdi podlagi s plastično prevleko | kos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 3D prikaz GIS stikališča v okvirju na trdi podlagi s plastično prevleko | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Shematska risba s presekom tipičnega daljnovodnega, transformatorskega, zveznega in merilno/ozemljilnega polja, v okvirju na trdi podlagi s plastično prevleko | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Napisna plošča v okvirju z vsemi tipičnimi karakterirstikami GIS postroja na trdi podlagi s plastično prevleko | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Napisna plošča s podatki za SF6 plin v okvirju na trdi podlagi s plastično prevleko * | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Model dobavljenega GIS postroja za DV in TR polje v 3D printu | kos | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Oznake na tleh za delovno površino okrog GIS stikališča v rumeno/črni ali rumeno/rdeči obstojni barvi (60 m) | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Premični oder iz aluminija na kolesih z mehanskim stabilizatorjem proti prevračanju | komplet | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Kombinirana aluminijasta A teleskopska lestev do višine min. 3 m | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Trodelna aluminijasta A lestev višine do min. 5 m | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Set izvijačev z možnostjo nastavitev vrtilnega momenta v kovčku | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | PVC zaščitna veriga (ali zastavice) s stebrički za označitev predelov, ki so pod napetostjo (60 m verige, 25 stebričkov) | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Zaščitne ograje iz plexi stekla pri kabelskih končnikih pred neposrednim dotikom napetosti | kos | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
* V primeru, da ponudnik ponuja GIS postroj z alternativnimi plini (ECO plin) se postavke vezane za SF6 plin upoštevajo za alternativni plin.
[6 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0