Obrazec 2b - nov

Ljubljana,  10.1.2024

Številka:   3-3/2024

Ponudnik:   	______________________

______________________

______________________

TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Nakup in vzdrževanje naprav za zagotavljanje zanesljivejšega napajanja v PE Lekarna Ljubljana s predelavo elektro omaric

Predmet javnega naročila je nakup naprav za neprekinjeno napajanje (UPS) in integracija teh naprav z obstoječim okoljem naročnika po poslovalnicah v Sloveniji (seznam PE Lekarna Ljubljana je podan kot priloga razpisne dokumentacije) skupaj z vzdrževanjem in predelavo elektro inštalacij tam, kjer je to potrebno.

Naročilo obsega

- nakup, dostava in montaža UPS naprav z vso pripadajočo opremo ter njihova integracija v obstoječi sistem IT nadzora delovanja.

- vzdrževanje UPS naprav.

- predhodna izvedba predelave elektro omaric in ožičenja v PE naročnika tam, kjer je potrebno, s katero se zagotovi priklop

- naprav za brezprekinitveno napajanje,

- računalniške opreme in sredstev tehničnega varovanja ipd. na naprave za brezprekinitveno napajanje ter

- PE na agregat, ki je lahko stalni ali začasni oz. mobilni.

Oprema, ki se bo priklapljala na ponujene naprave, je:

- računalniško-komunikacijska:

  - delovne postaje z operacijskim sistemom Microsoft Windows,

  - periferna oprema (čitalci: KZZ, Symbol, Datalogic, POS tiskalniki Epson, tiskalniki nalepk,…),

  - omrežna in dostopovna oprema Cisco,

  - sistem za varnostno kopiranje Dell EMC in HPE strežniški sistemi,

- ostala elektro oprema poslovalnic:

  - naprave tehničnega varovanja,

  - sistem elektronskih označevalcev cen,

  - sistem za elektronsko evidenco prisotnosti na delovnem mestu,

  - drsna vrata in podobno.

Ponujene UPS naprave morajo omogočati popolno integracijo z naročnikovim obstoječim nadzornim sistemom Nagios.

Vsa oprema mora biti nova in nerabljena z vključeno uradno garancijo proizvajalca. Navedene so minimalne zahteve, ponudnik lahko ponudi opremo boljših oziroma zmogljivejših specifikacij. Ponudnik mora predložiti lastno ponudbo, kjer je naveden proizvajalec, model ter tehnične specifikacije ponujene opreme, ki se morajo skladati s spodaj zahtevanimi.

- Oprema

Tehnične zahteve naprav za neprekinjeno napajanje (UPS) so podane v spodnji tabeli. Ponudnik v koloni »Ponujeno (izpolni ponudnik)« navede proizvajalca in naziv modela opreme, oznako dela oziroma lastnost ponujene opreme. Pri zahtevah, kjer je zahtevana le prisotnost funkcionalnosti, ponudnik napiše naziv funkcionalnosti/komponento, ki jo vključuje oziroma prisotnost zahteve potrdi z »da«.

|  | Opis | EM | Okvirna količina |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oprema(*) |  |  |
| 1 | UPS model 3300VA | kos | 8 |
| 2 | UPS model 3000VA | kos | 17 |
| 3 | UPS model 5000VA | kos | 5 |
| 4 | UPS model 6000VA | kos | 3 |
| 5 | Dodatne baterije za UPS model 3300VA | kos | 10 |
| 6 | Dodatne baterije za UPS model 3000VA | kos | 10 |
| 7 | Dodatne baterije za UPS model 5000VA | kos | 10 |
| 8 | Dodatne baterije za UPS model 6000VA | kos | 10 |
| 9 | Mrežna kartica z vgradnjo | kos | 60 |
| 10 | Ročni bypas | kos | 60 |
| 11 | Podaljški/dvojno vpetje | kos | 20 |

Opomba:

(*) - V ceni opreme so upoštevani tudi dobava, namestitev in nastavitev kpl skupaj s testiranjem delovanja ter tehnično dokumentacijo.

  - UPS RACK model min 3000 VA

|  | Minimalne zahteve naročnika | Ponujeno (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec in naziv | / |  |
| Oblika in velikost | rack izvedba, največ 2U |  |
| Tehnologija | On line |  |
| Zaslon | LCD na sprednji strani |  |
| Izvedba | Enofazna |  |
| Fizično ločeni segmenti obremenitve | 2 |  |
| Nazivna moč (VA) | 3300VA |  |
| Delovna moč (W) | 2700W |  |
| Vhodna in izhodna (nazivna) napetost | 208V do 240V |  |
| Izhodna napetost | 230 V, nastavljivo 200 V, 208 V, 220 V, 240 V |  |
| Frekvenca | 50/60 Hz |  |
| Učinkovitost v on-line načinu | 93% |  |
| Oddaljen nadzor preko SNMP protokola | Nadzor in poročanje o delovanju in statusu (obremenitev, avtonomija). Možnost nadgradnje strojne kode na daljavo. Možnost pošiljanja elektronskih sporočil o statusu UPS naprave. Možnost odklopa po segmentih na daljavo. Preko mrežnega LAN priklopa 10/100. Preko SNMP protokola. Popolna integracija z Nagios nadzornim sistemom. |  |
| Avtonomija pri 810W obremenitvi | 18 minut |  |
| Avtonomija pri 2700W obremenitvi | 3 minute |  |
| Možnost vgradnje dodatnih baterij za povečanje avtonomije. | 4 baterije Avtonomija vsaj 77 minut pri 2700W obremenitvi |  |
| Programska oprema za upravljanje, nadzor in varno zaustavitev naprav ob izpadu napajanja | DA |  |
| Samodejni zagon po vzpostavitvi napajanja | DA |  |
| Priključki | min. 6 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C19 (16 A) |  |
| Priključni kabli s konektorji IEC320 | min. 2x |  |
| Razdelilec | Vgradnja v 19˝ strežniško omaro in s priklopom na ponujen UPS sistem. Največ 1U. Kabel dolžine 2m z EURO/M priključkom. 8× 220V schuko vtičnice. |  |
| Garancija in režim vzdrževanja | 36 mesecev na lokaciji naročnika, 2 urni odzivni čas, 13 ur na dan, delovni dnevi. Garancija na baterije 36 mesecev. |  |

  - UPS TOWER model min. 3000 VA

|  | Minimalne zahteve naročnika | Ponujeno (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec in naziv | / |  |
| Oblika in velikost | Tower |  |
| Tehnologija | On line |  |
| Zaslon | LCD na sprednji strani |  |
| Izvedba | Enofazna |  |
| Fizično ločeni segmenti obremenitve | 2 |  |
| Nazivna moč (VA) | 3300VA |  |
| Delovna moč (W) | 2700W |  |
| Vhodna in izhodna (nazivna) napetost | 208V do 240V |  |
| Izhodna napetost | 230 V, nastavljivo 220 V, 230 V, 240 V (± 1 %) |  |
| Frekvenca | 50/60 Hz |  |
| Učinkovitost | 94% |  |
| Oddaljen nadzor preko SNMP protokola | Nadzor in poročanje o delovanju in statusu (obremenitev, avtonomija). Možnost nadgradnje strojne kode na daljavo. Možnost pošiljanja elektronskih sporočil o statusu UPS naprave. Možnost odklopa po segmentih na daljavo. Preko mrežnega LAN priklopa 10/100. Preko SNMP protokola. Popolna integracija z Nagios nadzornim sistemom. |  |
| Avtonomija pri 810W obremenitvi | 18 minut |  |
| Avtonomija pri 2700W obremenitvi | 3 minute |  |
| Možnost vgradnje dodatnih baterij za povečanje avtonomije. | 4 baterije Avtonomija vsaj 77 minut pri 2700W obremenitvi |  |
| Programska oprema za upravljanje, nadzor in varno zaustavitev naprav ob izpadu napajanja | DA |  |
| Samodejni zagon po vzpostavitvi napajanja | DA |  |
| Priključki | min. 8 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C19 (16 A) |  |
| Priključni kabli s konektorji IEC320 | min. 2x |  |
| Razdelilec | Vgradnja v 19˝ strežniško omaro in s priklopom na ponujen UPS sistem. Največ 1U. Kabel dolžine 2m z EURO/M priključkom. 8× 220V schuko vtičnice. |  |
| Garancija in režim vzdrževanja | 36 mesecev na lokaciji naročnika, 2 urni odzivni čas, 13 ur na dan, delovni dnevi. Garancija na baterije 36 mesecev. |  |

  - Dodatne baterije za UPS RACK model min. 3000 VA

|  | Minimalne zahteve naročnika | Ponujeno (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec in naziv | / |  |
| Kompatibilnost z modelom 3000VA | Popolna kompatibilnost in možnost vgradnje v ponujen model iz točke 1.1. 3000VA |  |
| Avtonomija naprave z eno (1) dodatno baterijo pri 810W obremenitvi | 78 minut |  |
| Avtonomija naprave z eno (1) dodatno baterijo pri 2700W obremenitvi | 21 minut |  |
| Garancija in režim vzdrževanja | 36 mesecev |  |

  - Dodatne baterije za UPS Tower model min. 3000 VA

|  | Minimalne zahteve naročnika | Ponujeno (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec in naziv | / |  |
| Kompatibilnost z modelom 3000VA | Popolna kompatibilnost in možnost vgradnje v ponujen model iz točke 1.1. 3000VA |  |
| Avtonomija naprave z eno (1) dodatno baterijo pri 810W obremenitvi | 78 minut |  |
| Avtonomija naprave z eno (1) dodatno baterijo pri 2700W obremenitvi | 21 minut |  |
| Garancija in režim vzdrževanja | 36 mesecev |  |

  - UPS RACK model min. 5000 VA

|  | Minimalne zahteve naročnika | Ponujeno (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec in naziv | / |  |
| Oblika in velikost | Za vgradnjo v 19˝ strežniško omaro (rack izvedba) največ 3U. |  |
| Tehnologija | On line |  |
| Zaslon | LCD na sprednji strani |  |
| Redundanca | Možnostjo paralelnega delovanja (1+1) |  |
| Izvedba | Enofazna |  |
| Fizično ločeni segmenti obremenitve | 2 |  |
| Nazivna moč (VA) | 5000VA |  |
| Delovna moč (W) | 4500W |  |
| Vhodna in izhodna (nazivna) napetost | 220V do 240V |  |
| Izhodna napetost | 230 V, nastavljivo 200 V, 208 V, 220 V, 240 V |  |
| Frekvenca | 50/60 Hz |  |
| Učinkovitost | 94% |  |
| Oddaljen nadzor preko SNMP protokola | Nadzor in poročanje o delovanju in statusu (obremenitev, avtonomija). Možnost nadgradnje strojne kode na daljavo. Možnost pošiljanja elektronskih sporočil o statusu UPS naprave. Možnost odklopa po segmentih na daljavo. Preko mrežnega LAN priklopa 10/100. Preko SNMP protokola. Popolna integracija z Nagios nadzornim sistemom. |  |
| Avtonomija pri 1350W obremenitvi | 22 minut |  |
| Avtonomija pri 4500W obremenitvi | 5 minut |  |
| Možnost vgradnje dodatnih baterij za povečanje avtonomije. | 4 baterije Avtonomija vsaj 58 minut pri 4500W obremenitvi |  |
| Programska oprema za upravljanje, nadzor in varno zaustavitev naprav ob izpadu napajanja | DA |  |
| Samodejni zagon po vzpostavitvi napajanja | DA |  |
| Priključni kabli | Vsi potrebni napajalni in mrežni kabli. |  |
| Razdelilec | Vgradnja v 19˝ strežniško omaro in s priklopom na ponujen UPS sistem. Največ 1U. Kabel dolžine 2m z EURO/M priključkom. 8× 220V schuko vtičnice. |  |
| Garancija in režim vzdrževanja | 36 mesecev na lokaciji naročnika, 2 urni odzivni čas, 13 ur na dan, delovni dnevi. Garancija na baterije 36 mesecev. |  |

  - Dodatne baterije za UPS RACK model min. 5000 VA

|  | Minimalne zahteve naročnika | Ponujeno (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec in naziv | / |  |
| Kompatibilnost z modelom 3000VA | Popolna kompatibilnost in možnost vgradnje v ponujen model iz točke 1.1. 3000VA |  |
| Avtonomija naprave z eno (1) dodatno baterijo pri 810W obremenitvi | 78 minut |  |
| Avtonomija naprave z eno (1) dodatno baterijo pri 2700W obremenitvi | 21 minut |  |
| Garancija in režim vzdrževanja | 36 mesecev |  |

  - UPS TOWER model min. 6000VA

|  | Minimalne zahteve naročnika | Ponujeno (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec in naziv | / |  |
| Oblika in velikost | Tower izvedba |  |
| Tehnologija | On line |  |
| Zaslon | LCD na sprednji strani |  |
| Izvedba | Enofazna |  |
| Fizično ločeni segmenti obremenitve | 2 |  |
| Nazivna moč (VA) | 5000VA |  |
| Delovna moč (W) | 4500W |  |
| Vhodna in izhodna (nazivna) napetost | 220V do 240V |  |
| Izhodna napetost | 230 V, nastavljivo 220 V, 230 V, 240 V (± 1 %) |  |
| Frekvenca | 50/60 Hz |  |
| Učinkovitost | 94% |  |
| Oddaljen nadzor preko SNMP protokola | Nadzor in poročanje o delovanju in statusu (obremenitev, avtonomija). Možnost nadgradnje strojne kode na daljavo. Možnost pošiljanja elektronskih sporočil o statusu UPS naprave. Možnost odklopa po segmentih na daljavo. Preko mrežnega LAN priklopa 10/100. Preko SNMP protokola. Popolna integracija z Nagios nadzornim sistemom. |  |
| Avtonomija pri 1350W obremenitvi | 22 minut |  |
| Avtonomija pri 4500W obremenitvi | 5 minut |  |
| Možnost vgradnje dodatnih baterij za povečanje avtonomije. | 4 baterije Avtonomija vsaj 58 minut pri 4500W obremenitvi |  |
| Programska oprema za upravljanje, nadzor in varno zaustavitev naprav ob izpadu napajanja | DA |  |
| Samodejni zagon po vzpostavitvi napajanja | DA |  |
| Priključni kabli | Vsi potrebni napajalni in mrežni kabli. |  |
| Razdelilec | Vgradnja v 19˝ strežniško omaro in s priklopom na ponujen UPS sistem. Največ 1U. Kabel dolžine 2m z EURO/M priključkom. 8× 220V schuko vtičnice. |  |
| Garancija in režim vzdrževanja | 36 mesecev na lokaciji naročnika, 2 urni odzivni čas, 13 ur na dan, delovni dnevi. Garancija na baterije 36 mesecev. |  |

  - Dodatne baterije za UPS Tower model min. 6000VA

|  | Minimalne zahteve naročnika | Ponujeno (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec in naziv | / |  |
| Kompatibilnost z modelom 3000VA | Popolna kompatibilnost in možnost vgradnje v ponujen model iz točke 1.1. 3000VA |  |
| Avtonomija naprave z eno (1) dodatno baterijo pri 810W obremenitvi | 78 minut |  |
| Avtonomija naprave z eno (1) dodatno baterijo pri 2700W obremenitvi | 21 minut |  |
| Garancija in režim vzdrževanja | 36 mesecev |  |

  - Mrežna kartica z vgradnjo

|  | Minimalne zahteve naročnika | Ponujeno (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec in naziv | / |  |
| Model | NET-VISION8CARD ali podobni primerljivi |  |
| Opis | NET VISION CARD WEB/SNMP INTERFACE IPV4/IPV6 ali podobni primerljivi |  |
| Garancija | 36 mesecev |  |

  - Ročni by-pass za naprave min 3000 VA

|  | Minimalne zahteve naročnika | Ponujeno (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec in naziv | / |  |
| Izvedba | RACK izvedba |  |
| Opis | Vgradnja v 19˝ strežniško omaro in s priklopom na ponujene UPS sisteme izvedbe RACK in TOWER min. 3000 VA. Največ 1U višine. |  |
| Priključki za porabnike | min. 5 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C19 (16 A) |  |
| Priključni kabel dolžine 2m z schuko vtikačem | da |  |
| Priključni kabli 16 A za povezavo UPS-bypas | da |  |
| Garancija in režim vzdrževanja | 36 mesecev na lokaciji naročnika, 2 urni odzivni čas, 13 ur na dan, delovni dnevi. |  |

  - Ročni by-pass za naprave min 5000VA

|  | Minimalne zahteve naročnika | Ponujeno (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec in naziv | / |  |
| Izvedba | RACK izvedba |  |
| Opis | Vgradnja v 19˝ strežniško omaro in s priklopom na ponujene UPS sisteme izvedbe RACK min 5000 VA. Največ 2U. |  |
| Priključki za porabnike | min. 3 x IEC 320-C13 (10 A) + 2 x IEC 320-C19 (16 A) |  |
| Garancija in režim vzdrževanja | 36 mesecev na lokaciji naročnika, 2 urni odzivni čas, 13 ur na dan, delovni dnevi. |  |

  - Ročni by-pass za naprave min 6000 VA

|  | Minimalne zahteve naročnika | Ponujeno (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec in naziv | / |  |
| Izvedba | Stenska izvedba oz samostojna omarica. |  |
| Opis | Priklop na ponujene UPS sisteme TOWER izvedbe min. 6000 VA. |  |
| Garancija in režim vzdrževanja | 36 mesecev na lokaciji naročnika, 2 urni odzivni čas, 13 ur na dan, delovni dnevi. |  |

- Dobava, namestitev, nastavitev in integracija s testiranjem

Instalacija UPS sistemov v poslovni enoti

Sklop storitev:

Priprava električne inštalacije

Inštalacija na lokaciji z integracijo v obstoječi sistem

Vrsta storitve:

Dostava opreme

Priklop UPS sistema na naprave naročnika

Konfiguracija UPS sistema

Vklop v obstoječi nadzorni sistem Nagios preko SNMP protokola. Naročnik ima okolje že vzpostavljeno in urejeno celovito vzdrževanje, ki ni predmet tega javnega naročila. Storitev vklopa mora biti izvedena iz strani obstoječega vzdrževalca sistema, da je naročniku zagotovljeno skupno upravljanje in vzdrževanje obstoječe in nove opreme.

Test delovanja sistema

Zaključek:

Fizična odstranitev obstoječega UPS sistema, kjer je to potrebno in odvoz na lokacijo, ki jo določi naročnik.

Dokumentacija

Sklop storitev:

Priprava dokumentacije

Vnos v sistem

Vrsta storitve:

Tehnična dokumentacija: izdelava oz. dopolnitev obstoječe dokumentacije o

izvedenih storitvah za prenovljeno okolje

Vnos novo integrirane opreme v sistem naročnika za potrebe poročanja. Storitev vnosa mora biti izvedena iz strani obstoječega vzdrževalca sistema, da je naročniku zagotovljeno skupno upravljanje in vzdrževanje obstoječe in nove opreme.

Opomba: Vse storitvene postavke vsebujejo tudi:

Popis opreme

Lepljenje inventarnih številk naročnika na opremo (nalepke z inventarnimi

številkami priskrbi naročnik)

Vnos opreme v portal naročnika. Storitev vnosa mora biti izvedena iz strani obstoječega vzdrževalca sistema, da je naročniku zagotovljeno skupno upravljanje in vzdrževanje obstoječe in nove opreme.

- Popis del in materiala za kompletno prenovo elektro omarice in ožičenja v posamezni PE

Vsa dela se izvajajo izven delovnega časa PE. Seznam PE se nahaja v Prilogi 1: Seznam lokacij.

  - Prenova ožičenja – popis za dela v eni PE, količine so okvirne

| Prenova ožičenja (*) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kabli in ostali vodovni material |  |  |
| Dobava in polaganje kabla Cca -s1, d2, a1, delno v cev RFS , delno v RBT ceveh, v talnih kanalih ali kabelskih policah: |  |  |
| U/FTP cat.6a R&M ali ustrezno | m | 510 |
| Dobava in montaža materiala, komplet z drobnim montažnim, spojnim in veznim materialom: |  |  |
| parapetni kanal legrand | m | 8 |
| kolena za parapetni kanal | kos | 4 |
| Komunikacijsko vozlišče + oprema |  |  |
| Komunikacijska omara - vozlišče (š/g/v) 600/ (800)600/2000mm, z dvojnimi vrati (sprednja iz stekla) v kovinskem okvirju in s cilindrično ključavnico, s prezračevalnim ventilatorjem, termostatom, skupaj s priborom za vgradnjo opreme ter vgrajeno naslednjo opremo: | kom | 1 |
| polica 19" | kos | 3 |
| telefonski povezovalni panel cat.3 | kos | 1 |
| podatkovni povezovalni panel (patch panel), FTP, cat.6A, 24 portov | kos | 3 |
| snap-in konektor R&M FTP, cat.6A | kos | 72 |
| urejevalnik kablov 1HU | kos | 3 |
| napajalni panel, 8/230, 19", komplet s priključitvijo na UPS omrežje - brez stikala | kos | 4 |
| povezovalni kabel patch, S/FTP, 2,0m | kos | 40 |
| kolesa z zavorami (2x + 2x zavora) g.600 | KPL | 1 |
| Komunikacijske vtičnice |  |  |
| vtičnica komunikacijska za montažo v parapetni kanal, z mikrovtičnico, 8-pinska, 1x RJ45, cat.6A, modolu | kom | 34 |
| vtičnica komunikacijska za nadometno montažo, z mikrovtičnico, 8-pinska, 1x RJ45, cat.6A R&M ali ustrezno | kom | 10 |
| vtičnica komunikacijska za podometno montažo, z mikrovtičnico, 8-pinska, 1x RJ45, cat.6A R&M ali ustrezno | kom | 4 |
| Zaključevanje, meritve in označevanje |  |  |
| Zaključevanje instalacijskih kablov na krone letvice in komunikacijske vtičnice |  |  |
| S/FTP cat.6A (upoštevano tudi za video nadzor) | kom | 50 |
| Meritve FTP kablov, izdelava merilne dokumentacije |  |  |
| označevanje vodnikov v omaricah in vtičnicah | kpl | 1 |
| prestavitev obstoječe optike | kpl | 2 |
| Zagon sistema |  |  |
| Sodelovanje pri zagonu v času zagona sistema ter testiranju sistema | kpl | 1 |
| Predaja sistema, Izobraževanje zaposlenih |  |  |
| Funkcionalni preizkus in zagon sistemov, predaja sistema uporabniku in izobraževanje zaposlenih | kpl | 1 |
| Meritve univerzalnega ožičenja, izdelava merilne dokumentacije ( inštalacija mora omogočati sistemsko garancijo) | kpl | 1 |
| DROBNI MONTAŽNI MATERIAL, NEPREDVIDENI STROŠKI |  |  |
| Drobni montažni material (uvodnice, vijaki, sponke,..) za razsvetljavo, moč, šibkotočno instalacijo in instalacijo za izenačenje električnega potenciala | % od vrednosti prenove | 2,00% |
| Nepredvidena in dodatna dela, sprememba od načrtovanih del. Obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi | % od vrednosti prenove | 3,00% |

  - Popis del in materiala za prenovo elektro omarice v eni PE, količine so okvirne

| Predelava elektroinštlacij - jaki tok |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kabli |  |  |
| Dobava in polaganje kabla Cca -s1, d2, a1, pod ometom, delno v cev RFS, delno v RBT ceveh, delno v kabelskih policah v |  |  |
| 3x1,5mm2 | m | 100 |
| 3x2,5mm2 | m | 100 |
| FG16OM 5x10m2 finožilni (za dovod in odvod -AGREGAT) | m | 50 |
| FG16OM 3x4m2 finožilni (za dovod in odvod -AGREGAT) | m | 30 |
| FG16OM 5x10m2 finožilni (za dovod in odvod -AGREGAT) | m | 30 |
| Stikala, vtičnice, naprave, fiksni priklopi |  |  |
| vtičnica podometna samostojna, npr. TEM MODUL, v sestavi: | kpl | 4 |
| vtičnica šuko trojna (bela-rdeča) za vgradnjo (podometno v parapetni kanal) | kom | 24 |
| vtičnica šuko n/o | kom | 2 |
| puša za dovod in odvod agregata 5x32A | kos | 2 |
| Instalacijske cevi, kanali, police |  |  |
| Dobava in montaža materiala, komplet z drobnim montažnim, spojnim in veznim materialom |  |  |
| Cevi |  |  |
| cev RBT, fi 16, | m | 50 |
| cev euroflex gibljiva, fi12-fi36, za priklop fiksnih priključkov | m | 6 |
| PN cev fi 13,5, fi16, komplet z instalacijskim priborom, skobami | m | 30 |
| Instalacijski kanali PVC NIK |  |  |
| Komplet s pritrdilnim materialom |  |  |
| NIK 1 (15x17) | m | 5 |
| NIK 2 (30x17) | m | 2 |
| NIK 3 (30x30) | m | 2 |
| NIK 5 (40x25) | m | 2 |
| Kabelske police |  |  |
| Kabelska polica, komplet s spojkami, pritrdilnim in obešalnim priborom, LENX; ELBA ali podobno |  |  |
| PK100/60 | m | 8 |
| PK200/60 | m | 4 |
| Dodatni pribor za kabelske police za izdelavo kabelskih tras |  |  |
| pokrov kabelske police PPE100 | m | 8 |
| pokrov kabelske police PPE200 | m | 4 |
| Parapetni kanali |  |  |
| Parapetni kanal legrand | m | 16 |
| Razvodne doze |  |  |
| Razvodne doze PVC RKP, komplet s sponkami in pritrdilnim materialom, razvod moč in razsvetljava | kos | 6 |
| Demontaže, izsekavanja, režijske ure |  |  |
| rezijske ure pri predelavi inštalacij | ur | 12 |
| Izdelava prebojev, izsekavanja, za polaganje novih kablov (podometna instalacija,..) - ocena, usklajevanja in ostale režijske ure | ur | 8 |
| Izenačenje potencialov |  |  |
| Razdelilec z zbiralko za izenačenje potenciala GIP, obstoječ, priklop dodatnega odvodnega vodnika za ZIP1 | kom | 1 |
| Vodnik, položen p/o v izolacijsko cev RFS, RBT, oz. n/o v kabelskih policah do posameznih stikov za izenačenje potenciala, komplet z instalacijskim materialom in priborom |  |  |
| H07V-K 1x6mm2 rumeno zelena | m | 20 |
| H07V-K 1x16mm2 rumeno zelena | m | 20 |
| Doza za izenačitev električnih potencialov, montaža na kabelskih policah, kot npr. DEHN R15 | kom | 1 |
| Izdelava stika na zaščitno in nevtralno zbiralko v električnem razdelilcu z vijačenjem | kom | 1 |
| Izdelava stikov na tehnološko opremo, kovinske mize, kabelske police, parapetne kanale, ipd. z vijakom in kabelskim čevljem | kom | 2 |
| Razdelilci |  |  |
| Električna razdelilna omara R-L/A+U (lekarna) podometna, z vgrajeno sledečo opremo (ali ustrezno): |  |  |
| električna omara, stenska kovinska nadgradnja (vgradna) dimenzij 600x600x 150mm komplet z montažno ploščo | kom | 1 |
| 4p stikalo 1,0,2 40A ročni preklop mreža/agregat | kos | 1 |
| avtomatske varovalke 2p do 16 A | kos | 20 |
| sponke VS L, N, Z | kos | 60 |
| torba za načrte | kom | 1 |
| glavno stikalo 40A-3pol | kom | 1 |
| stikalo preklopno 1-0-2; 2-polno (UPS) | kom | 1 |
| drobni, potrošni material in vezava omarice | kpl | 1 |
| priklop vodnikov cca 15 (kos) | kpl | 1 |
| Prevezava / predelava obstoječe omarice | kpl | 1 |
| Odstranitev, prevezava, vodnikov, ki se prestavijo v novo omarico | ura | 15 |
| Izvedba meritev |  |  |
| Izvedba meritev za komplet izvedeno električno in strelovodno instalacijo objekta z izdelavo zapisnikov in poročil v sestavi: | kpl | 1 |
| - merjenje impedance okvarne zanke |  |  |
| - merjenje izolacijske upornosti |  |  |
| - merjenje izenačitev potencialov |  |  |
| - funkcionalni preizkus |  |  |
| DROBNI MONTAŽNI MATERIAL, NEPREDVIDENI STROŠKI |  |  |
| Drobni montažni material (uvodnice, vijaki, sponke,..) za razsvetljavo, moč, šibkotočno instalacijo in instalacijo za izenačenje električnega potenciala | % od vrednosti prenove | 2,00% |
| Nepredvidena in dodatna dela, sprememba od načrtovanih del. Obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi | % od vrednosti prenove | 3,00% |

  - Popis del in materiala za avtomatski preklop ene PE na agregat

| Omara za avtomatski preklop /agregat - mreža do 63A (**) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Električna razdelilna omara R-L/A+U (lekarna) podometna, z vgrajeno sledečo opremo (ali ustrezno): |  |  |
| električna omara, stenska kovinska nadgradnja (vgradna) dimenzij 600x600x 150mm komplet z montažno ploščo | kom | 1 |
| 4p stikalo 1,0,2 40A ročni preklop mreža/agregat | kos | 1 |
| avtomatske varovalke 2p do 16 A | kos | 5 |
| sponke VS L, N, Z | kos | 30 |
| sponke za dvižni vod | kos | 16 |
| torba za načrte | kom | 1 |
| glavno stikalo 63A-3pol | kom | 2 |
| ATyS g M 63A, 4-p, preklop Trans.- Gen., 230/400VAC Kratkostične zbiralke, 4-p, 40A-125A Zaščita kontaktov MV & Atys M, 4-poli, 40A-160A | kom | 1 |
| drobni, potrošni material in vezava omarice | kpl | 1 |
| priklop vodnikov ( Napajanje agregat, napajanje mreža, izvod na omaro ) | kpl | 1 |
| Prevezava / predelava obstoječe omarice (Sb lekarna) vgradnja stikal, dograditev , dodelava | kpl | 1 |
| števec 3F za na din letev 63A za odčitavanje porabe iz dizel agregata | kpl | 1 |
| 5x10m2 finožilni v zaščitni cevi ali kanalu (za dovod in odvod -AGREGAT) | m | 30 |
| Prevezava / predelava obstoječe omarice (Sb AGREGAT) vgradnja stikal - LOČILNIKA, dograditev , dodelava | kpl | 1 |
| pomožni kontakt za avtomatiko za alarmiranje, kompletno z ožičenjem do alarmne centrale - brez priklopa na centralo | kpl | 1 |

  - Popis del in materiala za začasni razvod

| Začasni razvod |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za nemoteno poslovanje PE se za čas izvajanja elektro del zagotovi začasni razvod električnih in komunikacijskih inštalacij: |  |  |
| Elektro-komunikacijska omarica za začasni razvod | kpl | 1 |
| Začasni razvod elektrike in komunikacij | kpl | 1 |

  - Izdelava dokumentacije za eno PE

| IZDELAVA DOKUMENTACIJE, PRIDOBIVANJE DOKAZIL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izdelava PZI projekta za vsako lekarno posebej: komplet električnih instalacij |  | kpl | 1 |
| Pridobivanje in kompletiranje dokazil o zanesljivosti objekta |  | kpl | 1 |
| Opomba |  |  |
| (*) | Univerzalno ožičenje mora omogočiti sistemsko garancijo |  |
| (**) | Dela se izvajajo izven obratovalnega oz. delovnega časa lekarne |  |

- Vzdrževanje sistema za zagotavljanje zanesljivejšega napajanje v PE Lekarna Ljubljana

| Opis | EM | Okvirna količina |
| --- | --- | --- |
| Vzdrževanje UPS naprav do 2KVA | kos | 2 |
| Vzdrževanje UPS naprav od 2,1 do 3,3 KVA | kos | 55 |
| Vzdrževanje UPS naprav od 5 do 6 KVA | kos | 3 |

Vzdrževanje obstoječe opreme naročnika

Ponudnik bo vzdrževal tudi opremo, ki je pri naročniku že nameščena in delujoča.

Seznam obstoječe opreme naročnika:

| UPS Model | Število |
| --- | --- |
| Socomec ITYS 2.0 kVA | 1 |
| Socomec ITYS 3.0 kVA | 8 |
| Socomec ITYS 6.0 kVA | 1 |
| Socomec MASTERYS 3/1, 8 kVA | 1 |
| Socomec MASTERYS 3/3,15 kVA | 1 |
| Socomec NETYS 2.2 kVA | 1 |
| Socomec NETYS 1.7 kVA | 2 |
| Socomec NETYS 3.0 kVA | 1 |
| Socomec NETYS 3.3 kVA | 9 |
| Socomec NETYS PR 1.7 kVA | 1 |
| Socomec NETYS PR 3.3 kVA | 1 |
| Socomec NETYS RT 2.2 kVA | 1 |
| Socomec NETYS RT 3.3 kVA | 8 |
| Socomec NETYS RT 5.0 kVA | 2 |

S podpisom teh specifikacij potrjujemo, da smo z njimi seznanjeni in da smo jih dosledno upoštevali pri pripravi ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

V __________________, dne _____________

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

__________________________________

Obrazec 4 - nov

Ljubljana,  10.1.2024

Številka:   3-3/2024

Ponudnik:   	______________________

______________________

______________________

IZJAVA PONUDNIKA

o izpolnjevanju pogojev iz 9. do 29. točke 9. člena

Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe št. 3-3/2023, z dne 10.1.2024

Izjavljamo da:

- zagotavljamo dostavo opreme fco lokacije naročnika;

- zagotavljamo montažo, namestitev oz. zamenjavo opreme, vgradnjo materiala kjer bo to potrebno, brez dodatnih stroškov za naročnika;

- nudimo odzivni čas za odpravo napak med delavnikom 2 (dve) uri od prijave okvare;

- razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmožnostmi za izvedbo projekta;

- zagotavljamo odvoz zamenjane opreme na lokacijo, ki jo določi naročnik;

- v času garancije zagotavljamo nadomestno opremo z enako funkcionalnostjo na lokaciji naročnika za čas servisiranja;

- v času garancije po potrebi zagotavljamo servisiranje opreme v svoji enoti in ponovno dostavo naročniku brez vsakršnih dodatnih stroškov;

- nudimo sukcesivno dobavo, dobavni rok se glede na vrsto in količino opreme ter potrebe naročnika opredeli s pogodbo;

- za opremo nudimo garancijski rok kot je opredeljen v tehničnih specifikacijah (obrazec 2b) vendar najmanj 36 mesecev pri stranki.

- zagotavljamo servisiranje ponujene opreme tudi po poteku garancijske dobe;

- zagotavljamo, da so vse ponujene naprave za brezprekinitveno napajanje istega proizvajalca;

- smo pooblaščeni prodajalec in serviser principala za vso ponujeno in vzdrževano opremo, kar izkazujemo s priloženo izjavo proizvajalca opreme, da smo pooblaščeni prodajalec in serviser principala za vso ponujeno in vzdrževano opremo;

- zagotavljamo, da bomo vzdrževali tudi opremo, ki je pri naročniku že nameščena in delujoča ter da smo pooblaščeni za vzdrževanje te opreme;

- zagotavljamo, da smo ponudbeno ceno oblikovali v skladu s pogoji predmetnega naročila ter da ponudbena cena vsebuje vse stroške, ki jih bomo imeli z izvedbo naročila (cena storitve mora vključevati efektivno uro in vse morebitne ostale stroške, kot so prihod na lokacijo, kilometrina, dovolilnica za dostop v mestno središče, uporaba tovornega vozila, odvoz odpadnega materiala) ter da smo pri oblikovanju cene upoštevali, da naročnik pri večini svojih lokacijah nima zagotovljenega parkirnega prostora in da je do nekaterih enot omejen dostop z uporabo posebne dovolilnice;

- zagotavljamo, da bomo zagotovili kvaliteten material, potreben za izvedbo del - material se plača po dejanski vrednosti porabe le-tega, in sicer po tržnih veljavnih cenah oz. najugodnejših od teh;

- zagotavljamo, da bomo na delo k naročniku napotili samo strokovno usposobljene tehnike z veljavnim certifikatom proizvajalca specificirane opreme, ki bodo pri njem v rednem delovnem razmerju, z opravljenim usposabljanjem v skladu z veljavno zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu, kar bomo na zahtevo naročnika izkazali s predložitvijo ustreznih listin ter da smo pri pripravi ponudbe upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varnosti pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojev, veljavnih v RS;

- zagotavljamo izvedbo del na način in v terminih, da delovni proces naročnika ni moten, torej tudi v času izven delovnega časa naročnika (popoldan, zvečer, preko vikendov ali praznikov), vse v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom;

- zagotavljamo, da bomo naročena dela izvedli v roku, dogovorjenim z naročnikom;

- zagotavljamo, da bomo naročena dela izvedli strokovno in v skladu s pogodbenimi določili ter zakonskimi predpisi in pravili stroke;

- se strinjamo, da naročnik zaradi spremenjenih okoliščin lahko spremeni v razpisu naveden obseg storitev;

- brez dodatnih stroškov za naročnika zagotavljamo odvoz odstranjenega materiala na ustrezno odlagališče skladno z veljavno zakonodajo o varstvu okolja.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

V __________________, dne _____________

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

__________________________________

Za izkazovanje razpisnega pogoja iz:

- 20. točke 9. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so sestavni del dokumentacije št. 3-3/2023, z dne 10.1.2024 obrazcu 4 prilagamo izjavo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen prodajalec in serviser principala za vso ponujeno in vzdrževano opremo.

- 21. točke 9. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so sestavni del dokumentacije št. 3-3/2023, z dne 10.1.2024 obrazcu 4 prilagamo izjavo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen serviser.