Ljubljana,  10.1.2024

Številka:   3-3/2024

JAVNO NAROČILO

ZAGOTAVLJANJE ZANESLJIVEJŠEGA ELEKTRIČNEGA NAPAJANJA

V PE LEKARNA LJUBLJANA

OBRAZCI

Ponudnik razpisne obrazce izpolni.

Vsebine razpisnih obrazcev ni dovoljeno spreminjati. V primeru posega v vsebino obrazcev, bo naročnik takšno ponudbo kot nedopustno izločil.

Obrazec 1

Ljubljana,  10.1.2024

Številka:   3-3/2024

PONUDBA

Podatki o ponudniku in podizvajalcih oz. izvajalcih v skupnem nastopu

Na podlagi obvestila o javnem naročilu za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana, ki ga je naročnik Lekarna Ljubljana objavil na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije oddajamo svojo ponudbo in prilagamo dokumentacijo v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe:

Podatki o ponudniku:

Firma oziroma ime: 	________________________________________________________

Naslov:			________________________________________________________

Identifikacijska  številka: 	________________________________________________________

Pristojni davčni urad:	________________________________________________________

Matična številka:     	________________________________________________________

Transakcijski račun /banka: _______________________________________________________

________________________________________________________

Številka telefona:     	________________________________________________________

E-pošta:		     	________________________________________________________

Kontaktna oseba:		________________________________________________________

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: _______________________________________________

Ponudnik je MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje):        DA         NE    (ustrezno obkroži)

Zakoniti zastopniki ponudnika (potrebno je navesti vse zastopnike z navedbo morebitnih omejitev):

- ___________________________________________________________

- ___________________________________________________________

- ___________________________________________________________

V primeru, da ima ponudnik sedež v drugi državi, izpolni tudi:

Naš pooblaščenec za vročitve po ZUP v Republiki Slovenije je (ime in priimek): ______________________: __________________________,stanujoč (ulica, hišna številka, kraj v RS): _______________________

Pri izvedbi javnega naročila (ustrezno obkroži!):

- bomo delo opravili samostojno brez podizvajalcev in brez drugih izvajalcev v skupni izvedbi naročila

oz.

- bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

1.

2.

3.

4.

5.

(ponudnik mora predložiti list »Priloga k obrazcu 1 – podizvajalec« za vsakega od podizvajalcev)

oz.

- bomo sodelovali z izvajalci v skupni izvedbi naročila, in sicer:

1.

2.

3.

4.

5.

(ponudnik mora predložiti list »Priloga k obrazcu 1 - partner v skupni ponudbi« za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi)

Z oddajo svoje ponudbe potrjujemo, da smo pri pripravi ponudbe upoštevali vse zahteve naročnika navedene v objavi in v dokumentaciji za predmetno naročilo in da sprejemamo vse razpisne pogoje in zahteve naročnika navedene v tej dokumentaciji

Pod kazensko in materialno odgovornostjo jamčimo, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru naročniku odgovarjamo za vso nastalo škodo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

_________________________________

_____________, dne ____________

Priloga:

- priloga k obrazcu 1: podizvajalec

- priloga k obrazcu 1: partner v skupni ponudbi

Priloga k obrazcu 1: partner v skupni ponudbi

Ljubljana,  10.1.2024

Številka:   3-3/2024

Podatki o partnerju v skupni ponudbi:

| POSLOVNI PODATKI PARTNERJA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popoln naziv in naslov: |  |  |
| Matična št.: |  |  |
| Identifikacijska št. za DDV: |  |  |
| Pristojni davčni urad: |  |  |
| Številka TRR: |  |  |
| E-pošta: |  |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI PARTNERJA (z navedbami morebitnih omejitev): |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| Področje oz. vrsta ter obseg del, za katera bo zadolžen partner v skupni ponudbi: |  |  |
| ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ |  |  |

Ponudnik v ponudbi predloži Priloga k obrazcu 1: partner v skupni ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi.

Priloga k obrazcu 1: podizvajalec

Ljubljana,  10.1.2024

Številka:   3-3/2024

Podatki o podizvajalcu:

| POSLOVNI PODATKI PODIZVAJALCA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popoln naziv in naslov: |  |  |
| Matična št.: |  |  |
| Identifikacijska št. za DDV: |  |  |
| Pristojni davčni urad: |  |  |
| Številka TRR: |  |  |
| E-pošta: |  |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA (z navedbami morebitnih omejitev): |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| DEL IZVEDBE NAROČILA, KI GA BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: |  |  |
| Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec: |  |  |
| Obseg v %: |  |  |
| Vrednost: |  |  |
| Kraj izvedbe: |  |  |
| Rok izvedbe: |  |  |

V primeru, da ima podizvajalec sedež v drugi državi, izpolni tudi:

Naš pooblaščenec za vročitve po ZUP v Republiki Slovenije je: _______________________ (ime in priimek), stanujoč ______________________________________________________ (ulica, hišna številka, kraj v RS)

Ponudnik v ponudbi predloži Priloga k obrazcu 1: podizvajalec za vsakega od podizvajalcev.

Obrazec 2a

Ljubljana,  10.1.2024

Številka:   3-3/2024

Ponudnik:   	______________________

______________________

______________________

POVZETEK PREDRAČUNA

| Skupna ponudbena vrednost (A+B+C+D+E) za obdobje treh let: | _______________ EUR brez DDV |
| --- | --- |

Povzetek predračuna je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

V __________________, dne _____________

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

__________________________________

Obrazec 2b

Ljubljana,  10.1.2024

Številka:   3-3/2024

Ponudnik:   	______________________

______________________

______________________

TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Nakup in vzdrževanje naprav za zagotavljanje zanesljivejšega napajanja v PE Lekarna Ljubljana s predelavo elektro omaric

Predmet javnega naročila je nakup naprav za neprekinjeno napajanje (UPS) in integracija teh naprav z obstoječim okoljem naročnika po poslovalnicah v Sloveniji (seznam PE Lekarna Ljubljana je podan kot priloga razpisne dokumentacije) skupaj z vzdrževanjem in predelavo elektro inštalacij tam, kjer je to potrebno.

Naročilo obsega

- nakup, dostava in montaža UPS naprav z vso pripadajočo opremo ter njihova integracija v obstoječi sistem IT nadzora delovanja.

- vzdrževanje UPS naprav.

- predhodna izvedba predelave elektro omaric in ožičenja v PE naročnika tam, kjer je potrebno, s katero se zagotovi priklop

- naprav za brezprekinitveno napajanje,

- računalniške opreme in sredstev tehničnega varovanja ipd. na naprave za brezprekinitveno napajanje ter

- PE na agregat, ki je lahko stalni ali začasni oz. mobilni.

Oprema, ki se bo priklapljala na ponujene naprave, je:

- računalniško-komunikacijska:

  - delovne postaje z operacijskim sistemom Microsoft Windows,

  - periferna oprema (čitalci: KZZ, Symbol, Datalogic, POS tiskalniki Epson, tiskalniki nalepk,…),

  - omrežna in dostopovna oprema Cisco,

  - sistem za varnostno kopiranje Dell EMC in HPE strežniški sistemi,

- ostala elektro oprema poslovalnic:

  - naprave tehničnega varovanja,

  - sistem elektronskih označevalcev cen,

  - sistem za elektronsko evidenco prisotnosti na delovnem mestu,

  - drsna vrata in podobno.

Ponujene UPS naprave morajo omogočati popolno integracijo z naročnikovim obstoječim nadzornim sistemom Nagios.

Vsa oprema mora biti nova in nerabljena z vključeno uradno garancijo proizvajalca. Navedene so minimalne zahteve, ponudnik lahko ponudi opremo boljših oziroma zmogljivejših specifikacij. Ponudnik mora predložiti lastno ponudbo, kjer je naveden proizvajalec, model ter tehnične specifikacije ponujene opreme, ki se morajo skladati s spodaj zahtevanimi.

- Oprema

Tehnične zahteve naprav za neprekinjeno napajanje (UPS) so podane v spodnji tabeli. Ponudnik v koloni »Ponujeno (izpolni ponudnik)« navede proizvajalca in naziv modela opreme, oznako dela oziroma lastnost ponujene opreme. Pri zahtevah, kjer je zahtevana le prisotnost funkcionalnosti, ponudnik napiše naziv funkcionalnosti/komponento, ki jo vključuje oziroma prisotnost zahteve potrdi z »da«.

|  | Opis | EM | Okvirna količina |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oprema(*) |  |  |
| 1 | UPS model 3300VA | kos | 8 |
| 2 | UPS model 3000VA | kos | 17 |
| 3 | UPS model 5000VA | kos | 5 |
| 4 | UPS model 6000VA | kos | 3 |
| 5 | Dodatne baterije za UPS model 3300VA | kos | 10 |
| 6 | Dodatne baterije za UPS model 3000VA | kos | 10 |
| 7 | Dodatne baterije za UPS model 5000VA | kos | 10 |
| 8 | Dodatne baterije za UPS model 6000VA | kos | 10 |
| 9 | Mrežna kartica z vgradnjo | kos | 60 |
| 10 | Ročni bypas | kos | 60 |
| 11 | Podaljški/dvojno vpetje | kos | 20 |

Opomba:

(*) - V ceni opreme so upoštevani tudi dobava, namestitev in nastavitev kpl skupaj s testiranjem delovanja ter tehnično dokumentacijo.

  - UPS RACK model min 3000 VA

|  | Minimalne zahteve naročnika | Ponujeno (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec in naziv | / |  |
| Oblika in velikost | rack izvedba, največ 2U |  |
| Tehnologija | On line |  |
| Zaslon | LCD na sprednji strani |  |
| Izvedba | Enofazna |  |
| Fizično ločeni segmenti obremenitve | 2 |  |
| Nazivna moč (VA) | 3300VA |  |
| Delovna moč (W) | 2700W |  |
| Vhodna in izhodna (nazivna) napetost | 208V do 240V |  |
| Izhodna napetost | 230 V, nastavljivo 200 V, 208 V, 220 V, 240 V |  |
| Frekvenca | 50/60 Hz |  |
| Učinkovitost v on-line načinu | 93% |  |
| Oddaljen nadzor preko SNMP protokola | Nadzor in poročanje o delovanju in statusu (obremenitev, avtonomija). Možnost nadgradnje strojne kode na daljavo. Možnost pošiljanja elektronskih sporočil o statusu UPS naprave. Možnost odklopa po segmentih na daljavo. Preko mrežnega LAN priklopa 10/100. Preko SNMP protokola. Popolna integracija z Nagios nadzornim sistemom. |  |
| Avtonomija pri 810W obremenitvi | 18 minut |  |
| Avtonomija pri 2700W obremenitvi | 3 minute |  |
| Možnost vgradnje dodatnih baterij za povečanje avtonomije. | 4 baterije Avtonomija vsaj 77 minut pri 2700W obremenitvi |  |
| Programska oprema za upravljanje, nadzor in varno zaustavitev naprav ob izpadu napajanja | DA |  |
| Samodejni zagon po vzpostavitvi napajanja | DA |  |
| Priključki | min. 6 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C19 (16 A) |  |
| Priključni kabli s konektorji IEC320 | min. 2x |  |
| Razdelilec | Vgradnja v 19˝ strežniško omaro in s priklopom na ponujen UPS sistem. Največ 1U. Kabel dolžine 2m z EURO/M priključkom. 8× 220V schuko vtičnice. |  |
| Garancija in režim vzdrževanja | 36 mesecev na lokaciji naročnika, 2 urni odzivni čas, 13 ur na dan, delovni dnevi. Garancija na baterije 36 mesecev. |  |

  - UPS TOWER model min. 3000 VA

|  | Minimalne zahteve naročnika | Ponujeno (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec in naziv | / |  |
| Oblika in velikost | Tower |  |
| Tehnologija | On line |  |
| Zaslon | LCD na sprednji strani |  |
| Izvedba | Enofazna |  |
| Fizično ločeni segmenti obremenitve | 2 |  |
| Nazivna moč (VA) | 3300VA |  |
| Delovna moč (W) | 2700W |  |
| Vhodna in izhodna (nazivna) napetost | 208V do 240V |  |
| Izhodna napetost | 230 V, nastavljivo 220 V, 230 V, 240 V (± 1 %) |  |
| Frekvenca | 50/60 Hz |  |
| Učinkovitost | 94% |  |
| Oddaljen nadzor preko SNMP protokola | Nadzor in poročanje o delovanju in statusu (obremenitev, avtonomija). Možnost nadgradnje strojne kode na daljavo. Možnost pošiljanja elektronskih sporočil o statusu UPS naprave. Možnost odklopa po segmentih na daljavo. Preko mrežnega LAN priklopa 10/100. Preko SNMP protokola. Popolna integracija z Nagios nadzornim sistemom. |  |
| Avtonomija pri 810W obremenitvi | 18 minut |  |
| Avtonomija pri 2700W obremenitvi | 3 minute |  |
| Možnost vgradnje dodatnih baterij za povečanje avtonomije. | 4 baterije Avtonomija vsaj 77 minut pri 2700W obremenitvi |  |
| Programska oprema za upravljanje, nadzor in varno zaustavitev naprav ob izpadu napajanja | DA |  |
| Samodejni zagon po vzpostavitvi napajanja | DA |  |
| Priključki | min. 8 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C19 (16 A) |  |
| Priključni kabli s konektorji IEC320 | min. 2x |  |
| Razdelilec | Vgradnja v 19˝ strežniško omaro in s priklopom na ponujen UPS sistem. Največ 1U. Kabel dolžine 2m z EURO/M priključkom. 8× 220V schuko vtičnice. |  |
| Garancija in režim vzdrževanja | 36 mesecev na lokaciji naročnika, 2 urni odzivni čas, 13 ur na dan, delovni dnevi. Garancija na baterije 36 mesecev. |  |

  - Dodatne baterije za UPS RACK model min. 3000 VA

|  | Minimalne zahteve naročnika | Ponujeno (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec in naziv | / |  |
| Kompatibilnost z modelom 3000VA | Popolna kompatibilnost in možnost vgradnje v ponujen model iz točke 1.1. 3000VA |  |
| Avtonomija naprave z eno (1) dodatno baterijo pri 810W obremenitvi | 78 minut |  |
| Avtonomija naprave z eno (1) dodatno baterijo pri 2700W obremenitvi | 21 minut |  |
| Garancija in režim vzdrževanja | 36 mesecev |  |

  - Dodatne baterije za UPS Tower model min. 3000 VA

|  | Minimalne zahteve naročnika | Ponujeno (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec in naziv | / |  |
| Kompatibilnost z modelom 3000VA | Popolna kompatibilnost in možnost vgradnje v ponujen model iz točke 1.1. 3000VA |  |
| Avtonomija naprave z eno (1) dodatno baterijo pri 810W obremenitvi | 78 minut |  |
| Avtonomija naprave z eno (1) dodatno baterijo pri 2700W obremenitvi | 21 minut |  |
| Garancija in režim vzdrževanja | 36 mesecev |  |

  - UPS RACK model min. 5000 VA

|  | Minimalne zahteve naročnika | Ponujeno (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec in naziv | / |  |
| Oblika in velikost | Za vgradnjo v 19˝ strežniško omaro (rack izvedba) največ 3U. |  |
| Tehnologija | On line |  |
| Zaslon | LCD na sprednji strani |  |
| Redundanca | Možnostjo paralelnega delovanja (1+1) |  |
| Izvedba | Enofazna |  |
| Fizično ločeni segmenti obremenitve | 2 |  |
| Nazivna moč (VA) | 5000VA |  |
| Delovna moč (W) | 4500W |  |
| Vhodna in izhodna (nazivna) napetost | 220V do 240V |  |
| Izhodna napetost | 230 V, nastavljivo 200 V, 208 V, 220 V, 240 V |  |
| Frekvenca | 50/60 Hz |  |
| Učinkovitost | 94% |  |
| Oddaljen nadzor preko SNMP protokola | Nadzor in poročanje o delovanju in statusu (obremenitev, avtonomija). Možnost nadgradnje strojne kode na daljavo. Možnost pošiljanja elektronskih sporočil o statusu UPS naprave. Možnost odklopa po segmentih na daljavo. Preko mrežnega LAN priklopa 10/100. Preko SNMP protokola. Popolna integracija z Nagios nadzornim sistemom. |  |
| Avtonomija pri 1350W obremenitvi | 22 minut |  |
| Avtonomija pri 4500W obremenitvi | 5 minut |  |
| Možnost vgradnje dodatnih baterij za povečanje avtonomije. | 4 baterije Avtonomija vsaj 58 minut pri 4500W obremenitvi |  |
| Programska oprema za upravljanje, nadzor in varno zaustavitev naprav ob izpadu napajanja | DA |  |
| Samodejni zagon po vzpostavitvi napajanja | DA |  |
| Priključni kabli | Vsi potrebni napajalni in mrežni kabli. |  |
| Razdelilec | Vgradnja v 19˝ strežniško omaro in s priklopom na ponujen UPS sistem. Največ 1U. Kabel dolžine 2m z EURO/M priključkom. 8× 220V schuko vtičnice. |  |
| Garancija in režim vzdrževanja | 36 mesecev na lokaciji naročnika, 2 urni odzivni čas, 13 ur na dan, delovni dnevi. Garancija na baterije 36 mesecev. |  |

  - Dodatne baterije za UPS RACK model min. 5000 VA

|  | Minimalne zahteve naročnika | Ponujeno (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec in naziv | / |  |
| Kompatibilnost z modelom 3000VA | Popolna kompatibilnost in možnost vgradnje v ponujen model iz točke 1.1. 3000VA |  |
| Avtonomija naprave z eno (1) dodatno baterijo pri 810W obremenitvi | 78 minut |  |
| Avtonomija naprave z eno (1) dodatno baterijo pri 2700W obremenitvi | 21 minut |  |
| Garancija in režim vzdrževanja | 36 mesecev |  |

  - UPS TOWER model min. 6000VA

|  | Minimalne zahteve naročnika | Ponujeno (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec in naziv | / |  |
| Oblika in velikost | Tower izvedba |  |
| Tehnologija | On line |  |
| Zaslon | LCD na sprednji strani |  |
| Izvedba | Enofazna |  |
| Fizično ločeni segmenti obremenitve | 2 |  |
| Nazivna moč (VA) | 5000VA |  |
| Delovna moč (W) | 4500W |  |
| Vhodna in izhodna (nazivna) napetost | 220V do 240V |  |
| Izhodna napetost | 230 V, nastavljivo 220 V, 230 V, 240 V (± 1 %) |  |
| Frekvenca | 50/60 Hz |  |
| Učinkovitost | 94% |  |
| Oddaljen nadzor preko SNMP protokola | Nadzor in poročanje o delovanju in statusu (obremenitev, avtonomija). Možnost nadgradnje strojne kode na daljavo. Možnost pošiljanja elektronskih sporočil o statusu UPS naprave. Možnost odklopa po segmentih na daljavo. Preko mrežnega LAN priklopa 10/100. Preko SNMP protokola. Popolna integracija z Nagios nadzornim sistemom. |  |
| Avtonomija pri 1350W obremenitvi | 22 minut |  |
| Avtonomija pri 4500W obremenitvi | 5 minut |  |
| Možnost vgradnje dodatnih baterij za povečanje avtonomije. | 4 baterije Avtonomija vsaj 58 minut pri 4500W obremenitvi |  |
| Programska oprema za upravljanje, nadzor in varno zaustavitev naprav ob izpadu napajanja | DA |  |
| Samodejni zagon po vzpostavitvi napajanja | DA |  |
| Priključni kabli | Vsi potrebni napajalni in mrežni kabli. |  |
| Razdelilec | Vgradnja v 19˝ strežniško omaro in s priklopom na ponujen UPS sistem. Največ 1U. Kabel dolžine 2m z EURO/M priključkom. 8× 220V schuko vtičnice. |  |
| Garancija in režim vzdrževanja | 36 mesecev na lokaciji naročnika, 2 urni odzivni čas, 13 ur na dan, delovni dnevi. Garancija na baterije 36 mesecev. |  |

  - Dodatne baterije za UPS Tower model min. 6000VA

|  | Minimalne zahteve naročnika | Ponujeno (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec in naziv | / |  |
| Kompatibilnost z modelom 3000VA | Popolna kompatibilnost in možnost vgradnje v ponujen model iz točke 1.1. 3000VA |  |
| Avtonomija naprave z eno (1) dodatno baterijo pri 810W obremenitvi | 78 minut |  |
| Avtonomija naprave z eno (1) dodatno baterijo pri 2700W obremenitvi | 21 minut |  |
| Garancija in režim vzdrževanja | 36 mesecev |  |

  - Mrežna kartica z vgradnjo

|  | Minimalne zahteve naročnika | Ponujeno (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec in naziv | / |  |
| Model | NET-VISION8CARD ali podobni primerljivi |  |
| Opis | NET VISION CARD WEB/SNMP INTERFACE IPV4/IPV6 ali podobni primerljivi |  |
| Garancija | 36 mesecev |  |

  - Ročni by-pass za naprave min 3000 VA

|  | Minimalne zahteve naročnika | Ponujeno (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec in naziv | / |  |
| Izvedba | RACK izvedba |  |
| Opis | Vgradnja v 19˝ strežniško omaro in s priklopom na ponujene UPS sisteme izvedbe RACK in TOWER min. 3000 VA. Največ 1U višine. |  |
| Priključki za porabnike | min. 5 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C19 (16 A) |  |
| Priključni kabel dolžine 2m z schuko vtikačem | da |  |
| Priključni kabli 16 A za povezavo UPS-bypas | da |  |
| Garancija in režim vzdrževanja | 36 mesecev na lokaciji naročnika, 2 urni odzivni čas, 13 ur na dan, delovni dnevi. |  |

  - Ročni by-pass za naprave min 5000VA

|  | Minimalne zahteve naročnika | Ponujeno (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec in naziv | / |  |
| Izvedba | RACK izvedba |  |
| Opis | Vgradnja v 19˝ strežniško omaro in s priklopom na ponujene UPS sisteme izvedbe RACK min 5000 VA. Največ 2U. |  |
| Priključki za porabnike | min. 3 x IEC 320-C13 (10 A) + 2 x IEC 320-C19 (16 A) |  |
| Garancija in režim vzdrževanja | 36 mesecev na lokaciji naročnika, 2 urni odzivni čas, 13 ur na dan, delovni dnevi. |  |

  - Ročni by-pass za naprave min 6000 VA

|  | Minimalne zahteve naročnika | Ponujeno (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec in naziv | / |  |
| Izvedba | Stenska izvedba oz samostojna omarica. |  |
| Opis | Priklop na ponujene UPS sisteme TOWER izvedbe min. 6000 VA. |  |
| Garancija in režim vzdrževanja | 36 mesecev na lokaciji naročnika, 2 urni odzivni čas, 13 ur na dan, delovni dnevi. |  |

- Dobava, namestitev, nastavitev in integracija s testiranjem

Instalacija UPS sistemov v poslovni enoti

Sklop storitev:

Priprava električne inštalacije

Inštalacija na lokaciji z integracijo v obstoječi sistem

Vrsta storitve:

Dostava opreme

Priklop UPS sistema na naprave naročnika

Konfiguracija UPS sistema

Vklop v obstoječi nadzorni sistem Nagios preko SNMP protokola. Naročnik ima okolje že vzpostavljeno in urejeno celovito vzdrževanje, ki ni predmet tega javnega naročila. Storitev vklopa mora biti izvedena iz strani obstoječega vzdrževalca sistema, da je naročniku zagotovljeno skupno upravljanje in vzdrževanje obstoječe in nove opreme.

Test delovanja sistema

Zaključek:

Fizična odstranitev obstoječega UPS sistema, kjer je to potrebno in odvoz na lokacijo, ki jo določi naročnik.

Dokumentacija

Sklop storitev:

Priprava dokumentacije

Vnos v sistem

Vrsta storitve:

Tehnična dokumentacija: izdelava oz. dopolnitev obstoječe dokumentacije o

izvedenih storitvah za prenovljeno okolje

Vnos novo integrirane opreme v sistem naročnika za potrebe poročanja. Storitev vnosa mora biti izvedena iz strani obstoječega vzdrževalca sistema, da je naročniku zagotovljeno skupno upravljanje in vzdrževanje obstoječe in nove opreme.

Opomba: Vse storitvene postavke vsebujejo tudi:

Popis opreme

Lepljenje inventarnih številk naročnika na opremo (nalepke z inventarnimi

številkami priskrbi naročnik)

Vnos opreme v portal naročnika. Storitev vnosa mora biti izvedena iz strani obstoječega vzdrževalca sistema, da je naročniku zagotovljeno skupno upravljanje in vzdrževanje obstoječe in nove opreme.

- Popis del in materiala za kompletno prenovo elektro omarice in ožičenja v posamezni PE

Vsa dela se izvajajo izven delovnega časa PE. Seznam PE se nahaja v Prilogi 1: Seznam lokacij.

  - Prenova ožičenja – popis za dela v eni PE, količine so okvirne

| Prenova ožičenja (*) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kabli in ostali vodovni material |  |  |
| Dobava in polaganje kabla Cca -s1, d2, a1, delno v cev RFS , delno v RBT ceveh, v talnih kanalih ali kabelskih policah: |  |  |
| U/FTP cat.6a R&M ali ustrezno | m | 510 |
| Dobava in montaža materiala, komplet z drobnim montažnim, spojnim in veznim materialom: |  |  |
| parapetni kanal legrand | m | 8 |
| kolena za parapetni kanal | kos | 4 |
| Komunikacijsko vozlišče + oprema |  |  |
| Komunikacijska omara - vozlišče (š/g/v) 600/ (800)600/2000mm, z dvojnimi vrati (sprednja iz stekla) v kovinskem okvirju in s cilindrično ključavnico, s prezračevalnim ventilatorjem, termostatom, skupaj s priborom za vgradnjo opreme ter vgrajeno naslednjo opremo: | kom | 1 |
| polica 19" | kos | 3 |
| telefonski povezovalni panel cat.3 | kos | 1 |
| podatkovni povezovalni panel (patch panel), FTP, cat.6A, 24 portov | kos | 3 |
| snap-in konektor R&M FTP, cat.6A | kos | 72 |
| urejevalnik kablov 1HU | kos | 3 |
| napajalni panel, 8/230, 19", komplet s priključitvijo na UPS omrežje - brez stikala | kos | 4 |
| povezovalni kabel patch, S/FTP, 2,0m | kos | 40 |
| kolesa z zavorami (2x + 2x zavora) g.600 | KPL | 1 |
| Komunikacijske vtičnice |  |  |
| vtičnica komunikacijska za montažo v parapetni kanal, z mikrovtičnico, 8-pinska, 1x RJ45, cat.6A, modolu | kom | 34 |
| vtičnica komunikacijska za nadometno montažo, z mikrovtičnico, 8-pinska, 1x RJ45, cat.6A R&M ali ustrezno | kom | 10 |
| vtičnica komunikacijska za podometno montažo, z mikrovtičnico, 8-pinska, 1x RJ45, cat.6A R&M ali ustrezno | kom | 4 |
| Zaključevanje, meritve in označevanje |  |  |
| Zaključevanje instalacijskih kablov na krone letvice in komunikacijske vtičnice |  |  |
| S/FTP cat.6A (upoštevano tudi za video nadzor) | kom | 50 |
| Meritve FTP kablov, izdelava merilne dokumentacije |  |  |
| označevanje vodnikov v omaricah in vtičnicah | kpl | 1 |
| prestavitev obstoječe optike | kpl | 2 |
| Zagon sistema |  |  |
| Sodelovanje pri zagonu v času zagona sistema ter testiranju sistema | kpl | 1 |
| Predaja sistema, Izobraževanje zaposlenih |  |  |
| Funkcionalni preizkus in zagon sistemov, predaja sistema uporabniku in izobraževanje zaposlenih | kpl | 1 |
| Meritve univerzalnega ožičenja, izdelava merilne dokumentacije ( inštalacija mora omogočati sistemsko garancijo) | kpl | 1 |
| DROBNI MONTAŽNI MATERIAL, NEPREDVIDENI STROŠKI |  |  |
| Drobni montažni material (uvodnice, vijaki, sponke,..) za razsvetljavo, moč, šibkotočno instalacijo in instalacijo za izenačenje električnega potenciala | % od vrednosti prenove | 2,00% |
| Nepredvidena in dodatna dela, sprememba od načrtovanih del. Obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi | % od vrednosti prenove | 3,00% |

  - Popis del in materiala za prenovo elektro omarice v eni PE, količine so okvirne

| Predelava elektroinštlacij - jaki tok |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kabli |  |  |
| Dobava in polaganje kabla Cca -s1, d2, a1, pod ometom, delno v cev RFS, delno v RBT ceveh, delno v kabelskih policah v |  |  |
| 3x1,5mm2 | m | 100 |
| 3x2,5mm2 | m | 100 |
| FG16OM 5x10m2 finožilni (za dovod in odvod -AGREGAT) | m | 50 |
| FG16OM 3x4m2 finožilni (za dovod in odvod -AGREGAT) | m | 30 |
| FG16OM 5x10m2 finožilni (za dovod in odvod -AGREGAT) | m | 30 |
| Stikala, vtičnice, naprave, fiksni priklopi |  |  |
| vtičnica podometna samostojna, npr. TEM MODUL, v sestavi: | kpl | 4 |
| vtičnica šuko trojna (bela-rdeča) za vgradnjo (podometno v parapetni kanal) | kom | 24 |
| vtičnica šuko n/o | kom | 2 |
| puša za dovod in odvod agregata 5x32A | kos | 2 |
| Instalacijske cevi, kanali, police |  |  |
| Dobava in montaža materiala, komplet z drobnim montažnim, spojnim in veznim materialom |  |  |
| Cevi |  |  |
| cev RBT, fi 16, | m | 50 |
| cev euroflex gibljiva, fi12-fi36, za priklop fiksnih priključkov | m | 6 |
| PN cev fi 13,5, fi16, komplet z instalacijskim priborom, skobami | m | 30 |
| Instalacijski kanali PVC NIK |  |  |
| Komplet s pritrdilnim materialom |  |  |
| NIK 1 (15x17) | m | 5 |
| NIK 2 (30x17) | m | 2 |
| NIK 3 (30x30) | m | 2 |
| NIK 5 (40x25) | m | 2 |
| Kabelske police |  |  |
| Kabelska polica, komplet s spojkami, pritrdilnim in obešalnim priborom, LENX; ELBA ali podobno |  |  |
| PK100/60 | m | 8 |
| PK200/60 | m | 4 |
| Dodatni pribor za kabelske police za izdelavo kabelskih tras |  |  |
| pokrov kabelske police PPE100 | m | 8 |
| pokrov kabelske police PPE200 | m | 4 |
| Parapetni kanali |  |  |
| Parapetni kanal legrand | m | 16 |
| Razvodne doze |  |  |
| Razvodne doze PVC RKP, komplet s sponkami in pritrdilnim materialom, razvod moč in razsvetljava | kos | 6 |
| Demontaže, izsekavanja, režijske ure |  |  |
| rezijske ure pri predelavi inštalacij | ur | 12 |
| Izdelava prebojev, izsekavanja, za polaganje novih kablov (podometna instalacija,..) - ocena, usklajevanja in ostale režijske ure | ur | 8 |
| Izenačenje potencialov |  |  |
| Razdelilec z zbiralko za izenačenje potenciala GIP, obstoječ, priklop dodatnega odvodnega vodnika za ZIP1 | kom | 1 |
| Vodnik, položen p/o v izolacijsko cev RFS, RBT, oz. n/o v kabelskih policah do posameznih stikov za izenačenje potenciala, komplet z instalacijskim materialom in priborom |  |  |
| H07V-K 1x6mm2 rumeno zelena | m | 20 |
| H07V-K 1x16mm2 rumeno zelena | m | 20 |
| Doza za izenačitev električnih potencialov, montaža na kabelskih policah, kot npr. DEHN R15 | kom | 1 |
| Izdelava stika na zaščitno in nevtralno zbiralko v električnem razdelilcu z vijačenjem | kom | 1 |
| Izdelava stikov na tehnološko opremo, kovinske mize, kabelske police, parapetne kanale, ipd. z vijakom in kabelskim čevljem | kom | 2 |
| Razdelilci |  |  |
| Električna razdelilna omara R-L/A+U (lekarna) podometna, z vgrajeno sledečo opremo (ali ustrezno): |  |  |
| električna omara, stenska kovinska nadgradnja (vgradna) dimenzij 600x600x 150mm komplet z montažno ploščo | kom | 1 |
| 4p stikalo 1,0,2 40A ročni preklop mreža/agregat | kos | 1 |
| avtomatske varovalke 2p do 16 A | kos | 20 |
| sponke VS L, N, Z | kos | 60 |
| torba za načrte | kom | 1 |
| glavno stikalo 40A-3pol | kom | 1 |
| stikalo preklopno 1-0-2; 2-polno (UPS) | kom | 1 |
| drobni, potrošni material in vezava omarice | kpl | 1 |
| priklop vodnikov cca 15 (kos) | kpl | 1 |
| Prevezava / predelava obstoječe omarice | kpl | 1 |
| Odstranitev, prevezava, vodnikov, ki se prestavijo v novo omarico | ura | 15 |
| Izvedba meritev |  |  |
| Izvedba meritev za komplet izvedeno električno in strelovodno instalacijo objekta z izdelavo zapisnikov in poročil v sestavi: | kpl | 1 |
| - merjenje impedance okvarne zanke |  |  |
| - merjenje izolacijske upornosti |  |  |
| - merjenje izenačitev potencialov |  |  |
| - funkcionalni preizkus |  |  |
| DROBNI MONTAŽNI MATERIAL, NEPREDVIDENI STROŠKI |  |  |
| Drobni montažni material (uvodnice, vijaki, sponke,..) za razsvetljavo, moč, šibkotočno instalacijo in instalacijo za izenačenje električnega potenciala | % od vrednosti prenove | 2,00% |
| Nepredvidena in dodatna dela, sprememba od načrtovanih del. Obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi | % od vrednosti prenove | 3,00% |

  - Popis del in materiala za avtomatski preklop ene PE na agregat

| Omara za avtomatski preklop /agregat - mreža do 63A (**) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Električna razdelilna omara R-L/A+U (lekarna) podometna, z vgrajeno sledečo opremo (ali ustrezno): |  |  |
| električna omara, stenska kovinska nadgradnja (vgradna) dimenzij 600x600x 150mm komplet z montažno ploščo | kom | 1 |
| 4p stikalo 1,0,2 40A ročni preklop mreža/agregat | kos | 1 |
| avtomatske varovalke 2p do 16 A | kos | 5 |
| sponke VS L, N, Z | kos | 30 |
| sponke za dvižni vod | kos | 16 |
| torba za načrte | kom | 1 |
| glavno stikalo 63A-3pol | kom | 2 |
| ATyS g M 63A, 4-p, preklop Trans.- Gen., 230/400VAC Kratkostične zbiralke, 4-p, 40A-125A Zaščita kontaktov MV & Atys M, 4-poli, 40A-160A | kom | 1 |
| drobni, potrošni material in vezava omarice | kpl | 1 |
| priklop vodnikov ( Napajanje agregat, napajanje mreža, izvod na omaro ) | kpl | 1 |
| Prevezava / predelava obstoječe omarice (Sb lekarna) vgradnja stikal, dograditev , dodelava | kpl | 1 |
| števec 3F za na din letev 63A za odčitavanje porabe iz dizel agregata | kpl | 1 |
| 5x10m2 finožilni v zaščitni cevi ali kanalu (za dovod in odvod -AGREGAT) | m | 30 |
| Prevezava / predelava obstoječe omarice (Sb AGREGAT) vgradnja stikal - LOČILNIKA, dograditev , dodelava | kpl | 1 |
| pomožni kontakt za avtomatiko za alarmiranje, kompletno z ožičenjem do alarmne centrale - brez priklopa na centralo | kpl | 1 |

  - Popis del in materiala za začasni razvod

| Začasni razvod |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za nemoteno poslovanje PE se za čas izvajanja elektro del zagotovi začasni razvod električnih in komunikacijskih inštalacij: |  |  |
| Elektro-komunikacijska omarica za začasni razvod | kpl | 1 |
| Začasni razvod elektrike in komunikacij | kpl | 1 |

  - Izdelava dokumentacije za eno PE

| IZDELAVA DOKUMENTACIJE, PRIDOBIVANJE DOKAZIL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izdelava PZI projekta za vsako lekarno posebej: komplet električnih instalacij |  | kpl | 1 |  |
| Pridobivanje in kompletiranje dokazil o zanesljivosti objekta |  | kpl | 1 |  |
| Opomba |  |  |  |
| (*) | Univerzalno ožičenje mora omogočiti sistemsko garancijo |  |  |
| (**) | Dela se izvajajo izven obratovalnega oz. delovnega časa lekarne |  |  |

- Vzdrževanje sistema za zagotavljanje zanesljivejšega napajanje v PE Lekarna Ljubljana

| Opis | EM | Okvirna količina |
| --- | --- | --- |
| Vzdrževanje UPS naprav do 2KVA | kos | 2 |
| Vzdrževanje UPS naprav od 2,1 do 3,3 KVA | kos | 55 |
| Vzdrževanje UPS naprav od 5 do 6 KVA | kos | 3 |

S podpisom teh specifikacij potrjujemo, da smo z njimi seznanjeni in da smo jih dosledno upoštevali pri pripravi ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

V __________________, dne _____________

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

__________________________________

Obrazec 3a

Ljubljana,  10.1.2024

Številka:   3-3/2024

Ponudnik:   	______________________

______________________

______________________

Pooblastilo

za pridobitev potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb

Pooblaščamo Lekarno Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana:

- potrdilo iz kazenske evidence, ki se vodi pri pristojnem organu, da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljnih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

Podatki o pravni osebi:

- Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

- Sedež podjetja: ________________________________________________________________

- Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

- Matična številka podjetja: 	_________________________________

- Identifikacijska št. za DDV:	SI _______________________________

Pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

__________________________________

V __________________, dne _____________

(v ponudbi predložiti izjavo ponudnika/partnerja v skupni ponudbi/podizvajalca)

Obrazec 3b

Ljubljana,  10.1.2024

Številka:   3-3/2024

Ponudnik:   	______________________

______________________

______________________

Pooblastilo

za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb

Spodaj podpisani/a ____________________________ (ime in priimek) pooblaščam Lekarno Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana, v kazenski evidenci, ki se vodi pri pristojnem organu, pridobi potrdilo, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

Moji osebni podatki so naslednji:

- EMŠO oz. ID številko, če oseba ni pridobila EMŠO in ni državljan RS: _________________

- datum rojstva: 	_________________________

- kraj rojstva: 	_________________________

- občina rojstva: 	_________________________

- država rojstva: 	_________________________

- naslov stalnega bivališča (ulica, hišna št., poštna številka, kraj):

- _____________________________________________________________________

- naslov začasnega bivališča (ulica, hišna št., poštna številka, kraj):

- _____________________________________________________________________

- državljanstvo: ______________________________

- moj prejšnji priimek se je glasil: _________________

Pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

Ime in priimek zakonitega zastopnika: 	___________________________

Podpis zakonitega zastopnika:	            ___________________________

V __________________, dne _____________

(v ponudbi predložiti izjavo za vse zakonite zastopnike ponudnika/partnerja v skupni ponudbi/podizvajalca)

(za vsakega člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa posebej)

Obrazec 4

Ljubljana,  10.1.2024

Številka:   3-3/2024

Ponudnik:   	______________________

______________________

______________________

IZJAVA PONUDNIKA

o izpolnjevanju pogojev iz 9. do 29. točke 9. člena

Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe št. 3-3/2023, z dne 10.1.2024

Izjavljamo da:

- zagotavljamo dostavo opreme fco lokacije naročnika;

- zagotavljamo montažo, namestitev oz. zamenjavo opreme, vgradnjo materiala kjer bo to potrebno, brez dodatnih stroškov za naročnika;

- nudimo odzivni čas za odpravo napak med delavnikom 2 (dve) uri od prijave okvare;

- razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmožnostmi za izvedbo projekta;

- zagotavljamo odvoz zamenjane opreme na lokacijo, ki jo določi naročnik;

- v času garancije zagotavljamo nadomestno opremo z enako funkcionalnostjo na lokaciji naročnika za čas servisiranja;

- v času garancije po potrebi zagotavljamo servisiranje opreme v svoji enoti in ponovno dostavo naročniku brez vsakršnih dodatnih stroškov;

- nudimo sukcesivno dobavo, dobavni rok se glede na vrsto in količino opreme ter potrebe naročnika opredeli s pogodbo;

- za opremo nudimo garancijski rok kot je opredeljen v tehničnih specifikacijah (obrazec 2b) vendar najmanj 36 mesecev pri stranki.

- zagotavljamo servisiranje ponujene opreme tudi po poteku garancijske dobe;

- zagotavljamo, da so vse ponujene naprave za brezprekinitveno napajanje istega proizvajalca;

- smo pooblaščeni prodajalec in serviser principala za vso ponujeno in vzdrževano opremo, kar izkazujemo s priloženo izjavo proizvajalca opreme, da smo pooblaščeni prodajalec in serviser principala za vso ponujeno in vzdrževano opremo;

- zagotavljamo, da so vse ponujene naprave za brezprekinitveno napajanje istega proizvajalca;

- zagotavljamo, da smo ponudbeno ceno oblikovali v skladu s pogoji predmetnega naročila ter da ponudbena cena vsebuje vse stroške, ki jih bomo imeli z izvedbo naročila (cena storitve mora vključevati efektivno uro in vse morebitne ostale stroške, kot so prihod na lokacijo, kilometrina, dovolilnica za dostop v mestno središče, uporaba tovornega vozila, odvoz odpadnega materiala) ter da smo pri oblikovanju cene upoštevali, da naročnik pri večini svojih lokacijah nima zagotovljenega parkirnega prostora in da je do nekaterih enot omejen dostop z uporabo posebne dovolilnice;

- zagotavljamo, da bomo zagotovili kvaliteten material, potreben za izvedbo del - material se plača po dejanski vrednosti porabe le-tega, in sicer po tržnih veljavnih cenah oz. najugodnejših od teh;

- zagotavljamo, da bomo na delo k naročniku napotili samo strokovno usposobljene tehnike z veljavnim certifikatom proizvajalca specificirane opreme, ki bodo pri njem v rednem delovnem razmerju, z opravljenim usposabljanjem v skladu z veljavno zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu, kar bomo na zahtevo naročnika izkazali s predložitvijo ustreznih listin ter da smo pri pripravi ponudbe upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varnosti pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojev, veljavnih v RS;

- zagotavljamo izvedbo del na način in v terminih, da delovni proces naročnika ni moten, torej tudi v času izven delovnega časa naročnika (popoldan, zvečer, preko vikendov ali praznikov), vse v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom;

- zagotavljamo, da bomo naročena dela izvedli v roku, dogovorjenim z naročnikom;

- zagotavljamo, da bomo naročena dela izvedli strokovno in v skladu s pogodbenimi določili ter zakonskimi predpisi in pravili stroke;

- se strinjamo, da naročnik zaradi spremenjenih okoliščin lahko spremeni v razpisu naveden obseg storitev;

- brez dodatnih stroškov za naročnika zagotavljamo odvoz odstranjenega materiala na ustrezno odlagališče skladno z veljavno zakonodajo o varstvu okolja.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

V __________________, dne _____________

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

__________________________________

Za izkazovanje razpisnega pogoja iz 20. točke 9. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so sestavni del dokumentacije št. 3-3/2023, z dne 10.1.2024 obrazcu 4 prilagamo izjavo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen prodajalec in serviser principala za vso ponujeno in vzdrževano opremo.

Obrazec 5

Ljubljana,  10.1.2024

Številka:   3-3/2024

Ponudnik:   	______________________

______________________

______________________

IZJAVA PONUDNIKA

o izpolnjevanju pogojev iz 30. točke 9. člena

Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe št. 3-3/2023, z dne 10.1.2024

Izjavljamo da razpolagamo z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi kapacitetami za izvedbo naročila in sicer:

  - imamo najmanj 15 redno zaposlenih delavcev in od tega:

    - najmanj 2 visoko strokovno usposobljena delavca, ki se ukvarjata z integracijami/prenovami računalniških informacijskih sistemov,

    - najmanj 4 certificirane tehnike proizvajalca ponujene opreme;

  - vsi delavci, ki jih bomo napotil na delo k naročniku, izkazujejo aktivno znanje slovenskega jezika;

  - imamo vso potrebno znanje in izkušnje o Nagios nadzornem sistemu;

  - poznamo in obvladamo Cisco okolje (Cisco okolje je pri naročniku že postavljeno in deluje) s statusom »Cisco Gold Certified Partner«;

kar vse izkazujemo s priloženim seznamom in dokazili.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

V __________________, dne _____________

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

__________________________________

Za izkazovanje razpisnega pogoja iz 30. točke 9. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so sestavni del dokumentacije št. 3-3/2023, z dne 10.1.2024 obrazcu 4 prilagamo sledeča dokazila:

Ad.a.: seznam najmanj 15-ih zaposlenih, s potrdili o redni zaposlitvi, o izobrazbi in ustrezni strokovni usposobljenosti;

Ad.b.: dokazila o znanju slovenskega jezika.

Kot ustrezno dokazilo za poznavanje slovenskega jezika se upošteva: spričevalo ustrezne slovenske javne ali zasebne srednje šole (dosežena najmanj V. stopnja izobrazbe) oziroma posebno potrdilo uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu v Republiki Sloveniji.

Ad.c.: dokazila o poznavanju in izkušnjah z Nagios nadzornim sistemom.

Ad.d.: dokazilo o doseženem statusu za Cisco okolje.

Obrazec 6

Ljubljana,  10.1.2024

Številka:   3-3/2024

Ponudnik:   	______________________

______________________

______________________

IZJAVA PONUDNIKA

o izpolnjevanju pogojev iz 31. točke 9. člena

Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe št. 3-3/2023, z dne 10.1.2024

Izjavljamo da sprejemamo zahtevo naročnika 31. točke 9. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe št. 3-3/2023, z dne 10.1.2024 in podajamo sledečo izjavo:

»Naročnik ima okolje že vzpostavljeno in urejeno celovito vzdrževanje, ki ni predmet tega javnega naročila.

Storitev vklopa mora biti izvedena iz strani obstoječega vzdrževalca sistema, da je naročniku zagotovljeno skupno upravljanje in vzdrževanje obstoječe in nove opreme.

Obstoječi vzdrževalec sistema pri naročniku je podjetje Kontron d.o.o.«.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

V __________________, dne _____________

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

__________________________________

Obrazec 7a

Ljubljana,  10.1.2024

Številka:   3-3/2024

Ponudnik:   	______________________

______________________

______________________

SEZNAM OPRAVLJENIH POSLOV

s katerim izkazujemo izpolnjevanje pogoja iz 32.a točke 9. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe št. 3-3/2023, z dne 10.1.2024

S predložitvijo te izjave in referenčnimi potrdili potrjujemo, da smo v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2023 kvalitetno izvedli dobavo in/ali vzdrževanje UPS naprav za vsaj tri naročnike v vrednosti najmanj 30.000 EUR brez DDV za vsakega naročnika posebej v navedenem obdobju.

Naročnik bo kot ustrezne upošteval samo posle, ki so v okviru navedenega obdobja trajali neprekinjeno najmanj eno leto, ki izkazujejo, da je ponudnik dela opravljal v skladu s pogodbenimi določili in za katere bo naročnik imel možnost, da jih preveri.

Seznam izvedenih poslov:

| Naročnik | Opis posla | Vrednost posla v EUR brez DDV | Obdobje opravljanja posla od (dd/mm/yy) do (dd/mm/yy) |
| --- | --- | --- | --- |

Izpolnjevanje referenčnega pogoja mora ponudnik izkazati sam, s partnerjem v skupni ponudbi pa le, če bo slednji tudi dejansko izvedel predmet tega naročila.

Ponudnik mora za vsak v seznamu obrazca št. 7a naveden posel v ponudbi predložiti s strani naročnika posla potrjeno referenco, sicer referenca ne bo upoštevana pri ocenjevanju ponudb.

Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. drugemu sodelujočemu v njegovi ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev dokazil (npr. pogodbe, računi, potrdila bank o plačanih računih, specifikacije opravljenih storitev). V kolikor iz dokazil ne bo mogoče ugotoviti, da so bila referenčni posli dejansko izvedeni, bo ponudbo izločil kot nedopustno.

Naročnik bo kot ustrezne upošteval samo tiste reference, ki bodo izkazovale, da je ponudnik posel opravil v skladu s pogodbenimi določili.

Naročnik si pridržuje pravico, da pri naročnikih storitev preveri reference ponudnika.

Ponudnik mora na obrazcu Priloga k obrazcu 7a vpisati veljavne in dosegljive kontaktne podatke naročnika storitve, pri kateri lahko naročnik Lekarna Ljubljana preveri referenco. V primeru, da reference ne bo mogoče preveriti oz. da se potrjevalec reference ne odzove na preverjanje reference, le-ta ne bo upoštevana.

Ta seznam je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

V __________________, dne _____________

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

__________________________________

Priloga k obrazcu 7a

Ljubljana,  10.1.2024

Številka:   3-3/2024

Izdajatelj potrdila:	_________________________________________________________

_________________________________________________________

POTRDILO

Potrjujemo, da je izvajalec

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

za nas kot naročnika v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2023 kvalitetno izvedel dobavo in/ali vzdrževanje UPS naprav v vrednosti najmanj 30.000 EUR brez DDV, pri čemer je posel trajal najmanj eno leto nepretrgoma v okviru navedenega obdobja.

| Obdobje opravljanja storitev od (dd/mm/yy) do (dd/mm/yy)) | Opis posla | Vrednost posla v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |

Dobave/storitve so bile izvedene kvalitetno in v skladu z določili sklenjene pogodbe:  DA		NE

(ustrezno obkroži)

Odgovorna oseba izdajatelja potrdila, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije:

- ime in priimek: 	______________________________________________

- telefon:	   	__________________

- e-mail:		______________________________________________

Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca:

________________________________________________________________

Potrdilo izdajamo za potrebe dokazovanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila naročnika Lekarna Ljubljana za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

Potrdilo se sme uporabiti izključno za navedeni namen.

V _________________, dne _________		_____________________________________

Žig in podpis odgovorne osebe izdajatelja potrdila

Obrazec 7b

Ljubljana,  10.1.2024

Številka:   3-3/2024

Ponudnik:   	______________________

______________________

______________________

SEZNAM OPRAVLJENIH POSLOV

s katerim izkazujemo izpolnjevanje pogoja iz 32.b točke 9. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe št. 3-3/2023, z dne 10.1.2024

S predložitvijo te izjave in referenčnimi potrdili potrjujemo, da smo v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2023 kvalitetno izvedli elektro instalacije za vsaj tri naročnike v vrednosti najmanj 30.000 EUR brez DDV za vse tri skupaj na leto v navedenem obdobju.

Referenčni posli morajo biti začeti in končani v okviru navedenega obdobja.

Naročnik bo kot ustrezne upošteval samo posle, ki izkazujejo, da je ponudnik dela opravljal v skladu s pogodbenimi določili in za katera bo naročnik imel možnost, da jih preveri.

Seznam izvedenih poslov:

| Naročnik | Opis posla | Vrednost posla v EUR brez DDV | Čas opravljanja posla od (dd/mm/yy) do (dd/mm/yy) |
| --- | --- | --- | --- |

Izpolnjevanje referenčnega pogoja mora ponudnik izkazati sam, s partnerjem v skupni ponudbi pa le, če bo slednji tudi dejansko izvedel predmet tega naročila.

Ponudnik mora za vsak v seznamu obrazca št. 7b naveden posel v ponudbi predložiti s strani naročnika posla potrjeno referenco, sicer referenca ne bo upoštevana pri ocenjevanju ponudb.

Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. drugemu sodelujočemu v njegovi ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev dokazil (npr. pogodbe, računi, potrdila bank o plačanih računih, specifikacije opravljenih storitev). V kolikor iz dokazil ne bo mogoče ugotoviti, da so bila referenčni posli dejansko izvedeni, bo ponudbo izločil kot nedopustno.

Naročnik bo kot ustrezne upošteval samo tiste reference, ki bodo izkazovale, da je ponudnik posel opravil v skladu s pogodbenimi določili.

Naročnik si pridržuje pravico, da pri naročnikih storitev preveri reference ponudnika.

Ponudnik mora na obrazcu Priloga k obrazcu 7b vpisati veljavne in dosegljive kontaktne podatke naročnika storitve, pri kateri lahko naročnik Lekarna Ljubljana preveri referenco. V primeru, da reference ne bo mogoče preveriti oz. da se potrjevalec reference ne odzove na preverjanje reference, le-ta ne bo upoštevana.

Ta seznam je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

V __________________, dne _____________

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

__________________________________

Priloga k obrazcu 7b

Ljubljana,  10.1.2024

Številka:   3-3/2024

Izdajatelj potrdila:	_________________________________________________________

_________________________________________________________

POTRDILO

Potrjujemo, da je izvajalec

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

za nas kot naročnika v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2023 kvalitetno izvedli elektro instalacije, pri čemer je bil posel začet in končan v okviru navedenega obdobja.

| Obdobje opravljanja storitev od (dd/mm/yy) do (dd/mm/yy)) | Opis posla | Vrednost posla v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |

Dobave/storitve so bile izvedene kvalitetno in v skladu z določili sklenjene pogodbe:  DA		NE

(ustrezno obkroži)

Odgovorna oseba izdajatelja potrdila, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije:

- ime in priimek: 	______________________________________________

- telefon:	   	__________________

- e-mail:		______________________________________________

Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca:

________________________________________________________________

Potrdilo izdajamo za potrebe dokazovanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila naročnika Lekarna Ljubljana za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

Potrdilo se sme uporabiti izključno za navedeni namen.

V _________________, dne _________		_____________________________________

Žig in podpis odgovorne osebe izdajatelja potrdila

Obrazec 7c

Ljubljana,  10.1.2024

Številka:   3-3/2024

Ponudnik:   	______________________

______________________

______________________

SEZNAM OPRAVLJENIH POSLOV

s katerim izkazujemo izpolnjevanje pogoja iz 32.c točke 9. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe št. 3-3/2023, z dne 10.1.2024

S predložitvijo te izjave in referenčnimi potrdili potrjujemo, da smo v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2023 kvalitetno izvajali storitev nadzora v Nagios nadzornem sistemu za vsaj tri naročnike z najmanj 400 nadzorovanih objektov pri vsakem.

Naročnik bo kot ustrezne upošteval samo posle, ki so v okviru navedenega obdobja trajala neprekinjeno najmanj eno leto, ki izkazujejo, da je ponudnik dela opravljal v skladu s pogodbenimi določili in za katera bo naročnik imel možnost, da jih preveri.

Seznam izvedenih poslov:

| Naročnik | Opis posla | Število nadzorovanih objektov | Obdobje opravljanja posla od (dd/mm/yy) do (dd/mm/yy) |
| --- | --- | --- | --- |

Izpolnjevanje referenčnega pogoja mora ponudnik izkazati sam, s partnerjem v skupni ponudbi pa le, če bo slednji tudi dejansko izvedel predmet tega naročila.

Ponudnik mora za vsak v seznamu obrazca št. 7c naveden posel v ponudbi predložiti s strani naročnika posla potrjeno referenco, sicer referenca ne bo upoštevana pri ocenjevanju ponudb.

Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. drugemu sodelujočemu v njegovi ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev dokazil (npr. pogodbe, računi, potrdila bank o plačanih računih, specifikacije opravljenih storitev). V kolikor iz dokazil ne bo mogoče ugotoviti, da so bila referenčni posli dejansko izvedeni, bo ponudbo izločil kot nedopustno.

Naročnik bo kot ustrezne upošteval samo tiste reference, ki bodo izkazovale, da je ponudnik posel opravil v skladu s pogodbenimi določili.

Naročnik si pridržuje pravico, da pri naročnikih storitev preveri reference ponudnika.

Ponudnik mora na obrazcu Priloga k obrazcu 7c vpisati veljavne in dosegljive kontaktne podatke naročnika storitve, pri kateri lahko naročnik Lekarna Ljubljana preveri referenco. V primeru, da reference ne bo mogoče preveriti oz. da se potrjevalec reference ne odzove na preverjanje reference, le-ta ne bo upoštevana.

Ta seznam je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

V __________________, dne _____________

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

__________________________________

Priloga k obrazcu 7c

Ljubljana,  10.1.2024

Številka:   3-3/2024

Izdajatelj potrdila:	_________________________________________________________

_________________________________________________________

POTRDILO

Potrjujemo, da je izvajalec

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

za nas kot naročnika v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2023 kvalitetno izvajal storitev nadzora v Nagios nadzornem sistemu, pri čemer je storitev trajala najmanj eno leto nepretrgoma v okviru navedenega obdobja.

| Obdobje opravljanja storitev od (dd/mm/yy) do (dd/mm/yy)) | Opis posla | Število nadzorovanih objektov |
| --- | --- | --- |

Dobave/storitve so bile izvedene kvalitetno in v skladu z določili sklenjene pogodbe:  DA		NE

(ustrezno obkroži)

Odgovorna oseba izdajatelja potrdila, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije:

- ime in priimek: 	______________________________________________

- telefon:	   	__________________

- e-mail:		______________________________________________

Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca:

________________________________________________________________

Potrdilo izdajamo za potrebe dokazovanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila naročnika Lekarna Ljubljana za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

Potrdilo se sme uporabiti izključno za navedeni namen.

V _________________, dne _________		_____________________________________

Žig in podpis odgovorne osebe izdajatelja potrdila

Obrazec 8

Ljubljana,  10.1.2024

Številka:   3-3/2024

VZOREC POGODBE

LEKARNA LJUBLJANA, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka: SI49894595, ki jo zastopa direktor dr. Marjan Sedej, kot naročnik

in

ponudnik:

naziv: 	__________________________________________________________________________

naslov: 	__________________________________________________________________________

identifikacijska št.: 	_____________________________________,

matična št.: 		_____________________________________,

ki ga zastopa _____________________________________________________________________, kot izvajalec:

sklepata

POGODBO

za zagotavljanje zanesljivejšega napajanja v PE Lekarna Ljubljana

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran z odločitvijo o oddaji naročila št. ___________ z dne ______, ki jo je naročnik sprejel v postopku javnega naročila za zagotavljanje zanesljivejšega napajanja v PE Lekarna Ljubljana, objavljenega na spletni strani uradnega lista RS – Portal javnih naročil in na spletni strani Uradnega lista EU.

- člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja javnega naročila. Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se neposredno uporabljajo razpisna dokumentacija št. 3-3/2023 z dne 10.1.2024 ter ponudba izvajalca z dne __________, ki ju je razumeti kot sestavni del te pogodbe.

- člen

Pogodba je sklenjena za obdobje treh let od __________ do __________.

- člen

Vrednost te pogodbe za obdobje treh let, znaša:

__________________ EUR brez DDV

(z besedo: ___________________________________________________________)

oz.

__________________ EUR z DDV

(z besedo: ___________________________________________________________)

- člen

Predmet pogodbe je zagotavljanje zanesljivejšega napajanja v PE Lekarna Ljubljana, ki obsega:

- predhodno izvedbo predelave elektro omaric in ožičenja v PE naročnika tam, kjer je potrebno, s katero se zagotovi priklop:

  - sistema,

  - računalniške opreme in sredstev tehničnega varovanja ter ostalega na sistem ter

  - PE na agregat, ki je lahko stalni ali začasni oz. mobilni;

- nakup, dostavo in montažo UPS naprav z vso pripadajočo opremo (v nadaljevanju sistem);

- integracijo sistema iz točke 1 v obstoječi nadzorni IT sistem naročnika;

- vzdrževanje sistema, ki obsega vzdrževanje obstoječih in novih naprav.

Izvajalec se v sklopu izvajanja te pogodbe obveže, da bo dobavil, namestil in za delovanje usposobil zahtevani sistem, zagotovil integracijo v naročnikov ITK sistem ter tam, kjer bo potrebno, izvedel elektro dela, vse v skladu z določili razpisne dokumentacije naročila ter izvajal vzdrževanje novih in že obstoječih naročnikovih sistemov.

- člen

Nakup, dobava, integracija novega sistema ter izvedba potrebnih elektro del

Izvajalec v razumnem roku pred vsako namestitvijo novega sistema opravi tehnični obisk v posamezni PE naročnika in naročniku po ogledu preda specifikacijo v kateri so opredeljeni:

- obseg potrebnih elektro del oz PZI,

- vrsta sistema, ki se bo v PE namestila,

- časovnica izvedbe.

Ko naročnik in izvajalec potrdita in medsebojno uskladita specifikacijo, se lahko prične z izvedbo naročila v posamezni PE naročnika. Dela se izvajajo na način, da je poslovanje PE naročnika čim manj moteno.

- člen

Namestitvena dela in testni (prvi) zagon sistema izvede izvajalec sam, integracijo z nadzornim sistemom naročnika pa izvedeta izvajalec in naročnikov pogodbeni vzdrževalec ITK sistema.

Delovišče naročnika, kjer se bo nameščal sistem, mora biti v takem stanju, da se namestitvena dela lahko opravijo brez nevarnosti ali ovir za njeno osebje.

- člen

Namestitev sistema s strani izvajalca ne vključuje:

- zidarskih del;

- dobave električnega agregata;

- dobave vseh premičnih elementov, ki niso del ponudbe izvajalca.

- člen

Predaja delujočega sistema za brezprekinitveno napajanje je zaključena takrat, ko so bile med testnim zagonom ustrezno prikazane specificirane funkcije, ki potrjujejo funkcionalnost sistema, navedene v ponudbi oziroma pogodbi.

Ob končanju namestitve in uspešnem testnem zagonu se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga obojestransko podpišeta izvajalec in naročnik.

- člen

Če naročnik v primopredajnem zapisniku izrazi utemeljene zadržke, se izvajalec obveže, da jih bo v najkrajšem razumnem roku odpravil.

Ko primopredajni zapisnik ne vsebuje več utemeljenih zadržkov, dobi zapisnik veljavnost zapisnika o dokončnem prevzemu.

- člen

Izvajalec naročniku priznava garancijo za dobavljeni sistem v trajanju 36. mesecev, za izdelane elektro inštalacije pa v trajanju 24. mesecev.

Garancija nastopi ob predaji sistema naročniku.

Izvajalec jamči glede skritih napak v skladu z zakonodajo.

Garancija preneha veljati ob posredovanju nepooblaščene osebe v sistem ali z vgradnjo rezervnih delov, ki niso predpisani s strani proizvajalca in dobavitelja opreme.

Garancija ne zajema napak, poškodovanj ali nedelovanja sistema, ki so posledica:

- običajne obrabe;

- neustreznih pogojev vzdrževanja elektro inštalacij in/ali sistema s strani naročnika;

- nesreče ali nezgode katere koli vrste, ki se zgodi pri naročniku;

- prilagoditve, posega ali namestitve, ki jo ne opravi ali odobri izvajalec;

- nepravilne ali neustrezne uporabe sistema, ki niso v skladu z navodili za uporabo.

Naročnik je dolžan morebitne okvare, napake ali nedelovanje sistema ali napake na izvedenih elektro inštalacijah sporočiti pisno na naslov ali elektronski naslov ponudnika najkasneje v roku petih (5) delovnih dni.

V času garancije je izvajalec dolžan na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na sistemu in elektro inštalacijah, ki so predmet te pogodbe.

- člen

Ob dobavi sistema mora izvajalec naročniku izročiti še:

- tehnično dokumentacijo;

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje za vso dobavljeno in nameščeno opremo v slovenskem jeziku;

- garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe.

Ob izvedbi elektro del mora izvajalec naročniku za vsako PE posebej izročiti še:

- PID,

- pridobiti in kompletirati dokazilo o zanesljivosti objekta.

- člen

Obveznosti izvajalca ob dobavi, integraciji in izvedbi elektro del so:

- izvesti namestitev in testni zagon sistema samostojno ali s pooblaščenimi strokovnjaki;

- izvesti izobraževanje zaposlenih v posamezni PE v slovenskem jeziku;

- izvesti uporabniški test pred vključitvijo v delovanje;

- vključiti sistem v delovanje in ga integrirati z naročnikovim nadzornim IT sistemom;

- izvesti vse prevzete dobave in storitve strokovno pravilno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih;

- sodelovati z naročnikom oziroma njegovim pooblaščenim predstavnikom in upoštevati njegove tehnične pogoje;

- izvršiti pogodbene obveze gospodarno v korist naročnika;

- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili dogovorjeni roki izpolnjeni;

- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti;

- upoštevati v skladu z razpisno dokumentacijo zahteve in navodila naročnika;

- zagotoviti strokovno usposobljene delavce za vodenje, koordiniranje in izvajanje prevzetih obvez;

- pri opravljanju pogodbenih del je potrebno spoštovati določila Zakona o varstvu pri delu in Zakona o varstvu osebnih podatkov.

- člen

Naročnik se s to pogodbo zavezuje:

- zagotoviti zaprt prostor za odlaganje izvajalčevega orodja in opreme;

- zagotoviti internetni priključek z neomejenim dostopom, ki je potreben za daljinski nadzor nad delovanjem sistema;

- dosledno spoštovati navodila za uporabo sistema;

- predati izvajalcu vso dokumentacijo, potrebno za izvršitev pogodbenih obveznosti;

- sodelovati pri količinskem in kvalitetnem pregledu opreme in jo z zapisnikom prevzeti v uporabo.

- člen

Vzdrževanje sistema

Vzdrževanje mora omogočati zagotavljanje optimalne zanesljivosti neprekinjenega delovanja sistema, ki skrbi za napaja kritične IT in druge opreme.

Vzdrževanje zajema:

- preventivni vzdrževalni pregled enkrat letno, ki se praviloma izvaja med običajnim delovnim časom,

- poročilo o preventivnem vzdrževanju s priporočilom,

- korektivno vzdrževanje,

- programske posodobitve.

Izvajalec v vzdrževanje prevzema obstoječe naprave naročnika in vanj vključuje nove naprave.

Vzdrževanje je podrobneje opredeljeno v Prilogi 2.

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da so cene za čas trajanja te pogodbe fiksne.

Izvajalec lahko račun za opravljeno delo izstavi po obojestranskem podpisu prevzemnega zapisnika oz delovnega naloga po opravljenih vzdrževalnih delih. Naročnik se obveže obveznosti poravnati v 30. dneh po prejemu računa na transakcijski račun izvajalca št. ___________________________________, odprt pri banki __________________________

DDV se obračuna skladno z veljavno davčno stopnjo v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo, ki ureja davek na dodano vrednost. Do popolnega poplačila kupnine naročnik v nobenem primeru ne sme dobavljene naprave zastaviti ali kako drugače obremeniti.

V primeru zamude pri plačilu lahko izvajalec zaračuna zakonite zamudne obresti.

Izvajalec bo izstavljal elektronske račune, vse skladno z navodili naročnika za pripravo elektronskega računa (https://www.lekarnaljubljana.si/lekarna-ljubljana/o-lekarni-ljubljana/eracun).

V primeru zamude pri plačilu lahko izvajalec zaračuna zakonite zamudne obresti.

- člen

Finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti:

Izvajalec mora ob podpisu pogodbe naročniku za dobro in pravočasno izvedbo posla predložiti finančno zavarovanje v višini 5 % pogodbene vrednosti. Finančno zavarovanje mora veljati še 30 dni po izteku veljavnosti pogodbe.

Predložitev finančnega zavarovanja je pogoj, da postane pogodba veljavna.

Naročnik ima pravico finančno zavarovanje unovčiti v primeru, da izvajalec krši pogodbena določila in sprejete razpisne pogoje.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec mora ob dobavi in namestitvi sistema ali izvedbi elektro inštalacijskih del naročniku za odpravo napak v garancijskem roku predložiti finančno zavarovanje v višini 5 % pogodbene vrednosti.

Finančno zavarovanje mora veljati še 30 dni po izteku garancijskega roka.

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:

  - če izvajalec po svoji krivdi zamuja z dobavo sistema ali izvedbo elektro inštalacij več kot 3 mesece od naročila;

  - če izvajalec po svoji krivdi ne izvaja vzdrževanja skladno s to pogodbo, določili razpisne dokumentacije in v dogovorjenih rokih;

  - če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika dobavo odstopi podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi izvajalca ali naročnik za vključitev v dela po tej pogodbi ne da soglasje na podizvajalca.

Odpoved pogodbe mora biti pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja.

Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima nobenih finančnih obveznosti ne glede na obseg opravljenih del.

V primeru odstopa od pogodbe bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ne glede na gornje določbe lahko naročnik odstopi od pogodbe v roku enega meseca po pisni odpovedi.

- člen

Zaupnost

Izvajalec si pridržuje popolno in izključno imetništvo vseh svojih pravic intelektualne lastnine v zvezi s storitvami vzdrževanja in njihovim zagotavljanjem, vključno s programsko opremo, tehnologijo, patentiranim ali nepatentiranim znanjem in izkušnjami ter vsemi dokumenti, posredovanimi naročniku (vključno z načrti, študijami, dokumentacijo in tehničnimi priročniki).

Vendar pa izvajalec v času trajanja Pogodbe o storitvah vzdrževanja in po njenem prenehanju, ne glede na razlog, naročniku daje pravico, da v svoji organizaciji uporablja in reproducira revizijska in študijska poročila ter dokumente, ki so nastali kot del Pogodbe o storitvah vzdrževanja, za lastno uporabo opreme in/ali naprav, na katerih je bila storitev opravljena.

Naročnik obdrži popolno in izključno imetništvo vseh svojih pravic intelektualne lastnine. Naročnik v času trajanja Pogodbe o storitvah vzdrževanja izvajalcu daje pravico do uporabe in razmnoževanja dokumentov, ki so potrebni za samo opravljanje storitev vzdrževanja, znotraj njene organizacije.

Nobena od pogodbenic ne sme brez predhodnega dovoljenja druge pogodbenice uporabljati njenega korporativnega ali komercialnega imena ali njenih blagovnih znamk kot komercialne reference na kateremkoli komunikacijskem mediju.

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta (i) sprejeli vse potrebne ukrepe za zagotovitev zaupne obravnave vseh informacij ali podatkov, ki jih druga pogodbenica sporoči v kakršnikoli obliki (vključno ustno, pisno ali v elektronski obliki) za namen storitve, za čas trajanja Pogodbe o storitvah vzdrževanja in še pet (5) let po njenem prenehanju ter (ii) na prvo zahtevo uničili katerikoli dokument, zaupne ali druge narave, ki ga ji je prostovoljno ali neprostovoljno posredovala druga pogodbenica, in to brez zahteve po nadomestilu. Za izpolnitev teh svojih obveznosti pogodbenici druga drugi odškodninsko odgovarjata.

- člen

Odgovornost izvajalca

Izvajalec je odgovoren le za škodo, povzročeno naklepno ali iz hude malomarnosti, odgovornost za škodo zaradi lahke malomarnosti pa je izključena.

Izvajalec odgovarja le za (i) telesne poškodbe ter (ii) neposredno in predvidljivo materialno škodo, ki jo utrpi naročnik zaradi napake, za katero je odgovoren izvajalec in nastane pri izvajanju njenih pogodbenih obveznosti. Izvajalec ni odgovoren za operativno izgubo, zmanjšanje prometa, izgubo dobička in/ali izgubo podatkov, za posredno ali posledično (refleksno) škodo, in je njena odgovornost za te škode izrecno izključena.

Odgovornost izvajalca je strogo omejena na obveznosti, ki so izrecno navedene v tej pogodbi skupaj s prilogami.

Izvajalec ni odgovoren, če zavrne vzdrževalno storitev, ker naročnik ni izpolnil svojih varnostnih obveznosti, ki so navedene v Varnostnem dodatku.

Naročnik je seznanjen s tem, da lahko med postopkom vzdrževanja delujoče opreme pride do kratkih izpadov ali motenj v kakovosti napetosti, ki izvirajo od dobavitelja električne energije, kar ima lahko za posledico prekinitve in motnje v delovanju sistema, vezanega na napajanje. Naročnik mora zato sprejeti vse potrebne previdnostne ukrepe, da prepreči kakršnokoli s tem povezano škodo. Odgovornost izvajalca za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi tovrstnih motenj ali kratkih izpadov napajanja, je izrecno izključena.

Višina odškodnine, za katero izvajalec odgovarja v vseh primerih obstoja njegove odgovornosti, je omejena maksimalno na skupno vrednost Pogodbe o storitvah vzdrževanja (brez davka) in opreme, ki je predmet vzdrževanja in ki je povzročila dogodek, zaradi katerega je nastala odgovornost.

V primeru škode, ki jo utrpi tretja oseba v pogodbenem razmerju z naročnikom in je posledica napake, za katero odgovarja izvajalec in nastane pri izvajanju njenih obveznosti, izvajalec tretji osebi neposredno ali posredno (prek naročnika) ni odgovoren za škode, ki presegajo omejitve ali izključitve, navedene v tem členu. Naročnik se zavezuje izvajalcu povrniti kakršnokoli tretji osebi izplačano odškodnino, ki presega te omejitve in izključitve, vključno z morebitnimi izplačanimi obrestmi in stroški.

Odgovornost naročnika

Naročnik je odgovoren za kakršnokoli neposredno škodo, ki bi jo povzročili:

  - okvara naprave in/ali opreme, za katero skrbi naročnik, in je ni povzročil izvajalec;

  - spremembe opreme, ki so jih izvedli naročnikovi zaposleni, zastopniki, podizvajalci ali katerakoli druga tretja oseba, brez poseganja v določbo Priloge 2 – točka 2.2;

  - neupoštevanje obveznosti iz Varnostnega dodatka;

  - nepravočasno upoštevanje katerihkoli priporočil, ki jih izvajalec posreduje za vzdrževanje dobrega stanja opreme, kot je na primer potreba po zamenjavi obrabljivih delov (potrošnega materiala).

- člen

Varovanje, lastništvo in varnost podatkov

V okviru izvajanja pogodbe izvajalec obdeluje osebne podatke naročnika in/ali naročnikovih ponudnikov storitev ("podatki naročnika"). V zvezi z izvajanjem storitev izvajalec deluje predvsem kot obdelovalec in se kot tak zavezuje, da bo izpolnjeval vse pravne obveznosti  v skladu z veljavnimi določbami GDPR in ZVOP2.

V vsakem primeru se izvajalec zavezuje, da bo izvajal in vzdrževal ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za obdelavo podatkov, do katerih ima dostop v skladu s to pogodbo.

Končno se izvajalec zavezuje, da bo v okviru pogodbe obdeloval (osebne in/ali tehnične) podatke samo v okviru izvajanja te pogodbe in ob izključitvi kakršnegakoli drugega namena in/ali drugih storitev.

- člen

Pooblaščen zastopnik naročnika po tej pogodbi je Ksenija Montani, pomočnica direktorja za informatiko in sodobne tehnologije.

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je _________________________.

Kontaktna oseba za operativno izvajanje pogodbe na strani naročnika je Drago Ocepek, tel. 01 23 06 133, e-mail drago.ocepek@lekarna-lj.si

Kontaktna oseba za operativno izvajanje pogodbe na strani izvajalca je __________, tel. _____________, e-mail ________________.

Določila v primeru, da ponudnik pri izvedbi naročila sodeluje s podizvajalci

- člen

Poleg izvajalca lahko sodelujejo pri izvedbi naročila tudi naslednji podizvajalci (naziv, naslov, kraj):

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Ponudnik poleg podatkov o vrsti del……………, ki jih bo izvedel podizvajalec, navede  tudi podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) in predmetu, količini, vrednosti oz. %, kraju in roku izvedbe teh del.

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika pisno obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v petih dneh po spremembi. Če namerava izvajalec med izvajanjem te pogodbe vključiti nove podizvajalce ali zamenjati podizvajalca/e, mora naročnika o tej nameri pisno obvestiti in zanj skupaj z obvestilom posredovati vse v 10. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so sestavni del dokumentacije št. 3-3/2023 z dne 10.1.2024, zahtevane obrazce in listine.

V kolikor obstajajo razlogi po ZJN-3 za izključitev predlaganega podizvajalca, bo naročnik predlog zavrnil.

Za zamenjavo podizvajalcev ali vključitev novega je potrebno skleniti aneks k tej pogodbi.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del oz. dobavo blaga, ki je predmet te pogodbe.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oz. ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.

Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega plačila in za katere neposredno plačilo ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila računa naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljeno delo oz. dobavljeno blago po tej pogodbi.

Za podizvajalce, ki so zahtevali neposredno plačilo, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega podizvajalčevega računa s strani izvajalca izvrši plačilo neposredno podizvajalcu. Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalca/ev, ki jih je predhodno potrdil.

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve s kršitvijo, naročnik obvesti izvajalca v zakonsko določenem roku in ravna skladno s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri podpisu te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je ta pogodba nična.

- člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Vse morebitne medsebojne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta vse podatke poslovnega značaja, do katerih imata dostop pri izvrševanju te pogodbe, vzajemno varovali kot poslovno tajnost.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 4 izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 2 izvoda.

Številka: ___________

Ljubljana: __________

Ponudnik:						Naročnik:

____________________				Lekarna Ljubljana

____________________				Direktor:

____________________				Dr. Marjan Sedej

Priloga 1: Seznam lokacij

|  | PE Lekarna Ljubljana | ULICA | KRAJ | Šifra SM PE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centralna lekarna | PREŠERNOV TRG 5 | 1000 LJUBLJANA | 2300 |
| 2 | Galenski laboratorij | TBILISIJSKA 87 | 1000 LJUBLJANA | 3000 |
| 3 | Lek. podružnica Bloke | NOVA VAS 4 A | 1385 NOVA VAS | 2870 |
| 4 | Lek. podružnica Borovnica | MEJAČEVA ULICA 3 | 1353 BOROVNICA | 2701 |
| 5 | Lek. podružnica Dobrepolje | VIDEM 35 A | 1312 VIDEM-DOBREPOLJE | 2711 |
| 6 | Lek. podružnica Horjul | SLOVENSKA CESTA 17 | 1354 HORJUL | 2860 |
| 7 | Lek. podružnica Log Dragomer | LOŠKA CESTA 12 | 1358 LOG PRI BREZOVICI | 2371 |
| 8 | Lek. podružnica Podpeč | JEZERO 19 | 1352 PRESERJE | 2850 |
| 9 | Lek. podružnica Stari trg | CESTA NOTRANJSKEGA ODREDA 36 A | 1386 STARI TRG PRI LOŽU | 2751 |
| 10 | Lek. podružnica Velike Lašče | JAVORŠKOVA ULICA 7 | 1315 VELIKE LAŠČE | 2041 |
| 11 | Lek. podružnica Zagradec | ZAGRADEC 31 | 1303 ZAGRADEC | 2731 |
| 12 | Lekarna Aleja | RAKUŠEVA 1 | 1000 LJUBLJANA | 2540 |
| 13 | Lekarna Bavarski dvor | SLOVENSKA CESTA 55 | 1000 LJUBLJANA | 2320 |
| 14 | Lekarna Bežigrad | DUNAJSKA CESTA 23 | 1000 LJUBLJANA | 2330 |
| 15 | Lekarna Bežigrajski dvor | KRŽIČEVA ULICA 10 | 1000 LJUBLJANA | 2030 |
| 16 | Lekarna Brdo | CESTA NA BRDO 63 | 1000 LJUBLJANA | 2140 |
| 17 | Lekarna Cerknica | CESTA 4. MAJA 17 | 1380 CERKNICA | 2750 |
| 18 | Lekarna Cerknica center | CESTA 4. MAJA 61 | 1380 CERKNICA | 2753 |
| 19 | Lekarna Cerkno | LIČARJEVA ULICA 7 | 5282 CERKNO | 2810 |
| 20 | Lekarna Citipark | ŠMARTINSKA CESTA 152 G | 1000 LJUBLJANA | 2510 |
| 21 | Lekarna Črnuče | PRIMOŽIČEVA ULICA 2 | 1000 LJUBLJANA | 2100 |
| 22 | Lekarna Fužine | PREGLOV TRG 14 | 1000 LJUBLJANA | 2050 |
| 23 | Lekarna Grosuplje | ADAMIČEVA CESTA 8 | 1290 GROSUPLJE | 2710 |
| 24 | Lekarna Idrija | ARKOVA 4 | 5280 IDRIJA | 2720 |
| 25 | Lekarna Ivančna Gorica | CESTA 2.GRUPE ODREDOV 16A | 1295 IVANČNA GORICA | 2730 |
| 26 | Lekarna Koseze | ULICA BRATOV UČAKAR 58 | 1000 LJUBLJANA | 2120 |
| 27 | Lekarna Levstik | LEVSTIKOV TRG 9 | 1000 LJUBLJANA | 2350 |
| 28 | Lekarna Logatec | NOTRANJSKA CESTA 2 | 1370 LOGATEC | 2740 |
| 29 | Lekarna Lukovica | STARI TRG 4 | 1225 LUKOVICA | 2820 |
| 30 | Lekarna Medvode | DONOVA 1 | 1215 MEDVODE | 2760 |
| 31 | Lekarna Metelkova | METELKOVA ULICA 9 | 1000 LJUBLJANA | 2020 |
| 32 | Lekarna Miklošič | MIKLOŠIČEVA CESTA 24 | 1000 LJUBLJANA | 2310 |
| 33 | Lekarna Mirje | TRG MLADINSKIH DELOV. BRIGAD 2 | 1000 LJUBLJANA | 2340 |
| 34 | Lekarna Moste | ROJČEVA ULICA 22 | 1000 LJUBLJANA | 2070 |
| 35 | Lekarna NC Vič | JAMOVA 105 | 1000 LJUBLJANA | 2530 |
| 36 | Lekarna Nove Jarše | KVEDROVA CESTA 31 | 1000 LJUBLJANA | 2130 |
| 37 | Lekarna Polje | CESTA 30. AVGUSTA 2 | 1000 LJUBLJANA | 2060 |
| 38 | Lekarna pri polikliniki | NJEGOŠEVA CESTA 6 K | 1000 LJUBLJANA | 4069 |
| 39 | Lekarna pri ZD Grosuplje | POD GOZDOM I 15 | 1290 GROSUPLJE | 2880 |
| 40 | Lekarna Rakovnik | RAKOVNIŠKA ULICA 4 A | 1000 LJUBLJANA | 2090 |
| 41 | Lekarna Savska | SAVSKA CESTA 3 | 1000 LJUBLJANA | 2410 |
| 42 | Lekarna Sončni log | SONČNI LOG 7 | 1370 LOGATEC | 2741 |
| 43 | Lekarna Supernova | JURČKOVA CESTA 223 | 1000 LJUBLJANA | 2500 |
| 44 | Lekarna Šentvid | PRUŠNIKOVA ULICA 45 | 1000 LJUBLJANA | 2110 |
| 45 | Lekarna Šiška | CELOVŠKA CESTA 83 | 1000 LJUBLJANA | 2080 |
| 46 | Lekarna Škofljica | KOČEVSKA CESTA 25 A | 1291 ŠKOFLJICA | 2800 |
| 47 | Lekarna Tehnološki park | TEHNOLOŠKI PARK 22A | 1000 LJUBLJANA | 2400 |
| 48 | Lekarna Trnovo | DEVINSKA ULICA 1 A | 1000 LJUBLJANA | 2370 |
| 49 | Lekarna Trzin | LJUBLJANSKA CESTA 13 C | 1236 TRZIN | 2780 |
| 50 | Lekarna Vič | ŠESTOVA ULICA 10 | 1000 LJUBLJANA | 2040 |
| 51 | Lekarna Vila Urbana | POJANSKI NASIP 10 | 1000 LJUBLJANA | 2380 |
| 52 | Lekarna Vilharjeva | VILHARJEV PODHOD 11 | 1000 LJUBLJANA | 2420 |
| 53 | Lekarna Vnanje Gorice | NOVA POT 5 | 1357 NOTRANJE GORICE | 2770 |
| 54 | Lekarna Vrhnika | TRG KARLA GRABELJŠKA 1 | 1360 VRHNIKA | 2700 |
| 55 | Lekarna WTC | DUNAJSKA CESTA 158 | 1000 LJUBLJANA | 2390 |
| 56 | Lekarna Zlatica Vrhnika | LJUBLJANSKA CESTA 29 | 1360 VRHNIKA | 2790 |
| 57 | Uprava zavoda | KOMENSKEGA 11 | 1000 LJUBLJANA | 1000 |
| 58 | Poslovni prostori (x) | TRG KOMANDANTA STANETA 8 | 1000 LJUBLJANA | 2360 |

(x) enota trenutno ne posluje

Priloga 2: Splošna določila in pogoji za storitve vzdrževanja

- SPLOŠNO o vzdrževanju

Vsebino in obseg storitev vzdrževanja, ki jih izvajalec zagotavlja naročniku, ter njune medsebojne pravice in obveznosti poleg te priloge opredeljujejo vsi dokumenti iz razpisne dokumentacije in ponudba.

  - PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE

En (1) preventivni vzdrževalni pregled enkrat letno vključuje:

- preverjanje, nastavitve električnih delov,

- preverjanje delovanja,

- preverjanje mehanskih delov,

- preverjanje napetosti akumulatorja,

- preverjanje alarma in opozorila,

- pregled okolja namestitve,

- čiščenje plošč z elektronskim vezjem,

- posodobitve programske opreme.

Storitev mora biti bo načrtovana dogovorno med izvajalcem in naročnikom in se, če ni drugače dogovorjeno, izvaja ob delavnikih med 7. in 15. uro.

V ceni storitve je vključeno: delo, pot, odobritve in kilometrina.

Morebitni dodatni stroški se po ceniku izvajalca, ki velja v času izvajanja storitve, obračunajo pri naslednjih storitvah:

- vse storitve, ki niso navedene in vsebovane v pogodbi;

- vzdrževanje kot odziv na napake v delovanju, ki jih povzročijo vzroki, navedeni v točki 2.2 te priloge;

- posebej naročene storitve in dodatne storitve, opredeljene v točki 2.1.2 te priloge.

  - KOREKTIVNO VZDRŽEVANJE:

- izvajalec nudi namensko telefonsko podpora med svojim običajnim delovnim časom (klicni center, aplikacija, ipd.);

- izvajalec zagotavlja odzivni čas na lokaciji naročnika: do zaključka naslednjega delovnega dne.

  - OBVEZNOSTI IZVAJALCA PRI VZDRŽEVANJU SO:

- izvajati vzdrževanja opreme, navedene v pogodbi, zagotavljati načrtovano preventivno vzdrževane za tehnične inštalacije v skladu z določenim časovnim razporedom.

- odpravljati težave in identificirati postopke popravil in neustreznih zadev.

- izvajati posredovanja v zvezi z načrtovano spremembo ali izboljšavo dela.

- izvajati potrebne kontrole in teste za preverjanje, da sistem deluje varno in zanesljivo.

- zagotavljati takojšnje lokalne povratne informacije naročniku ob koncu posredovanja in beležiti posredovanja v poročilo o vzdrževanju.

- seznanjati naročnika s trendi razvoja na področju brezprekinitvenega napajanja.

V vzdrževanje niso vključeni:

- postopki, ki niso navedeni v pogodbi in ne spadajo na področje odgovornosti serviserjev izvajalca;

- postopki na opremi, ki ni omenjena v pogodbi, brez vnaprejšnje pisne zahteve in odobritve stranke;

in niso vključene

- obveznosti za usposabljanje osebja naročnika, niti obveznosti preverjanja in/ali opozarjanja na ne/skladnost opreme s predpisi in standardi, ki veljajo v času izvajanja vzdrževalnih storitev, niti obveznosti izvajanja povezanih zamenjav;

ter ni vključeno

- zaklepanje električne inštalacije, če je potrebno;

Naslednje storitve in dobave tudi niso vključene v pogodbene storitve in pogodbeno ceno:

- delo, pot, odobritve in kilometrina za korektivno vzdrževanje;

- dobava in zamenjava nadomestnih delov: plošče tiskanega vezja, transformatorji, varovalke, stikala, odklopniki;

- dobava in zamenjava potrošnih delov, kot so ventilatorji in kondenzatorji;

- dobava in zamenjava akumulatorjev;

- vzdrževanje kot odziv na napake v delovanju, ki jih povzročijo vzroki, navedeni v točki 2.2 te priloge.

  - DRUGO

Vse morebitne vzdrževalne storitve, ki vključujejo zamenjavo nadomestnih delov, potrošnih delov ali katerihkoli drugih komponent, ki se ali se ne dodatno zaračunajo, se morajo zamenjati z enakimi nadomestnimi deli oz. z nadomestnimi deli, komponentami ali potrošnimi deli s podobno funkcijo.

Pogodba o vzdrževanju se lahko prekriva z garancijsko dobo opreme, pri čemer pogodba o vzdrževanju ne nadomešča oz. dopolnjuje garancije proizvajalca opreme, zagotavlja pa določene ugodnosti v času garancijske dobe za opremo.

- STORITVE VZDRŽEVANJA

  - Opis

    - Storitve vzdrževanja

Narava in obseg storitev vzdrževanja sta opredeljeni v pogodbi s prilogami (v nadaljevanju: pogodba). Če v pogodbi ni navedeno drugače, storitve vzdrževanja ne vključujejo progresivnega vzdrževanja, ki vključuje zamenjavo opreme in/ali popravila za uskladitev opreme z najnovejšo tehnologijo.

    - Storitve vzdrževanja na zahtevo

Storitve vzdrževanja na zahtevo se nanašajo na vse vzdrževalne storitve, ki niso vključene v pogodbo. Zagotovijo se na zahtevo naročnika in pomenijo novo ponudbo za katero se izstavi poseben račun.

    - Dodatna storitev

Dodatna storitev pomeni vsako storitev oz. delo oz. strošek, ki ni vključeno v pogodbo. Takšna dodatna dela in z njimi povezani dodatni stroški ali izdatki bodo zaračunani posebej po veljavnem ceniku izvajalca.

    - Omejitve obsega storitev vzdrževanja (Izključitve)

V nobenem primeru storitve vzdrževanja ne vključujejo popravil, zamenjave rezervnih delov in potrošnih materialov ter drugih del, potrebnih zaradi odprave:

- kakršnekoli škode, ki nastane zaradi nepravilne in nestrokovne uporabe opreme, ki ni v skladu z navodili, priporočili in pogoji izvajalca, vključno z informacijami v navodilih za uporabo in vzdrževanje, kot so okoljski pogoji, pogoji električnih in/ali internetnih povezav, bodisi da je škoda posledica malomarnosti ali namernega ravnanja;

- kakršnekoli škode, ki nastane, če naročnik ne prijavi okvare opreme ali naprave;

- kakršnekoli škode, ki nastane zaradi popravil ali prilagoditev opreme, ki jih je opravil naročnik, končni uporabnik in/ali tretja oseba brez predhodnega soglasja izvajalca;

- vsake škode, ki nastane zaradi višje sile, kot je opredeljena v členu 9 te priloge, in vsake škode, ki jo povzročijo zunanji dejavniki, dogodki in vplivi kot so požar, poplava, izpad sistema za prezračevanje prostorov, stik s tujki, vdor ali prodor tekočine v opremo.

Takšna popravila in dela se rešujejo izven te pogodbe.

  - Pogoji za zagotavljanje storitev vzdrževanja

Pred izvedbo vsake storitve vzdrževanja mora naročnik obvestiti izvajalca:

- v vseh primerih: o varnostnih predpisih in veljavnih notranjih predpisih na lokaciji, kjer se bo izvajala vzdrževalna storitev;

- o okolju, v katerem je nameščena oprema, na kateri je potrebno opraviti storitev vzdrževanja;

- če je potrebno: o kakršnihkoli predhodnih popravilih ali posegih, ki jih je na opremi opravilo drugo podjetje, ki ni izvajalec.

Naročnik je dolžan zagotoviti razpoložljivost potrebne opreme. Za zagotovitev varnih pogojev za delo na napravi, ki je predmet vzdrževalnih storitev, zlasti za izvedbo vseh postopkov obveščanja in izvedbo blokad zaščitnih elementov naprave med vzdrževanjem, je odgovoren naročnik.

Izvajalec in naročnik morata sestaviti pisno potrdilo o obveščanju in izvedbi blokad zaščitnih elementov naprave.

Izvajalec ne more biti odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi električnih posegov ali ravnanj v nasprotju s postopki obveščanja in izvedbo blokad zaščitnih elementov naprave.

Vzdrževalna dela se izvajajo med 7. in 15. uro na delovne dni. Izvajalec ne more biti odgovoren za nespoštovanje pogodbenih obveznosti v primeru enostranske odločitve naročnika, da, ne glede na razlog, skrajša čas izvajanja vzdrževalnih del, za katerega sta se pogodbenici prvotno dogovorila. Oba med opravljanjem storitve vzdrževanja ohranita popolno neodvisnost. Predstavniki izvajalca ostajajo ves čas zaposleni pri izvajalcu in izvajalec je dolžan izpolnjevati vse svoje obveznosti v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi.

  - Spremembe, zamude in prekinitev opravljanja storitev vzdrževanja

Za vsako spremembo storitve vzdrževanja (zlasti njenega obsega) je potrebno predhodno soglasje obeh, izvajalca in naročnika.

  - Potrdilo o opravljeni storitvi vzdrževanja

Po zaključku vsake opravljene storitve vzdrževanja izvajalec in naročnik podpišeta poročilo o vzdrževanju. Podpisano poročilo o vzdrževanju predstavlja sprejem in potrditev opravljene storitve vzdrževanja.

- DOBAVA NADOMESTNIH DELOV

Storitev vzdrževanja lahko občasno vključuje tudi dobavo nadomestnih delov ("nadomestni deli"), ki ostanejo last izvajalca, dokler niso v celoti plačani, vključno z osnovno ceno, obrestmi in pristojbinami.

Za nadomestne dele velja garancija izvajalca za napake ali skrite napake dvanajst (12) mesecev od datuma dobave.

Garancijski rok za baterije je naveden v Ponudbi.

Garancija je omejena na zamenjavo ali popravilo nadomestnih delov, za katere je bilo ugotovljeno, da imajo napako, po presoji in na stroške izvajalca. Garancija za nadomestne dele ne podaljšuje in ne obnavlja garancije za opremo, v katero so vgrajeni. V okviru garancije zamenjani okvarjeni deli postanejo last izvajalca. Garancija je izključena, če je naročnik izvedel ali tretji osebi naročil izvedbo modifikacij, prilagoditev ali popravil nadomestnih delov in/ali opreme brez izrecnega soglasja izvajalca in v primeru škode, ki je posledica naključnih dogodkov, višje sile ali protipravnega dejanja naročnika ali tretje osebe, kot so neupoštevanje navodil in priporočil, ki jih je izvajalec posredoval v priročniku z Navodili za opremo ali na kakršenkoli drug način.

- POSEGI IN VARNOSTNI POGOJI

Varnostne informacije in pregled

Zaradi preprečevanja nevarnosti motenj med dejavnostmi naročnika in delom, ki ga izvaja izvajalec, bo tehnik izvajalca, ob prisotnosti ustrezno pooblaščenega uslužbenca naročnika, naprave pred vsakim vzdrževalnim delom pregledal. Naročnik bo omogočil izvedbo tega pregleda pod pogoji, ki jih bo zahteval izvajalec, in pri tem aktivno sodeloval.

Tveganja izvajalca

Tehniki izvajalca lahko storitve vzdrževanja izvajajo na nizkonapetostni opremi v nizkonapetostnih ali visokonapetostnih prostorih. Med vzdrževalnimi deli je morda treba prostore, v katerih obstaja nevarnost električnega udara, odpreti.

Določila in pogoji izvajanja vzdrževalnih del

Naročnik bo:

- tehnika izvajalca pooblastil in mu omogočil dostop do naprave in opreme, na kateri je potrebna izvedba vzdrževalnih del;

- zagotovil, da je naprava funkcionalna, v končnih pogojih delovanja in skladna z navodili iz tehničnih priročnikov izdelkov izvajalca;

- tehniku izvajalca predložil razpoložljivo tehnično dokumentacijo v zvezi s strukturo stavbe, napravo in opremo ter vse informacije o morebitnih prejšnjih popravilih opreme, ki jih je opravilo podjetje, ki ni izvajalec;

- tehniku izvajalca takoj po prihodu omogočil dostop do vse dokumentacije in naprav, potrebnih za izvedbo električnih preklopov in postopkov izklopa zaščitnih elementov;

- zagotovil, da je ustrezno pooblaščen uslužbenec naročnika ves čas izvajanja vzdrževalnih del prisoten na mestu izvedbe tako, da se zmanjšajo tveganja, povezana z izoliranim delom;

- zagotovil, da se vzdrževalna dela izvede na najvarnejši možni način, in izvedel vse potrebne ukrepe za zaščito tehnika izvajalca pred kakršnimkoli tveganjem za njuno varnost in zdravje. Naročnik mora ves čas upoštevati varnostne predpise;

- naročnik bo obvestil izvajalca, če je za posredovanje na napravi potrebno posebno dovoljenje, vključno s kemičnim ali jedrskim dovoljenjem, ali če obstajajo posebni pogoji dostopa.

Nespoštovanje katerekoli od zgoraj navedenih obveznosti naročnika lahko zavleče ali onemogoči posredovanje tehnika izvajalca. Vsi dodatni stroški, ki nastanejo zaradi naročnikovega nespoštovanja gornjih obveznosti, bremenijo naročnika in se mu zaračunajo kot dodatno delo v skladu s pogodbo.

- STANDARDNI POSTOPEK PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA NA TERENU ZA UPS

Glavne aktivnosti (odvisno od modela in moči naprave):

1. Pregled okolja

2. Mehanski in vizualni pregledi

3. Čiščenje naprave in plošč z elektronskim vezjem

4. Preverjanja programske opreme

5. Preverjanja akumulatorjev

Test avtonomnega delovanja z efektivnim porabnikom

Preverite napetost na verigah akumulatorja, če so na voljo

Preverjanje temperature prostora z akumulatorji

6. Preverjanje delovanja usmernika, skladnost s tovarniškimi nastavitvami

Meritev plavajoče napetosti s porabnikom in brez porabnika (neposredna napetost)

Preverjanje alarmov in varnostnih parametrov

Preverjanje delovanja elektronike

Preverjanje napajanja elektronike

Preverjanje prezračevanja

7. Preverjanje delovanja razsmernika, skladnost s tovarniškimi nastavitvami

Meritev tokov na izhodnem filtru s porabnikom in brez porabnika

Meritev izhodnih napetosti razsmernika s porabnikom in brez porabnika

Funkcijski test avtonomnega delovanja in preverjanje lastnih frekvenc

Preverjanje alarmov in varnostnih parametrov

Preverjanje delovanja elektronike

Preverjanje prezračevanja

Preverjanje zaporedja postopkov na nadzornem panelu

8. Preverjanje delovanja by-passa, skladnost s tovarniškimi nastavitvami

Meritev pomožnih napajalnih napetosti

Preverjanje alarmov in varnostnih parametrov

Test preklopa z ukazom z nadzornega panela

Preverjanje elektronskega vezja by-passa