mHE Goričane

DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS

Obnova sekundarne opreme elektro – strojnega dela MHE Goričane po poplavi avgusta 2023

Interna številka JN: 03/23-VN/B

KNJIGA 2

Lista tehničnih podatkov

November 2023

TABELE  TEHNIČNIH  PODATKOV

Navodila ponudnikom

V nadaljevanju so priložene tabele tehničnih podatkov v katere Izvajalec vpiše garantirane in informativne tehnološke vrednosti za posamezne elemente opreme.

Vsa predlagana odstopanja od prikazane izvedbe v razpisni dokumentaciji ali predlagan drugačen koncept, Izvajalec vpiše v ustrezno tabelo. V prilogah Izvajalec priloži tudi pripadajoče risbe oziroma dokumente.

Vsebina tabel tehničnih podatkov

Tabela: A	Elektro oprema

TABELA: A1	OMARA +CNA01 (OMARA VODENJA AGREGATA)

TABELA: A2	OMARA + BAC01 IN BAT02 (OMARA GENERATORSKEGA IN TRANSFORMATORSKEGA POLJA)

TABELA: A3	OMARA +BFA03 (OMARA SPLOŠNE LASTNE PORABE)

TABELA: A4	OMARA +BMA04 (OMARA NUJNE LASTNE PORABE)

TABELA: A5	OMARA +BUE01 (OMARA 24V DC LASTNE PORABE TER RAZSMERJENE NAPETOSTI)

TABELA: A6	OMARA +CKG01 (OMARA VODENJA ČISTILNEGA STROJA)

TABELA: A7	OMARA +CVC01 (RANŽIRNA OMARICA HIDRAVLIČNE NAPRAVE)

TABELA: A8	+CVC02, +CVC04, +CVC04_1 (RANŽIRNE OMARICE)

TABELA: A9	PRENOSNI ELEKTRIČNI AGREGAT

TABELA: A10	KABELSKE POVEZAVE IN TRASE

TABELA: A11	SISTEM POŽERNEGA JAVLJANJA

Tabela: B	strojna oprema

TABELA: B 1	Turbinska oprema

TABELA: B 2	Pomožni sistemi

TABELA: B 3	Generator

TABELA: B 4	Hidromehanska oprema

Tabela: C	ELEKTRO STROJNA OPREMA (OSTALO)

TABELA: C1	Seznam rezervnih delov

Tabela: C2	PREDLAGANA ODSTOPANJA OD TEHNIČNIH ZAHTEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

mHE Goričane

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV – Lot ES

Tabela: A	ELEKTRO oprema

TABELA: A1	OMARA +CNA01 (Omara vodenja agregatA)

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ogrodje |  |  |  |
| 1.2 | Proizvajalec |  |  |  |
| 1.3 | Tip |  |  |  |
| 1.4 | Izdelovalec omare |  |  |  |
| 1.5 | NN sestav skladen z IEC 61439-1 -2 | DA/NE | DA |  |
| 1.6 | Omara bo izvedena skladno s PID dokumentacijo obstoječe omare s spremembami opisanimi v dokumentu »SLGO---6X_M01_Posebne tehnične specifikacije« | DA/NE | DA |  |
| 1.7 | Dimenzije: - širina, - globina, - višina, - višina podstavka - teža. | mm mm mm mm kg | 600 2000 100 |  |
| 1.8 | Število vrat |  | 1 |  |
| 1.9 | Steklena prednja vrata | DA/NE | DA |  |
| 1.10 | Smer odpiranja steklenih prednjih vrat |  | LEVO |  |
| 1.11 | Vrtljivi okvir čez celotno višino in širino prednjega dela omare z možnostjo odpiranja za 180° | DA/NE | DA |  |
| 1.12 | Smer odpiranja vrtljivega okvirja |  | DESNO |  |
| 1.13 | Barva omare | RAL | 7035 |  |
| 1.14 | Barva podstavka | RAL | 7022 |  |
| 1.15 | Stopnja mehanske zaščite | IP | ≥IP31 |  |
| 1.16 | Nazivna napetost | V | 400 |  |
| 1.17 | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |
| 1.18 | Tipsko testirano dno razdelilnika z ustreznimi uvodi za kable | DA/NE | DA |  |
| 1.19 | Tipsko gretje omare | DA/NE | DA |  |
| 1.20 | Tipsko hlajenje in prezračevanje omare | DA/NE | DA |  |
| 1.21 | Krmilnik vodenja elektrarne |  |  |  |
| 1.22 | Proizvajalec |  | Siemens |  |
| 1.23 | Tip |  | CPU 1512C-1 PN |  |
| 1.24 | Naročniška številka krmilnika |  |  |  |
| 1.25 | PROFIBUS komunikacijski modul |  | CM 1542-5_1 |  |
| 1.26 | Naročniška številka PROFIBUS komunikacijskega modula |  |  |  |
| 1.27 | Ethernet komunikacijski modul |  | CM 1542-1_1 |  |
| 1.28 | Naročniška številka Ethernet komunikacijskega modula |  |  |  |
| 1.29 | Število digitalnih vhodnih modulov/digitalnih vhodov |  | 3/96 |  |
| 1.30 | Naročniška številka digitalnih vhodnih modulov |  | 6ES7 521-1BL10-0AA0 |  |
| 1.31 | Število analognih vhodnih modulov/analognih vhodov |  | 3/24 |  |
| 1.32 | Naročniška številka analognih vhodnih modulov |  | 6ES7 531-7QF00-0AB0 |  |
| 1.33 | Število digitalnih izhodnih modulov/digitalnih izhodov |  | 1/32 |  |
| 1.34 | Naročniška številka digitalnih izhodnih modulov |  | 6ES7 522-1BL10-0AA0 |  |
| 1.35 | Število analognih izhodnih modulov/analognih izhodov |  | 3/24 |  |
| 1.36 | Naročniška številka analognih izhodnih modulov |  | 6ES7 532-5HF00-0AB0 |  |
| 1.37 | Operaterski panel |  |  |  |
| 1.38 | Proizvajalec |  | Siemens |  |
| 1.39 | Tip |  | MTP1500 |  |
| 1.40 | Naročniška številka |  | 6AV2128-3QB06-0AX1 |  |
| 1.41 | Velikost zaslona | ʺ | ≥15ʺ |  |
| 1.42 | Napajalna napetost | V | 24V DC |  |
| 1.43 | Ethernet komunikacija s krmilnikom vodenja | DA/NE | DA |  |
| 1.44 | Merilniki električnih parametrov |  |  |  |
| 1.45 | Proizvajalec |  | Siemens |  |
| 1.46 | Tip |  | SENTRON PAC3200 |  |
| 1.47 | Naročniška številka |  |  |  |
| 1.48 | Napajalna napetost | V | 24V DC |  |
| 1.49 | Komunikacija Profinet | DA/NE | DA |  |
| 1.50 | Merilni instrumenti |  |  |  |
| 1.51 | Proizvajalec |  |  |  |
| 1.52 | Tip |  |  |  |
| 1.53 | Velikost | mm | 96x96 |  |
| 1.54 | Vhodni signal |  | 4-20mA |  |
| 1.55 | Električna zaščita generatorja |  |  |  |
| 1.56 | Proizvajalec |  | ABB |  |
| 1.57 | Tip |  | REG615 |  |
| 1.58 | Naročniška številka zaščitnega releja |  | HBGCAEAGNBC1ANN21G |  |
| 1.59 | Preizkusna vtičnica |  | RXP18 |  |
| 1.60 | Naročniška številka preizkusne vtičnice |  | RK 926 115-AD |  |
| 1.61 | Vzbujalni sistem generatorja |  |  |  |
| 1.62 | Proizvajalec |  | EIMV |  |
| 1.63 | Tip |  | NES |  |
| 1.64 | Nazivna napetost vzbujanja | V |  |  |
| 1.65 | Nazivni vzbujalni tok (predvideno pod 15A) | A |  |  |
| 1.66 | Obseg regulacije napetosti | % |  |  |
| 1.67 | Točnost regulacije napetosti | % |  |  |
| 1.68 | Q regulator | DA/NE | DA |  |
| 1.69 | tgφ regulator | DA/NE | DA |  |
| 1.70 | Digitalna komunikacija digitalnega vzbujalnega sistema | DA/NE tip | DA Modbus TCP |  |
| 1.71 | Analogni vhodi digitalnega vzbujalnega sistema: - 3 generatorske napetosti, - 3 generatorski tokovi, - vzbujalni tok, - medfazna napetost omrežja. | DA/NE | DA |  |
| 1.72 | Signal analognega vhoda referenčne vrednosti | 4-20mA | DA |  |
| 1.73 | Vzbujanje in paralelno obratovanje generatorja skladno z zahtevami operaterja električnega omrežja in navodili SODO za priključevanje in obratovanje elektrarn do 10MW | DA/NE | DA |  |
| 1.74 | Sinhronizator |  |  |  |
| 1.75 | Proizvajalec |  |  |  |
| 1.76 | Tip |  |  |  |
| 1.77 | Velikost | mm | 96x96 |  |
| 1.78 | Vhodna napetost | V | 400 |  |
| 1.79 | Vhodna frekvenca | Hz | 40…70 |  |
| 1.80 | Prenapetostni odvodniki |  |  |  |
| 1.81 | Proizvajalec |  |  |  |
| 1.82 | Tip 2 |  |  |  |
| 1.83 | Tip 3 |  |  |  |
| 1.84 | Prenapetostni odvodnik 24V DC napajanja |  |  |  |
| 1.85 | Prenapetostni odvodniki analognih signalov 4-20mA |  |  |  |
| 1.86 | Vgrajena poenotena prenapetostna zaščita v vseh razdelilcih | DA/NE DA/NE | DA |  |
| 1.87 | Krmilne tipke, preklopke ter signalizacijske lučke |  |  |  |
| 1.88 | Proizvajalec |  |  |  |
| 1.89 | Tip |  |  |  |
| 1.90 | Vrstne sponke |  |  |  |
| 1.91 | Proizvajalec |  |  |  |
| 1.92 | Tip |  |  |  |
| 1.93 | V vse razdelilce so vgrajene poenotene eno nivojske sponke | DA/NE | DA |  |
| 1.94 | Inštalacijski odklopniki izmenične napetosti |  |  |  |
| 1.95 | Proizvajalec |  |  |  |
| 1.96 | Tip |  |  |  |
| 1.97 | Nazivna kratkostična zmogljivost | kA | ≥15 |  |
| 1.98 | Inštalacijski odklopniki enosmerne napetosti |  |  |  |
| 1.99 | Proizvajalec |  |  |  |
| 1.100 | Tip |  |  |  |

Zraven zgoraj zahtevanih podatkov, mora Ponudnik priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo ponujene opreme.

Opomba:	Izvajalec v tabeli navede za Naročnika pomembnejše tehnične podatke za sklope, ki so sestavni del standardne izvedbe agregatov in pomožnih sistemov. PID načrti obstoječe elektro opreme se nahajajo v prilogi razpisne dokumentacije         (Knjiga 3 / Risbe)

mHE Goričane

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV – Lot ES

Tabela: A	ELEKTRO oprema

TABELA: A2	OMARA + BAC01 in BAT02 (Omara generatorskega in transformatorskega polja)

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ogrodje |  |  |  |
| 2.2 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2.3 | Tip |  |  |  |
| 2.4 | Izdelovalec omare |  |  |  |
| 2.5 | NN sestav skladen z IEC 61439-1 -2 | DA/NE | DA |  |
| 2.6 | Omara bo izvedena skladno s PID dokumentacijo obstoječe omare s spremembami opisanimi v dokumentu »SLGO---6X_M01_Posebne tehnične specifikacije« | DA/NE | DA |  |
| 2.7 | Dimenzije: - širina, - globina, - višina, - višina podstavka - teža. | mm mm mm mm kg | 800 600 2000 100 |  |
| 2.8 | Število vrat |  | 1 |  |
| 2.9 | Smer odpiranja steklenih prednjih vrat leve strani omare |  | DESNO |  |
| 2.10 | Barva omare | RAL | 7035 |  |
| 2.11 | Barva podstavka | RAL | 7022 |  |
| 2.12 | Stopnja mehanske zaščite | IP | ≥IP31 |  |
| 2.13 | Nazivna napetost | V | 400 |  |
| 2.14 | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |
| 2.15 | Tipsko testirano dno razdelilnika z ustreznimi uvodi za kable | DA/NE | DA |  |
| 2.16 | Tipsko gretje omare | DA/NE | DA |  |
| 2.17 | Tipsko hlajenje in prezračevanje omare | DA/NE | DA |  |
| 2.18 | Nazivni tok razdelilnika | A | ≥1000 |  |
| 2.19 | Nazivni kratkostični vzdržni tok 1s | kA | ≥40 |  |
| 2.20 | Zbiralčni sistem |  |  |  |
| 2.21 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2.22 | Tip |  |  |  |
| 2.23 | Tipski adapterji odcepov glavnega zbiralčnega sistema | DA/NE | DA |  |
| 2.24 | Dimenzije zbiralk generatorskih odcepov | mm |  |  |
| 2.25 | Dimenzije zbiralk dovoda iz transformatorske postaje | mm |  |  |
| 2.26 | Generatorski odklopniki |  |  |  |
| 2.27 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2.28 | Tip |  |  |  |
| 2.29 | Natični odklopnik z motornim pogonom | DA/NE | DA |  |
| 2.30 | Nazivni tok | A | 800 |  |
| 2.31 | Nazivna kratkostična zmogljivost | kA | ≥40 |  |
| 2.32 | Pomožni kontakti in vklopno/izklopne tuljave, kot je predvideno v priloženi PID dokumentaciji | DA/NE | DA |  |
| 2.33 | Odklopnik lastne porabe |  |  |  |
| 2.34 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2.35 | Tip |  |  |  |
| 2.36 | Natični odklopnik | DA/NE | DA |  |
| 2.37 | Nazivni tok | A | 250 |  |
| 2.38 | Nazivna kratkostična zmogljivost | kA | ≥40 |  |
| 2.39 | Pomožni kontakti, kot je predvideno v priloženi PID dokumentaciji | DA/NE | DA |  |
| 2.40 | Tokovni transformatorji |  |  |  |
| 2.41 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2.42 | Tip merilnih tokovnih transformatorjev |  |  |  |
| 2.43 | Tip zaščitnih tokovnih transformatorjev |  |  |  |
| 2.44 | Merilni tokovni transformatorji za meritev električne energije generatorja so žigosani | DA/NE | DA |  |
| 2.45 | Nazivni tokovi, razredi in moči, kot je predvideno v priloženi PID dokumentaciji | DA/NE | DA |  |
| 2.46 | Napetostni transformatorji |  |  |  |
| 2.47 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2.48 | Tip |  |  |  |
| 2.49 | Nazivne napetosti, razredi in moči, kot je predvideno v priloženi PID dokumentaciji | DA/NE | DA |  |
| 2.50 | Merilni instrumenti |  |  |  |
| 2.51 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2.52 | Tip |  |  |  |
| 2.53 | Velikost | mm | 72x72 |  |
| 2.54 | Vhodni signal |  | 4-20mA |  |
| 2.55 | Prenapetostni odvodniki |  |  |  |
| 2.56 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2.57 | Tip |  |  |  |
| 2.58 | Tip 2 |  |  |  |
| 2.59 | Tip 3 |  |  |  |
| 2.60 | Prenapetostni odvodnik 24V DC napajanja |  |  |  |
| 2.61 | Prenapetostni odvodniki analognih signalov 4-20mA |  |  |  |
| 2.62 | Vgrajena poenotena prenapetostna zaščita v vseh razdelilcih | DA/NE | DA |  |
| 2.63 | Krmilne tipke, preklopke ter signalizacijske lučke |  |  |  |
| 2.64 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2.65 | Tip |  |  |  |
| 2.66 | Vrstne sponke |  |  |  |
| 2.67 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2.68 | Tip |  |  |  |
| 2.69 | V vse razdelilce so vgrajene poenotene eno nivojske sponke | DA/NE | DA |  |
| 2.70 | Inštalacijski odklopniki izmenične napetosti |  |  |  |
| 2.71 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2.72 | Tip |  |  |  |
| 2.73 | Nazivna kratkostična zmogljivost | kA | ≥15 |  |
| 2.74 | Inštalacijski odklopniki enosmerne napetosti |  |  |  |
| 2.75 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2.76 | Tip |  |  |  |

Zraven zgoraj zahtevanih podatkov, mora Ponudnik priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo ponujene opreme.

Opomba:	Izvajalec v tabeli navede za Naročnika pomembnejše tehnične podatke za sklope, ki so sestavni del standardne izvedbe agregatov in pomožnih sistemov. PID načrti obstoječe elektro opreme se nahajajo v prilogi razpisne dokumentacije         (Knjiga 3 / Risbe)

mHE Goričane

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV – Lot ES

Tabela: A	ELEKTRO oprema

TABELA: A3	OMARa +BFA03 (OMARA SPLOŠNE LASTNE PORABE)

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Ogrodje |  |  |  |
| 3.2 | Proizvajalec |  |  |  |
| 3.3 | Tip |  |  |  |
| 3.4 | Izdelovalec omare |  |  |  |
| 3.5 | NN sestav skladen z IEC 61439-1 -2 | DA/NE | DA |  |
| 3.6 | Omara bo izvedena skladno s PID dokumentacijo obstoječe omare s spremembami opisanimi v dokumentu »SLGO---6X_M01_Posebne tehnične specifikacije« | DA/NE | DA |  |
| 3.7 | Dimenzije: - širina, - globina, - višina, - višina podstavka - teža. | mm mm mm mm kg | 800 600 2000 100 |  |
| 3.8 | Število vrat |  | 1 |  |
| 3.9 | Barva | RAL | 7035 |  |
| 3.10 | Stopnja mehanske zaščite | IP | ≥IP31 |  |
| 3.11 | Nazivna napetost | V | 400 |  |
| 3.12 | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |
| 3.13 | Tipsko testirano dno razdelilnika z ustreznimi uvodi za kable | DA/NE | DA |  |
| 3.14 | Tipsko gretje omare | DA/NE | DA |  |
| 3.15 | Tipsko hlajenje in prezračevanje omare | DA/NE | DA |  |
| 3.16 | Nazivni tok razdelilnika | A | ≥250 |  |
| 3.17 | Nazivni kratkostični vzdržni tok 1s | kA | ≥15 |  |
| 3.18 | Zaščitni kompaktni odklopniki odvodov |  |  |  |
| 3.19 | Proizvajalec |  |  |  |
| 3.20 | Tip |  |  |  |
| 3.21 | Nazivni kratkostični vzdržni tok 1s | kA | ≥15 |  |
| 3.22 | Kontaktorji |  |  |  |
| 3.23 | Proizvajalec |  |  |  |
| 3.24 | Tip |  |  |  |
| 3.25 | Prenapetostni odvodniki |  |  |  |
| 3.26 | Proizvajalec |  |  |  |
| 3.27 | Tip |  |  |  |
| 3.28 | Tip 3 |  |  |  |
| 3.29 | Prenapetostni odvodnik 24V DC napajanja |  |  |  |
| 3.30 | Prenapetostni odvodniki analognih signalov 4-20mA |  |  |  |
| 3.31 | Vgrajena poenotena prenapetostna zaščita v vseh razdelilcih | DA/NE | DA |  |
| 3.32 | Merilniki električnih parametrov |  |  |  |
| 3.33 | Proizvajalec |  | Siemens |  |
| 3.34 | Tip |  | SENTRON PAC3200 |  |
| 3.35 | Naročniška številka |  |  |  |
| 3.36 | Napajalna napetost | V | 24V DC |  |
| 3.37 | Komunikacija Profibus | DA/NE | DA |  |
| 3.38 | Vrstne sponke |  |  |  |
| 3.39 | Proizvajalec |  |  |  |
| 3.40 | Tip |  |  |  |
| 3.41 | V vse razdelilce so vgrajene poenotene eno nivojske sponke | DA/NE | DA |  |
| 3.42 | Inštalacijski odklopniki izmenične napetosti |  |  |  |
| 3.43 | Proizvajalec |  |  |  |
| 3.44 | Tip |  |  |  |
| 3.45 | Nazivna kratkostična zmogljivost | kA | ≥15 |  |
| 3.46 | Inštalacijski odklopniki enosmerne napetosti |  |  |  |
| 3.47 | Proizvajalec |  |  |  |
| 3.48 | Tip |  |  |  |

Zraven zgoraj zahtevanih podatkov, mora Ponudnik priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo ponujene opreme.

Opomba:	Izvajalec v tabeli navede za Naročnika pomembnejše tehnične podatke za sklope, ki so sestavni del standardne izvedbe agregatov in pomožnih sistemov. PID načrti obstoječe elektro opreme se nahajajo v prilogi razpisne dokumentacije         (Knjiga 3 / Risbe)

mHE Goričane

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV – Lot ES

Tabela: A	ELEKTRO oprema

TABELA: A4	OMARa +BMA04 (OMARA NUJNE LASTNE PORABE)

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Ogrodje |  |  |  |
| 4.2 | Proizvajalec |  |  |  |
| 4.3 | Tip |  |  |  |
| 4.4 | Izdelovalec omare |  |  |  |
| 4.5 | NN sestav skladen z IEC 61439-1 -2 | DA/NE | DA |  |
| 4.6 | Omara bo izvedena skladno s PID dokumentacijo obstoječe omare s spremembami opisanimi v dokumentu »SLGO---6X_M01_Posebne tehnične specifikacije« | DA/NE | DA |  |
| 4.7 | Dimenzije: - širina, - globina, - višina, - višina podstavka - teža. | mm mm mm mm kg | 800 600 2000 100 |  |
| 4.8 | Število vrat |  | 1 |  |
| 4.9 | Barva | RAL | 7035 |  |
| 4.10 | Stopnja mehanske zaščite | IP | ≥IP31 |  |
| 4.11 | Nazivna napetost | V | 400 |  |
| 4.12 | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |
| 4.13 | Tipsko testirano dno razdelilnika z ustreznimi uvodi za kable | DA/NE | DA |  |
| 4.14 | Tipsko gretje omare | DA/NE | DA |  |
| 4.15 | Tipsko hlajenje in prezračevanje omare | DA/NE | DA |  |
| 4.16 | Nazivni tok razdelilnika | A | ≥250 |  |
| 4.17 | Nazivni kratkostični vzdržni tok 1s | kA | ≥15 |  |
| 4.18 | Distribuirana razširitvena enota krmilnika |  |  |  |
| 4.19 | Proizvajalec |  | Siemens |  |
| 4.20 | Tip |  | ET 200 MP |  |
| 4.21 | Naročniška številka |  | 6ES7 155-5AA00-0AA0 |  |
| 4.22 | Komunikacija s krmilnikom vodenja |  | PROFINET |  |
| 4.23 | Število digitalnih vhodnih modulov/digitalnih vhodov |  | 3/96 |  |
| 4.24 | Naročniška številka digitalnih vhodnih modulov |  | 6ES7 521-1BL10-0AA0 |  |
| 4.25 | Število digitalnih izhodnih modulov/digitalnih izhodov |  | 1/32 |  |
| 4.26 | Naročniška številka digitalnih izhodnih modulov |  | 6ES7 522-1BL10-0AA0 |  |
| 4.27 | Zaščitni kompaktni odklopniki odvodov |  |  |  |
| 4.28 | Proizvajalec |  |  |  |
| 4.29 | Tip |  |  |  |
| 4.30 | Nazivni kratkostični vzdržni tok 1s | kA | ≥15 |  |
| 4.31 | Kontaktorji |  |  |  |
| 4.32 | Proizvajalec |  |  |  |
| 4.33 | Tip |  |  |  |
| 4.34 | Prenapetostni odvodniki |  |  |  |
| 4.35 | Proizvajalec |  |  |  |
| 4.36 | Tip |  |  |  |
| 4.37 | Tip 3 |  |  |  |
| 4.38 | Prenapetostni odvodnik 24V DC napajanja |  |  |  |
| 4.39 | Prenapetostni odvodniki analognih signalov 4-20mA |  |  |  |
| 4.40 | Vgrajena poenotena prenapetostna zaščita v vseh razdelilcih | DA/NE | DA |  |
| 4.41 | Merilniki električnih parametrov |  |  |  |
| 4.42 | Proizvajalec |  | Siemens |  |
| 4.43 | Tip |  | SENTRON PAC3200 |  |
| 4.44 | Naročniška številka |  |  |  |
| 4.45 | Napajalna napetost | V | 24V DC |  |
| 4.46 | Komunikacija Profibus | DA/NE | DA |  |
| 4.47 | Vrstne sponke |  |  |  |
| 4.48 | Proizvajalec |  |  |  |
| 4.49 | Tip |  |  |  |
| 4.50 | V vse razdelilce so vgrajene poenotene eno nivojske sponke | DA/NE | DA |  |
| 4.51 | Inštalacijski odklopniki izmenične napetosti |  |  |  |
| 4.52 | Proizvajalec |  |  |  |
| 4.53 | Tip |  |  |  |
| 4.54 | Nazivna kratkostična zmogljivost | kA | ≥15 |  |
| 4.55 | Inštalacijski odklopniki enosmerne napetosti |  |  |  |
| 4.56 | Proizvajalec |  |  |  |
| 4.57 | Tip |  |  |  |

Zraven zgoraj zahtevanih podatkov, mora Ponudnik priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo ponujene opreme.

Opomba:	Izvajalec v tabeli navede za Naročnika pomembnejše tehnične podatke za sklope, ki so sestavni del standardne izvedbe agregatov in pomožnih sistemov. PID načrti obstoječe elektro opreme se nahajajo v prilogi razpisne dokumentacije         (Knjiga 3 / Risbe)

mHE Goričane

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV – Lot ES

Tabela: A	ELEKTRO oprema

TABELA: A5	OMARa +BUE01 (OMARA 24V DC LASTNE PORABE ter razsmerjene napetosti)

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Ogrodje |  |  |  |
| 5.2 | Proizvajalec |  |  |  |
| 5.3 | Tip |  |  |  |
| 5.4 | Izdelovalec omare (kot npr. Prinsis d.o.o.) |  |  |  |
| 5.5 | NN sestav skladen z IEC 61439-1 -2 | DA/NE | DA |  |
| 5.6 | Omara bo izvedena skladno s PID dokumentacijo obstoječe omare s spremembami opisanimi v dokumentu »SLGO---6X_M01_Posebne tehnične specifikacije« | DA/NE | DA |  |
| 5.7 | Dimenzije: - širina, - globina, - višina, - višina podstavka - teža. | mm mm mm mm kg | 800 600 2000 100 |  |
| 5.8 | Število vrat |  | 1 |  |
| 5.9 | Barva | RAL | 7035 |  |
| 5.10 | Stopnja mehanske zaščite | IP | ≥IP31 |  |
| 5.11 | Nazivna napetost | V | 400 |  |
| 5.12 | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |
| 5.13 | Tipsko testirano dno razdelilnika z ustreznimi uvodi za kable | DA/NE | DA |  |
| 5.14 | Tipsko gretje omare | DA/NE | DA |  |
| 5.15 | Tipsko hlajenje in prezračevanje omare | DA/NE | DA |  |
| 5.16 | Usmernik 220V AC / 24V DC |  |  |  |
| 5.17 | Proizvajalec |  |  |  |
| 5.18 | Tip |  |  |  |
| 5.19 | Napajalna omrežna AC napetost | V |  |  |
| 5.20 | Priključna moč | VA |  |  |
| 5.21 | Nazivna enosmerna DC napetost | V | 24 |  |
| 5.22 | Nazivni tok | A |  |  |
| 5.23 | Valovitost izhodne napetosti | mV |  |  |
| 5.24 | Akumulatorska baterija +BTE01 |  |  |  |
| 5.25 | Proizvajalec |  |  |  |
| 5.26 | Tip |  |  |  |
| 5.27 | Izvedba |  |  |  |
| 5.28 | Število členov |  |  |  |
| 5.29 | Nazivna kapaciteta baterij | Ah | ≥340 |  |
| 5.30 | Razsmernik 24V DC / 220V AC |  |  |  |
| 5.31 | Proizvajalec |  |  |  |
| 5.32 | Tip |  |  |  |
| 5.33 | Izhodna moč | VA | 1500 |  |
| 5.34 | Prenapetostni odvodniki |  |  |  |
| 5.35 | Proizvajalec |  |  |  |
| 5.36 | Tip |  |  |  |
| 5.37 | Tip 3 |  |  |  |
| 5.38 | Prenapetostni odvodnik 24V DC napajanja |  |  |  |
| 5.39 | Vgrajena poenotena prenapetostna zaščita v vseh razdelilcih | DA/NE | DA |  |
| 5.40 | Vrstne sponke |  |  |  |
| 5.41 | Proizvajalec |  |  |  |
| 5.42 | Tip |  |  |  |
| 5.43 | V vse razdelilce so vgrajene poenotene eno nivojske sponke | DA/NE | DA |  |
| 5.44 | Inštalacijski odklopniki izmenične napetosti |  |  |  |
| 5.45 | Proizvajalec |  |  |  |
| 5.46 | Tip |  |  |  |
| 5.47 | Nazivna kratkostična zmogljivost | kA | ≥15 |  |
| 5.48 | Inštalacijski odklopniki enosmerne napetosti |  |  |  |
| 5.49 | Proizvajalec |  |  |  |
| 5.50 | Tip |  |  |  |

Zraven zgoraj zahtevanih podatkov, mora Ponudnik priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo ponujene opreme.

Opomba:	Izvajalec v tabeli navede za Naročnika pomembnejše tehnične podatke za sklope, ki so sestavni del standardne izvedbe agregatov in pomožnih sistemov. PID načrti obstoječe elektro opreme se nahajajo v prilogi razpisne dokumentacije         (Knjiga 3 / Risbe)

mHE Goričane

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV – Lot ES

Tabela: A	ELEKTRO oprema

TABELA: A6	OMARa +CKG01 (OMARA VODENJA ČISTILNEGA STROJA)

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Ogrodje |  |  |  |
| 6.2 | Proizvajalec |  |  |  |
| 6.3 | Tip |  |  |  |
| 6.4 | Izdelovalec omare |  |  |  |
| 6.5 | Omara bo izvedena skladno s PID dokumentacijo obstoječe omare s spremembami opisanimi v dokumentu »SLGO---6X_M01_Posebne tehnične specifikacije« | DA/NE | DA |  |
| 6.6 | Dimenzije: - širina, - globina, - višina, -- teža. | mm mm mm kg |  |  |
| 6.7 | Število vrat |  | 1 |  |
| 6.8 | Steklena prednja vrata v kovinskem okvirju | DA/NE | DA |  |
| 6.9 | Inox izvedba za zunanjo uporabo | DA/NE | DA |  |
| 6.10 | Stopnja mehanske zaščite | IP | ≥IP66 |  |

Zraven zgoraj zahtevanih podatkov, mora Ponudnik priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo ponujene opreme.

Opomba:	Izvajalec v tabeli navede za Naročnika pomembnejše tehnične podatke za sklope, ki so sestavni del standardne izvedbe agregatov in pomožnih sistemov. PID načrti obstoječe elektro opreme se nahajajo v prilogi razpisne dokumentacije         (Knjiga 3 / Risbe)

mHE Goričane

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV – Lot ES

Tabela: A	ELEKTRO oprema

TABELA: A7	OMARa +CVC01 (RANŽIRNA OMARICA HIDRAVLIČNE NAPRAVE)

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Ogrodje |  |  |  |
| 7.2 | Proizvajalec |  |  |  |
| 7.3 | Tip |  |  |  |
| 7.4 | Izdelovalec omare |  |  |  |
| 7.5 | Omara bo izvedena skladno s PID dokumentacijo obstoječe omare s spremembami opisanimi v dokumentu »SLGO---6X_M01_Posebne tehnične specifikacije« | DA/NE | DA |  |
| 7.6 | Dimenzije: - širina, - globina, - višina, - teža. | mm mm mm kg |  |  |
| 7.7 | Število vrat |  | 1 |  |
| 7.8 | Barva | RAL | 7035 |  |
| 7.9 | Stopnja mehanske zaščite | IP | ≥IP31 |  |
| 7.10 | Vrstne sponke |  |  |  |
| 7.11 | Proizvajalec |  |  |  |
| 7.12 | Tip |  |  |  |
| 7.13 | V vse razdelilce so vgrajene poenotene eno nivojske sponke | DA/NE | DA |  |

Zraven zgoraj zahtevanih podatkov, mora Ponudnik priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo ponujene opreme.

Opomba:	Izvajalec v tabeli navede za Naročnika pomembnejše tehnične podatke za sklope, ki so sestavni del standardne izvedbe agregatov in pomožnih sistemov. PID načrti obstoječe elektro opreme se nahajajo v prilogi razpisne dokumentacije         (Knjiga 3 / Risbe)

mHE Goričane

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV – Lot ES

Tabela: A	ELEKTRO oprema

TABELA: A8	+CVC02, +CVC04, +CVC04_1 (RANŽIRNE OMARICE)

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Ogrodje |  |  |  |
| 8.2 | Proizvajalec |  |  |  |
| 8.3 | Tip |  |  |  |
| 8.4 | Izdelovalec omare |  |  |  |
| 8.5 | Ranžirne omarice bodo izvedene skladno s PID dokumentacijo obstoječih omar s spremembami opisanimi v dokumentu »SLGO---6X_M01_Posebne tehnične specifikacije« | DA/NE | DA |  |
| 8.6 | Dimenzije: - širina, - globina, - višina, - teža. | mm mm mm kg |  |  |
| 8.7 | Stopnja mehanske zaščite | IP | ≥IP66 |  |
| 8.8 | Vrstne sponke |  |  |  |
| 8.9 | Proizvajalec |  |  |  |
| 8.10 | Tip |  |  |  |
| 8.11 | V vse razdelilce so vgrajene poenotene eno nivojske sponke | DA/NE | DA |  |

Zraven zgoraj zahtevanih podatkov, mora Ponudnik priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo ponujene opreme.

Opomba:	Izvajalec v tabeli navede za Naročnika pomembnejše tehnične podatke za sklope, ki so sestavni del standardne izvedbe agregatov in pomožnih sistemov. PID načrti obstoječe elektro opreme se nahajajo v prilogi razpisne dokumentacije         (Knjiga 3 / Risbe)

mHE Goričane

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV – Lot ES

Tabela: A	ELEKTRO oprema

TABELA: A9	PRENOSNI ELEKTRIČNI AGREGAT

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Pogonski motor |  |  |  |
| 9.2 | Proizvajalec |  |  |  |
| 9.3 | Tip |  |  |  |
| 9.4 | Nazivna trajna izhodna moč | kW |  |  |
| 9.5 | Minimalna trajna izhodna moč | kW |  |  |
| 9.6 | Dovoljena trajna preobremenitev za 1 uro v 12 urni periodi | % |  |  |
| 9.7 | Nazivni obrati | min-1 |  |  |
| 9.8 | Avtonomija delovanja pri 75% moči | ur | ≥12 |  |
| 9.9 | Avtomatski / daljinski zagon agregata | DA/NE | DA |  |
| 9.10 | Generator |  |  |  |
| 9.11 | Proizvajalec |  |  |  |
| 9.12 | Tip |  |  |  |
| 9.13 | Nazivna moč | kVA | ≥10 |  |
| 9.14 | Nazivna napetost | V AC | 400 / 231 |  |
| 9.15 | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |
| 9.16 | Maksimalno odstopanje frekvence | % |  |  |
| 9.17 | Možnost enofaze obremenitve | DA/NE | DA |  |
| 9.18 | Regulator napetosti AVR | DA/NE | DA |  |

mHE Goričane

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV – Lot ES

Tabela: A	ELEKTRO oprema

TABELA: A10	KABELSKE POVEZAVE IN TRASE

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Kabelske povezave |  |  |  |
| 10.2 | Izvajalec po tem razpisu v celoti Izvede vse potrebne kabelske trase in kabelske povezave v strojnici in vtočnem objektu mHE Goričane | DA/NE | DA |  |
| 10.3 | Vsi uporabljeni kabli so ECu in dimenzionirani v skladu s trenutno veljavnimi SIST, HD IEC standardi (SIST HD 620, SIST HD 603, SIST HD 60364, SIST EN 60288), predpisi v RS in Smernicami za polaganje kablov EIMV | DA/NE | DA |  |
| 10.4 | Energetske povezave med strojnico mHE Goričane in TP Počivališče ostanejo obstoječe | DA/NE | DA |  |
| 10.5 | Energetske povezave med omaro +BAA01 ter generatorji ostanejo obstoječe | DA/NE | DA |  |
| 10.6 | Vse dobavljene energetske, signalne, zaščitne, krmilne in merilne kabelske povezave bodo ECu | DA/NE | DA |  |
| 10.7 | Kabelske police |  |  |  |
| 10.8 | Uporabljene INOX kabelske police s pokrovi in vsem tipskim obesnim ter spojnim materialom v mHE: - proizvajalec, - tip, - dimenzije šxv (predvidene). |  |  |  |

Zraven zgoraj zahtevanih podatkov, mora Ponudnik priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo opreme.

mHE Goričane

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV – Lot ES

Tabela: A	ELEKTRO oprema

TABELA: A11	SISTEM POŽERNEGA JAVLJANJA

| Poz | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Kabelske povezave |  |  |  |
| 11.2 | Proizvajalec požarne centrale |  | Zarja |  |
| 11.3 | Tip požarne centrale |  |  |  |
| 11.4 | Tip adresabilnega termičnega javlalnika požara | tip |  |  |
| 11.5 | Tip adresabilnega optičnega javlalnika požara | tip |  |  |
| 11.6 | Tip adresabilnega ročnega javlalnika požara | tip |  |  |
| 11.7 | Sistem požarnega javljanja mHE je kompatibilen z obstoječim sistemom Naročnika in je vključen v njegov nadzorni sistem | DA/NE | DA |  |
| 11.8 | Sistem požarnega javljanja bo izveden skladno s PID dokumentacijo obstoječe omare s spremembami opisanimi v dokumentu »SLGO---6X_M01_Posebne tehnične specifikacije« | DA/NE | DA |  |

Zraven zgoraj zahtevanih podatkov, mora Ponudnik priložiti naslednje dokumente:

tehnično dokumentacijo opreme.

mHE Goričane

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV – Lot ES

Tabela: B	strojna oprema

TABELA: B 1	Turbinska oprema

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbina TK4-1540-214 (KTGO—8S0300) |  |  |  |  |
| 12. | Vijak M33x200 (ISO 4014) | 12 kos | 8.8 |  |
| 13. | Matica šestroba M33 (ISO 4032) | 12 kos | 8 |  |
| 21. | Elektromotorni pogon ventila (DN25 PN16 G1) 230 VAC | 2 kos | FIRST |  |
| Vodilnik (KTGO—8S0301) |  |  |  |  |
| 20. | Trak drsni aksialni 200x47x2,5 | 4 kos | PTFE |  |
| 21. | Trak drsni radialni 27x204x2,5 | 4 kos | PTFE |  |
| 24. | Uho cilindra TAPR 40 U (ARHAR) | 1 kos | ISO 6982 |  |
| 25. | Linearni senzor pozicije BLT5-E10-M0400-P-S32 | 1 kos | BALLUFF |  |
| 28. | Konektor s kablom BKS-S 33M-10 | 1 kos | BALLUFF |  |
| 29. | Drsna puša 65/60x60 | 16 kos | PTFE/BRON |  |
| 30. | Puša ležaj 35/39x30 | 16 kos | PTFE/BRON |  |
| 31. | Puša ležaj 32/28x24 | 32 kos | PTFE/BRON |  |
| 32. | Podložka ležaj 28/48x1,5 | 32 kos | PTFE |  |
| 33. | Obroč distančni 66/40,4x6,5 | 4 kos | PTFE |  |
| 34. | Podložka drsna 62/90x2 | 32 kos | PTFE/BRON |  |
| 49. | Tesnilo Quad-ring 62,87x5,33 | 16 kos | NBR 70 |  |
| 50. | Tesnilo O-ring 5/2171 (L=6820) | 1 kos | NBR 70 |  |
| 51. | Tesnilo O-ring 5/80 | 16 kos | NBR 70 |  |
| 54. | Tesnilo O-vrvica 5 L=1413 | 1 kos | NBR 70 |  |
| Regulacija gonilnika (KTGO—8S0304) |  |  |  |  |
| 18. | Konektor s kablom BKS-S 33M-10 | 1 kos | BALLUFF |  |
| 27. | Tesnilo radialno T 20 45/53x8,2 | 1 kos | 95 AU V142 |  |
| 29. | Trak vodilni SF 45/50x14,8 | 1 kos | PTFE B500 |  |
| 30. | Tesnilo posnemalno PU6 45/55,6x6,5 | 1 kos | 95 AU V149 |  |
| 31. | Tesnilo O-ring 4/58 | 1 kos | NBR 70 |  |
| 32. | Tesnilo O-ring 3/31 | 1 kos | NBR 70 |  |
| 37. | Tesnilo O-ring 3/25 | 1 kos | NBR 70 |  |
| 38. | Tesnilo O-ring 4/153 | 1 kos | NBR 70 |  |
| 39. | Tesnilo O-ring 4/185 (L=594) | 1 kos | NBR 70 |  |
| Ležaj vodilni fi160 s tesnilko (KTGO—8S0305) |  |  |  |  |
| 8. | Tesnilna vrvica 20x20 L=726 | 3kos | PTFE/GRAFIT |  |
| 9. | Tesnilo radialno 190/220x15 R08-A | 1 kos | NBR 70 |  |
| 12. | Tesnilo O-ring 4/223 (L=713) | 1 kos | NBR 70 |  |
|  | Zamenjava plastične drsne obloge ležaja | 1 kos | TORDON |  |
| Hitrostnik varnostni (KTGO—8S0306) |  |  |  |  |
| 17. | Ležaj 12/28x8 | 2 kos | 6001 C-2HRS |  |
| 18. | Senzor induktivni XSS12B1PAM12 | 2 kos | TELEMECANIQUE |  |
| 39. | Končno stikalo 14CE1-Q | 1 kos | HONEYWELL |  |
| Utež sestava (KTGO—8S0307) |  |  |  |  |
| 14. | Glava batnice sferična TAPR 40 U | 1 kos | ARHAR |  |
| 15. | Glava batnice sferična TAPR 40 U - levi | 1 kos | ARHAR |  |
| 16. | Puša ležaj 65/60x60 | 2 kos | PTFE/BRON |  |
| 17. | Podložka drsna 62/90x2 | 2 kos | PTFE/BRON |  |
| Zavora (KTGO—8S0308) |  |  |  |  |
| 7. | Zavorne obloge za zavorne čeljusti ID 800 A3668 | 2 kos | COREMO |  |
| Puša na gredi (KTGO—8S0309) |  |  |  |  |
|  | Obnova drsne površine – Ceramic Spray Last 364 | 1 kos |  |  |

Zraven zgoraj zahtevanih podatkov, mora Ponudnik priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo ponujene opreme.

Opomba:	V tabeli je navedena sedaj vgrajena oprema. Ponudnik lahko ponudi enakovredno ali boljšo opremo. V primeru drugačnih dimenzij, mora ponudnik zagotoviti tudi ves potrebni pritrdilni in povezovalni material za njihovo vgradnjo. Če se element električno povezuje, pa mora imeti enake priključne karakteristike ter enake izhodne merjene veličine.

mHE Goričane

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV – Lot ES

Tabela: B	strojna oprema

TABELA: B 2	Pomožni sistemi

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naprava oljetlačna (KTGO—8S0400) |  |  |  |  |
| 6. | Nivojsko stikala NS-300-C/250-O | 1 kos | KLADIVAR |  |
| 7. | Grelec olja RHK-G1,1/2-1836 | 1 kos | HBE |  |
| 9. | Temperaturno tipalo PT100-P10B-D8-L200-3W | 1 kos | PRELOVŠEK |  |
| 14. | Sesalni filter MSZ-202B-MNB | 1 kos | SOFIMA |  |
| 18. | Filtrni vložek za tlačni oljni filter 77925571 | 2 kos | MAHLE |  |
| 18. | Električni indikator zamašenosti filtra TLA-PI37004-013 | 1 kos | MAHLE |  |
| 31./44. | Tuljava elektromagnetnega ventila MR-045-24DC | 6 kos | KLADIVAR |  |
| 31./44. | Kabel z konektorjem S182097C321 (L24VDC) | 6 kos | WOODHEAD |  |
| 51. | Tlačno stikalo PSD-30-M-BG516-HDLZ-M4-WW-ZZ | 2 kos | WIKA |  |
| 53. | Merilnik tlaka PSD-30-O-BG516-HDLZ-M4-WW-ZZ | 1 kos | WIKA |  |
| 51./53. | Kabel z kolektorjem M12-90°-5000 | 4 kosi |  |  |
| 54. | Filter zraka in vlage KL93RV | 1 kos | RMF |  |
| Hladilni sistem ležaja (KTGO—8S0500) |  |  |  |  |
| 23. | Merilnik pretoka Promag D (Order code: 10D25-5UGAEAA0A5AA, serijska številka: 5053F19000) | 1 kos | E+H |  |
| 33. | El. pogon tropotnega ventila EMV110 830/590 | 1 kos |  |  |
| 45. | EL. pogon izpustnega ventila | 1 kos | LAKOS |  |
| 47. | Avtomatski filter Bollfilter Automatic 6.04 (serijska številka: 4076573/1 in 4076573/2) |  | BOLLFILTER |  |
|  | Diferencialno tlačno stikalo | 2 kos |  |  |
|  | El. motorni pogon za izplakovanje filtrnih vložkov | 2 kos |  |  |
|  | El. motorni pogon izpustnega ventila |  |  |  |
| Drenažni sistem (KTGO—8S0600) |  |  |  |  |
| 15 | Nepovratni ventil 1 ¼¨ | 1 kos | MDM |  |
| Novo | Merilnik nivoja– hidrostatiki princip | 1 kos | E+H |  |
| Novo | Nivojsko stikalo BIP STOP VR | 1 kos | ATM |  |
| Novo | Potopna črpala (kot na primer 2071.010-211 LT) | 1 kos | FLYGT |  |
| Novo | Nepovratni ventil 3˝ | 1 kos | MDM |  |
| Novo | Nerjavna cev DN 80 s potrebnimi loki in razstavnimi kosi | 1 kom |  |  |
| Novo | Elektromotorna pipa 1 ¼˝ z 24 VDC pogonom | 1 kom |  |  |
| Novo | Meritev nivoja – hidrostatska (kot na primer Waterpilot FMX21) | 1 kos | E+H |  |
| Prezračevanje strojnice (KTGO—8S0701) |  |  |  |  |
|  | Elektromotorni pogon žaluzij LM24A-S | 2 kos | BELIMO |  |

Zraven zgoraj zahtevanih podatkov, mora Ponudnik priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo ponujene opreme.

Opomba:	V tabeli je navedena sedaj vgrajena oprema. Ponudnik lahko ponudi enakovredno ali boljšo opremo. V primeru drugačnih dimenzij, mora ponudnik zagotoviti tudi ves potrebni pritrdilni in povezovalni material za njihovo vgradnjo. Če se element električno povezuje, pa mora imeti enake priključne karakteristike ter enake izhodne merjene veličine.

mHE Goričane

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV – Lot ES

Tabela: B	strojna oprema

TABELA: B 3	Generator

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generator (KTGO—8S0800) |  |  |  |  |
| 1 | Pogonski radialni kotalni ležaj 6240/M/C3 | 1 kos | SKF |  |
| 2 | Ne pogonski aksialni kotalni ležaj 29436E | 1 kos | SKF |  |
| 3 | Ne pogonski radialni kotalni ležaj 6228 | 1 kos | SKF |  |
| 4 | Temperaturni senzor PT100 | 3 kos |  |  |
| 5 | Nivojsko stikalo nivoja olja NVS-2 | 1 kos | COMPACT ELECTRIC |  |
| 12 | Proti kadenčni grelec 250 W | 4 kos |  |  |
| 13 | Zunanji ventilator EQ 315-2 | 3 kos | ROSENBERG |  |

Zraven zgoraj zahtevanih podatkov, mora Ponudnik priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo ponujene opreme.

Opomba:	V tabeli je navedena sedaj vgrajena oprema. Ponudnik lahko ponudi enakovredno ali boljšo opremo. V primeru drugačnih dimenzij, mora ponudnik zagotoviti tudi ves potrebni pritrdilni in povezovalni material za njihovo vgradnjo. Če se element električno povezuje, pa mora imeti enake priključne karakteristike ter enake izhodne merjene veličine.

mHE Goričane

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV – Lot ES

Tabela: B	strojna oprema

TABELA: B 4	Hidromehanska oprema

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Čistilni stroj (MUHR – 11500298-39-00 A) |  |  |  |  |
| 00.50 | Nivojsko stikala M60.1.B4.110.01.01.70O | 1 kos | ENGLER |  |
| 00.80 | Filter povratnega olja M-10012835 | 1 kos | REXROTH-BOSCH |  |
| 01.40, 02.50 | Tuljava elektromagnetnega ventila 4WE6J6XEG24N9K4 | 2 kosa | REXROTH-BOSCH |  |
| 02.30 | Tuljava elektromagnetnega ventila OD02170130OC00 S8-356 HRL 24 DC-20 W CL.H | 1 kos | REXROTH-BOSCH |  |
|  | Gibke hidravlične cevi | 10 kos | PARKER |  |
|  | Hidravlično olje HLP SYNTH | 40 l | PANOLIN |  |
| Novo | Induktivno stikalo – končni položaj (kot na primer: BES02WM) | 1 kos | BALLUFF |  |
|  | Hidrostatska sonda nivoja WL52.XXA4ATD1CC1X | 2 kos | VEGA |  |
| Zapornica talnega izpusta 1 (MPGOX—8S0360) |  |  |  |  |
| Novo | Dodatna kartica za zunanje napajanje 24 VDC za AUMAMATIC AC 01.2 | 2 kos | AUMA |  |
| Zapornica vtočnega kanala (MPGOX—8S0160) |  |  |  |  |
| Novo | Dodatna kartica za zunanje napajanje 24 VDC za AUMAMATIC AC 01.2 | 2 kosa | AUMA |  |
| Zapornica talnega izpusta 2 (MPGOX—8S0560) |  |  |  |  |
| Novo | Dodatna kartica za zunanje napajanje 24 VDC za AUMAMATIC AC 01.2 | 1 kosa | AUMA |  |
| Zapornica turbinskega iztoka (MPGOX—8S0770) |  |  |  |  |
| Novo | Elektromotorni pogon zapornice SA10.1-G0-B 400V/50Hz z AUMAMATIC AC 01.2 | 1 kos | AUMA |  |
| Novo | Nosilec elektomotornega pogona AUMA za pogon Tip: 1281.10 | 1 kos | HAACON |  |
| Novo | Pogonska gred pogona zapornic Tip: 1281.10 | 1 kos | HAACON |  |

Zraven zgoraj zahtevanih podatkov, mora Ponudnik priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo ponujene opreme.

Opomba:	V tabeli je navedena sedaj vgrajena oprema. Ponudnik lahko ponudi enakovredno ali boljšo opremo. V primeru drugačnih dimenzij, mora ponudnik zagotoviti tudi ves potrebni pritrdilni in povezovalni material za njihovo vgradnjo. Če se element električno povezuje, pa mora imeti enake priključne karakteristike ter enake izhodne merjene veličine.

mHE Goričane

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV – Lot ES

Tabela: C	ELEKTRO strojna oprema (OSTALO)

TABELA: C1	Seznam rezervnih delov

Opomba:	Izvajalec v tabeli navede dodatne rezervne dele za posamezne sklope opreme, ki so po njegovi presoji potrebni za zanesljivo in varno obratovanje. Cene za posamezni rezervni del se vpišejo v Listo cen. Navedeni rezervni deli so obvezni.

| Poz. | Opis |
| --- | --- |

mHE Goričane

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV – Lot ES

Tabela: C	ELEKTRO strojna oprema (OSTALO)

TABELA: C2	Pregledna odstopanja od tehničnih zahtev razpisne dokumentacije

Opomba:	Izvajalec za posamezne sklope opreme navede svoje predloge oziroma odstopanja od razpisne dokumentacije. Predloge in odstopanja navede na osnovi svojih uspešnih referenc na podobnih objektih, za tehnične rešitve pa priloži pripadajoče risbe in dokumentacijo.

| Poz. | Opis |
| --- | --- |