DODATEK ŠT. 4: Dopolnitve in spremembe dokumentacije v zvezi z javnim naročilom št. JN 40 01-585/2022 Rekonstrukcija

110 kV Stikališča HE Doblar

Novo besedilo v celoti predhodno objavljeno besedilo.

| ŠT. | Zvezek | Točka | Stran | PREDHODNO OBJAVLJENO BESEDILO | NOVO BESEDILO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | 3.3.9 |  | KOD1S--6E.04 Sekundarni sistemi in zascita agr HE D2_D3 | KOD1S--6E.04 Sekundarni sistemi in zascita agr HE D2_D4 |
| 2. | 3 |  |  | Zvezek 3_D3 | Zvezek 3_D4 |
| 3. | 3 | Rekapitulacija |  | Rekapitulacija sklop 2_D3 | Rekapitulacija sklop 2_D4 |
| 4. | 2 | 15.3 | 54 | KOD1S--6E.03 - Tabela 15.3_D3 | KOD1S--6E.03 - Tabela 15.3_D4 |
| 5. | 2, datoteka KOD1S--6E.05 | 6.2.2 | 27 | Glavni razvod lastne rabe je zasnovan na izvlečljivih elementih, in je potrebno upoštevati še dodatne zahteve: - vsaka posamezna enota mora biti zamenljiva s sprednje strani omare - zahteva se »testni položaj« za odklopnike na motorni pogon, ko je odklopnik v izklopljenem položaju - omogočeno mora biti izvlečenje odklopnika brez odpiranja vrat razdelilca (test položaj) - prostor posameznega odklopnika mora vsebovati zadostno število pomožnih kontaktov za signalizacijo položaja odklopnika (minimalno 4NC in 4NO). | Glavni razvod lastne rabe je zasnovan na izvlečljivih elementih oz. natičnih elementih, in je potrebno upoštevati še dodatne zahteve: - vsaka posamezna enota mora biti zamenljiva s sprednje strani omare - zahteva se »testni položaj« za odklopnike na motorni pogon, ko je odklopnik v izklopljenem položaju za izvlečljive odklopnike - omogočeno mora biti izvlečenje odklopnika brez odpiranja vrat razdelilca (test položaj) za izvlečljive odklopnike - prostor posameznega odklopnika mora vsebovati zadostno število pomožnih kontaktov za signalizacijo položaja odklopnika (minimalno 4NC in 4NO). |
| 6. | 2, datoteka KOD1S--6E.05 | 6.2.2.1 | 27 | Odklopniki (Q01, Q02, Q03) morajo biti izvedeni v litem ohišju za nazivni tok, ki je višji od dejanskega, alternativno so lahko tripolne zračne izvedbe, modularne velikosti in ustrezno izbrani glede na dejansko funkcijo ter obremenitve v sistemu. Vse odklopnike mora biti mogoče z obešanko zakleniti v izklopljenem stanju. | Odklopniki (Q01, Q02, Q03) morajo biti izvedeni v litem ohišju za nazivni tok, ki je višji od dejanskega, alternativno ali pa so lahko tripolne zračne izvedbe, modularne velikosti in ustrezno izbrani glede na dejansko funkcijo ter obremenitve v sistemu. Vse odklopnike mora biti mogoče z obešanko zakleniti v izklopljenem stanju. |
| 7. | 2, datoteka KOD1S--6E.05 | 6.2.2.1 | 28 | Odklopniki, ki morajo biti izvlečljive izvedbe, morajo omogočati: - Izvlečenje in možnost zamenjave odklopnika s sprednje strani omare, brez prekinitve napajanja razdelilne plošče - Odklopniki z motorskim pogonom morajo imeti možnost postavitve v preizkusni položaj, ki je mogoč v primeru izklopljenega stanja - Nosilni okvirji odklopnikov morajo biti opremljeni s pomožnimi kontakti, ki signalizirajo stanje položaja odklopnika v okvirju | Odklopniki, ki morajo biti so izvlečljive izvedbe, morajo omogočati: - Izvlečenje in možnost zamenjave odklopnika s sprednje strani omare, brez prekinitve napajanja razdelilne plošče - Odklopniki z motorskim pogonom morajo imeti možnost postavitve v preizkusni položaj, ki je mogoč v primeru izklopljenega stanja - Nosilni okvirji odklopnikov morajo biti opremljeni s pomožnimi kontakti, ki signalizirajo stanje položaja odklopnika v okvirju |
| 8. | 2, datoteka KOD1S--6E.05 | 6.11 | 47 | Vgrajeni usmerniški moduli morajo biti hlajeni naravno ali prisilno z lastnimi ventilatorji. Omara mora biti izvedena tako, da je omogočeno ustrezno hlajenje vgrajene opreme brez dodatnih ventilatorjev. Usmerniški moduli morajo biti zaščiteni pred pregrevanjem z omejitvijo izhodne moči. Če se temperatura nepredvideno dvigne, se morajo moduli selektivno izključiti in ponovno samodejno vključiti, ko temperatura upade. | Vgrajeni usmerniški moduli morajo biti hlajeni naravno ali prisilno z lastnimi ventilatorji. Omara mora biti izvedena tako, da je omogočeno ustrezno hlajenje vgrajene opreme brez dodatnih ventilatorjev. Usmerniški moduli morajo biti zaščiteni pred pregrevanjem z omejitvijo izhodne moči. Če se temperatura nepredvideno dvigne, se morajo moduli selektivno izključiti in ponovno samodejno vključiti, ko temperatura upade. |
| 9. | 2, datoteka KOD1S--6E.05 | 6.12 | 48 | Vgrajeni razsmerniški moduli morajo biti hlajeni naravno ali prisilno z lastnimi ventilatorji. Omara mora biti izvedena tako, da je omogočeno ustrezno hlajenje vgrajene opreme brez dodatnih ventilatorjev. Razsmerniški moduli morajo biti zaščiteni pred pregrevanjem z omejitvijo izhodne moči. Če se temperatura nepredvideno dvigne, se morajo moduli selektivno izključiti in ponovno samodejno vključiti, ko temperatura upade. | Vgrajeni razsmerniški moduli morajo biti hlajeni naravno ali prisilno z lastnimi ventilatorji. Omara mora biti izvedena tako, da je omogočeno ustrezno hlajenje vgrajene opreme brez dodatnih ventilatorjev. Razsmerniški moduli morajo biti zaščiteni pred pregrevanjem z omejitvijo izhodne moči. Če se temperatura nepredvideno dvigne, se morajo moduli selektivno izključiti in ponovno samodejno vključiti, ko temperatura upade. |
| 10. | 2 | 12.1 | 63 | / | KOD1S--6E.05- Tabela 12.1_D4 |
| 11. | 2 | 12.5.3 | 80 | / | KOD1S--6E.05- Tabela 12.5.3_D4 |
| 12. | 2 | 12.5.4 | 82 | / | KOD1S--6E.05- Tabela 12.5.4_D4 |
| 13. | 1 | 1.7 | 2 | Datum in čas za predložitev prijave 2.2.2024 do 13:00 | Datum in čas za predložitev prijave 12.2.2024 do 13:00 |
| 14. | 1 | 1.9 | 2 | Datum in čas odpiranja prijav 2.2.2024 ob 15:00 | Datum in čas odpiranja prijav 12.2.2024 ob 15:00 |

Priloge:

- nova datoteka: KOD1S--6E.04 Sekundarni sistemi in zascita agr HE D2_D4

- nova datoteka: Rekapitulacija sklop 2_D4

- nova mapa: Zvezek 3_D4

- nova datoteka KOD1S--6E.03 - Tabela 15.3_D4

- datoteka KOD1S--6E.05- Tabela 12.1_D4

- datoteka KOD1S--6E.05- Tabela 12.5.3_D4

- datoteka KOD1S--6E.05- Tabela 12.5.4_D4

Opomba:

V priloženih datotekah so spremembe označene z rdečo pisavo.

Generalni direktor

Mitja Gorjan