## Prva stran
Rekonstrukcija 110kV stikališča HE Doblar
Sklop 1: Gradbena dela
Gradbena in obrtniška dela (rušenja, zgradba, plato, kabelska kanalizacija, temelj SM)
ZVEZEK 3: Lista cen
KOD1S--6G/01

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Gradbena in obrtniška dela (rušenja, zgradba, plato, kabelska kanalizacija, temelj SM)
Poz. | Specifikacije | Znesek (€) (SENG) | Znesek (€) (ELES)
1 | ZAKOLIČBA, UREDITEV GRADBIŠČA IN GEODETSKI POSNETEK | 0 | 0
2 | RUŠITVENA IN PRESTAVITVENA DELA | 0 | 0
3 | PLATO | 0 | 0
4.1 | ZGRADBA - GRADBENA DELA | 0 | 0
5 | CESTNI PRIKLJUČKI IN ZAPORE | 0 | 0
| Nepredvidena dela 5% | 0 | 0
| SKUPAJ z nepredvidenimi deli | 0 | 0

## RekapPosDel
Poz. | Rekapitulacija 1 | Znesek (€) (SENG) | Znesek (€) (ELES)
1 | ZAKOLIČBA, UREDITEV GRADBIŠČA IN GEODETSKI POSNETEK
1 | ZAKOLIČBA, UREDITEV GRADBIŠČA IN GEODETSKI POSNETEK | 0 | 0
| Skupaj - 2. ZAKOLIČBA, GEODETSKI POSNETEK IN UREDITEV GRADBIŠČA: | 0 | 0
Poz. | Rekapitulacija 2 | Znesek (€) (SENG) | Znesek (€) (ELES)
2 | RUŠITVENA IN PRESTAVITVENA DELA
2.1 | ZEMELJSKA DELA | 0 | 0
2.2 | RUŠITVENA DELA | 0 | 0
2.3 | RUŠITEV ASFALTNIH POVRŠIN IN OSTALO | 0 | 0
2.4 | OSTALO | 0 | 0
| Skupaj - 1. RUŠITVENA IN PRESTAVITVENA DELA: | 0 | 0
Poz. | Rekapitulacija 3 | Znesek (€) (SENG) | Znesek (€) (ELES)
3 | PLATO
3.1 | CESTE IN OSTALE POVRŠINE | 0 | 0
3.2 | KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE IN DRENAŽA | 0 | 0
3.3 | NOVA HIDRANTNA INSTALACIJA (zemeljska dela) | 0 | 0
3.4 | ŽIČNA OGRAJA | 0 | 0
3.5 | TEMELJ STEBRA SM 15 A | 0 | 0
3.6 | TEMELJI IN DROGOVI ZA ZASTAVE | 0 | 0
3.7 | UREDITEV PROSTORA NOVEGA DEA + XJA01, PROSTOR GEN3 | 0 | 0
3.8 | OZEMLJITVE (gradbena dela) | 0 | 0
3.9 | ZUNANJE KABELSKE POVEZAVE | 0 | 0
| Skupaj - 3. PLATO: | 0 | 0
Poz. | Rekapitulacija 4 | Znesek (€) (SENG) | Znesek (€) (ELES)
4.1 | ZGRADBA - GRADBENA DELA | 0 | 0
4.2 | ZGRADBA - OBRTNIŠKA DELA | 0 | 0
4.3 | NOTRANJA OPREMA | 0 | 0
| Skupaj - 4. ZGRADBA: | 0 | 0
Poz. | Rekapitulacija 5 | Znesek (€) (SENG) | Znesek (€) (ELES)
5 | CESTNI PRIKLJUČKI IN ZAPORE
5.1 | CESTNI PRIKLJUČEK - ZAHOD | 0 | 0
5.2 | CESTNI PRIKLJUČEK - VZHOD | 0 | 0
5.3 | ZAPORE CESTE | 0 | 0
5.4 | SANACIJA CESTIŠČA | 0 | 0
| Skupaj - 5. CESTNI PRIKLJUČKI IN ZAPORE: | 0 | 0

## Uvodne stran
UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:
Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
→ | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele DZR in da je v skupno vrednost vključil vsa potrebna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov DZR.
→ | Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti celotno predmetno investicijo.
→ | Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi DZR ali posameznim pooblaščenim inženirjem, ni dovoljeno.
→ | Eventualna manjkajoča oz. nepredvidena dela, ki s tem popisom niso zajeta, se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Izvesti obračun skladno z normami in predpisi.
→ | Vse mere in število obrtniških izdelkov predhodno obvezno kontrolirati na objektu.
→ | Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati določila zajeta v dokumentaciji št. KOD1S--6X01.
→ | Upoštevati je potrebno začasno deponijo, transporte in prenose posameznih materialov in opreme do mesta izvajanja del, ker je gradbišče na utesnjeni lokaciji, kjer ni možnosti deponiranja vsega materiala, opreme, strojev, itd…
→ | Upoštevati je potrebo organizacijo in ureditev začasnih cestnih zapor za dostavo materiala opreme.
→ | Upoštevati je potrebo vso potrebno mehanizacijo in vsa potrebna pomožna sredstva za dostavo, prenos in vgrajevanje na objektu, kot so npr. lestve, odri, dvigala, dvižne košare, in podobno.
→ | Cene na enoto morajo vsebovati: ~ vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog ~ merjenje na objektu ~ vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja ~ vse potrebne zapore cest za dostavo materiala in izvedbo montaže ~ skladiščenje materiala na gradbišču ~ preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z izjavami o skladnosti. ~ usklajevanje z osnovnim načrtom ~ izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov ~ ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material ~ izdelavo vseh potrebnih zaključkov ~ vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri, dvigala, dvižne košare in podobno ~ terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu ~ popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču ~ čiščenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo in plačilo takse ~ zaščita izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku del ~ vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu ~ izpuste za ozemljitve za vse armiranobetonske konstrukcije ~ fazno izvajanje del ~ izvajanje del v nepostedni bližini delov pod 110 kV napetostjo ~ pisni sporazum iz varstva pri delu
→ | Poleg zgoraj navedenih obveznosti mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati še: ~ izvajalec je dolžan izvesti vsa zemeljska dela ob prisotnosti geomehanika, ki na podlagi dejanskega stanja določa način izvajanja izkopov (nakloni, varovanje gradbene jame,...) in izvaja meritve utrjenosti temeljnih tal (Evd). Ugotovitve in navodila se vpisujejo v gradbeni dnevnik. ~ izvajalec je dolžan izdelati natančni seznam evidenčnih listov za vse odpeljane odpadke ~ izvajalec je dolžan izdelati Poročilo o ravnanju z odpadki v papirni in elektronski obliki ~ izvajalec je dolžan vzdrževati vse zašasne delovne površine, začasne deponije in transportne poti za celoten čas izvajanja del ~ izvajalec je dolžan skrbeti za čisto stanje javnih površin in površin investitorja, ki bodo v času gradnje v uporabi (čiščenje vhoda, čiščenje javnega cestišča, čiščenje dostopnih poti,...) za celoten čas izvajanja del ~ izvajalec je dolžan izvesti postavitev, odstranitev, vzdrževanje in obratovanje sistema odvodnjavanja vseh gradbenih jam za zgradbo in plato za ves čas izvedbe del (črpanje vode iz gradbene jame) ~ izvajalec je dolžan poskrbeti za vse obnovitve zakoličenih točk in osi v skladu z geodetsko zakoličbo ter v skladu z zapisnikom o zakoličbi in zakoličbenim načrtom, izdelavo geodetskega posnetka izvedenih del (za elemente, ki po končanju del ne bodo vidni - npr. kabelska kanalizacije - je potrebno posnetek izvesti pred zasutjem) in vris
Dela izvajati skladno z: ~ Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 37/18). ~ Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1) ~ Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1) in ostalo merodajno zakonodajo in standardi.
1. | UKREPI ZA VARSTVO PRI DELU: Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. | PARCELA IN TRANSPORTI TER DELOVNI REŽIM: Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah. (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani že v ceni za enoto mere in se posebej ne obračunavajo v količinah. Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost lokacije (delno utesnjenost) glede na manipulacijo, delno sprotni dovoz materiala in premik strojev, mehanizacije ali delovnih naprav. Hkrati je upoštevati oteževalno okoliščino: neposredno bližino regionalne ceste Tolmin-Nova Gorica, ki predstavlja glavno prometno povezavo in bo v času predmetne gradnje aktivna.
3. | KVALITETA MATERIALOV IN OPREME: Vgrajeni material in oprema mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter predmetnim projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred samim vgrajevanjem, kar pomeni da je pred izvedbo potrebno izdelati TEE (tehno-ekonomski) elaborat ter ga predložiti nadzoru v pregled in potrditev. Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna in tehnična dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
4. | TEHNIČNE ZAHTEVE: V kolikor v poziciji ni navedeno drugače , veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem , ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
5. | ZAŠČITA GRADBIŠČA IN TEHNIKE: V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
6. | POGOJI SOGLASIJ: Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno natančno pregledati obstoječe stanje na lokaciji gradnje - na gradbeni parceli in se seznaniti z že izvedenimi zakoličbami komunalnih primarnih in sekundarnih vodov, pregledati eventualno izdelan PZI načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme, vse elaborate in poročila ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
7. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA: V vseh cenah za enoto mere morajo biti vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost in konfiguracijo gradbene parcele, zato bo potreben sprotni dovoz materiala in opreme.
8. | NORMATIVI ZA OBRAČUN: Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG (giposs) normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin (v kolikor to ni drugače določeno v posameznih postavkah)! Za doseganje predpisane kvalitete in izdelavo posameznih postopkov ter obračuna vgrajenih količin veljajo poleg ostalih pripomb tudi GNG splošna določila!
9. | IZBIRA MATERIALOV IN OPREME: Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika zaradi doseganja predpisane kvalitete strogo obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" ali "kot npr. ali/oz., in enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa; ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta!
10. | POGOJI PROJEKTA: Pri izvajanju GOI del je obvezno upoštevati vse detajle in navodila projekta, opise posameznih materialov, naprav in opreme ter barvno karto objekta. Vse navedeno je vgrajevati po navodilih izbranega proizvajalca in po predhodni potrditvi projektanta. Vse materiale, obloge, stavbno pohištvo, naprave, opremo in druge artikle pred vgraditvijo obvezno pismeno potrdi vodja projekta in investitor na podlagi predhodno izdelanih ali dostavljenih vzorcev.
11. | MANJKAJOČI DELI POPISA: Posamezne postavke so iz popisa lahko izpuščene predvsem zaradi vsebine in zahtevkov razpisnih pogojev investitorja, ki so za ponudnika strogo obvezni. Eventualne manjkajoče postavke mora ponudnik upoštevati pri oblikovanju ponujene cene za E.M. ostalih drugih postavk; npr.: vsa čiščenja med posameznimi fazami, zaščite, varovanja, pomožna in spremljevalna dela ... Za ta dela izvajalcu stroški posebej ne pripadajo, ker jih mora zajeti v ceno za E.M.
12. | CENA ZA ENOTO: V vsaki ceni po enoti je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - kot kompleten izdelek v skladu s projektom, brez dodatnih del za izvedbo posamezne postavke, kompletno z izdelavo vse potrebne izvedbene delavniške in montažne tehnične dokumentacije ter detajlov izvedbe. Vse rešitve je potrebno uskladiti s OVP oziroma pridobiti potrditev s strani OVP. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti še vse ostalo iz splošnih razpisnih pogojev za izbor izvajalca, kar s tem popisom ni zajeto. POZOR: V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
12.1. | Pomožna in spremljevalna dela so :
12.1.1. | Postavitev, premeščanje, odstranitev in čiščenje vseh odrov, ki sio potrebni za nemoteno in varno izvajanje del.
12.1.2. | Pri cenah za enoto mere je upoštevati specifičnost lokacije (dokaj ozko in odprto nezavarovano zemljišče in neposredno bližino prometne ceste) glede na skladiščenje materiala – delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta, v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno.
12.1.3. | V kolikor v posamezni poziciji / postavki ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
12.1.4. | Posamezne prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere.
12.1.5. | Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih, obrtniških in instalacijskih del se je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov.
12.1.6. | Vsa zarisovanja, čiščenja, zakoličbe, transportni in manipulativni stroški, pomožna spremljevalna in zaključna dela, kot tudi vrtanja in štemanja za kompletno strojno inštalacijo.
13. | Posamezne postavke so iz popisa izpuščene predvsem zaradi vsebine in zahtevkov razpisnih pogojev investitorja, ki so za ponudnika strogo obvezni. Manjkajoče postavke mora ponudnik upoštevati pri oblikovanju ponujene cene za E.M. ostalih drugih postavk:
13.1. | ZAVAROVANJE GRADBIŠČA PROTI OKOLICI:
13.1.1. | Postavitev in odstranitev PVC in polne gradbiščne ograje z vsemi predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in tehnologije gradnje, z vzdrževanjem in popravili (PVC folija višine 1,8 m pritrjena na ustrezno trdnih stojalih v medsebojni oddaljenosti do 2 m in po potrebi zavarovanimi pred porušitvijo zaradi vetra) za obdobje 5 mesecev: pvc ograja se postavlja proti cesti, proti parkirišču pa polna ograja.
13.1.2. | Postavitev, prestavitev in odstranitev opozorilnih znakov predvidenih z načrtom ureditve gradbišča (število ponudnik določi z načrtom ureditve gradbišča).
13.2. | UREDITEV, PRESTAVITEV IN VZDRŽEVANJE PISARN, GARDEROB, SANITARNIH VOZLOV IN DRUGIH OBJEKTOV NA GRADBIŠČU: Opomba: V ta namen in za potrebe skladiščenja izvajalec predvidi gradbiščne kontejnerje in stroške povezane z njihovo postavitvijo, odstranitvijo in vzdrževanjem ter transportom: Gradbiščni prostori - izvajalec mora zagotoviti sledeče kontejnerje za celo obdobje gradnje:
13.2.1. | Kontejner za sestanke, gradbiščno pisarno za vodstvo gradbišča in gradbiščno dokumentacijo mora biti na gradbišču.
13.2.2. | Prostore za garderobo za vse zaposlene na gradbišču in prostor za skladišče; samo, če izvajalec smatra, da je to potrebno.
13.2.3. | Izdelava vzdrževanje in odstranitev tesarske lope, ki služi tudi potrebam železokrivcev, občasnegta skladišča in shranjevanje orodja (Ponudnik poleg vrednosti poda velikost in tip tesarske lope - lesena ali tipska) Opomba: postavitev se izvede samo v primeru, če tako predvideva ponudnikova tehnologija.
13.2.4. | Prenosni nadstrešek za krožno žago iz odrskih cevi s pokrivno cerado (v primeru, da se predvideva uporaba krožne žage na objektu).
13.2.5. | Postavitev kontejnerjev za gradbene odpadke.
13.2.6. | Postavitev zabojnikov za gradbene odpadke (za celo obdobje gradnje)
13.2.7. | Dobava in postavitev kemičnih stranišč (1 stranišče na 30 delavcev)
13.3. | UREDITEV PROMETNIH KOMUNIKACIJ, ZASILNIH POTI IN IZHODOV (če jih je potrebo organizirati izven prometnih površin):
13.3.1. | Transportne in peš poti na gradbišču (ponudnik mora preučiti možne transportne in peš poti in podati vrednosti in količine izvedbe le teh ter njihovega vzdrževanja). Izvajalec izdela elaborat ogranizacije gradbišča.
13.3.2. | Parkirišča za gradbeno mehanizacijo (ponudnik poda vrednosti in količine izvedbe le teh ter njihovega vzdrževanja).
13.4. | UREDITEV DEPONIJ GRADBENEGA MATERIALA (če jih je potrebno organizirati na zelenicah):
13.4.1. | Površino, namenjeno deponiranju je potrebno utrditi do ustrezne trdnosti, glede na deponiran material. Zlaganje mora ustrezati lastnostim materialov, preprečeno mora biti nehoteno premikanje. Najvišja dovoljena višina ročno zloženih skladovnic je 2 m z izjemo zlaganja lažjih kosov materiala.
13.5. | NAČIN OZNAČITVE OZ. ZAVAROVANJA NEVARNIH MEST (nevarne cone):
13.5.1. | Signalna vrvica: Signalna vrvica mora biti nameščena na višini od 1,0 do 1,3 m od tal ter pritrjena na stebričke ali druge podpore tako, da se obremenitev iz enega polja ne more prenašati v drugo polje. Stebrički se pri obtežbi 70 N na višini 1,0 m ne smejo prevrniti ali premakniti po podlagi. UPORABA: S signalno vrvico morajo biti označeni vsi robovi izkopov. Namesti se pa lahko tudi na oddaljenosti vsaj 2 m od previsnega roba.
13.5.2. | Zaščitna ograja: Zaščitna ograja mora ustrezati naslednjim karakteristikam: višina zgornje prečke 1 m ± 5 cm, prečka v višini kolena (razdalja med zgornjo in kolensko prečko ne sme presegati 47 cm, na delovnem podu najmanj 15 cm polna zapora (deska ali podobno), ograja mora biti dovolj trdna, da zadrži človeka (najmanj 300 N/m). UPORABA: Namesti se na robovih plošč posameznih etaž ter na strehah, stopniščih brez stopniščne ograje, podestih, odprtinah v zidovih ter vseh prehodih in poteh, ki so od tal dvignjene 1 m ali več.
13.5.3. | Pokrovi odprtin v tleh: vse nastale manjše odprtine v tleh je potrebno zavarovati s pokrovi iz med seboj zbitih plohov zavarovanimi pred horizontalno odstranitvijo (obtežitev, pritrditev…),
13.5.4. | Zavarovanje odprtin v stenah: vse odprtine v stenah je potrebno zavarovati z varnostno ograjo višine 1 m +/- 5 cm, kolensko prečko na 47 cm in 15 cm polno zaporo na tleh,
13.5.5. | Izdelava, prestavitve in odstranitev varnostne ograje na robovih gradbene jame, betonskih plošč in stopnišč na ustrezno trdnih stojalih (300 Nm bočnega pritiska), višine 1 m, dodatno prečko na 47 cm in 15 cm zaporo pri tleh; samo v primeru visoke gradnje.
13.5.6. | Dobava, postavitev in odstranitev sidrišč za privezovanje pri delih na višini, kjer ni moč postaviti varnostne ograje (uvrtana sidrišča, montažna sidrišča, utežna sidrišča). Sidrišče mora biti izdelano in testirano skladno s standardom SIST EN 795.
13.6. | UREDITEV ELEKTRIČNIH NAPELJAV ZA POGON NAPRAV IN STROJEV TER RAZSVETLJAVE NA GRADBIŠČU:
13.6.1. | Kabli: Za razvod električne energije od elektroagregata do gradbiščne omarice ter povezavo te z pomožnimi gradbiščni objekti se uporabi kable tipa HO 7 RN-F. Vse električne povezave izvedemo po zraku.
13.6.2. | Podaljški: Podaljševalni kabli morajo biti izdelani skladno z zahtevami standarda SIST HD 22.4, v izvedbi vsaj HO 5 RN – F in primerno mehansko zaščiteni ali postavljeni na ustrezni višini v skladu s posebnimi predpisi.
13.6.3. | Na gradbiščih se lahko uporabljajo samo kabelski koluti (bobni), ki so opremljeni z vtičnicami pokritimi s pokrovčki proti škropljenju vode, termičnim varovalom proti pregretju kabla in težkim gumi kablom tipa HO 7 RN – F. Zagotoviti zadostno število
13.7. | DOLOČITEV VRSTE IN IZVEDBE GRADBENIH ODROV:
13.7.1. | Cevni odri: Izdelani morajo biti v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004. Navodila za montažo in uporabo odrov morajo biti izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti na razpolago na gradbišču ves čas uporabe odrov. Oder mora biti sestavljen in uporabljen v celoti v skladu z navodili tako, da je onemogočen nezaželen premik, porušitev ali prevrnitev. Uporaba premičnih naslonskih lestev za dostop na oder je prepovedana.
13.7.2. | Lahki premični odri: Izdelani morajo biti v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004. Navodila za montažo in uporabo odrov morajo biti izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti na razpolago na gradbišču ves čas uporabe odrov. Oder mora biti sestavljen in uporabljen v celoti v skladu z navodili tako, da je onemogočen nezaželen premik, porušitev ali prevrnitev. Uporaba premičnih naslonskih lestev za dostop na oder je prepovedana. Zagotoviti zadostno število ustreznih odrov.
13.7.3. | Lestve: Na gradbišču se smejo uporabljati atestirane tipske lestve, ki so izdelane po veljavnih predpisih in opremljene z izjavo o skladnosti.
13.7.4. | Prislonske lestve - Največja dovoljena višina je 8 m. Izbirati je potrebno lestve takšne dolžine, da segajo 1 m čez oviro. Lesene lestve, ki so daljše od 4 m morajo biti trdno vezane z železnimi zategami. Delo na lestvi v višini nad 3 m zahteva varovanje proti padcu (varnostni pas, lovilna vrv, pritrjena lestev).
13.7.5. | Dvokrake lestve - Največja dovoljena višina je 3 m. Lestve morajo biti stabilne, nepoškodovane, z varnostno vrvico med krakoma in nerazdružljivim spojem med hrakoma.
13.8. | UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM:
13.8.1. | Gasilniki v vseh pomožnih gradbiščnih prostorih - najmanj ABC S6 (določiti število gasilnikov glede na število gradbiščnih objektov razen skladišč nevarnih kemikalij.)
13.8.2. | Gasilniki v gradbeni mehanizaciji z motorjem na notranje izgorevanje
13.9. | UREDITEV SKLADIŠČ NEVARNIH SNOVI Če se izvajalec odloči, da bo takšne snovi hranil na delovišču):
13.9.1. | Skladišče tehničnih plinov: Tehnične pline v jeklenkah se skladišči v nadstreških. Nadstrešek se zapre z žično ograjo (mrežo) od vrha do tal in vrati, ki se jih da zakleniti, južno stran pa s polno steno, ki nudi popolno zaščito pred sončnimi žarki. Urejen mora biti tako, da so polne jeklenke ločene od praznih, mesti za njih pa označeni z napisoma »POLNE«, »PRAZNE«. Na mestu za polne jeklenke mora biti omogočena pritrditev jeklenk, ki jih je potrebno po vsakem premiku pritrditi.
13.9.2. | Na vidno mesto se namestijo varnostni znaki: »Eksplozivna snov«,
• »Prepovedano kajenje in kurjenje«
• »Kajenje in uporaba odprtega ognja strogo prepovedano«
• gasilni aparat CO2 5 kg
13.9.3. | Jeklenke se na gradbišču lahko uporabljajo le na vozičkih, ki zagotavljajo pokončni položaj in so zavarovane pred prevrnitvijo. (določiti število vozičkov)
13.9.4. | Skladišče drugih nevarnih snovi: Nevarne snovi (gorivo in mazivo za gradbene stroje, razni premazi, opažno olje...) se bodo hranile v posebnih skladiščih, skladiščnih kontejnerjih ali kovinskih omarah za skladiščenje nevarnih snovi.
13.9.5. | Za kemikalije v tekočem stanju se pod embalažo namesti lovilne posode ustreznega volumna, (določiti število lovilnih posod)
13.9.6. | V skladišču mora biti postavljen gasilnik najmanj ABC S 6
Opomba: Skladišče mora biti označeno z varnostnim znakom, ki opozarja na nevarnosti skladiščenih nevarnih snovi. Izvedeno mora biti tako, da ga je mogoče zakleniti.
14. | Sprotno gradbeno čiščenje in ostala čiščenja med posameznimi fazami - velja za objekt, zunanjo ureditev ter celotno gradbeno parcelo z neposredno okolico.
15. | Izdelava eventualnih začasnih delnih zapor cest s stroški za postavitev dnevne in nočne signalizacije za celoten rok trajanja posega na gradbeni parceli.
16. | Celotna in ustrezna zaščita obstoječega objekta za čas gradnje s primernimi zaščitnimi materiali.
17. | Izdelava ekonomsko tehnološkega elaborata pred pričetkom del in potrditev slednjega s strani izbrane nadzorne službe.
18. | TEHNIČNO EKONOMSKI ELABORAT: Tehnično-ekonomski elaborat (TEE) je razjasnitveni dokument, v katerem izvajalec točno opredeli vse materiale, produkte, elemente in sisteme, ki jih namerava dobaviti, z imeni proizvajalcev, modeli in kataloškimi številkami. S TEE, kjer so opredeljeni dobavitelji posameznih elementov, kataloška imena in številke produktov, izvajalec dokazuje, da materiali in produkti, predvideni za vgradnjo, ustrezajo veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezajo kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter so skladni s parametri, zahtevanimi v projektni dokumentaciji in popisu. Za ponujene produkte izvajalec izkaže skladnost z zahtevami popisa. Glede na specifične lastnosti posameznih postavk bo na razpisu izbrani izvajalec predložil: - CE certifikate, - izjave o ustreznosti ali izjave o lastnostih, - druge relevantne dokumente, s katerimi dokazuje skladnost ponujenega materiala ali produkta z zahtevami razpisa: proizvajalčev prospekt preoizvoda, materiala ali opreme. Izbrani izvajalec mora izdelati TEE v 30 dneh od dneva podpisa pogodbe in ga naročniku predati v potrditev v tiskani sistematično urejeni obliki, na A4 formatih zloženih v ustrezno mapo. Naročnik je dolžan TEE potrditi v roku 15 dni od prejema. TEE pismeno potrdijo naročnik, odgovorni vodja projekta in odgovorni nadzornik. V času od podpisa pogodbe do predaje TEE je izvajalec zaradi izpolnitve pogodbenega roka dolžan izvajati vsa dela v skladu s terminskim planom napredovanja del. Dokler naročnik, vodja projekta in vodja nadzora ne potrdijo TEE, se smatra, da ni veljaven oz. popoln in ga je zato izvajalec dolžan ustrezno popraviti in dopolniti skladno s pripombami, ki mu jih posreduje naročnik. Do dokončne potrditve TEE izvajalec ne more vgrajevati materialov, naprav in opreme in je za morebitno nastalo škodo, ki bi s tem nastala polnopravno kazensko in odškodninsko odgovoren. TEE bo vključen v pogodbo kot njen bistveni element. Izvajalec bo obvezan k dobavi in vgradnji elementov, ki bodo navedeni v potrjenem tehnično-ekonomskem elaboratu.
19. | SESTAVNI DELI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN DELAVNIŠKI NAČRTI: Pred pričetkom izvajanja del ter vgrajevanja proizvodov mora izvajalec obvezno pridobiti pisno potrditev delavniških načrtov, skic in detajlov OVP. V kolikor zaradi vrste gradbenega proizvoda, delavniške dokumentacije izvajalec ne more zagotoviti je obvezno izdelati vzorec na gradbišču, ki ga potrdita potrdita OVP, ter ON z vpisom v dnevnik. Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
20. | V popisu navedena komercialna imena so navedena zaradi natančnega določanja zahtevane kvalitete vgrajenih materialov. Izvajalec (ponudnik) mora že v ponudbi specificirati, ali ponuja material naveden v razpisu, ali alternativen material. V koliko ponuja alternativen material mora ponujati najmanj enakovrednega predvidenemu ali boljšega. Enakovrednost ponujene alternative v ponudbi dokazuje skladno z določili razpisa – z izdelavo tehnično ekonomskega elaborata in predložitvijo certifikatov, tehničnih listov in produktnih specifikacij.
21. | Izvajalec mora predati v pregled in potrditev vzorce vseh vgrajenih materialov in produktov (npr. tlaki, finalne obdelave, ....). Število vzorcev dogovori z OVP in ON, v kolikor z razpisom za izbor izvajalca število ni točno določeno.
I. | PREDDELA:
II. | RUŠITVENA IN ODSTRANJEVALNA DELA:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju rušenja posameznih delov objekta je obvezno upoštevati eventulano izdelan "Rušitveni načrt" ali "Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki" za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev in izdelovalcev posameznih načrtov. Pred pričetkom del in pred izdelavo ponudbe mora izvajalec dodatno pregledati obstoječe stanje na terenu in stanje obstoječih konstrukcij, ki se rušijo. Pregledati je potrebno že izdelan načrt rušitvenih del in projektantu ali nadzorni službi posredovati eventualne pripombe. V postavkah rušitvenih del je v cenah za enoto mere potrebno zajeti:
→ | FAZNOST RUŠITVENIH DEL: Vsa rušitvena dela se izvajajo v eni fazi.
II./1. | Vse potrebne zaščite delovne sile, strojev in neposredne okolice ter obstoječih objektov v času izvajanja rušitvenih del; še posebej pa mirujoči in tekoči promet pešcev in vozil.
II./2. | Z ruševinami se ravna v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (UL RS, št. 55/08) . Pred odvozom v stalne deponije se ruševine sortirajo v skladu s klasifikacijami iste Uredbe in Elaborata/Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
II./3. | Količine posameznih postavk so prikazane v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani v ceni za E.M. Za izmere za rušenja, predelavo in transport posameznih konstrukcij se upošteva prostornina v neporušenem stanju (po prostornini konstrukcije na objektu). Faktor razrahljivosti je upoštevati smiselno v cenah za enoto mere posameznih pozicij.
II./4. | Delavci na nezavarovanih višinah morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
II./5. | Rušitvena dela se izvajajo na način, ki omogoča ohranitev okolice; pri tem se obstoječi konstrukcijski elementi sosednjih stavb ne smejo poškodovati. V ta namen se pred pričetkom del izdelajo vse potrebne zaščite. Pred tem se odklopijo vse notranje ter zunanje inštalacije in zaščiti neposredna okolica pred škodljivimi vplivi. Dvižna in transportna sredstva je potrebno prilagoditi delu v skladu z rušitvenim elaboratom.
II./6. | V elaboratu rušitvenih del so prikazane smernice za rušenje objekta in sanacijo. Način rušenja je odvisen od izvajalca in njegove tehnologije, skalden z opisom tega popisa. Tehnološki elaborat rušenja z vsemi pomožnimi odri in podpiranjem konstrukcij v času rušenja mora izdelati izvajalec rušitvenih del.
II./7. | V kolikor se investitor ali vodja nadzora iz finančnih razlogov odloči za uporabo mletih ruševin pri zasipavanju objekta do kote -1,00 m od kote terena in to strokovno upravičenost potrdita tudi geomehanik in statik, se določene ruševine po predelavi - mletju odpeljejo nazaj na delovišče, kjer se ustrezno uporabijo pri gradnjo novega objekta. Predmetni popis to varianto v tej fazi ne upošteva!
III. | SANACIJSKA DELA:
IV. | ZEMELJSKA DELA:
→ | OPOMBA: Posamezne količine so izračunane za celotno gradbeno jamo v raščenem stanju. Pred izdelavo projekta in popisa je bil opravljen Načrtom s področja geotehnologije in rudarstva - Geotehnično poročilo – Komandna zgradba in zgradba 110 kV. GIS stikališča ter steber SM 15A, št. geo/p-10/2019, maj 2019, zato so kategorije in konfiguracija terena pri izračunu izkopa določene v smislu izsledkov slednjega. Ponudnik je dolžan pri formiranju cene v celoti upoštevati vse izsledke in navodila ter zahteve poročila. V primeru kakršnihkoli težav pri temeljenju objekta in odstopanj od navedenih določil (sestava tal, dotoki vode) je potrebno obvestiti geomehanika, ki bo na osnovi opravljenega ogleda podal dopolnila k načinu temeljenja. Pred temeljenem je treba izvesti ustrezne meritve in kontrolni pregled. Rezulatati meritev morajo biti posredovani pooblaščenemu inženirju s področja gradbeništva in vodji projekta, ki skupaj z nadzorom presodijo nadaljni način temeljenja. V kolikor meritve ne bodo pokazale ustreznosti temeljne podlage, je dolžan investitor upoštevati nova navodila statika in geomehanika.
V času izvajanja izkopa in geomehanskih del mora izvajalec ažurno spremljati dela, ter temu primerno ukrepati v skladu s pravili stroke. Pri posameznih postavkah zemeljskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
IV./1. | Vse potrebne zaščite že varovanih brežin gradbene jame ter ostalih izkopov in varovanje le teh v času izvajanja del vse do dokončanja zasipa (vsakodnevno ažurno kontroliranje stanja gradbene jame, zaščite, pilotov, torkreta in robov izkopa: rob gradbene jame mora biti ustrezno zavarovan, gradbena jama se pregleda vsak dan s strani odgovornega vodje del, ki naroči takojšno odstranitev eventualnih nevarnih delov zemljine. Varovanje gradbene jame je predmet drugega poglavja! Pri izvedbi gradbene jame se varovanja le te ne smejo poškodovati.
IV./2. | Ažurno črpanje meteornih voda in eventualnih vdorov podtalnice/zalednih vod iz gradbene jame. Pri izvajanju izkopa je obvezno kontrolirati površino brežine, da ne nastanejo lokalni previsi. Celotna brežina mora biti v predpisanem nagibu. Glede na opravljen ogled in lokacijo objekta bo izkop ne bo posebej zahteven. Brežine začasnih izkopov se v peščenem produ lahko izvajajo v naklonu največ 1:1 oziroma je potrebno izkop varovati. Trajne brežine naj se oblikuje v naklonu največ 2:3 oziroma je potrebno brežine varovati in površinsko zaščititi.
IV./3. | Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij (statika) ali po navodilih projektanta ter Geološko geotehničnega elaborata. Robov izkopov se ne sme dodatno obremenjevati. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to potrebno.
IV./4. | Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v ceni za E.M. posamezne postavke. Pri obračunu zemeljskih del je upoštevati že izvedene odstranitve zemljine in vkopane odstranjene konstrukcije iz časa izvajanja rušitvenih del!
IV./5. | Faktor razrahljivosti je upoštevati smiselno v količinah - raščenem stanju - posledično v cenah za enoto mere posameznih pozicij. Dodatno se ga ne priznava, zato ga je zajeti v cenah za enoto mere.
IV./6. | V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje točke tega splošnega opisa. V ceni na enoto je potrebno upoštevati vse prenose, transporte, pomožne dela, začasna podpiranja, premične odre in čiščenje po zaključku del, vso potrebno zaščito pred uničenjem oz. poškodovanjem, vsa nakladanja in prevoz odvečnega materiala oz. izkopa na začasno in stalno deponijo s plačilom takse za deponijo.
Splošna določila za zemeljska dela :
→ | Zemeljska dela se morajo izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov v soglasju z obveznimi standardi. Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu še :
• | dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
• | pregled bodočih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti pa po deževnem vremenu, mrazu in miniranju
• | črpanje vode iz gradbene jame in temeljev
• | čiščenje temeljev neposredno pred pričetkom betonskih del
→ | Kot široki izkop se smatra izkop širine preko 2 m1, kot površinski široki izkop, ki ne presega povprečne globine 20 cm.
→ | Odstranjevanje rastlin, zakoličenje objektov, dovoz, montaža, demontaža in odvoz strojev, naprav itd., se vkalkulirajo v pripravljalna dela in se ne obračunavajo posebej.
→ | Stroški dovoza, montaža, demontaže in odvozi strojev za zemeljska dela so osnovni kriteriji za določitev strojne oziroma ročne izvršitve zemeljskih del.
→ | Obračun izkopov in prevozov zemlje se vrši od m3 izkopa, merjeno na osnovi profilov posnetih pred izvršenim izkopom in po njem. Za določitev standardne transportne razdalje je merodajna zazidana površina objekta in sicer:
• | do 250 m2 na ravnem: = H do 20 m1
• | do 250 m2 na pobočju: = H do 20 m1 + V 2 m1
• | nad 250 m2 na ravnem: = H nad 20 m1
• | nad 250 m2 na pobočju: = H nad 20 m1 + V 2 m1
→ | Tabela zemljišč :
Ktg - naziv zemljišča - potrebno orodje - koef.zač.pov.prost.
• | I. - zrahljana zemlja - lopata - 1,15
• | II. - Navadna obdelana zemlja - lopata - 1,20
• | III. - Neobdelana plodna zemlja - lopata - kramp - 1,25
• | IV. - Preper.stena, lapor v razpad. - kramp-lomilka - 1,30
• | V. - Mehka stena ( lapor-apnenec ) - smodnik - 1,40
V. | BETONSKA, ARMIRANOBETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. Armatura se izdeluje v skladu S PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo. Pri posameznih postavkah betonskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
V./1. | Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje), Črpni beton se ne sme vgrajevati z višine večje od 1m!. Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor.
V./2. | Armatura ne sme rjaveti, pred montažo jo je potrebno očistiti od eventualnih nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne plasti betona.
V./3. | Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke.
V./4. | Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane.
V./5. | Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 18202.
V./6. | Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi.
V./7. | Vse vezi, stebri, nosilci in preklade se betonirajo strojno s črpnim sivim betonom skupaj s ploščami ali posebej! Beton se lahko ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih, kadar to dovoli nadzor ali je to predpisano v statičnem izračunu.
V./8. | Betonske mešanice morajo biti izdelane v skladu s predpisanimi standardi: SIST EN 206-1. 1, SIST EN 206, preglednico N.1 standarda oSIST 1026:2007, prEN 12620:2000,
V./9. | Pred izvedbo se je v skladu s pravili stroke in potrjenim projektom betona z nadzorno službo posvetovati o načinu vgrajevanja, kot je to označeno po posameznih poslavkah:
V./9.1. | č - črpni (ali aeriran) beton dobavljen Frco delovišče z avtomikserji; strojno vgrajevanje ali delno ročno vgrajevanje
V./9.2. | k - beton dobavljen Frco delovišče s kamionom kiperjem (kipni/kibelni beton) , vgrajen ročno s premeti ali preko prekladalnega silosa in žerjava
V./9.3. | ž,M - črpni beton (ali aeriran) dobavljen Frco delovišče z avtomikserji; ročno ali delno ročno vgrajevanje s pomoćjo prekladalnega silosa in žerjava
V./10. | Nosilci, preklade in vezi, ki so v sklopu posameznih AB plošč in AB sten se ne obračunavajo posebej in se obračunajo skupaj s ploščami ali stenami, katerim pripadajo. Posebej in ločeno pod posameznimi drugimi postavkami se lahko obračunajo samo kot samostojni konstrukcijsdki elementi.
V./11. | Pri izvajanju železokrivskih del se uporablja armatura, predpisana s projektom gradbenih kobnstrukcij: Za armaturne mreže - jeklo trdnostnega razreda S500,; za rebraste armaturne palice jeklo trdonstnrga razreda S400. na splošno velja, da morajo biti trdnostne, deformabilnostne in mehanske lastnosti jekla S400 in S500 v skaldu s standardom SIST EN 1992-1-1:2005.
V./12. | Vse vidne armirano betonske konstrukcije morajo biti izdelane v kvaliteti vidnega betona in imeti popolne 90˚ ali 45˚ stopinjske robove. Pri posameznih postavkah v popisu so v oklepajih podani podatki o zahtevani betonski mešanici v sledečem zaporedju: tlačna trdnost - razred izpostavljenosti - kloridi - maksimalno zrno. V zahtevah so podane tudi zaščitne plasti: zgoraj - spodaj - bočno.
V./13. | ZAHTEVE ZA VIDNI BETON
V./13.1. | Stebri, stene in plošče na objektu se izdelajo na licu mesta – na gradbišču.
V./13.2. | Samo-zgoščevalni beton ima lastnost, da doseže potrebno zgoščenost brez dodatnega zgoščevanja (vibriranja). Zato mora imeti tako konsistenčno stopnjo, ki omogoči betonu, da teče, pri čemer ne sme priti do segregacije in odvajanja odvečne vode (krvavenja). V strjenem stanju pa mora doseči vse s projektom predpisane lastnosti. Njegova sestava se določi v okviru predhodnih laboratorijskih preskusov, oziroma začetnih tipskih preiskav.
V./13.3. | 3. Kriteriji za vidni beton so povzeti iz veljavnega standarda za izvajanje betonskih konstrukcij – Nacionalni dodatek SIST EN 13670:2010/A101:2010.
V./13.4. | Konstrukcijski elementi predmetnega objekta morajo izpolnjevati naslednje zahteve, ki veljajo za razred vidne površine betona VB 2:
Splošna določila za betonska dela :
→ | Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi (SIST)
→ | Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
→ | Standardi za betonska dela po tem katalogu vsebujejo poleg izdelave opisane v posameznem standardu še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:
• | dela in ukrepe po določenih veljavnih predpisov varstva pri delu,
• | čiščenje in močenje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja,
• | čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje, ki se lušči, postavljanje podložk in začasno vezanje armature k opažu,
• | manjša popravila opažev pri betoniranju;
• | vmetavanje betona v opaže in premeščanje lijaka med betoniranjem,
• | čiščenje prostorov in delavnih naprav po dovršenem delu,
• | zaščita in močenje betona,
→ | Naprava in odstranitev opažev, podpor, transportnih in drugih odrov, potrebnih pri vgrajevanju betona ter priprava in polaganje betonskega železa, niso vključeni v standardih za betonska dela. Ta dela se obračunavajo posebej.
→ | Vgrajevanje betona
→ | Splošni pogoji:
• | Pred pričetkom betonskih del mora biti opaž in armatura popolnoma pripravljena;
• | Opaž mora biti popolnoma zaliti z betonom, beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora ostati na svojem mestu in mora biti obdana od vseh strani s predpisanim zaščitnim slojem betona;
• | Višina prostega pada betona ne sme biti večja od 1 m. V primeru, da se mora beton vmetavati z večje višine, je potrebno, da bi preprečili segregacijo, uporabiti eno od priznanih metod za vmetavanje betona;
• | Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil za betonska dela in opis del;
• | Kot vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije iz betona, ki ostanejo po izdelavi neometane.
→ | Opis dela :
• | Ročno vgrajevanje z ročnim ali strojnim zgoščevanjem betona v konstrukcije določenega preseka;
• | Naprava betona s prenosom vsega materiala do mesta izdelave;
• | Prenos betona do mesta vgraditve;
• | Vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za betonska dela
→ | Obračun :
• | vgrajevanje se obračuna v m3 vgrajenega betona:
→ | Betonsko železo :
→ | Splošni pogoji :
• | betonsko železo mora biti obdelano v skladu z veljavnimi predpisi, točno po armaturnem načrtu.
• | Pritrjeno mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu
→ | Standardi razlikujejo tri vrste armature:
• | enostavna armatura: to je enojna armatura čez eno polje nosilec, plošče in stropove, armatura temeljev, zidov, zidnih vezi, navadno armiranih stebrov in podobno.
• | srednje zahtevna armatura : to je armatura čez več polj za nosilce, plošče in stropove, dvojna armatura čez eno polje, armatura kontinuiranih temeljev, nosilcev in preklad nepravilnih oblik, ločenih zidov, bunkerjev in protiletalskih zaklonišč, stebrov za daljnovode, navadnih okvirjev in podobno.
• | zahtevna armatura : to je dvojna armatura čez več polj za nosilce, plošče in stropove, armatura poševnih okvirov, zavitih stopnic brez stebra v sredini, kupol, lupin in podobno.
→ | Opis dela :
• | ravnanje, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje armature
• | prenos armature do mesta vgraditve
• | vsa pomožna dela po opisu iz točke splošnih določil za betonska dela
VI. | ZIDARSKA DELA:
→ | OPOMBA: Čiščenje prostorov, objekta, opreme in delovnih naprav po končanih posameznih fazah je vkalkulirati v e.m. Pri posameznih postavkah zidarskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
VI./1. | Izvajalec je pred pričetkom izvedbe estrihov dolžan predložiti projekt estrihov, v katerem bo prikazan način zagotavljanja kvalitete vgrajenih estrihov ter njihovo negovanje do dosežene dokončne predpisane kvalitete. Stroške negovanja estrihov je vkalkulirati v ceno po enoti mere in pri sami izvedbi estrihov obvezno izvesti vsa dela po popisu vključno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v višini celotne podne konstrukcije + 2 cm. Višek trakov se odstrani po končanih delih odstrani. Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. V ceno enote mere izvedbe estriha je vkalkulirati tudi izvedbo morebitnih muld in grebenov ; delovne stike in dilatacije. - Dilatacijska polja zunanjih in notranjih estrihov so velikosti 20-25 m2 in jih je potrebno uskladiti s potekom fug finalnega tlaka.
VI./2. | Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202.
VI./3. | Vsa dela morajo biti izvedena na način, ki omogoča in zagotavlja predpisano varnost, stabilnost in funkcionalnost ter življensko dobo posameznega elementa.
VI./4. | V ponudbenih cenah je zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del (hidroizolacija , estrihi, polaganje keramike) in pri izdelavi horizontalne in vertikalne hidroizolacije obvezno upoštevati in v e.m. vkalkulirati vsa predhodna dela: izdelava zaokrožnic na stikih vertikal in horizontal ipd...
VI./5. | Ometane površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne z ostrimi robovi na stikih sten in na vogalih (če ni s popisom in projektom drugače predvideno). Na mestih, kjer se stene oblagajo s keramično oblogo, se ometi namesto s podaljšano apneno malto izdelajo s podaljšano cementno malto in na željo investitorja lahko samo z grobim gladko zaribanim ometom, kar se upošteva pri obračunu.
VI./6. | Vse zidarske odre je potrebno vkalkulirati v ceno za enoto mere.
VI./7. | Zidovi morajo biti zidani ravno, s čistimi bloki, fuge morajo biti enakomernih debelin ter popolnoma horizontalne in vertikalne. Stiki in fuge morajo biti z veznim sredstvom popolnoma zapolnjeni.
VI./8. | Cevi za prezračevanje so predmet popisa strojnih inštalacij.
Splošna določila za zidarska dela :
→ | Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
→ | Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in sl. standardov.
→ | Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
→ | Standardi za zidarska dela vsebujejo, poleg izdelave opisane v posameznem standardu, še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:
• dela in ukrepe po določenih veljavnih predpisov varstva pri delu
• prenos vode za močenje opeke in zidov, premeščanje malte in občasno mešanje malte, dodajanje materiala in orodja
• postavite, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2 m1
• prenos in obeleževanje višinskih točk v objektu
• čiščenje prostorov, izdelkov in delavnih priprav med delom in po dovršenem delu.
→ | Za višino prostorov nad 4 m se postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov obračunajo posebej.
• | Naprava in odstranitev nepremičnih odrov, stopnišč, transportnih in lovilnih odrov se obračunajo posebej.
• | Zidarska dela obrtnikom in instaliranjem ter vzidave se upoštevajo pri standardih za obrtniška in instalaterska dela.
• | Zidanje z opeko :
→ | Splošni pogoji:
→ | Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža;
→ | Kvaliteta opeke in malte mora ustrezati zahtevam splošnih določil in opisu standardov za zidarska del.
• | Opis dela :
• zastavljanje zidov;
• naprava malt s prenosom do mesta izdelave malte;
• prenos materiala do mesta vgraditve;
• zidanje z opeko po opisu v posameznem standardu;
• vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za zidarska dela.
Obračun :
Zidanje z opeko se obračunava po dejansko izvršenih količinah, po opisu in enoti mere v posameznem standardu.
Odprtine za okna in vrata se odbijajo po zidarskih merah iz načrta.
→ | Ometi
→ | Splošni pogoji :
• | Vse omete površine morajo biti popolnoma ravne, z enakomerno površinsko obdelavo.
• | Kvaliteta malte mora ustrezati določilom standardov.
→ | Opis dela:
• naprava vodil
• naprava malt s prenosi do mesta vgraditve
• prenos materiala do mesta vgraditve
• naprava ometa po opisu v posameznem standardu
• vsa pomožna dela po opisu iz točke splošnih določil za zidarska dela
Obračun pri širini špalete do 20 cm :
• odprtine do 3 m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunavajo posebej
• pri odprtinah 3-5 m2 se odbijajo odprtine nad 3 m2 in špalete se ne obračunavajo posebej
• pri odprtinah nad 5 m2 se odbijajo odprtine nad 3 m2 in špalete se obračunavajo posebej
• | Če so špalete širše od 20 cm, se v vseh primerih širine nad 20 cm obračunava posebej, odprtine pa se odbijajo na isti način , kot pri odprtinah s špaletami do 20 cm.
→ | Izolacije :
→ | Splošni pogoji :
• vse izolacije morajo ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in obveznih standardov /SIST/EN
• po zvočni izolaciji se stropne konstrukcije delijo v dve skupini:
• stropne konstrukcije, ki zadovoljujejo zahtevam o zaščiti pred ropotom/teže nad 300kg/m2
• stropne konstrukcije, ki ne odgovarjajo zaščiti pred ropotom / prenosu zraka po zraku - teže izpod 300 kg/m2
Opis dela :
• priprava vsega izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve
• naprava izolacije po opisu v posameznih standardu
• vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za zidarska dela
→ | Razna zidarska dela :
→ | Splošni pogoji :
• razna zidarska dela se morajo izvajati po veljavnih predpisih in normativih
• kvaliteta uporabljenih materialov in izdelkov mora ustrezati zahtevam obveznih standardov
Opis dela :
• naprava malt s prenosi do mesta izdelave malte
• prenos materiala do mesta vgraditve
• naprava raznih zidarskih del po opisu v posameznem standardu
• vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za zidarska dela
→ | Splošna določila za fasaderska dela :
• | Fasaderska dela se morajo izvajati po določenih veljavnih normativov v skladu z obveznimi standardi.
• | Materiali za ta dela morajo v pogledu kvalitete ustrezati določilom normativov in splošnih obveznih standardov.
• | Standardi za fasaderska dela po tem katalogu vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu in še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:
• dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
• prenos vode za močenje zidov, premeščanje malte in občasno mešanje malte, dodajanje materiala in orodja
• čiščenje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenem delu
Naprava in odstranitev potrebnih fasadnih odrov niso vključena v standardih za fasaderska dela in se obračunavata posebej.
→ | Omet fasade:
→ | Splošni pogoji:
• vse ometane površine morajo biti ravne z enakomerno površinsko obdelavo
• standardi razlikujejo tri vrste fasade :
° enostavne gladke fasade: odstotek odprtin in izpadov na fasadi je 25% celotne površine fasade
° srednje razčlenjena fasada: odstotek odprtin in izpadov na fasadi je 35% celotne površine fasade
° razčlenjena fasada : odstotek odprtin in izpadov na fasadi je nad 35% celotne površine fasade
→ | Opis dela :
• čiščenje reg in močenje površine zidu
• naprava vodil, napravo malt in prenose materiala do mesta vgraditve
• ometavanje po opisu v posamezni postavki
• vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za fasaderska dela
VII. | TESARSKA DELA - OPAŽI IN ODRI:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaženje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Pred izvedbo opažev je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih. Pri posameznih postavkah tesarskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
VII./1. | Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
VII./2. | Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena.
VII./3. | Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
VII./4. | Opaži morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo biti čiste in ravne; Vidni opaž se smatra v primeru ko konstrukcija po razopaženju ostane neometana.
VII./5. | Opaži armiranobetonskih sten in ostalih armiranobetonskih konstrukcij se zapirajo šele po montaži podometne inštalacije ali po montaži opažev za utore.
VII./6. | Za vidni opaž se smatra primer, ko konstrukcija po razopaženju ostane neometana. (plošče, stene in stebri), glej oznako "viden beton". V teh primerih je točnost in toleranca opaženja ± 3 mm! V cenah na enoto pri postavkah z navedbo "vidni beton" mora ponudnik upoštevati izdelavo perfektnih 90 stopinjskih robov, brez okruškov. Odprtine v opažih AB zidov in AB plošč se ne odbijajo vendar mora ponudnik zajeti v osnovni ceni za enoto opaža vse predvidene preboje, katere se ne obračunava kot dodatno delo razen prebojev, ki so s tem popisom ali s popisom inštalacij (vsi manjši preboji) obdelani v ločenih postavkah.
VII./7. | V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaženje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli.
VII./8. | Nosilci, preklade, razširitve (stebri) in vezi, ki so v sklopu posameznih AB sten se ne obračunavajo posebej in se obračunajo kot dvostranski ali enostranski opaž sten, katerim pripadajo. Posebej in ločeno pod posameznimi drugimi postavkami se lahko obračunajo samo kot samostojni konstrukcijski elementi. Stransko zapiranje elementov se obračuna posebej. Odprtine uza okna in vrat se odbijejo v celoti!
VII./9. | Odri:
VII./9.1. | Za vse odre je izdelati statični izračun izdelan s strani izvajalca, z upoštevanjem standarda SIST EN 12811. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. Upoštevati je SIST HD 1000 za sistemske delovne odre.
VII./9.2. | Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjevani z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe gradbišča.
VII./9.3. | Ves material za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti.
VII./9.4 . | Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba iz strani izvajalca.
VII./9.3. | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
VII./9.4. | Pred izvedbo opažev je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih.
VII./9.5. | Eventualne distančne cevke je potrebno po odstranitvi opaža odstraniti in zatesniti z ustreznim materialom, kjer je potrebno mora polnilo zagotavljati vodotesnost. Tesnilni material mora biti enakega izgleda, strukture in barve, površina pa mora imeti enako teksturo kot osnovna betonirana površina betonskega elementa, ki se tesni.
Splošna določila za tesarska dela :
• | Tesarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov v soglasju z obveznimi standardi. Les za ta dela mora v pogledu dimenzij in kvalitete ustrezati določilom obveznih standardov. Standardi za tesarska dela vsebujejo poleg izdelave same, po opisu v posameznem standardu, še vsa potrebna pomožna dela zlasti:
• dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
• snemanje potrebnih izmer na mestu samem;
• postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2 m1 potrebnih za napravo tesarskih del;
• zbiranje in sortiranje lesa po dimenzijah
• | Naprava in odstranitev morebitnih nepremičnih odrov, potrebnih za napravo tesarskih del na višini, se obračunavata posebej.
• | Opaži :
• | Splošni pogoji:
• | Opaži morajo biti izvršeni točno po merah iz načrtov z vsemi potrebnimi podporami, z vodoravno in diagonalno povezani tako, da so stabilni in da vzdržijo obtežbe z betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne. Pri objektih z več nadstropji mora biti razpored gornjih podpor tak, da se obtežba prenaša neposredno na spodnje podpore.
• | Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih.
• | Opis dela :
• naprava opažev po opisu v posamezni postavki s prenosom potrebnega materiala do mesta vgraditve
• podpiranje, zavetrovanje in vezanje opažev
• razopaženje
• ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, odnos lesa v deponijo ter sortiranje po dimenzijah
• vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za tesarska dela
Obračun :
• | Opaž temeljev, zidov, stebrov, nosilcev, preklad plošč in obokov ter vencev nad 80 cm širine se obračunava po m2 notranje površine, tj.. razvite vidne površine izdelanih konstrukcij. Opaž vezi se obračunava v m1 horizontalne projekcije vezi, merjena vsaka vidna stran posebej.
• | Opaž vencev širine do 80 cm se obračunava v m1 horizontalne projekcije merjene po zunanjem robu konstrukcije.
• | Opaž stopniščnih ram, podestov in klančin se obračunava po m2 opažne površine vključno z zrcalno in čelno ploskvijo.
• | Odri :
• | Splošni pogoji:
• material za napravo odrov mora biti kvaliteten, kar je treba pred vgraditvijo preveriti
• pred uporabo, enkrat tedensko med uporabo in po daljši prekinitvi del mora vse odre pregledati odgovorna strok. oseba
• premični odri višine do 2 m1 so vključeni v standardih ostalih gradbenih del in se ne obračunavajo posebej
• | Obračun :
• | Fasadni odri se obračunavajo po m2 vertikalne projekcije merjeno po zunanjem robu nosilnih stebrov (zidov) in 1,00 m1 nad najvišjim podom,
• odstranitev odrov, žičnikov, čiščenje in odnos materiala v deponijo ter sortiranje po dimenzijah se ne obračunava posebej.
• vsa pomožna dela po opisu iz točke splošnih določil za tesarska dela
• | Opis dela :
• naprava odrov po opisu v posamezni postavki del s prenosom materiala do mesta vgraditve
• naprava predpisanih ograj, sidranja in pritrditev
• odstranitev odrov , ruvanje žičnikov, čiščenje in odnos materiala v deponijo ter sortiranje po dimenzijah
• vsa pomožna dela po opisu iz točke splošnih določil za tesarska dela
• | Lesene konstrukcije :
• | Splošni pogoji :
• | Vse lesene konstrukcije morajo biti izvršene strokovno pravilno, po obstoječih tehničnih predpisih in izdelani po tehnični dokumentaciji. Za izbiro standarda je merodajna dejanska količina lesa na m2 konstrukcije po projektu. Upošteva se najbližji gornji standardni popis in temu primerno določi potrebo drugega materiala in časa.
• | Opis dela:
• naprava poda za risanje profilov na podu
• izdelava in postavitev konstrukcije po opisu v posamezni postavki del s prenosom materiala do mesta vgraditve
•vsa pomožna dela po opisu točke splošnih določil za tesarska dela
→ | Obračun :
• | Polaganje lesenih stropnikov in opaži lesenih stropnih konstrukcij se obračunavajo v m2 površine stropa, merjeno med nosilnimi zidovi. Leseni podi se obračunavajo v m2 izvršenega poda.
• | Lesene strešne konstrukcije se obračunavajo po m2 horizontalne projekcije strehe. Za 1,00 m1 grebena ali žlote ( brez slemena )merjenega v horizontalni projekciji se doda 0,50 m2 strehe, odprtine za strešna okna , oz. površine do 4 m2 se ne odbijajo.
• | Letvanje strehe in strešni opaži se obračunavajo v m2 poševne projekcije strehe.
• | Ostale lesene konstrukcije se merijo in obračunavajo v posameznem standardu.
VIII. | KANALIZACIJA IN DRENAŽA:
→ | OPOMBA: Podometni H in V razvodi meteorne in fekalne kanalizacije so predmet načrta strojnih inštalacij in opreme, kjer jih opredeljujejo pripadajoči popisi. V sledečem poglavju je zajeta samo meteorna in fekalna kanalizacija - talni in stropni razvodi ter odvodi v notranjosti po spodnji etaži do priključnega jaška ali cevi izven objekta v zunanji ureditvi in podtlačni odtočni sistem; skratka dela, katere izvajajo delavci gradbene ali obrtne stroke. Instalacijski razvodi, katere izvajajo instalaterji, so zajeti v popisu strojnih instalacij. Pri posameznih postavkah meteorne kanalizacije iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
VIII./1. | Celoten cevni material mora v smislu kvalitete, trdnosti in vodotesnosti odgovarjati predpisom, za kar je po končani gradnji dostaviti ustrezna dokazila in izjavo o vodotesnosti cevi. Preizkus tesnosti se opravi po standardu PSIST-EN 1610 s strani pooblaščene organizacije, o čemer je potrebno izdelati ustrezno poročilo.
VIII./2. | Pri ceni je upoštevati izdelavo posnetka kanalizacije: snemanje profilov, vertikalnih in horizontalnih lomov in izdelavo tehničnega posnetka kanalizacije. Izvajalec na koncu podatke in posnetek preda izdelovalcu PID in POV projekta.
VIII./3. | Kanalizacija pod povoznimi površinami mora biti obvezno polno obbetonirana.
VIII./4. | Razvod cevi pod stropom, po ploščah in pod stropom objekta po posameznih etažah ter po stenah objekta je predmet popisa strojnih inštalacij; poglavje vodovod v načrtu strojnih inštalacij, razen tistih segmentov, ki so vrisani v načrtu arhitekture: "tloris temeljev in kanalizacije".
VIII./5. | Vsi vertikalni in horizontalni prehodi skozi posamezne konstrukcije zidov in plošč morajo biti izvedeni na način, ki preprečuje deformacijo kanalizacijskih cevi, stiki morajo biti dilatirani in izvedeni vodotesno: vse skupaj je zajeti v ceno za enoto mere posamezne postavke.
VIII./6. | Eventualna montaža kolen ali posameznih reducirk ter odcepov se obračuna kot ekvivalent - 0,5 m1 položene cevi, če ni v popisu drugače opredeljeno. Posamezni preboji in prehodi skozi posamezne AB konstrukcije so obdelani v zidarskih in tesarskih delih.
VIII./7. | Pokrovi, ki so prirejeni za montažo utopljene finalne talne obloge se montirajo tik pred izdelavo estrihov, zato so obdelani in opisani posebej in ne v sklopu posameznega jaška, katerega se izdela že v prehodnih fazah gradbenih del.
VIII../8. | PVC Cevi, kolena, odcepi, reducirni kosi in loki morajo ustrezati sledečim parametrom: uličnih kanalizacijske UK-PVC troslojne COEX cevi, kolena, odcepi in reducirni kosi, izdelani po standardu EN 1401-1) z nazivno trdnostjo SN-8 (temenska togost 8kN/m2) ali SN-4 (temenska togost 4kN/m2) ravnijo hrupnosti 6 dB (A) pri pretoku 2 l/s, odporni na vročo vodo, v skladu z normo DIN 1986 (območje uporabe od 0° do 95°C; primerni za odpadne vode s pH vrednostjo med 2 in 12 in do temperature 45°C; skupaj z vsemi pomožnimi deli in materialom ter stičenjem na osnovni sistem.
Splošna določila za kanalizacijo:
→ | Kanalizacija se mora izvajati po splošnih določilih začasnih tehničnih predpisov v skladu z obveznimi standardi. Materiali in izdelki za ta dela morajo ustrezati določilom obveznih standardov.
→ | Standardi za kanalizacijo vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu še vsa potrebna pomožna dela in sicer :
• | dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
• | snemanje potrebnih izmer in profilov na mestu samem
• | niveliranje in postavljanje profilov
• | dodajanje materiala in orodja
• | čiščenje po dovršenem delu
→ | OPOMBA : vsa potrebna zemeljska dela se izvedejo in obračunajo po standardih za zemeljska dela !
→ | Opis dela :
• | naprava malte
• | polaganje kanalizacijskih cevi
• | prenos materiala in izdelkov do mesta vgraditve
• | vsa pomožna dela
→ | Obračun :
• | polaganje cevi se obračunava po m1 položene cevi
• | naprava jaškov vseh vrst je opisana detajlno in se obračunava v kompletni izvedbi po komadih.
IX. | TESARSKA DELA: LESENE STREŠNE in MONTAŽNE KONSTRUKCIJE:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju tesarskih del - ostrešja je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela, zaključna dela, snemanje in izdelavo potrebnih profilov ter ustrezno zlaganje lesa. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
IX./1. | Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
IX./2. | Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena.
IX./3. | Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
IX./4. | Les za vgradnjo mora biti suh, ostrorobno rezan, očiščen od lubja in ustrezati evropskim standardom EN.
IX./5. | Eventualno postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov je upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke, pred pričetkom del se opravi snemanje potrebnih izmer in profilov na mestu samem. V ceno je potrebno upoštevati tudi stroške za izdelavo poda in profila.
IX./6. | Tesarji in delavci na strehi morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu).
IX./7. | MATERIAL - LESENE LEPLJENE KONSTRUKCIJE: Za lesene lepljene konstrukcije se uporabi kvaliteten sušen les iglavcev kvalitete GL24c, za masive pa C24 po standardu EN 336 (smrekov les, visoke kvalitete: 1. vrsta, z čim manj grčami). Za lepljenje mora izvajalec pripraviti kvaliteten, zdrav les, ki sme vsebovati le vrasle, »zdrave« grče, po možnosti v čim manjšem številu (1. vrsta). Po lepljenju morajo biti elementi posameznega lepljenca v celoti zaščiteni z zaščitnimi impregnacijskimi premazi proti trohnobi, plesni, lesnim škodljivcem in zajedalcem. Zaščita in impregnacija se izdela po postopku "24-urnega potapljanja" v primernih kadeh, ki se jih pripravi na delovišču ali v delovnih obratih dobavitelja.
IX./7.1. | Način zaščite lesa – opis sistema: Zaščitno sredstvo za les mora izpolnjevati zahteve v skladu s standardi SIST –TS CEN/TS 12037:2005, SIST EN 152: 1996, SIST ENV 1250-2:2004, SIST TS CEN/TS 15119-1:2008, SIST – TS CEN/TS15083-1:2006, SIST EN 46-1:2010, SIST EN 84:2002 in SIST EN 275:2004 ali s primerljivimi standardi, ki zagotavljajo, da je sredstvo primerno učinkovito proti vsem lesnim škodljivcem in da se ob izpostavljenosti zunanjim vplivom ne izpira iz lesa. Skladnost z vsemi navedenimi standardi mora biti izkazana z ustreznimi veljavnimi certifikati, ki jih je na osnovi testiranj izdala neodvisna ustanova.
IX./7.2. | Količina vnosa impregnacijskega sredstva v les: Les mora biti s tovrstnim sredstvom zaščiten v skladu s standardom SIST EN 351-1, ki zagotavlja, da zaščitno sredstvo med postopkom zaščite v dovolj veliki količini in dovolj globoko prodre v les, kot na primer; vakuumska impregnacija s Silvanolin-om, v komorah. Zunanji, vidni deli konstrukcije in oblog so še dodatno pleskani z lazurnim premazom na vodni osnovi s pigmentom v sivi barvi. Ton in videz pred izvedbo pismeno potrdi odgovorni vodja projekta.
IX./8. | STANDARDI ZA LEPLJENE LESENE KONSTRUKCIJE: Pri izvajanju montažnih del, ostrešja in drugih nosilnih primarnih ter sekundarnih elementov iz lepljenega lesa je striktno upoštevati navodila proizvajalca posameznih elementov, njegove detajle in obrobe ter zaključke, ki so potrebni za garancijo in predpisano kvaliteto, katero pogojujejo izvajalčevi parametri in sledeči standardi: • DIN 52611 in DIN 4108 (toplotna prevodnost), • DIN 4102-2 in EN 13501 (razred ognje odpornosti), • DIN 4102 (gorljivost) • DIN 52210 (zvočna izolativnost).
IX./8.1. | 8.2. Izolacija lesenih konstrukcij mora ustrezati sledečim standardom: • SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), • SIST EN 13501 (odziv na ogenj), • SIST EN 1609 in 12087 (vodo vpojnost), • SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in • DIN 4102/T17 (tališče).
IX./8.2. | Les za konstrukcije (nosilni elementi: nosilci, stebri, ….): Vsi nosilci morajo biti izdelani iz lepljenega lameliranega lesa, ki v končni obliki tvorijo lamelirani lepljeni nosilec, sestavljen iz troslojno dolžinsko spojenega lepljenega lesa (BSH), po standardu EN 386 in EN 14080 • Vrsta lesa: iglavci (smreka) • Sortiranje: DIN 4074-1 S 10 (s13) • Vlažnost: 12 ± 2% • Lepilo 1-K PUR (Dynea ali enakovredno) • Trdnost: DIN 1052, EN 386 • Dimenzijska natančnost: o ≤ 10 cm = ± 1 mm o ≥ 10 cm = ± 1,5 mm
IX./8.3. | Izračun lesenih konstrukcij v skladu z SIST EN 1995 1-1 (evrokod5 – Projektiranje lesenih konstrukcij) Preiskave nosilnosti: SIST EN 408 (Ugotavljanje mehanskih lastnosti) Les za nenosilne elemente (deske, stavbno pohištvo, fasadne obloge): Vse fasadne plošče/fasadni prefabricirani elementi morajo biti izdelane is večslojnega BSH , DUO ali TRIO lepljenega sestava, v skladu z osnovni standardom SIST EN 13986 in harmoniziranimi standardi za : • Masivne lesene lepljene plošče : SIST EN 13353 • Stenski in stropni elementi: prEN 14732-1 • Stavbno pohištvo (nekonstrukcijski elementi): prEN 13307-1 Lepila: visokokvalitetno lepilo, namenjeno konstrukcijski uporabi, z visoko trdnostjo in trajnostjo, odporno proti vodi, vlagi, temperaturi in biološkim dejavnikom (rezorcionolna, poliuretanska, fenolna ali melaminska) v skladu s standardom: SIST EN 301
IX./9. | NAČIN OBDELAVE LESA: • - V ceni morajo biti zajeti stroški obdelave, prevoza in manipulacije lesenih elementov iz lepljenega lesa velikih dimenzij; dolžin do 12,00 m! • - Vsi elementi nosilne lesene konstrukcije so izvedeni iz kvalitetnega lepljenjega lesa, spojeni s vodoodpornim lepilom in dimenzij po načrtu. • - Vsi elementi lesene nosilne konstrukcije in obložnih materialov morajo biti požarno varni 30 minut in dodatno prepojeni z materiali, ki preprečujejo prekomerno pirolizo lesa. Vsi pritrdilni elementi, vijaki in okovja so iz vročecinkanega jekla.
IX./10. | SPAJANJE LESENIH KONSTRUKCIJ: Masivne nosilne lesene konstrukcije in lesene lepljene duo, trio, KVH ali BSH konstrukcije ter elementi so lahko sestavljeni v celoti iz med seboj posameznih kosov ali večih delov z ustreznimi pravilnimi lesnimi zvezami - dolžinski spoj z dvojno ali enojno zagozdo oz. enakovredno z kovinsko zvezo proizvajalca, npr.; SIMPSON Strong Tie – BMF ali tehnično enakovredno. Lege so podložene dolžinsko na točkovne podloge iz hrastovih desk in zagozd na osni razdalji max.: 2,00 m in sidrane v ustrezno podlogo z vijaki, sidri in maticami. (kalo upoštevati v ceni za E.M.)
IX./11. | Obložene površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne z ostrimi robovi na stikih sten in na vogalih. Površina dovodnih odprtin ob napuščih - vstopih zraka v prezračevani del strehe mora znašati 2 0/00 tlorisne površine strehe, vendar minimalno 200 cm2 na tekoči meter napušča. Skupna površina odvodnih površin v slemenu mora znašati po DIN 4108 najmanj 0,5 0/00 tlorisne površine strehe.
IX./12. | OPOMBA: Pred izdelavo ostrešja, krovskih in kleparskih del se morajo vsi izvajalci s projektantom dogovoriti o načinu izvedbe zračnega sloja ter o načinu polaganja različnih kritin na ravnem delu strehe in naklonskem delu strehe! Pred pričetkom del morajo biti pismeno s strani nadzora potrjeni vsi detajli.
Splošna določila za tesarska dela :
→ | Lesene konstrukcije :
→ | Splošni pogoji :
• | Vse lesene konstrukcije morajo biti izvršene strokovno pravilno, po obstoječih tehničnih predpisih in izdelani po tehnični dokumentaciji. Za izbiro standarda je merodajna dejanska količina lesa na m2 konstrukcije po projektu.
• | Upošteva se najbližji gornji standardni popis in temu primerno določi potrebo drugega materiala in časa.
→ | Opis dela:
•- naprava poda za risanje profilov na podu
• - izdelava in postavitev konstrukcije po opisu v posamezni postavki del s prenosom materiala do mesta vgraditve
•- vsa pomožna dela po opisu točke splošnih določil za tesarska dela
→ | Obračun :
• | Polaganje lesenih stropnikov in opaži lesenih stropnih konstrukcij se obračunavajo v m2 površine stropa, merjeno med nosilnimi zidovi. Leseni podi se obračunavajo v m2 izvršenega poda.
• | Lesene strešne konstrukcije se obračunavajo po m2 horizontalne projekcije strehe. Za 1,00 m1 grebena ali žlote (brez slemena) merjenega v horizontalni projekciji se doda 0,50 m2 strehe, odprtine za strešna okna, oz. površine do 4 m2 se ne odbijajo.
• | Letvanje strehe in strešni opaži se obračunavajo v m2 poševne projekcije strehe.
• | Ostale lesene konstrukcije se merijo in obračunavajo v posameznem standardu.
X. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
→ | OPOMBA: Pri izvajanju krovskih in kleparskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
X./1. | 1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
X./2. | 2. Krovci in kleparji na strehi morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
X./3. | 3. Pri izvajanju krovsko kleparskih del je striktno upoštevati navodila proizvajalca strešnih elementov, njegove detajle in obrobe ter zaključke, ki so potrebni za garancijo in predpisano kvaliteto, katero pogojujejo izvajalčevi parametri in sledeči standardi: DIN 52611 in DIN 4108 (toplotna prevodnost), DIN 4102-2 in EN 13501 (razred ognjeodpornosti), DIN 4102 (gorljivost in DIN 52210 (zvočna izolativnost). Izolacija mora ustrezati sledečim standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče).
X./4. | 4. Pri delu je obvezno upoštevati navodila za montažo ter detajle vgraditve od proizvajalca kritine in pločevine.
X./5. | 5. Vsi kleparski izdelki so izdelani iz pocinkane barvane pločevine v kvaliteti DX 51- posebej odbdelani tudi za okroglo krivljenje v debelini 0.55, širini 1000/1250 mm , z nanosom cinka 140 g/m2 + 25 mikronov nanosa barve z obeh strani. Finalni ton je odvisen od namena obrobe ali kritine in ga pogojujejo proizvajalčevi parametri za dosego predpisane kvalitete in garancije ter barvna študija iz PZI načrta (ali po naročilu nadzora) v standardnih barvah: Rjava - RAL 8017, antracit – RAL 7016, vinsko rdeča – RAL 3009, opečna – RAL 8004, bela – RAL 9002, srebrna - RAL 9006, črna – RAL 9005, zelena – RAL 6005 ter siva – RAL 7037.
X./6. | 6. Obložene površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne z ostrimi robovi na stikih sten in na vogalih. Rezanje kritine in pločevine je zajeti v ceno za enoto mere, v kolikor ni v popisu drugače določeno.
X./7. | 7. Pri montaži kritine je upoštevati detajle in sheme PZI projekta ter tehnične lite ter navodila proizvajalca kritine.
X./8. | Pri izdelavi kleparskih obrob in montaži kritine je upoštevati detajle in sheme PZI projekta. Navedeni sestavi v popisu so izdelani v skladu z DIN standardi. Izvedba detajlov je določena v skladu s tehničnimi pravili VDD združenja. Za morebitno spremembo sestav je potrebno predhodno potrdilo projektanta!
Splošna določila za krovska dela:
• | Krovska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. Materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom normativov in standardov. Standardi za krovska dela po tem katalogu vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu še potrebna pomožna dela, zlasti: - snemanje potrebnih izmer na mestu samem; - občasno mešanje malte, občasno močenje krovne opreke, prenos vode, premeščanje maltark, dodajanje malte, opreke, vode, maltark, materiala in orodja krovcem ter priprava in kuhanje bitumna; - čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenem delu; Krovci morajo biti med delom na strehi zavarovani po veljavnih predpisih varstva pri delu.
• | Pokrivanje s strešniki Splošni pogoji : - nosilna konstrukcija, lesena podloga oz. letve morajo biti predhodno popolnoma pripravljene in dobro izravnane na strani, kjer bodo pribite - naklon strehe mora ustrezati posameznim predpisom za posamezne vrste strešnikov Opis dela : - naprava malte in prenos vsega potrebnega materiala do mesta vgraditve - pokrivanje strehe po opisu v posameznem standardu - vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za krovska dela Obračun : - vsa krovska dela se obračunavajo po m2 dejansko izvršenih razvitih površin - pokrivanje slemena, grebenov, žlot, zidnih priključkov in posebnih strešnih prelomov in zaključkov (šedni slemenjaki, čelna obroba ) se obračunavajo po m1 dejansko izvršenih del - odprtine ležečih strešnih oken, nadsvetlob, dimnikov in podobno se odbijajo od pokrite površine strehe samo, če so večje od 3 m2. - površina žlote, izdelane iz drugega materiala se odbija od površine strehe le, če je njena širina nad 50 cm in skupna površina nad 3,00 m2.
• | Pokrivanje s pločevino : Splošni pogoji : - nosilna konstrukcija mora biti popolnoma izdelana in gladka, - standardi razlikujejo štiri vrste pločevine in dve vrsti podloge: - lesno podlogo - betonsko ali podobno podlogo, kot je opeka, kamen itd.
• | Opis kooperantske /obrtniške/ usluge : - snemanje potrebnih izmer na objektu - pregled izvršenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela - dobava in postavitev enega sloja strešne lepenke na vse podloge iz opeke, malte in betona - dobava osnovnega, pomožnega in pritrdilnega materiala in elementov - delo v delavnici in na montaži z dajatvami - prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, ekspeditom, razkladanje, skladiščenjem in notranjim prenosom do mesta vgraditve Opis zidarske pomoči : - vzidava podlog za pritrditev pločevine Obračun : - pokrivanje s pločevino se obračunava po m2 pokrite površine, merjene v nagibu - odprtine do 0,50 m2 se ne odbijajo
• | Pri izvajanju krovsko kleparskih del je potrebno upoštevati vsa potrebna pripravljalna, pomožna in zaključna dela (pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno). Dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi. Materiali morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov; DIN 52611 in DIN 4108 (toplotna prevodnost), DIN 4102-2 in EN 13501 (razred ognjeodpornosti), DIN 4102 (gorljivost in DIN 52210 (zvočna izolativnost). Izolacija mora ustrezati sledečim standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Upoštevati je potrebno: - Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago - SIST EN 13707 Hidroizolacijski trakovi - Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje streh
• | SIST EN 13970 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare - SIST 1031 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski hidroizolacijski trakovi - SIST EN 13956 Hidroizolacijski trakovi - Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh Za izvršitev kleparskih del se uporabljajo obstoječi delovni odri na objektu. - izvajalec je dolžan izdelati izračun glede dimenzioniranja mehanskega pritrjevanja strešne folije (obremenitev z vetrom)
Splošna določila za kleparska dela:
• | Pokrivanje s pločevino : Splošni pogoji : - nosilna konstrukcija mora biti popolnoma izdelana in gladka, - standardi razlikujejo štiri vrste pločevine in dve vrsti podloge: - lesno podlogo - betonsko ali podobno podlogo, kot je opeka, kamen itd.
• | Opis kooperantske /obrtniške/ usluge : - snemanje potrebnih izmer na objektu - pregled izvršenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela - dobava in postavitev enega sloja strešne lepenke na vse podloge iz opeke, malte in betona - dobava osnovnega, pomožnega in pritrdilnega materiala in elementov - delo v delavnici in na montaži z dajatvami - prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, ekspeditom, razkladanje, skladiščenjem in notranjim prenosom do mesta vgraditve Opis zidarske pomoči : - vzidava podlog za pritrditev pločevine Obračun : - pokrivanje s pločevino se obračunava po m2 pokrite površine, merjene v nagibu - odprtine do 0,50 m2 se ne odbijajo.
• | Splošni pogoji: Kleparska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi. Material za ta del mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov. - podloge za kleparska dela morajo biti popolnoma ravne in izvršene v določenem padcu po določilih tehnične dokumentacije. Naprava podloge se obračunava posebej. - za izvršitev kleparskih del se uporabljajo obstoječi odri na objektu. V primeru, da so za montažo kleparski izdelki potrebni posebni odri, se ti obračunajo posebej: - standardi za kleparska dela vsebujejo: - izvršitev kooperantske/obrtniške/storitve - zidarsko pomoč obrtniku - kooperantu - ostale manipulativne stroške izvajalca del
• | Opis storitev kooperanta/obrtnika/ : Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače določeno: - snemanje potrebnih izmer na objektu - pregled izvršenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela - dobava in položitev enega sloja strešne lepenke na vse podloge iz opeke, malte ali betona - dobava osnovnega, pomožnega in pritrdilnega materiala - delo v delavnici in na montaži z dajatvami - cinkanje oz. minimiziranje vseh železnih delov, ki so v neposrednem stiku z pločevino - prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, z ekspeditom, razkladanjem, skladiščenjem in notranjim prenosom do mesta vgraditve - čiščenje izdelkov po izvršenem delu.
• | Opis zidarske/težaške/pomoči : - vzidava podlog za pritrditev pločevinastih izdelkov - vzidava kljuk za viseče žlebove - vzidava objemk za odtočne cevi - vzidava strešnih kotličev in podobno Obračun : - čelne obrobe, venci in police po m1 merjeno pri odkapniku - zidne in druge obrobe po m1 merjeno po sredini obrobe - obrobe dimnikov po m1 merjeno po obodu obrobe - žlebovi po m1 merjeno po zunanjem robu žleba - odtočne cevi po m1 merjeno po osi cevi tako, da se za vsak prelom dodaja 0,50 m1 cevi - strešna okna, kotliči in žlebni priključki po kosu
• | Pri izvajanju krovsko kleparskih del je potrebno upoštevati vsa potrebna pripravljalna, pomožna in zaključna dela (pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno). Dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi. Materiali morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov; DIN 52611 in DIN 4108 (toplotna prevodnost), DIN 4102-2 in EN 13501 (razred ognjeodpornosti), DIN 4102 (gorljivost in DIN 52210 (zvočna izolativnost). Izolacija mora ustrezati sledečim standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Upoštevati je potrebno: - Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago - SIST EN 13707 Hidroizolacijski trakovi - Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje streh
• | SIST EN 13970 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare - SIST 1031 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski hidroizolacijski trakovi - SIST EN 13956 Hidroizolacijski trakovi - Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh Za izvršitev kleparskih del se uporabljajo obstoječi delovni odri na objektu. - izvajalec je dolžan izdelati izračun glede dimenzioniranja mehanskega pritrjevanja strešne folije (obremenitev z vetrom)
I. | KLJUČAVNIČARSKA DELA:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju ključavničarskih del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna, spremljevalna in zaključna dela. Pri posameznih postavkah ključavničarskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
XI./1. | 1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.
XI./2. | 2. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
XI./3. | 3. Monterji na višini morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
XI./4. | 4. Vsi jekleni profili, ki so izpostavljeni atmosferskim vplivom, so primarno vroče cinkani in finalno prašno barvani V RAL lestvici v tonu po izboru arhitekta.
XI./5. | 5. Pri izdelavi ključavničarskih del in montaži le teh je upoštevati detajle in sheme PZI projekta; Izvajalec del je pred izvedbo dolžan izdelati delavniške načrte, katerih vse detajle in delavniške risbe pred izvedbo pisno potrdi odgovorni projektant. Pred naročanjem materiala je preveriti kosovnice v PZI načrtih gradbenih konstrukcij in statike. Mere kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri montaži na terenu. Ob montaži upoštevati celotno projektno dokumentacijo.
XI./6. | 7. Varilne deformacije upošteva izvajalec jeklenih konstrukcij, zvare mora izvajati atestirani varilec. Zvari so C kvalitete po EN 25817, neoznačeni zvari s A= 0,70 x Tmin, pri čemer je Tmin tanjša pločevina v spoju. Antikorozijska zaščita mora biti v celoti zajeta v ceno ključavničarskih del (tudi, če to ni posebej opisano ali poudarjeno v posamezni postavki). Četrti premaz se upošteva samo, v kolikor se dodatno zahtevajo tovrstni premazi zaradi vpliva agresivne atmosfere! Opomba: 3,00 do 5,00 % kalo za zvare in rezanje je upoštevan v količini posameznih konstrukcij.
XI./7. | 9. MATERIAL: JEKLENA KONSTRUKCIJA: Ves vgrajeni material (pločevine, profili, dodajni material, spojna sredstva ...) mora biti opremljen s potrdili o kvaliteti v skladu z zakonom o standardizaciji. Potrdila o kvaliteti morajo biti stopnje najmanj 3.1. v skladu s standardom EN 10204. V vseh fazah izdelave in montaže nosilne jeklene konstrukcije mora biti zagotovljena sledljivost materiala. Osnovni material (profili, pločevine) elementov jeklenih konstrukcij je predviden v kvaliteti S235JR in S355J2 po SIST EN 10025, vijačni material je predviden v kvaliteti 8.8 in 10.9.
XI./8. | 10. Izdelava predizmer na objektu, meritve, pridobitve in dostava izjav o ustreznosti ter ustreznih certifikatov mora biti zajeta v ceno izdelave prefabrikatov in posameznih izdelkov.
XI./9. | 11. Skladiščenje materiala, tehnike in prefabrikatov na gradbišču do dokončne montaže, odstranjevanje odpadnega materiala in smeti ter stroške za komunalne takse je upoštevati v skladu s zahtevami popisa (v ceni/E.M.).
XI./10. | 12. V ceno je zajeti tudi popravilo škode, ki bi se eventualno povzročila drugim izvajalcem, popravilo poškodb in opleskov, ki bi nastale pri montaži konstrukcije, uskladitev delavniških načrtov s PZI projektom ter vsi ukrepi za varno izvedbo del v skladu z Zakonom o varstvu pri delu.
Splošna določila za ključavničarska dela:
→ | Splošni pogoji:
• | Ključavničarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi.
• | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.
→ | Standardi za ključavničarska dela vsebujejo :
• | izvršitev kooperantske /obrtniške/ storitve
• | ostale manipulativne stroške izvajalca del
→ | Opis storitev kooperanta /obrtnika/ :
• | Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače določeno :
• | snemanje potrebnih izmer na objektu
• | pregled izvršenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela
• | dobava osnovnega, pomožnega in pritrdilnega materiala
• | delo v delavnici in na montaži z dajatvami
• | čiščenje izdelkov po izvršeni montaži
→ | Obračun :
• | jeklene konstrukcije in železne ograje vseh vrst se obračunavajo od kg vgrajenega železa, merjeno po teoretičnih težah in dolžinah iz načrta
• | cena mora zajeti vse stroške materiala in izdelave ter montaže po opisu in načrtu za montažo
XII. | STAVBNO POHIŠTVO:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju in montaži stavbnega pohištva je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah stavbnega pohištva iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
XII./1. | V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za snemanje predizmer na objektu, za izdelavo delavniških načrtov ter eventualno potrebnih detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.
XII./2. | Pred izvedbo - montažo stavbnega pohištva je z izvajalcem gradbenih in montažnih del potrebno uskladiti mere posameznih odprtin za okna in vrata.
XII./3. | Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
XII./4. | Monterji, ki delajo na višini morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
XII./5. | Pred izdelavo v času jemanja predizmer na delovišču se je potrebno dogovoriti glede eventualne izvedbe in namestitve rolojev - senčil - "roll screen" in komarnikov. Opisi sistemov morajo biti usklajeni z opisi v detajlih PZI projekta in shemami vrat in oken in posamezne kosovnice.
XII./6. | Pred naročilom in jemanjem izmer morajo dobavitelji ali proizvajalci stavbnega pohištva na gradbišču uskladiti vse detajle, ki so povezani z montažo stavbnega pohištva; velikosti odprtin, pozicijo montaže v špaletah, detajle spajanja z zunanjimi in notranjimi policami, eventualnimi dodatnimi oblaganji posameznih špalet ter tesnenjem in zaključkom ob zidovih in ometih. Pred izdelavo v času jemanja predizmer na delovišču se je potrebno dogovoriti glede eventualne izvedbe in namestitve senčil in komarnikov. Pred izdelavo projektant ali nadzor pismeno obvezno potrdi način izvedbe in detajle! Celotno stavbno pohištvo mora biti izdelano iz tipiziranih sistemov v smislu kvalitete, ki mora ustrezati evropskim predpisom, standardom in v nadaljevanju opisanim sistemom izdelave.
XII./7. | Izvedba posameznih sistemov oken in vrat ter drugega stavbnega pohištva mora biti usklajena z opisi v detajlih PZI projekta in shemami vrat in oken, posameznih kosovnic in potrjenih delavniških načrtih. Pri izdelavi stavbnega pohištva in pri montaži oken je upoštevati detajle in sheme PZI projekta, posamezne tehnične kosovnice projekta ter proizvajalca/ponudnika, katere potrdi arhitekt. Detajli in posamezni izračuni so za izvajalca obvezni; kakršna koli odstopanja od projekta so dovoljena le v soglasju in po predhodni pisni odobritvi odgovornega projektanta in investitorja. Izvajalec je dolžan pred montažo stavbnega pohištva/vrat le te predati v pregled nadzoru in od njega pridobiti pisno soglasje.
XII./7.1. | Notranje predelne steklene stene: izdelane iz izolativnega stekla v kombinaciji lesa poljubnega proizvajalca, ki pred izvedbo izdela tudi vse izvedbene detajle, delavniške načrte, preveriti smer odpiranja vrat in skladno s tehnologijo izdelane stene po predhodni pisni potrditvi projektanta montira direktno na delovišču.
XII./7.2. | Zunanje stavbno pohištvo - vrata in okna so obdelana po detajlih shem vrat iz PZI projekta. Okna in vrata po fasadi so sestavni del fasade in so obdelana v poglavju Fasaderska dela, v kolikor niso obdelan v tem poglavju. Izbrani proizvajalec pred izvedbo izdela tudi vse izvedbene detajle, delavniške načrte in skladno s tehnologijo. Izdelane sisteme po pisni potrditvi projektanta montira direktno na delovišču.
XII./7.3. | Notranje stavbno pohištvo je izdelano v kombinaciji lesa, stekla in kovinskih podbojev po meri ali v tipih/artiklih poljubnega proizvajalca. Pred izdelavo projektant pismeno obvezno potrdi način izvedbe, tipe izbranih vrat, vse vzorce, kljuke in detajle! Vsi alu in jekleni izdelki so izdelani iz tipiziranih sistemov v smislu kvalitete po izbiri projektanta, ki mora ustrezati evropskim predpisom, standardom in v nadaljevanju opisanim sistemom izdelave.
XII./8. | Pred izdelavo ali naročilom stavbnega pohištva je obvezno preveriti višino spuščenega stropu zaradi uskladitve detajla vrat in sten, ki segajo do stropu in eventualnih skritih mehanizmov v spuščenih stropovih.
XII./9. | Vrata in določene ključavnice pri stavbnem pohištvu in oknih (glej posamezne načrte) so v celoti vezana na varnostni sistem - enotni sistemski varnostni način zaklepanja z enim ključem ter kontrolo vstopa ter prehoda, zato se je pred izdelavo le tega potrebno posvetovati z izvajalcem in dobaviteljem varnostnega sistema in opreme (sistemske ključavnice, način zapiranja in zaklepanja, varnostni ključi, centralni sistem in podobno).
XII./10. | Tehnične osnove stavbnega pohištva:
XII./10.1. | Tesnilo proti gradbeni konstrukciji: Tesnila med slepim podbojem in gradbeno konstrukcijo ter posameznim okvirjem in slepim podbojem morajo ustrezati gradbeno fizikalnim zahtevam, zahtevam zrakotesnosti in pogojem za uspešno izvedbo končnega Blow-Up testa. Zahteve toplotne, protivlažne, zvočne, požarne zaščite in premikanje fug je potrebno upoštevati pri izbiri tesnila. Pri tesnjenju priključnih fug z elastičnimi tesnilnimi sredstvi je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev. Tesnila se lahko vgrajujejo le pri ustreznih vremenskih pogojih. Pri določitvi širine fug je odločilna celotna deformacija tesnilnega sredstva.
XII./10.2. | Tesnilne folije (parne zapore): Priključke gradbene konstrukcije je potrebno zatesniti z ustrezno dimenzioniranimi, UV obstojnimi tesnilnimi zrakotesnimi folijami iz butilkaučuka oz. EPDM=ethylen-propylen-terpolymeri. Stike tesnilnih folij in razporeditve na različne nivoje je potrebno izvesti z zadostnim preklopom. Pri lepljenju preklopov je nujno, da so mesta lepljenja brez nečistoč. Potrebno se je izogniti zračnim mehurjem na mestih lepljenja. Folije je potrebno zlepiti po od proizvajalca navedeni minimalni širini, ter dodatno neprekinjeno mehansko zavarovati. Končni produkt mora uspešno prestati test zrakotesnosti.
XII./10.3. | Zaščita proti dežju in rosi: Za preprečitev nastajanja rose na steklenih površinah, profilih in panelih je potrebno vse priključke na gradbeno konstrukcijo potrebno izvesti: znotraj tesno proti vodni pari, zunaj netesno proti vodni pari. Paziti je potrebno na pravilno vgradnjo. Utori, v katere lahko vdre deževnica ali v katerih obstaja možnost nastanka kondenza, morajo imeti kontroliran odtok preko konstrukcije navzven. Navzven odprte utore za odvajanje vode je potrebno zaščititi s pokrivnimi kapicami.
XII./10.4. | Prašno barvanje: Pri barvanju alu površin stavbnega pohištva je potrebno upoštevati debelino sloja 65+/-15 mµ za osnovne sloje. Dodatne sloje je potrebno nanesti prekrivno. Za kalkulacijo veljajo v popisu del navedeni barvni toni in stopnje leska. Barvne vzorce je na zahtevo potrebno predložiti nadzoru, investitorju; predhodno jih pisno potrdi projektant! Predviden barvni ton - poslovni del: barva silver metalic (RAL 9006); skladiščni del: RAL 9006
XII./10.5. | Pločevine: Tudi, če v popisu del ni posebej navedeno, morajo za funkcionalno izvedbo potrebni priključki in zaključki, pritrditvena sidra, podkonstrukcije, pomožni, izolativni in tesnilni materiali biti vsebovani. Priključki in zaključki morajo biti izdelani iz vsaj 2 mm debele alu pločevine.
XII./10.6. | Zaščita pred strelo: Izpolnjevati je potrebno zahteve za zaščito pred strelo, kar dobavitelj in izvajalec dokažeta z ustreznimi zakonsko predpisanimi izjavami, certifikati in meritvami. (samo v primeru kovinskega stavbnega pohištva)
XII./10.7. | Dokazila in atesti: Za vse vgrajene materiale je potrebno še pred samo izvedbo na zahtevo nadzora dostaviti ateste o kvaliteti, izjave o lastnostih vgrajenih materialov in potrebne meritve po končanih delih s posebnim povbdarkom na uspešnem testu zrakotesnosti.
XII./10.8. | Okovje za odpiranje po vertikalni in horizontalni osi: Skriti položaj (pri alu), s škarjastim krmilom, dolžina prilagojena potrebi širine krila, kompletno s kotnim kipnim in škarjastim ležajem, kotno napravo za preusmerjanje z zaščito pri napačni uporabi in proti vlomu, zapah zgoraj in spodaj skupaj z naletno zaščito, enoročna uporaba s komornim gonilom z zaskočišči v odprtih položajih, zakrito postavljen energijsko izčrpalen omejevalnik odpiranja do max. 90° odpiralnega kota, z blažilnikom zasuka preko celotne odprtine v ovalni obliki prečnega prereza. Okenska kljuka: okenska kljuka po izboru projektanta.
XII./10.9. | Za vse stekla izdela izvajalec- ponudnik pred izvedbo detajlni izračun potrebne debeline stekel, upoštevajoč svoje tipske konstrukcijske rešitve in predvsem EN norme za stekla.
XII./11. | ZAHTEVANA ZVOČNA ZAŠČITA: za stavbno pohištvo se zahteva zasteklitev z zvočno izolativnostjo R'w = min. 34 dB;
XII./12. | Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi. Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi. Za izvedbo so merodajni detajli iz PZI načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta in statika.
XII./13. | Pri izdelavi ponudbe in kasneje izdelavi delavniških načrtov vrat, se mora ponudnik/izvajalec seznaniti s celotno problematiko posameznih vrat in mora poleg načrta arhitekture uporabljati in upoštevati še načrt tehničnega varovanja (ključavnice, kontrola pristopa), načrt elektro instalacij (napajanje), načrt prezračevanja (v vrata vgrajene rešetke) in požarni elaborat (požarne lastnosti)
XII./14. | V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času izdelave ponudbe.
Splošna določila za steklena vrata in stene:
→ | Ob izdelavi delavniške dokumentacije stavbnega pohištva vezano na VARNOSTNE ZASTEKLITVE je upoštevati določila Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l. RS št. 89/99):
● | stekla za pasivno varnost so zasteklitve tistih delov zgradb, kjer bi lahko kosi stekla ob lomu poškodovali ljudi in kjer bi ob lomu stekla obstajala nevarnost padca v globino,
● | po DIN 58 125 so varnostna stekla samo tista stekla, ki pri lomu zaradi prekoračitve udarne ali upogibne trdnosti ne razpadejo na koničaste delce z ostrimi robovi,
● | kriterije za varnostno steklo izpolnjuje samo kaljeno in lepljeno steklo ter stekleni zidaki, varnostno steklo pa je lahko tudi navadno steklo, če je prevlečeno z ustrezno folijo,
● | delno kaljeno (TVG) steklo po SIST EN 1863 lahko uvrščamo med varnostna stekla le v primerih, ko dve takšni stekli sestavljata lepljeno (VSG) steklo po SIST EN 12543,
● | VSG stekla za nadglavne zasteklitve morajo imeti simetrično sestavo, uporabljena mora biti dvojna folija deb. 0,76 mm,
→ | Zasteklitve, ki segajo do tal, morajo biti vsaj do višine 2 m izdelane iz varnostnega stekla,
● | steklena vrata in druge zastekljene površine, ki so nameščene v bližini delovnih mest in prometnih poti, morajo biti vidno označene tako, da so zlahka prepoznavne (40. člen Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, Ur.l.RS št. 89/99). To je doseči z:
● | namestitvijo prečnika, namestitvijo parapeta, vidnimi označbami,
● | vsako kaljeno steklo (ESG) po SIST EN 12150 mora imeti viden in trajen odtis, iz katerega je razvidno, da je to varnostno steklo,
● | vsako delno kaljeno (TVG) steklo mora imeti trajno oznako »SIST EN 1863 – TVG«. Skladno s standardom SIST EN 1863 mora biti ta trajna oznaka čitljiva v vgrajenem stanju.
XIII. | KERAMIČARSKA DELA:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju keramičarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah keramičarskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
XIII./1. | 1. Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; betonske stene očistiti emulzij od premazov opažev, pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v cementno malto ali lepilo je preveriti stanje talne hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje.
XIII./2. | 2. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti , tako da so stiki pokriti s rozetami .
XIII./3. | 3. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda površine za oblaganje in določi lokacije oblaganja sten in tlaka. Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo. Okenske odprtine do 1m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunajo posebej, vratne odprtine se odbijejo nad 1m2.
XIII./4. | 4. Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno z nadzorom in projektantom določi način, smer in vzorec polaganja. Fuge med posameznimi ploščicami se obdelajo: s hitrovezočo cementno fugirno maso proizvedeno po SIST EN 1388 - minimalno širino fug (pri večjih dim ploščic) vsaj 6 mm , oziroma: širina fuge v notranjih prostorih vsaj 1% od daljše dimenzije ploščice, pri zunanjih oblogah pa najmanj 2 % od daljše stranice ploščice. Vse izbrane formate pred polaganjem pisno potrdi odgovorni projektant.
XIII./5. | 5. Na mestu mokrih prostorov se keramika po izboru proj. arhitekture lepi na tesnilno maso vodne emulzije na osnovi kavčuk/bitumna ali kavčuk butila (3 x nanos), za podlogo se uporabijo vlagoodporne plošče. Kakovostna stopnja fugiranja v mokrih prostorih je Q2.
XIII./6. | 6. Pri polaganju keramičnih ali gres oblog je obvezno potrebno upoštevati sledeče splošne pogoje: ¨ Minimalni izvedbeni pogoji za vgradnjo keramičarskih oblog: ¨ Izvedeni tlak iz keramike se lahko mehansko obremeni po ca. 3 do 4 dneh. ¨ Temperatura podlage min. 10°C oz. 3°C nad temperaturo rosišča, temperatura zraka v prostoru min.10°C. ¨ V primeru izvedbe emulzijskih epoksidnih sistemov: Temperatura podlage min. 15°C oz. 3°C nad temperaturo rosišča, temperatura zraka v prostoru min.15°C. ¨ Relativna vlaga zraka v prostoru max. 75%. ¨ Vsebnost vlage v cementni podlagi do 4,5% CM. ¨ Oprijemna trdnost podlage ³ 1,5 N/mm2. ¨ Tlačna trdnost AB podlage ³ 25 N/mm2. ¨ Tlačna trdnost cementnega estriha ³ 30 N/mm2. ¨ Ravnost osnovne podlage v skladu z DIN EN 18202 (tabela 3). ¨ Upoštevati je potrebno navodila iz tehničnih listov o produktih in priložena priporočila v zadnji izdaji izbranega proizvajalca. Izgled in stopnjo protidrsnosti je potrebno na osnovi vzorca predhodno pisno potrditi s strani nadzora in projektanta. ¨ Obvezna ustreznost materialov za uporabo v objektih javnega značaja. ¨ Obvezna ustreznost materialov za uporabo v bivalnih prostorih. ¨ Obvezna je izvedba opisanega sistema, vendar poljubnega proizvajalca.
Splošna določila za keramičarska dela:
→ | Splošni pogoji:
• Keramičarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi za ta dela.
• Potrebni materiali za ta dela morajo po kvaliteti prav tako ustrezati določilom veljavnih standardov.
→ | Standardizirani opisi del za keramičarska dela vsebujejo :
- izvršitev kooperantske /obrtniške/ storitve
- zidarsko /težaško/ pomoč kooperantu
- ostale manipulativne stroške
→ | Opis storitve kooperanta /obrtnika/ : Storitve kooperanta obsega, če ni s pogodbo drugače določeno :
• | dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala za napravo malt ali lepila
• | delo v delavnici in na objektu z dajatvami
• | prevoz materiala in izdelkov na objekt z nakladanjem, ekspeditom, razkladanjem, skladiščenjem in notranjim prenosom materiala do mesta vgraditve
• | čiščenje izdelkov po izvršenem delu
• | zaključno čiščenje keramičarskih del in izdelkov pred oddajo objekta
→ | Izvajalec je dolžan pred pričetkom del na objektu preveriti pravilnost podloge, mere in količine. Za morebitne pomisleke glede pravilnosti izvedbe je opozoriti vodstvo gradbišča. Barvo in kvaliteto ploščic določi odgovorni projektant
XIV. | TLAKARSKA DELA
→ | OPOMBA: Pri izvajanju tlakarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi za polaganje tlakov. Pri posameznih postavkah iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
XIV./1. | Pred polaganjem talne obloge je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto tlaka in pomeriti stopnjo vlage. Pred polaganjem je preveriti stanje talne hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
XIV./2. | Polaganje talnih oblog ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti , tako da so stiki pokriti s rozetami.
XIV./3. | Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda površine oblaganja določi lokacije, način in smer oblaganja tlaka in polaganja talnih oblog. Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne oblagajo , ampak se oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo.
XIV./4. | Pri polaganju talnih oblog je obvezno potrebno upoštevati sledeče splošne pogoje: ¨ Minimalni izvedbeni pogoji za vgradnjo epoksidnih tlakov: ¨ Izvedeni epoksidni tlak se lahko mehansko obremeni po ca. 3 do 4 dneh kemijsko odpornost pa doseže po ca. 7 do 10 dneh pri temperaturi 20°C. Pranje in čiščenje epoksidnega tlaka z vodo je možno šele po kemijski utrditvi tlaka. ¨ Temperatura podlage min. 10°C oz. 3°C nad temperaturo rosišča, temperatura zraka v prostoru min.10°C. ¨ V primeru izvedbe emulzijskih epoksidnih sistemov: Temperatura podlage min. 15°C oz. 3°C nad temperaturo rosišča, temperatura zraka v prostoru min.15°C. ¨ Relativna vlaga zraka v prostoru max. 75 %. ¨ Vsebnost vlage v cementni podlagi do 4,5 % CM. ¨ Oprijemna trdnost podlage 1,5 N/mm2. ¨ Tlačna trdnost AB podlage 25 N/mm2. ¨ Tlačna trdnost cementnega estriha 30 N/mm2. ¨ Ravnost osnovne podlage v skladu z DIN EN 18202 (tabela 3, vrstica 3). ¨ Upoštevati je potrebno navodila iz tehničnih listov o produktih in priporočila izbranega proizvajalca v zadnji izdaji izbranega proizvajalca. Izgled in stopnjo protidrsnosti je potrebno na osnovi vzorca predhodno pisno potrditi s strani nadzora in projektanta. ¨ Obvezna ustreznost materialov za uporabo v prehrambeni industriji. ¨ Obvezna ustreznost materialov za uporabo v bivalnih prostorih. ¨ Obvezna ustreznost materialov za uporabo v garažnih hišah sistem OS8. ¨ Obvezna je izvedba opisanega sistema, vendar poljubnega proizvajalca.
XIV./5. | Delo obrtnika obsega:
* | dobavo osnovnega materiala za talne obloge
* | dobavo ostalega materiala
* | masa za izravnavo podloge
* | lepilo za lepljenje talnih oblog
* | obrobne letve
* | pritrdilni material za obrobne letve
* | snemanje izmer v objektu
* | pregled in čiščenje podlog
* | nanašanje izravnalne mase
* | vsa dela v delavnici in na objektu z dajatvami
* | prevoz materiala in orodja na objekt, z nakladanjem, razkladanjem
* | polaganje, prikrojitev in lepljenje talne obloge
* | pritrjevanje obrob
* | popravilo zidov ali stenskih oblog, če se poškodujejo
* | vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
→ | Opombe:
* | izvajalec mora predložiti vzorce v potrditev
* | ves vgrajeni material mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
* | V kolikor ni nizkostenska obroba popisana ločeno, jo je zajeti v ceni osnovne postavke tlaka.
* | Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov organizacije in čiščenja po končanju vseh del.
Splošna določila za tlakarska dela :
→ | Splošni pogoji:
• | Tlakarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi pogoji za polaganje določenih tlakov in sicer:
• | tlak iz lesenih kock, parketa ali drugih lesenih oblog
• | Materiali in izdelki za ta dela morajo ustrezati določilom obveznih standardov.
→ | Standardni opisi za tlakarska dela vsebujejo :
• | izvršitev kooperantske /obrtniške/ storitve
• | zidarsko pomoč kooperantu
• | ostale manipulativne stroške
• | Opis storitev kooperanta /obrtnika/ :
→ | Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače določeno:
• | snemanje izmer objekta
• | pregled in čiščenje podloge
• | nanos izravnalne mase
• | vsa dela na objektu z dajatvami
• | dobava vsakega osnovnega in pomožnega materiala
• | prevoz materiala in orodja na objekt z vsemi potrebnim nakladanjem, ekspeditom, razkladanjem in notranjim prenosom do mesta vgraditve ter polaganje
• | polaganje obrobnih letev
→ | posebne storitve kot:
• | struganje in loščenje parketa
• | odstranitev odvečnega lepila in loščenje tlakov iz umetnih mas
• | odstranitev lepila in čiščenje tlakov iz tekstilnih vlaken
• | popravilo zidov oz. oblog sten poškodovanih ob priliki polaganja tlakov
• | odstranjevanje preostalega materiala, odnos s stavbišča. končno čiščenje in
• | zavarovanje tlakov od predaje objekta
→ | Opis zidarske /težaške/ pomoči:
• | Naprava vseh podlog potrebnih za nemoteno delo polagalca. Podloge morajo ustrezati ustreznim veljavnim
• | normativom in določilom JUS standardom določenih za posamezne vrste podov.
• | Postavitev oz. vzidava podmetkov za pritrditev stenske obloge.
→ | Obračun del :
• | tlaki se obračunajo od m2 dejansko položene površine merjeno od ometa do ometa
• | pragovi se obračunavajo v m2
• | pokrovne letvice se obračunavajo po m1
• | obrobne letve ( lesene in plastične ) ter obrobe stopnic se obračunavajo od m1
• | odprtine se pri posameznih tlakih odbijajo takole :
• | parket : odprtine preko 0,75 m2
• | ksilolit : odprtine preko 0,50 m2
• | guma, linolej, plastika : odbijajo se vse odprtine
• | posamezni izdelki se obračunavajo posamezno
XV. | SUHOMONTAŽNA DELA - MONTAŽNE STENE IN STROPOVI:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju montažnih del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela ter vsa navodila in parametre za pravilno vgradnjo izbranega sistema.
→ | SPLOŠNA DOLOČILA: V vseh mavčnih stenah so vogali zaščiteni s tipskimi pocinkanimi pločevinastimi vogalniki sistema proizvajalca predelnih mavčnih sten! V sanitarnih stenah je upoštevati vgradnjo elementov za pritrjevanje sanitarnih elementov - glej projekt arhitekture in strojnih instalacij - sanitarna oprema! Prav tako je potrebno všteti vsa bandažiranja in kitanja stikov! Pri izvajanju montažnih del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela ter vsa navodila in parametre za pravilno vgradnjo izbranega sistema. Pri posameznih postavkah montažnih sten in stropov iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
XV./1. | Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in razpone posameznih plošč je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
XV./2. | Stikovanje med posameznimi ploščami mora biti ravno in gladko, medsebojni stiki rezani pod kotom in bandažirani v skladu s pravili stroke: pred polaganjem mrežice in po polaganju mrežice. Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod pravim kotom, razen če ni s projektom drugače določeno. Pri izdelavi oblog, sten in stropov se uporablja enovit in originalen material samo enega proizvajalca v skladu s predpisano garancijo in navodili poljubnega proizvajalca. V osnovni ceni je potrebno vkalkulirati delovni oder.
XV./3. | Pri izdelavi oblog, sten in stropov se uporablja enovit in originalen material samo enega proizvajalca v skladu s predpisano garancijo in navodili poljubnega proizvajalca, kot na primer Knauf.
XV./4. | Enakovrednost: V kolikor pri posameznih pozicijah ni drugače določeno, veljajo kot kriteriji enakovrednosti značilnih navedenih izvedb vse tehnične specifikacije, ki so opisane, zlasti tudi konstruktivna sestava in tehnične lastnosti posameznih delov konstrukcije in skupne konstrukcije kakor tudi posebne lastnosti, ki so podane v tehnični dokumentaciji proizvajalca značilnih navedenih proizvodov. Če se ponuja enakovredna izvedba, je potrebno na primerjalni listi prikazati tehnične specifikacije vseh ponujenih sistemov.
XV./5. | Dogovorjeni standard: Kot pogodbeni standard je dogovorjen avstrijski standard ÖNORM B 2206 (stene) in SIST EN 13964 (stropovi), v kolikor pri izrezih in izdelavi odprtin ni drugače določeno.
XV./6. | Višine sten: Če višine niso navedene, se pri kalkulaciji upoštevajo višine sten do 3,20 m, ob upoštevanju morebitnih konstruktivnih dodatnih ukrepov. Za težavnost nad 3,20 m se obračuna doplačilo.
XV./7. | Stenska konstrukcija iz kovinskih stojk: Če ni drugače navedeno, so stenske konstrukcije s kovinskimi stojkami nenosilne in neprestavljive. Dokazilo stabilnosti za stenske konstrukcije mora dokazati prevzemnik naročila, v kolikor stabilnost ni razvidna iz avstrijskega standarda ÖNORM B 3358-6. Podkonstrukcija stropnih oblog: Podkonstrukcija oblog vodoravnih stropnih površin, poševnih stenskih ali stropnih površin ali navpičnih površin se s profili iz jeklene pločevine in z do 10 cm prestavljivimi pritrdili montira neposredno na nosilno podlago. V osnovni ceni podkonstrukcije je vkalkulirana montaža vodoravnih, poševnih ali navpičnih oblog, pri katerih znaša razmak podlage do notranje površine obloge do 10 cm.
XV./8. | Okrajšava CW: Okrajšava CW se uporablja pri stenah s kovinskimi stojkami za stenske C-profile. Navedena vrednost je višina mostička profila v mm.
XV./9. | Stiki stene s sosednjimi gradbenimi elementi: V enotni ceni je treba vkalkulirati togi stik profilov s tesnilnim trakom s steno, stropom in tlemi v skladu z avstrijskim standardom B 3356-6.
XV./10. | Izolacijski sloj: Če ni drugače navedeno, je v enotni ceni stenskih in stropnih sistemov vkalkuliran 5 cm debel izolacijski sloj iz vezane mineralne kamene volne poljubnega proizvajalca, npr.: Termo Tervol DP-5.
XV./11. | Razred požarne upornosti: Dokazilo o zahtevanem razredu požarne upornosti za stensko konstrukcijo mora dokazati izvajalec naročila s potrdilom o preizkusu ali mnenjem izvedenca avtorizirane institucije za preizkušanje, če razred požarne upornosti ni razviden iz avstrijskih standardov ÖNORM B 3800 in ÖNORM B 3358-6 oz. iz priloge 1 nemškega standarda DIN 4109.
XV./12. | Zvočna zaščita: Zahtevane vrednosti zvočne zaščite stenskih konstrukcij izvajalec dokaže s poročilom o preizkusu pooblaščene institucije za preizkušanje in nadzor, če že vrednosti zvočne zaščite niso razvidne iz avstrijskega standarda ÖNORM B 3358-6 oz. nemškega standarda DIN 4109, priloga 1. Zahtevana zračna zvočna zaščita v zgradbi se dokaže z merjenjem na gradbišču, če že vrednosti zvočne zaščite niso razvidne iz avstrijskega standarda ÖNORM B 8115-4. Merjenje se zaračuna posebej.
XV./13. | Izvedba: Za izvedbo veljajo ustrezni avstrijski standardi ÖNORM in zatem smernice za izvedbo proizvajalca.
XV./14. | Površina: Fugiranje stikov med ploščami in pritrdilnih sredstev se izvede v skladu z avstrijskim standardom oziroma smernicami za izvedbo proizvajalca. V enotni ceni je vkalkulirana površina brez posebnih zahtev, v skladu z avstrijskim standardom ÖNORM B 3415. Izdelava površin s posebnimi zahtevami se zaračuna posebej. Vodoravno, navpično, poševno: Odstopanja po projektu od vodoravne ali navpične ravnine do 5 odstotkov veljajo kot vodoravne ali navpične, nad 5 odstotki pa kot poševne. Odstotek se izračuna iz razmerja med sosednjima pravokotnima stranema (tangens). Poševnine se od dejanske površine odštejejo. Navpične stropne površine se priračunajo k stropni površini.
XV./15. | Način obračunavanja: Obračun izrezov: Izrezi v ploščah vključno z zapiranjem instalacijskih in vgradnih delov, ki so zmontirani pred montažo obloge, se ne zaračunajo posebej, v kolikor zanje ni potrebna ojačitev konstrukcije. Delovna prekinitev: Delovne prekinitve za instalacijska dela po oblaganju ene strani so vključena v osnovno ceno. Obračun odprtin: Izdelava robov pri odprtinah za podboje, okvirje in okenske špalete do velikosti odprtine 2,5 m2 se ne obračuna posebej, zato se odprtina ne odbije. Pri velikosti odprtine nad 2,5 m2 se odprtina odbije, izdelava roba odprtine pa posebej obračuna. Prestavitev podbojev ali okvirjev ali izdelava okenskih špalet z mavčnimi ploščami se zaračuna posebej.
XV./16. | Impregnirane plošče: Dodatne pozicije za impregnirane mavčne plošče so navedene pod dodatnimi storitvami.
XV./17. | Premazi: Pri premazih je treba v osnovi upoštevati določila avstrijskih standardov ÖNORM B 2230-2, ÖNORM B 2223 in ÖNORM B 2207. Premazna sredstva se morajo glede vrste in sestave ujemati z vsakokratnim namenom uporabe in morajo biti med seboj usklajena. Za podlage iz mavčnokartonskih plošč premazna sredstva na osnovi apna, vodnega stekla in silikata niso primerna. Pri disperzijskih silikatnih barvah je treba upoštevati nasvete proizvajalca sredstva. Pri mavčnokartonskih površinah, ki so dalj časa nezaščiteno izpostavljene učinkovanju svetlobe se lahko pojavi porumenelost, zato je pred nanosom premaza priporočljiv poizkusni premaz preko več plošč vključno z zafugiranimi mesti. Nanos zapornega sredstva, ki naj bi preprečil učinkovanje s podlage na nanešeni premaz, je upoštevan pri pleskarskih delih.
XV./18. | Odri: V osnovni ceni je vkalkuliran delovni oder do delovne višine 3,2 m. Delovna višina se meri od zgornjega roba tal do spodnjega roba tistega dela stropa, na katerega je pritrjena podkonstrukcija (obešala) stropa. Če ni drugače navedeno, je pri poševnih površinah vkalkuliran v osnovni ceni nagib (razmerje med višino in vodoravno projekcijo) do 5 %.
XV./19. | Podkonstrukcija oblog: Podkonstrukcija oblog vodoravnih stropnih površin, poševnih stenskih ali stropnih površin ali navpičnih površin se s profili iz jeklene pločevine in z do 10 cm prestavljivimi pritrdili montira neposredno na nosilno podlago. V osnovni ceni podkonstrukcije je vkalkulirana montaža vodoravnih, poševnih ali navpičnih oblog, pri katerih znaša razmak podlage do notranje površine obloge do 10 cm. Višina obešanja: Obešalna višina do 50 cm je vkalkulirana v osnovni ceni. Obešalna višina se meri od spodnjega roba nosilnega stropa do spodnjega roba gotovega obešenega stropa.
XV./20. | Izbrane stenske in stropne obloge v mokrih prostorih ali v prostorih kjer se pojavlja vlaga morajo biti 100 %-no odporne proti vodi (brez nabrekanja ali razpadanja), odporne na plesen in negorljive!
XV./21. | Pri postavkah montažnih pregradnih sten in stropov iz mavčnih plošč se upoštevajo vsi stiki, lomi, kaskade, preboji, izrezi in zaključki - glej projekt arhitekture, ki je sestavni del razpisne dokumentacije! Upoštevati je potrebno vse zaključke na stene in ostale konzole, po načrtih stropov! Obloge sten in stropov v prostoru telovadnice morajo biti iz materialov z odzivom na ogenj razred A2-s1,d0.
XV./22. | Razred požarne upornosti: Dokazilo o zahtevanem razredu požarne upornosti za stensko konstrukcijo mora dokazati izvajalec naročila s potrdilom o preizkusu ali mnenjem izvedenca avtorizirane institucije za preizkušanje, če razred požarne upornosti ni razviden iz predpisanih standardov in zahtev po Študiji požarne varnosti.
XV./23. | Izvedba: Za izvedbo veljajo ustrezni slovenski standardi, poleg teh pa sekundarno tudi avstrijski standardi ÖNORM in zatem smernice za izvedbo proizvajalca. Površina: Fugiranje stikov med ploščami in pritrdilnih sredstev se izvede v skladu z avstrijskim standardom oziroma smernicami za izvedbo proizvajalca. V enotni ceni je vkalkulirana površina brez posebnih zahtev, v skladu z avstrijskim standardom ÖNORM B 3415. Izdelava površin s posebnimi zahtevami se zaračuna posebej. Vodoravno, navpično, poševno: Odstopanja po projektu od vodoravne ali navpične ravnine do 5 odstotkov veljajo kot vodoravne ali navpične, nad 5 odstotki pa kot poševne. Odstotek se izračuna iz razmerja med sosednjima pravokotnima stranema (tangens). Poševnine se od dejanske površine odštejejo. Navpične stropne površine se priračunajo k stropni površini.
XV./24. | Izbrane stenske in stropne obloge v mokrih prostorih ali v prostorih kjer se pojavlja vlaga morajo biti 100 %-no odporne proti vodi (brez nabrekanja ali razpadanja), odporne na plesen in negorljive! V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
Splošna določila za suhomontaža dela:
→ | Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi
→ | Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
→ | Delo obrtnika obsega:
● | dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
● | prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
● | čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
● | nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
● | čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
● | vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
● | vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
● | Vse manjše izreze za instalacije, bandažiranje in kitanje stikov ter vijakov, kitanje vseh stikov med nosilnimi konstrukcijami in mavčno-kartonskimi elementi z akrilnim kitom je zajeto v cenah na enoto.
→ | Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih proizvajalcev plošč.
→ | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
→ | Na mestih odprtin z vgradnjo vrat je izvesti ustrezno podkonstrukcijo, kar je zajeti v ceni po enoti posameznih sten!
→ | V ceni po enoti je zajeti tudi vse ojačitve z vogalniki!
→ | V cenah po enoti je zajeti tudi vse potrebne ojačitve v stenah za montažo sanitarnih elementov in ostalih elementov, ki se pritrjujejo na stene v skladu z načrti arhitekture, opreme in inštalacij.
→ | Za vse stropove je izdelati delavniške načrte, katere pregleda, odobri in potrdi odgovorni projektant. Prav tako je izdelati vzorčne elemente.
→ | Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov organizacije in čiščenja po končanju vseh del.
→ | Dela lahko izvaja le pooblaščeni izvajalec za tovrstna dela.
XVI. | SLIKOPLESKARSKA DELA:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Pri posameznih postavkah montažnih sten in stropov iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
XVI./1. | Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
XVI./2. | Delavci, ki delajo na višini, morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu). Upoštevati je splošna navodila in predpise iz varstva pri gradbenih in slikopleskarskih delih, varovanje dihal z zaščitno masko in zaščita oči z zaščitnimi očali ali ščitnikom za obraz je potrebno le pri ročnem ali strojnem brušenju vgrajene mase.
XVI./3. | Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja in ton mora biti enoten.
XVI./4. | Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
XVI./5. | V ceno je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih ograj, zidnih površin, ipd…
XVI./6. | Pleskarski izdelki (kit, barve in ostali premazi) morajo ustrezati sledečim parametrom in zahtevam: paroprepustnost izravnalnih mas po EN ISO 7783-2; koeficient μ<40; vrednost Sd (d = 3 mm) <0,12; (m) razred I (visoka paroprepustnost). Paroprepustnost končnih zidnih premazov po EN ISO 7783-2; koeficient μ<100; vrednost Sd (d = 3 mm) <0,01; (m) razred I (visoka paroprepustnost).
XVI./7. | PRIPRAVA PODLAGE; Podlaga pred nanosom izravnalne mase mora biti trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, v vodi lahko topnih soli, mastnih oblog in druge umazanije. Prah in drugo neoprijeto umazanijo posesamo ali odstranimo z ometanjem, nerazgrajene ostanke opažnih olj z betonskih površin pa operemo s curkom vroče vode ali pare. Z zidnimi plesnimi okužene površine pred nanosom izravnalne mase obvezno dezinficiramo. Novozgrajene omete pred vgradnjo izravnalne mase sušimo oziroma zorimo za vsak cm debeline vsaj 7 do 10 dni, na nove betonske podlage pa izravnalne mase ne nanašamo prej kot mesec dni po betoniranju (navedeni časi sušenja podlage veljajo za normalne pogoje: T = +20 ºC, rel. zr. vl. = 65 %). Podlaga naj bo trdna suha in čista – brez slabo vezanih delcev, prahu, ostankov opažnih olj, masti in druge umazanije.
XVI./8. | Novo vgrajene omete in izravnalne mase v normalnih pogojih (T = +20 ºC, rel. vl. zraka = 65 %) sušimo oziroma zorimo najmanj 1 dan za vsak mm debeline, za betonske podlage pa je čas sušenja minimalno en mesec. Z že prebarvanih površin odstranimo vse v vodi lahko in hitro razmočljive barvne nanose ter opleske z oljnimi barvami, laki ali emajli. Z zidnimi plesnimi okužene površine pred barvanjem obvezno dezinficiramo. Pred prvim barvanjem na vse površine je obvezen osnovni premaz z ustrezno emulzijo. Osnovni premaz nanesemo s čistim orodjem; ročno s čopiči in valjčki ali strojno z brizganjem. Z barvanjem lahko v normalnih pogojih (T = +20 ºC, rel. vl. zraka = 65 %) pričnemo 6 -12 ur po nanosu osnovnega premaza.
XVI./9. | VGRADNJA IZRAVNALNIH MAS; Maso običajno vgrajujemo v dveh slojih, pri čemer naj debelina posameznega sloja ne presega 1 do 2 mm, skupna debelina dvoslojnega nanosa pa 3 mm. Maso nanašamo ročno – z nerjavečo jekleno gladilko – in jo po obdelovani ploskvi razvlečemo. Pri tem skušamo površino čim bolj zgladiti. Če je potrebno, odvečni material z gladilko odvzamemo in odstranimo. Prvi sloj pred nanosom drugega, enako pa tudi drugi oziroma zaključni sloj, obrusimo s finim brusnim papirjem. brušenje je lahko ročno ali strojno. Če površine pripravljamo za zahtevnejše dekorativne obdelave, uporabimo brusni papir štev. 150, v drugih primerih pa izbiramo med brusnimi papirji štev. 80 in 120. Vgradnja izravnalne mase je možna le v primernih mikroklimatskih pogojih: temperatura zraka in zidne podlage naj ne bo nižja od +5 ºC in ne višja od +35 ºC, relativna vlažnost zraka pa ne višja od 80 %.
XVI./10. | NANAŠANJE BARVE; Barvo nanašamo v dveh slojih v razmaku 4 – 6 ur (T = +20 ºC, rel. vl. zraka = 65 %), s čistim, ustreznim in s tehničnim listom predpisanim orodjem za poldisperzijsko ali disperzijsko barvo. Posamezno zidno ploskev barvamo brez prekinitev od enega do drugega skrajnega robu. Nedostopne površine (koti, vogali, žlebovi, ozke špalete, ipd.) vedno obdelamo najprej. Barvanje je možno le v primernih razmerah oziroma v primernih mikroklimatskih pogojih: temperatura zraka in zidne podlage naj bo od +5 ºC do +35 ºC, relativna vlažnost zraka pa ne višja od 80 %.
Standardi, ki se nanašajo na slikopleskarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri tlakarskih delih.
XVI./11. | Dekorativne stenske obloge-zvitki in plošče
SIST EN 15102:2008+A1:2011
XVI./11.1. | Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
XVI./11.2. | Združene polnilne in tesnilne mase-1.del:Specifikacija za toplo nanosljive tesnilne mase
SIST EN 14188-1:2005
XVI./11.3. | Tesnilne in zalivne mase-2.del:Specifikacija za hladne tesnilne mase
SIST EN 14188-2:2005
XVI./11.4. | Polnilne in tesnilne mase za stike – 3.del: Specifikacija za elastomerne tesnilne profile
SIST EN 14188:3:2006
Splošna določila za slikopleskarska dela:
• | Splošni pogoji:
Slikopleskarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi za ta
dela. Potrebni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom standardov.
• | Slikopleskarska dela obsegajo :
pleskarska dela
slikarska dela
tapetarska dela /lepljenje zidnih tapet/
• | Standardi za slikopleskarska dela vsebujejo:
izvršitev kooperantske /obrtniške/ usluge po opisu v posamezni postavki /standardi/
zidarsko /težaško/ pomoč kooperantu, če je potrebna
druge manipulativne stroške
• | Za izvršitev slikopleskarskih del se mora kooperant /obrtnik/ posluževati lastnih odrov ali lestev. V primeru, da to ni mogoče, se to obračunava posebej.
• | Opis storitve kooperanta /obrtnika/:
Storitev kooperanta obsega, če ni s pogodbo drugače določeno:
donos vsega potrebnega materiala v neposredno bližino
priprava in mešanje barv, lepila itd.
snemanje okenskih in vratnih kril pred obdelavo in ponovno obešanje po končano obdelavi
čiščenje izdelka pred obdelavo
nanašanje osnovnih zaščitnih ali dekorativnih premazov
nanašanje končnih zaščitnih ali dekorativnih premazov
očiščenje onesnaženih delov objekta ali zgradbe
• | Zidarska /težaška/ pomoč obrtnikom /kooperantom/:
delo na višini do 4 m1 je smatrati kot normalno
delo na višini nad 4 m1 se opravlja na odrih, katere je kalkulirati posebej
• | Obračun del :
slikarska dela se obračunavajo po m2 dejansko izvršene površine
venci, izpadi in poglobitve se obračunavajo po razviti površini
odprtine velikosti do 3,00 m2 se ne odbijajo in špalete se ne obračunavajo
odprtine velikosti nad 3,00 m2 se odbijajo, površine nad 3, 00 m2 in špalete se obračunavajo
v prostorih kjer je podstavek iz drugega materiala ( umetni kamen, keramična obloga, oplesk) se višini slikarije doda 20 % višine podstavka
za obračun pleskanja oken merimo le ta na notranji strani ometa ali škatle za senčila.
V obračunu so zajeta krila, okvir in police širine do 15 cm.
Dobljeno osnovno kvadraturo pomnožimo s sledečimi koeficienti :
- enojna okna 1,45
- vezana okna 2,40
- dvojna okna 2,90
Vrata se merijo od ometa do ometa ( vključno z oblogo ) vsako stran posebej, temu pa se doda še razvita širina okvirja
zastekljene izložbene stene se merijo od ometa do ometa, vsaka stran posebej, dobljeno površino množimo s sledečimi koeficienti :
- za površine stekla do 3,00 m2 0,45
- za površine stekla do 5,00 m2 0,30
- za površine stekla nad 5,00 m2 0,25
XVII. | FASADERSKA DELA:
→ | OPOMBA: Za dopustna odstopanja za pravokotnost in površinsko ravnost fasade veljajo določila po DIN 18202. V ceni upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in stikih različnih materialov ter vse potrebne kotnike, odkapne robove, bandaže in dodatne ojačitve pri odprtinah. Pri posameznih postavkah fasaderskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
XVII.1. | Pri izvajanju fasaderskih del je striktno upoštevati navodila izbranih proizvajalcev fasadnih elementov, njihove detajle in obrobe ter zaključke, ki so potrebni za garancijo in predpisano kvaliteto, katero pogojujejo proizvajalčevi parametri in zakonsko predpisani standardi.
XVII.2. | Izvajalec fasaderskih del pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno območje, stanje površine (vlažnost, čistost, homogenost podlage, mastni madeži…) ter napake pred pričetkom del odpraviti. Natezna trdnost podlage mora znašati najmanj 0,08 N/mm2.
XVII.3. | Izolacija tankoslojne fasade mora ustrezati sledečim parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Pred pričetkom mora izvajalec uskladiti detajle pritrjevanja odkapnih obrob, pritrjevanje ograj na obrobnih pločevinah in ostale preboje na fasadi. Zrnavost, strukturo tankoslojnih fasadnih ometov in barvo celotnih fasadnih oblog določi in pred izvedbo pismeno potrdi projektant.
XVII.4. | Obložene površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne z ostrimi robovi na stikih sten in na vogalih. Pri prezračevani fasadni oblogi se odprtine nad 1m2 odbijejo v celoti, špalete in police se obračunajo posebej. Pri tankoslojni fasadi veljajo za obračun normativi GNG za fasaderska dela.
XIIV.5. | V fasaderskih delih so zajeta samo dela, katera opravljajo posamezni fasaderji in dela, ki obenem pogojujejo predpisano kvaliteto zaradi izvedbe same: končni sloji fasadnih oblog s pripadajočimi nosilnimi sekundarnimi pod konstrukcijami in površinske obloge; Nosilne podloge (zidovi, montažni zidovi, jeklene primarne konstrukcije, lesene primarne konstrukcije, itd.) so predmet drugih postavk tega popisa.
XVII.6. | Fasaderji, ki delajo na višini morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.)
XVII.7. | OBRAČUN FASADE: Obračun po m2 razvite površine; pri čemer se pri kontaktni fasadi z apnenim ometom vse odprtine nad 1 m2 odbijejo v celoti, vse špalete se obračunajo posebej.
XVII.8. | SPLOŠNA DOLOČILA: V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno okovje, ter material za vse zaključke. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe, ki jih mora potrditi projektant. Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom!
Splošna določila za fasaderska dela: (delno povzeto po pogojih ZVKDS RC - Restavratorski center)
• | Fasaderska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali, ki so potrebni za izvedbo fasade (izolacije, lepila, armatura, malte za temeljni, osnovni in finalni žlahtni nanosi, sidra, ….) morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
Vse površine morajo biti izdelane popolnoma ravno, vertikalno, kjer je potrebno pa horizontalno, poševno ali zaobljeno. Osnovni nanos fasadnega ometa mora dobro nalegati na podlago, zaključni žlahtni omet mora dobro vezati na temeljni nanos.
• | Splošni pogoji:
• vse ometane površine morajo biti ravne z enakomerno površinsko obdelavo
• standardi razlikujejo tri vrste fasade:
° enostavne gladke fasade: odstotek odprtin in izpadov na fasadi je 25% celotne površine fasade
° srednje razčlenjena fasada: odstotek odprtin in izpadov na fasadi je 35% celotne površine fasade
° razčlenjena fasada : odstotek odprtin in izpadov na fasadi je nad 35% celotne površine fasade
• | Posebna opozorila pri izdelavi fasade
• Temperatura pri izvedbi: vsaj +5° C podlage in zraka ter do + 35° C. • Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju, pri močnem vetru in dežju. • Dodajanje primesi ali aditivov ni dovoljeno. • Lepila ne smemo nanašati na fasadne plošče, ki so bile dalj časa (2 tedna) izpostavljene UV sevanju (porumenele ali obledele plošče). Take plošče ponovno obrusimo in odprašimo. • Pred nanosom naslednjih slojev upoštevamo min. 2 – 3 dnevni čas sušenja (ob temperaturi 20° C) pri čemer je pomembno, da je površina enakomerno suha (brez bolj vlažnih, temnejših lis).
• | Opis dela oziroma splošna navodila pri izdelavi fasadnega predpisanega sistema in vgradnji fasadnih materialov
• | PRIPRAVA POVRŠINE IN TERMOIZOLACIJA:
• priprava vsega izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve in priprava podlage: Za lepljenje je primerna vsaka podlaga, ki jo opisuje standard. Take podlage imajo največ 1 cm velike neravnine na 4 m. Upoštevamo protipožarne predpise veljavnih gradbenih norm. Pri gladkih podlagah (npr.: beton) nanesemo lepilo po celotni površini z zobato gladilko z najmanj 12 mm širokimi utori in zobmi.
Priprava zidu: Zid očistimo nečistoč, z dleti ali sekirico odstranimo betonske plombe, slabo malto, opečne vključke. Omedemo ali spihamo prah in zid navlažimo tako, da vlago vpije.
• Vsi priključki, zaključki, preboji in detajli so planirani tako, da so izvedljivi in vodotesni na zatekanje meteornih vod. Zaključni sloj mora biti prekinjen na gradbenih stikih, kjer bi lahko prihajalo do dilatacijskega delovanja. Zaključne sloje ni priporočljivo nanašati na horizontalne podlage, kjer se zadržujejo meteorne vode.
• naprava izolacije po opisu v posameznih standardu: Po smernicah je pri novogradnjah na opečne in penobetonske zidake za kontaktne fasade z apnenim ometom obvezno lepljenje in dodatno sidranje do višine 3 etaž, pri čemer mora biti zagotovljena kvaliteta v skladu s tehničnimi navodili proizvajalca termo izolacijskih plošč za tovrstno fasado.
• | APNENI GROBI FASADNI OMET:
Materiali Pesek: Za pripravo malt, ki so vidne (nebeljene) in dopolnjujejo originalno stanje, je potrebno pozorno izbrati ustrezno barvo in granulat peska, ki naj bo čim bolj podoben originalu. Če je v originalu pran rečni pesek, je priporočljivo dodati tudi del tega peska iz bližnjih vodotokov. Za pripravo ustreznih malt glej Navodilo – priprava peska. Izdelani so 3 različni vzorci obrizga, z malto iz peska različnih odtenkov in granulata 0-4 (6 volumnov) in 4-10 (1 volumen). Vsaki fasadi se prilagajamo z ustreznim tonom peska.
Vezivo: živo apno (ali žgano apno, tj. apno, ki še ni ugašeno).
Malta iz živega apna: Ta tip malte je primeren za zidanje, popravilo zidov, grobo ometavanje in pripravo podložnih slojev. Volumensko razmerje apno : pesek = 1 : 7. Polovica peska se razgrne po tleh, nanj se naloži vse živo apno, ki naj bo drobljeno v enakomerno velike kose. Za malte so najprimernejši kosi ca 1cm, za zidanje lahko tudi večji. Prekrije se z ostalim peskom ter z vrha nalije vodo (ca 3 vedra, odvisno od količine pripravljenega materiala). Kup naj bo oblikovan tako, da ima na vrhu ravno ploskev, ki se med nalivanjem vode korigira, da voda steka v notranjost. Apno se začne »kuhati« v pesku, nastajajo razpoke, sprošča se vročina. Pred uporabo naj leži 3-4 dni. Ob pripravi malte se s kupa zajema enakomerno količino peska in apna ter meša s primerno količino vode.
Ometavanje: Ometavamo vedno na navlaženo podlago, vendar navlaženo tako, da se vlaga vpije v malto in zid. Voda ne sme biti na površini, s tem je sprijemljivost onemogočena. Voda je lahko tudi apnena. Z živoapneno malto enakomerno omečemo zid, počakamo vsaj 1 dan da se posuši, nato najglobje dele zidu omečemo ponovno. Izravnavanje ponavljamo vse dokler ni podlaga izravnana z ostalo fasado. Obrizg nanašamo enakomerno na dele, kjer je omet izpran, originalne zaplate ometa pustimo vidne. Kadar ometavamo nov zid, prekrijemo s tankim slojem celotno površino. Ometavamo vedno pri temperaturi med +7 in +20 ˚C, taka temperatura naj bo še vsaj 3 tedne po ometavanju. V primeru močnega vetra ali povišane temperature se sušenje apnenega ometa, ki je za trdnost bistvena, prehitro zaključi. Zato med sušenjem omet tudi pršimo z vodo, najbolje z apneno vodo. Gradbene odre zastremo z juto, ki jo prav tako v primeru višje temperature in vetra vlažimo.
• | ZARIBAN IN ROČNO ZALIKAN FINI APNENI OMET:
Pesek: Za izvedbo fasade v finem zaribanem ometu, je potrebno pozorno izbrati ustrezno barvo in granulat peska, ki naj bo čim bolj podoben originalu. Za vzorec je pripravljena malta iz peska granulata 0–4 za podlago in presejan pesek 0–2 za zaključni sloj. Pesek ne sme biti umazan, s primesmi gline ali zemlje, in ne sme vsebovati prevelike količine prahu (»0«). Pred pripravo se preseje na želeno granulacijo, ki mora biti raznovrstna, to je brez prevlade ene same frakcije. LAHKO SE PRIPRAVI ŽE USTREZNA POLPRIPRAVLJENA MEŠANICA.
Vezivo: Gašeno apno pridobimo z gašenjem živega apna. Gašeno apno naj bo čim starejše in uležano, najmanj 3 mesece, priporočeno vsaj 1 leto. Med uležavanjem ne sme zamrzniti. Pred pripravo se preveri, ali je apno dovolj čisto in brez večjih grudic. Sicer se mora presejati skozi 2 mm sito, odvisno od finosti malte.
Malta iz gašenega apna: Malta iz gašenega apna se uporablja za izvedbo zaključnih ometov, dekorativnih ometov, štukatur itd. Običajno razmerje gašeno apno : pesek = 1 : 2,5 ali 1 : 3, ki pa jo izkušeni izvajalec lahko prilagaja. Debelina plasti ometa je največ 1,5 cm oziroma trikratna debelina največjih zrn peska v malti. Vode se v malto dodaja čim manj! Boljše od navadne vode je dodajanje apnene vode. Bolj so malte fine (npr. štukmarmor), več je v njih veziva.
Ometavanje: Ometavamo vedno na navlaženo podlago, vendar tako navlaženo, da se vlaga vpije v malto in kamen. Voda ne sme biti na površini, s tem je sprijemljivost onemogočena. Voda, s katero vlažimo zid, je lahko tudi apnena. Ometavamo v dveh slojih. Podložni sloj je iz peska 0–4, ki mu dodamo gašeno apno v razmerju apno : pesek = 1 : 3 ali malta iz živega apna (po navodilih priprave te malte). Zid enakomerno omečemo, počakamo vsaj 1 dan, da se posuši, če je možno pa čim dlje. Nato vdolbine zidu omečemo ponovno. Izravnavanje ponavljamo, vse dokler ni podlaga izravnana z ostalo fasado. Debelina posameznega sloja ometa je 3x debelina največjih zrn peska. Pri granulaciji peska 0–4 torej 12 mm. Zaključni sloj je nanešen v enakomerni debelini ca 2–3 mm. Zariban omet nanašamo z žlico in ga na koncu enakomerno zaribamo z leseno gladilko. Zalikan omet nanašamo z zidarsko žlico, s katero tudi zalikamo površino do željene oblike – z vidnimi potezami žlice ali v povsem gladko površino. Uspeh izvedbe je v kakovosti negovanja, čim počasnejšem strjevanju in klimatskih pogojih - temperatura ne sme pasti pod 7 ali narasti preko 20 ºC vsaj 3 tedne. Vse obdobje negovanja ometa naj bo omet zaščiten pred dežjem, vetrom in soncem s tkanino, ki jo je možno ob nepredvideni spremembi temperature vlažiti in s tem prilagajati mikroklimo. Ko se omet suši, se ga dodatno vlaži z enakomernim pršenjem, najbolje z apneno vodo.
• | Pritrdilni elementi morajo biti izdelani brez toplotnega mostu. Za sidranje izdelati ustrezno predpisano odprtino z predpisanim sidrom Iz odprtin je potrebno odstraniti prah iz vrtine z močnim vpihom. Vstavljeno sidro pokriti z izolacijskim vložkom.
• vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za zidarska dela
Standardi za fasaderska dela vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu še vsa potrebna pomožna dela zlasti :
• dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
• prenos vode za močenje zidov, premeščanje maltark in občasno mešanje fasadne malte, dodajanje materiala in orodja
• čiščenje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenem delu
• | Naprava in odstranitev potrebnih fasadnih odrov niso vključena v standardih za fasaderska dela in se obračunavata posebej.
KAMNOSEŠKA DELA:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju del iz poglavja "Naravni in umetni kamen" je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
→ | Pred polaganjem kamna na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; betonske stene očistiti emulzij od premazov opažev, pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem kamna po tlakih v cementno malto ali lepilo je preveriti stanje talne hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje.
→ | Polaganje kamnite obloge ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti , tako da so stiki pokriti s rozetami .
→ | Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda površine za oblaganje in določi lokacije oblaganja sten in tlaka. Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo. Okenske odprtine do 1m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunajo posebej, vratne odprtine se odbijejo nad 1m2.
→ | Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno z nadzorom in projektantom določi način, smer in vzorec polaganja. Fuge med posameznimi formati se obdelajo: s hitrovezočo cementno fugirno maso proizvedeno po SIST EN 1388 - minimalno širino fug (pri večjih dim ploščic) vsaj 6 mm , oziroma: širina fuge v notranjih prostorih vsaj 1% od daljše dimenzije ploščice, pri zunanjih oblogah pa najmanj 2 % od daljše stranice ploščice. Vse izbrane formate pred polaganjem pisno potrdi odgovorni projektant.
→ | Na mestu mokrih prostorov se keramika po izboru proj. arhitekture lepi na tesnilno maso vodne emulzije na osnovi kavčuk/bitumna ali kavčuk butila (3 x nanos), za podlogo se uporabijo vlagoodporne plošče. Kakovostna stopnja fugiranja v mokrih prostorih je Q2.
→ | Pri polaganju kamnitih oblog je obvezno potrebno upoštevati sledeče splošne pogoje: ¨ Minimalni izvedbeni pogoji za vgradnjo oblog: ¨ Izvedeni tlak se lahko mehansko obremeni po ca. 3 do 4 dneh. ¨ Temperatura podlage min. 10°C oz. 3°C nad temperaturo rosišča, temperatura zraka v prostoru min.10°C. ¨ V primeru izvedbe emulzijskih epoksidnih sistemov: Temperatura podlage min. 15°C oz. 3°C nad temperaturo rosišča, temperatura zraka v prostoru min.15°C. ¨ Relativna vlaga zraka v prostoru max. 75%. ¨ Vsebnost vlage v cementni podlagi do 4,5% CM. ¨ Oprijemna trdnost podlage ³ 1,5 N/mm2. ¨ Tlačna trdnost AB podlage ³ 25 N/mm2. ¨ Tlačna trdnost cementnega estriha ³ 30 N/mm2. ¨ Ravnost osnovne podlage v skladu z DIN EN 18202 (tabela 3). ¨ Upoštevati je potrebno navodila iz tehničnih listov o produktih in priložena priporočila v zadnji izdaji izbranega proizvajalca. Izgled in stopnjo protidrsnosti je potrebno na osnovi vzorca predhodno pisno potrditi s strani nadzora in projektanta. ¨ Obvezna ustreznost materialov za uporabo v prehrambeni industriji. ¨ Obvezna ustreznost materialov za uporabo v bivalnih prostorih. ¨ Obvezna je izvedba opisanega sistema, vendar poljubnega proizvajalca.
Splošna določila za kamnoseška dela :
• | Splošna določila :
Kamnoseška dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi pogoji za
oblaganje z naravnim kamnom. Potrebni materiali za ta dela morajo po kvaliteti prav tako ustrezati
določilom veljavnih standardov.
Za izvršitev kamnoseških del se uporabljajo obstoječi odri na objektu. V primeru, da so za izvršitev kamnoseških del
potrebni posebni odri, se ti obračunajo posebej.
Standardizirani opisi za kamnoseška dela vsebujejo:
- izvršitev kooperantske / obrtniške/ storitve
- zidarsko pomoč kooperantu
- ostale manipulativne stroške
• | Opis storitve kooperanta /obrtnika/ :
Storitev kooperanta obsega, če ni s pogodbo drugače določeno:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- pregled, čiščenje in pranje podlog
- oznaka višin in postavljanje potrebnih letev
- dobava osnovnega in pomožnega materiala za napravo malt
- delo v delavnici in na objektu z dajatvami
- prevoz materiala in izdelkov na objekt z nakladanjem, ekspeditom, razkladanjem,
skladiščenjem in notranjim prenosom materiala do mesta vgraditve
- čiščenje in zavarovanje izdelkov po izvršenem delu
• | Opis zidarske /težaške/ pomoči :
- naprava vseh podlag do višine 2-3 cm izpod spodnje ravnine kamnitih plošč
- odbijanje ometov za zidne obloge ter podstavke /cokli/ iz naravnega kamna z dovršitvijo
ometa po zaključnih kamnoseških delih
- zaključno čiščenje kamnoseških izdelkov pred predajo objekta
• | Obračun del :
- tlaki in obloge se obračunavajo po m2 vidne površine, odprtine do 0,30 m2 se ne odbijajo
- stopnice, podstavki do 0,15 m1, pragovi, venci, police in bankine,… se obračunavajo od m1
merjeno po najdaljšem vidnem robu obloge
- posamezni izdelki se obračunavajo posamezno.
MIZARSKA DELA:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju mizarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah mizarskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
→ | Pri izdelavi mizarskih del mora ponudnik ali izvajalec upoštevati vse detajle in smernice iz načrta notranje opreme in ostala navodila projektanta. Eventualne delavniške načrte izdela izvajalec v skladu z načrtom notranje opreme. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih mizarskih elementov in izdelava predizmer na objektu. Oprema in pohištvo, kupljeno pri poljubnih dobaviteljih (ali izdelano enakovredno po meri), zmontirano na licu mesta; vse v barvah po barvni lestvici ali izboru projektanta, ki mora ustrezati sledečim parametrom in načinu obdelave.
→ | Pred izvedbo - montažo notranjega stavbnega pohištva je z izvajalcem gradbenih del ali nadzorom potrebno uskladiti mere posameznih odprtin za okna in vrata.
→ | Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
→ | Monterji, ki delajo na višini morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
→ | Ključavnice po notranji opremi (glej posamezne načrte) so vezana na varnostni sistem, zato se je pred izdelavo le teh potrebno posvetovati z izvajalcem in dobaviteljem varnostnega sistema in opreme (ključavnice, način zapiranja in zaklepanja, varnostni ključi, centralni sistem in podobno).
→ | Pri polaganju lesenih talnih oblog in parketa je obvezno potrebno upoštevati sledeče pogoje: • Vlaga v podlagi ne sme presegati 2,00 % • Relativna vlaga v prostoru med 45 in 65 % • Temperatura v prostoru od 18 do 24°C.
→ | Pri izdelavi mizarskih del je upoštevati detajle in sheme PZI projekta in posamezne kosovnice. Izvajalec je dolžan pred montažo stavbnega pohištva/vrat le te predati v pregled nadzoru in od njega pridobiti pisno soglasje, katerega se vpiše v gradbeni dnevnik. Notranje stropne in stenske obloge ter notranja vrata so predmet notranje opreme, kar pomeni, da se v času izdelave PZI načrta za ta segment količine in opis lahko še spremenijo!
→ | V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.
Splošna določila za mizarska dela:
• | Splošni pogoji:
Mizarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi.
Materiali za ta dela in vgradnjo okovja morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.
• | Standardi za mizarska dela vsebujejo :
izvršitev kooperantske /obrtniške/ storitve
zidarsko /težaško/ pomoč kooperantu
ostale manipulativne stroške
• | Za montažo mizarskih izdelkov in del se uporabljajo obstoječi odri na objektu. V primeru, da so za montažo mizarskih izdelkov potrebni drugi odri, se ti obračunavajo posebej.
• | Opis storitve kooperanta /obrtnika/ :
Storitev kooperanta obsega, če ni s pogodbo določeno drugače določeno:
snemanje potrebnih izmer na objektu
dobava osnovnega in pomožnega materiala ter okovja
naprava izdelkov in montaža materiala z dajatvami
pobarvanje izdelkov s firnežem iz lanenega olja
zasteklitev z ravnim 2 in 3 mm steklom, lakiranje in zaščita izdelkov s suhomontažne izvedbe
prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem in ekspeditom
čiščenje izdelkov po izvršeni montaži in podobno
• | Opis zidarske/težaške/ pomoči :
razkladanje, skladiščenje in notranji prenosi izdelkov do mesta vgraditve
vzidava izdelkov oziroma slepih okvirjev
naprava podlog za notranje okenske police
snemanje in obešanje okenskih kril med gradnjo
čiščenje izdelkov pred oddajo objekta in podobno
• | Obračun mizarskih del :
okna in vrata standardnih mer se obračunavajo posamezno, okna, vrata in ostali izdelki nestandardnih mer pa od m2 izdelka, merjeno po zunanjem obodu okvirja, pri vratih se kotno železo obračunava posebej
senčila nestandardnih mer se obračunavajo od m2 modularnega okna povečanega za standardno višino omarice, lesene polkne pa od m2 okna merjeno po zunanjem obodu
ostali izdelki in doplačila po dejansko izvršenih količinah po opisu v posamezni postavki
STEKLARSKA DELA:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju steklarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
→ | Pri izdelavi steklarskih del mora ponudnik ali izvajalec upoštevati vse detajle in smernice iz načrta notranje opreme in ostala navodila projektanta. Eventualne delavniške načrte izdela izvajalec v skladu z načrtom notranje opreme. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih elementov in izdelava predizmer na objektu. Steklo in oprema steklenih izdelkov (aluminij, inox, ....), kupljeno pri poljubnih dobaviteljih (ali izdelano enakovredno po meri), zmontirano na licu mesta; vse v barvah po barvni lestvici ali izboru projektanta, ki mora ustrezati izbranim parametrom in prepisanemu načinu obdelave.
→ | Pred izvedbo - montažo notranjega steklenega stavbnega pohištva je z izvajalcem gradbenih del ali nadzorom potrebno uskladiti mere posameznih odprtin za okna in vrata.
→ | Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
→ | Monterji, ki delajo na višini morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
→ | Ključavnice po notranji opremi (glej posamezne načrte) so vezana na varnostni sistem, zato se je pred izdelavo le teh potrebno posvetovati z izvajalcem in dobaviteljem varnostnega sistema in opreme (ključavnice, način zapiranja in zaklepanja, varnostni ključi, centralni sistem in podobno).
→ | Pri izdelavi mizarskih del je upoštevati detajle in sheme PZI projekta in posamezne kosovnice. Izvajalec je dolžan pred montažo steklenega stavbnega pohištva/vrat le te predati v pregled nadzoru in od njega pridobiti pisno soglasje, katerega se vpiše v gradbeni dnevnik.
→ | Izdelava predizmer na objektu, meritve, pridobitve in dostava izjav o ustreznosti ter ustreznih certifikatov mora biti zajeta v ceno izdelave prefabrikatov in posameznih izdelkov.
→ | Skladiščenje materiala, tehnike in prefabrikatov na gradbišču do dokončne montaže, odstranjevanje odpadnega materiala in smeti ter stroške za komunalne takse je upoštevati v skladu s zahtevami popisa (v ceni/E.M.).
→ | V ceno je zajeti tudi popravilo škode, ki bi se eventualno povzročila drugim izvajalcem, popravilo poškodb in opleskov, ki bi nastale pri montaži konstrukcije, uskladitev delavniških načrtov s PZI projektom ter vsi ukrepi za varno izvedbo del v skladu z Zakonom o varstvu pri delu.
→ | Pred dokončnim pričetkom izdelave elementov v delavnici morajo biti s strani odgovornega projektanta in nadzorne službe dokončno pismeno potrjeni vsi detajli, videz in barva, odprtine oken in vrat, obdelava vidnega betona in eventualni foto vzorci.
Splošna določila za steklarska dela:
• | Splošni pogoji :
Steklarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi za ta dela.
Potrebni materiali za ta dela morajo po kvaliteti prav tako ustrezati določilom veljavnih standardov.
• | Za izvršitev steklarskih del se uporabljajo obstoječi odri na objektu. V primeru, da so za izvršitev steklarskih del potrebni drugi odri, se ti obračunavajo posebej.
• | Standardizirani opisi del za steklarska dela vsebujejo:
- izvršitev kooperacijske /obrtniške/ storitve
- zidarsko /težaško/ pomoč kooperantu
- ostale manipulativne stroške
• | Opis storitve kooperanta /obrtnika :
Storitev kooperanta obsega, če ni s pogodbo drugače določeno :
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- snemanje in ponovno obešanje kril, pregled utorov in čiščenje istih /čiščenje malte in betona mora biti
izvršeno predhodno/
- dvakratno firnežiranje utorov pri zasteklitvi v betonu in železu
- dobava osnovnega in pomožnega materiala
- odbiranje stekla, rezanje, pričvrstitev in kitanje ali letvanje z dajatvami
- prevoz materiala in izdelkov na objet z nakladanjem, ekspeditom, razkladanjem, skladiščenjem in
notranjim prenosom materiala do mesta vgraditve
- odstranitev steklenih in drugih odpadkov po izvršenem delu
• | Opis zidarske /težaške/ pomoči:
- čiščenje malte in betona iz žlebov vseh vrst izdelkov, ki se steklijo
XVIII. | DVIGALO:
XVIII.1. | SPLOŠNA DOLOČILA Dvigalo je načrtovano in izdelano skladno s standardom SIST EN81-1 in skladno s Pravilnikom o varnosti dvigal (Ur. List RS št. 83/07). Po končani montaži dvigala priglašeni organ opravi končni pregled in izda certifikat. Pri izvedbi in montaži dvigal je upoštevati predpisano kvaliteto in že izdelane načrte, zato je tip dvigala določen na podlagi le tega. Pri montaži je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Pri posameznih postavkah ob izvedbi in montaži dvigalnih naprav iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
XVIII.2. | Dvigalo mora biti narejeno v skladu s Pravilnikom o varnosti dvigal in standardi SIST EN 81-1, SIST EN 81-1 A2, SIST EN 81-1 AC, SIST EN 81-28, SIST EN 81-2, SIST EN 81-2 A2, SIST EN 81-2 AC in SIST EN 81-3. Monterji, ki delajo na višini morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu).
XVIII.3. | Vsa sidra in zunanji kovinski elementi so vroče cinkani in finalno prašno barvani V RAL lestvici v tonu po izboru arhitekta. Vse jeklene nosilne konstrukcije morajo biti po kočani izdelavi pregledane s strani pooblaščene organizacije, ki preveri kvaliteto zvarov, spojev, barvnega nanosa in o tem izdela pisno poročilo. Stroške izdelave in pregleda je vkalkulirati v ceno E.M. Za vsako napravo je potrebno izdelati poizkusne zagone, teste in o tem izdelati pisno poročilo, kar je zajeti v ceno.
XIX. | RAZNA OBRTNIŠKA DELA:
XIX.1. | SPLOŠNA DOLOČILA V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, pritrdilni material. Gasilska oprema in tesnjenje prehodov instalacij skozi stene in plošče morajo biti izvedeni po navodilih študije požarne varnosti.
D. | OPREMA:
1. | SPLOŠNA DOLOČILA - OPREMA Za vsako postavko je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo elementov opreme vključno z vsemi transporti, testiranji in dokazili o kakovosti. Ponudnik mora k ponudbi priložiti spričevala neodvisnih organov, ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na:
1.1. | a. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1 b. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evropskih standardov, potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil. V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
2. | SPLOŠNA DOLOČILA - POHIŠTVO Za vsako postavko je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo elementov opreme vključno z vsemi transporti, testiranji in dokazili o kakovosti. Pri izvajanju alu del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah pohištva iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
2.1. | *- V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih elementov in izdelava predizmer na objektu. Pred izdelavo - naročilom projektant obvezno pismeno potrdi način izvedbe, posamezne artikle, opremo tipe in vse detajle! Izvajalec je obvezan izdelati vzorce za potrditev. Pri izdelavi pohištva in pri montaži je potrebno upoštevati posamezne tehnične kosovnice projekta ter proizvajalca/ponudnika, katere potrdi arhitekt. Detajli in posamezni izračuni so za izvajalca obvezni; kakršna koli odstopanja od projekta so dovoljena le v soglasju in po predhodni pisni odobritvi odgovornega projektanta in investitorja.
E. | ZUNANJA UREDITEV:
→ | SPLOŠNO DOLOČILO ZA POGLAVJE ZUNANJE UREDITVE: Pri izvajanju del v zunanji ureditvi veljajo vsa določila in standardi , ki so že opisani v posameznih poglavjih gradbenih in obrtniških del v tem zavihku. Izvajalec je dolžan v ceni za enoto mere upoštevati vse smiselne pripombe, opombe in zahteve iz teh uvodnih strani!
XX. | ASFALTERSKA DELA:
Pri izvedbi je potrebno upoštevati Navodila in smernice izvajalcem, objavljena na spletni strani DARS d.d.
XX./1. | Asfalterska dela se izvajajo v času ko so temperature podlage 5ºC ali več. Vsa oprema in stroji, ki bodo vključeni v tehnološki postopek vgrajevanja bitumiziranih zmesi v asfaltno plast, morajo biti preskušeni na način, da ustrezajo zahtevam, opredeljenih v projektni dokumentaciji in posebnih določilih naročnika
XX./2. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA Splošna določila:
→ | Dela je potrebno izvajati v temperaturah in vremenskih pogojih, ki so predpisani v tehničnih pogojih. Izvajati je potrebno predhodne tehnološke, tekoče in kontrolne preiskave.
→ | Potrebna je uporaba sredstev za zleplenje plasti in za zaščito površine plasti.
→ | Vgrajevanje mešanice ali bituminizirane zmesi mora biti praviloma strojno.
→ | Pri vgrajevanju v več plasteh morajo biti vzdolžni stiki med seboj zamaknjeni za najmanj 20 cm, prečni pa najmanj 50 cm.
→ | Celoten postopek proizvodnje, prevoza, vgrajevanja in zgoščevanja mešanice sme trajati največ dve uri.
→ | Robnike je potrebno vgrajevati na ustrezno oblikovan temelj iz podložnega betona v debelini najmanj 15 cm.
→ | Izvajalec mora predložiti ustrezna dokazila o izvoru in primerni kakovosti vseh vgrajenih materialov.
→ | Obračun:
• | po tlorisni površini v [m²] položene asfaltne prevleke, odprtine do 0,50 m2 se ne odbijajo, večje se odbijajo v celoti
• | razne oteževalne okoliščine in dodatki se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno.
XXI. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA ZUNANJE UREDITVE:
XXI.1. | SPLOŠNA DOLOČILA: Popis zunanje ureditve obsega zunanjo ureditev v območju gradbene parcele. Pred začetkom gradnje je potreben pregled projekta in ostale dokumentacije z projektantom, investitorjem, nadzornikom in izvajalcem, kar omogoča vsem stranem, da se podrobneje seznanijo z gradnjo, zahtevami gradnje in potekom gradnje načrtovanega objekta. Obveščanje in po potrebi angažiranje upravljalca posamezne infrastrukture. Dela morajo zajemati tudi odvoz materialov na končno deponijo, vključno s plačilom potrebnih taks. Izbrati stalne deponije v neposredni bližini gradbišča, oz. najbližje deponije. V kolikor v poziciji ni navedeno drugače , veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem , ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca , katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
XXI.2. | Prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela , je vkalkulirati v ceno za enoto mere. Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih del se je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov.
XXI.3. | Pri izvajanju priključkov infrastrukture se vsa izkopna dela in transporti izkopanih in zasipnih materialov obračunavajo po prostorninah v raščenem stanju. Vsa nasipna in zasipna dela pa se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju s potrebno zbitostjo. Pri zasipavanju kanala na zmontirani cevovod ali instalacijo je treba upoštevati tudi komprimiranje pripeljanega materiala izven gradbišča, s katerim se zasipava jarek (na primer tampon, pesek itd.). Ne glede na to kakšen material je uporabljan za zasip, je potrebno zadnji sloj utrditi do takšne zbitosti, da je njegova nosilnost najmanj 60 MPa. Nosilnost je treba potrditi z dinamično ploščo. V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...

## 1
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
1 | ZAKOLIČBA, UREDITEV GRADBIŠČA IN GEODETSKI POSNETEK
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Ureditev gradbišča mora biti skladna z Varnostnim načrtom.
TABLE IN ZAKOLIČBA:
1.1 | GRADBIŠČNA TABLA: Izdelava, postavitev in odstranitev gradbiščne table v skladu z navodili in predpisanimi merami po veljavni gradbeni zakonodaji in skladno s Pravilnikom o ureditvi gradbišča. Tabla v celoti plastificirana, obdelana z brizgano vodo odporno tehniko, postavljena na ustrezno fiksno stojalo. | kos | 0.57143 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | KOMERCIALNA TABLA: Izdelava, postavitev in odstranitev komercialne table v skladu z navodili razpisnih pogojev investitorja in po pogojih eventualnega razpisa o sofinanciranju projekta z zahtevanimi znaki in simboli; tabla velikosti do 2,00 m2, v celoti plastificirana, obdelana z brizgano vodo odporno tehniko, postavljena na ustrezno fiksno stojalo. | kos | 0.57143 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | GEODETSKA ZAKOLIČBA OBJEKTA: Prenos višinskih kot za objekt na terenu in zavarovanje višin in osi objekta v skladu z merami DGD/PZI projekta in načrta zakoličbe. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu z zakoličbeno situacijo projekta. Obračun po fakturi geometra in pripadajočih stroških figurantov. Fiksni znesek. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ZAKOLIČBA INFRASTRUKTURE: Zakoličba zemeljskih, talnih in stenskih primarnih (glavnih) in sekundarnih (internih) obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov na območju celotne gradbene parcele in predmetnega posega za objekt in zunanjo ureditev v skladu z veljavno zakonodajo: NN in VN elektro vodi, telefon, podzemno hidrantno omrežje, talne ozemljitve, talni telekomunikacijski vodi ...: posamezne zakoličbe ob prisotnosti pogodbenega izvajalca in izvajalca zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov pred pričetkom gradnje. Obračun se vrši od kompleta posamezne vrste voda v območju gradbene parcele. Zakoličba mora biti izvedena s posebnim zapisnikom s strani pooblaščenega upravljalca in vsaka posebej vpisana v gradbeni dnevnik. | kpl | 5.7143 | 4.2857 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | ZAKOLIČBA NOVE ZUNANJE UREDITVE, OBJEKTOV IN KANALIZACIJE (PLATO): Zakoličba ključnih točk, osi in profilov novih objektov in infrastrukture na območju platoja: -temelj DV stebra SM15A, -kanalizacija (vodovodna, hidrantna, meteorna, fekalna, 110 kV kabelska), -ozemljitve, -temelji ograj in drogov za zastave, -asfaltne površine, robniki, -injektirne vrtine pod temeljem DV stebra SM 15A, -prekop ceste. | kpl | 0.57143 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | GEODETSKA POSNETEK CESTIŠČA: Detajlni geodetski posnetek obstoječega stanja cestišča pred pričetkom izvedbe posegov v cestnem telesu za izgradnjo 110 kV kabelske kanalizacije. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAVAROVANJE GRADBIŠČA PROTI OKOLICI
1.7 | GRADBIŠČNA PVC OGRAJA: Postavitev in odstranitev PVC gradbiščne ograje z vsemi predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in tehnologije gradnje, z vzdrževanjem in popravili (PVC folija višine 1,8 m pritrjena na ustrezno trdnih stojalih v medsebojni oddaljenosti do 2 m in po potrebi zavarovanimi pred porušitvijo zaradi vetra za obdobje celotne gradnje. Stebrički morajo biti obbetonirani. | m1 | 571.4286 | 428.5714 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | POLNA GRADBIŠČNA OGRAJA: Postavitev in odstranitev polno stenske kovinske gradbiščne ograje z vsemi predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in tehnologije gradnje, z vzdrževanjem in popravili (Polnostenski panoji pritrjeni na ustrezno trdnih tipskih stojalih zavarovanimi pred porušitvijo zaradi vetra za celotno obdobje gradnje. Pocinkana konstrukcija, višina ograje: 200 cm, dolžina ograje: 200 cm (250 kosov), vključno z podporo iz cementa teže: 31,80 kg (250 kosov). | m1 | 571.4286 | 428.5714 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | GRADBIŠČNA VRATA: Postavitev, prestavitev in odstranitev dvokrilnih kovinskih gradbiščnih polnih vrat širine 2 x 2,0 m z nosilnimi stebri v betonskem temelju. | kos | 3.4286 | 2.5714 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | OPOZORILNE TABLE: Postavitev, prestavitev in odstranitev opozorilnih tabel (v kolikor izvajalec predvidi več vhodov sorazmerno poveča število opozorilnih tabel, ki pa ne gredo več v breme investitorju) | kpl | 3.4286 | 2.5714 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | OPOZORILNI ZNAKI: Postavitev, prestavitev in odstranitev opozorilnih znakov predvidenih z načrtom ureditve gradbišča (število ponudnik določi z načrtom ureditve gradbišča). | kos | 4.5714 | 3.4286 | 0 | 0 | 0 | 0
UREDITEV GRADBIŠČNIH PROSTOROV:
1.11 | GRADBIŠČNI PROSTORI - UREDITEV, PRESTAVITEV IN VZDRŽEVANJE PISARN, GARDEROB, SANITARNIH VOZLOV IN DRUGIH OBJEKTOV NA GRADBIŠČU:: Gradbiščni prostori - izvajalec mora zagotoviti:
a. | GRADBIŠČNO OPERATIVNO PISARNO: gradbiščno pisarno, izključno za vodstvo gradbišča, nadzorno službo, operativne sestanke in hrambo gradbiščne tehnične dokumentacije (za celo obdobje gradnje). Skupaj z omarico za prvo pomoč, avtomatom za vodo, ogrevanjem, klimatsko napravo in brezžično povezavo na internet (WI-FI): dvojni kontejner za operativne sestanke (s prostorom za sejno mizo za 15-20 oseb), opremljen za potrebe nadzora (1 miza) in z omaro za 30 fasciklov. Opomba: izvajalec lahko postavi tudi več kontejnerjev, vendar ne na konto tega popisa in investitorja. | kpl | 0.57143 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | GARDEROBE: prostori za garderobo za vse zaposlene na gradbišču, vključno s kasetami za obleke in čevlje, klopmi in ustreznim temperaturnim režimom za čas slabega vremena. (za celo obdobje gradnje) | kpl | 0.57143 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | SKLADIŠČE: skladiščni kontejnerji (za celo gradnjo) | kpl | 0.57143 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | SANITARNI KONTEJNER - UMIVALNICA: Umivalnica, brez sanitarij, ogrevan prostor (za celo gradnjo) | kpl | 0.57143 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0
e. | PRVO POMOČ: Oprema za prvo pomoč. | kpl | 2.2857 | 1.7143 | 0 | 0 | 0 | 0
f. | GASILNI APARAT: Dobava ročnih gasilnikov za gašenje požara (C02), pregledi. Gasilni aparat CO2-5, 5 kg. | kos | 3.4286 | 2.5714 | 0 | 0 | 0 | 0
g. | VARNOSTNE ČELADE: Varovalne čelade za obiskovalce za ves čas gradnje. | kos | 5.7143 | 4.2857 | 0 | 0 | 0 | 0
Opomba: V ta namen in za potrebe skladiščenja izvajalec predvidi gradbiščne kontejnerje in stroške povezane z njihovo postavitvijo, odstranitvijo in vzdrževanjem ter transportom. V kolikor meni, da jih potrebuje več, ne gredo na konto tega popisa del.
1.12 | TESARSKA LOPA Z NADSTREŠKOM ZA KROŽNO ŽAGO: Izdelava, vzdrževanje in odstranitev tesarske lope, skupaj z nadstreškom za krožno žago (Ponudnik poleg vrednosti poda velikost in tip tesarske lope - lesena ali tipska) | kpl | 0.57143 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | KONTEJNER ZA ODPADKE: Postavitev kontejnerjev za gradbene odpadke (po potrebi - za ves čas gradnje) | kpl | 0.57143 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | ZABOJNIKI ZA SMETI: Postavitev zabojnikov za mešane odpadke (najem 12 mesecev) | kpl | 0.57143 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | KEMIČNO STRANIŠČE: Dobava, postavitev in čiščenje kemičnih stranišč (1 stranišče na 30 delavcev, najem za celo dobo gradnje) | kpl | 1.1429 | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0
UREDITEV PROMETNIH KOMUNIKACIJ, ZASILNIH POTI IN IZHODOV:
Opomba: če jih je potrebo organizirati izven prometnih površin in izven območja predvidene zunanje ureditve:
1.16 | TRANSPORTNE POTI: Transportne in peš poti na gradbišču (ponudnik mora preučiti možne transportne in peš poti in podati vrednosti ter količine izvedbe le teh ter njihovega vzdrževanja). | m2 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | PARKIRIŠČE ZA STROJE IN OSEBNA VOZILA: Parkirišča za gradbeno mehanizacijo in osebna vozila (ponudnik poda vrednosti in količine izvedbe le teh ter njihovega vzdrževanja). | m2 | 228.5714 | 171.4286 | 0 | 0 | 0 | 0
UREDITEV DEPONIJ GRADBENEGA MATERIALA (če jih je potrebno organizirati na zelenicah):
NAČIN OZNAČITVE OZ. ZAVAROVANJA NEVARNIH MEST (nevarne cone):
1.18 | SIGNALNI TRAK: Signalna vrvica ali trak: Signalna vrvica mora biti nameščena na višini od 1,0 do 1,3 m od tal ter pritrjena na stebričke ali druge podpore tako, da se obremenitev iz enega polja ne more prenašati v drugo polje. Stebrički se pri obtežbi 70 N na višini 1,0 m ne smejo prevrniti ali premakniti po podlagi. UPORABA: S signalno vrvico morajo biti označeni vsi robovi izkopov. Namesti se pa lahko tudi na oddaljenosti vsaj 2 m od previsnega roba. | m1 | 342.8571 | 257.1429 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | ZAŠČITNE OGRAJE: Zaščitna ograja mora ustrezati naslednjim karakteristikam: leseni koli - pritrjen na opaž oz. na betonsko ploščo - v rastru 2,00 do 2,50 m z zgornjo prečko na višini 1,00 +/- 5 cm in dodatno prečko na 47 cm v višini kolena (razdalja med zgornjo in kolensko prečko ne sme presegati 47 cm, na delovnem podu najmanj 15 cm polna zapora - deska ali podobno), ograja mora biti dovolj trdna, da zadrži človeka (najmanj 300 N/m). UPORABA: Namesti se na robovih plošč posameznih etaž ter na stopniščih brez stopniščne ograje, podestih, odprtinah v zidovih ter vseh prehodih in poteh, ki so od tal dvignjene 1 m ali več. | m1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | ZAČASNI POKROVI: Pokrovi odprtin v tleh: vse nastale manjše odprtine v tleh je potrebno zavarovati s pokrovi iz med seboj zbitih plohov ali opažnih plošč, zavarovanimi pred horizontalno odstranitvijo (obtežitev, pritrditev…),- jaški komunalnih vodov in odprtine v tleh plošč. | m2 | 8.5714 | 6.4286 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | BARIERE V STENSKIH ODPRTINAH: Zavarovanje odprtin v stenah: vse odprtine v stenah je potrebno zavarovati z varnostno ograjo višine 1 m +/- 5 cm, kolensko prečko na 47 cm in 15 cm polno zaporo na tleh. | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | VARNOSTNE OGRAJE: Izdelava, prestavitve in odstranitev varnostne ograje na robovih gradbene jame, betonskih plošč in stopnišč na ustrezno trdnih stojalih (300 Nm bočnega pritiska), višine 1 m, dodatno prečko na 47 cm in 15 cm zaporo pri tleh | m1 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | SIDRIŠČA: Dobava, postavitev in odstranitev sidrišč za privezovanje pri delih na višini, kjer ni moč postaviti varnostne ograje (uvrtana sidrišča, montažna sidrišča, utežna sidrišča). Sidrišče mora biti izdelano in testirano skladno s standardom SIST EN 795. | m1 | 28.5714 | 21.4286 | 0 | 0 | 0 | 0
UREDITEV ELEKTRIČNIH NAPELJAV NA GRADBIŠČU:
Elektro priključek: V primeru večje porabe mora izvajalec zagotoviti dodatne vire el. energije (agregat, ureditev dodatnega elektro priključka in pridobitev soglasja za priklop s strani elektro služb v režiji izvajalca).
Na objektu bo s strani upravljalca omogočena priključitev na obstoječi NN električni sistem. Na obstoječi NN električni sistem mora izvajalec, kjer se bo priklapljal na obstoječi sistem za potrebe gradbiščne elektrike, predvideti odštevalni števec, ter dnevno, tedensko in mesečno poročati stanje porabe električne energije, voditi monitoring porabe električne energije, ter uporabo gradbiščne elektrike mesečno upravljalcu poravnavati.
1.24 | GLAVNA GRADBIŠČA OMARICA: Za priključitev na elektro distribucijsko omrežje se za celoten čas gradnje predvidi glavna gradbiščna omarica ustrezne moči. Za vsak gradbeni žerjav se predvidi ločena gradbiščna elektro omarica. Po postavitvi je potrebno opraviti meritve ponikalne upornosti, ki ne sme presegati 20 Ohm in ostale potrebne meritve (izenačenje potenciala, izolacijska upornost, delovanje zaščite pred posrednim dotikom, ozemljitvena upornost). V postavki zajeti vse stroške priključitve, pregledov in porabe električne energije. | kpl | 0.57143 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 | RAZDELILNE GRADBIŠČNE OMARICE: Za odjemna mesta po gradbišču se namestijo razdelilne gradbiščne elektroomarice in sicer vsaj 2 omarici. Po postavitvi je potrebno opraviti meritve ponikalne upornosti, ki ne sme presegati 20 Ohm in ostale potrebne meritve (izenačenje potenciala, izolacijska upornost, delovanje zaščite pred posrednim dotikom, ozemljitvena upornost). Opomba: ostale omarice, kabli in podaljški morajo biti zajete v cenah za enoto mere po posameznih poglavjih tega popisa. | kos | 2.2857 | 1.7143 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26 | KABLI: Za razvod električne energije od trafo postaje do gradbiščne omarice ter povezavo te z pomožnimi gradbiščni objekti se uporabi kable tipa HO 7 RN-F. Vse električne povezave do gradbiščne glavne omare se izvede v obstoječi talni inštalacijski cevi, medtem ko se interni razvodi in GRO naprej izvedejo po zraku. | m1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27 | PODALJŠKI: Podaljševalni kabli morajo biti izdelani skladno z zahtevami standarda SIST HD 22.4, v izvedbi vsaj HO 5 RN – F in primerno mehansko zaščiteni ali postavljeni na ustrezni višini v skladu s posebnimi predpisi. Zagotoviti zadostno število. Opomba: potrebno količino kolutov predvidi izbrani izvajalec v ceni za enoto mere. | kos | 5.7143 | 4.2857 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28 | KABELSKI KOLUTI: Na gradbiščih se lahko uporabljajo samo kabelski koluti (bobni), ki so opremljeni z vtičnicami pokritimi s pokrovčki proti škropljenju vode, termičnim varovalom proti pregretju kabla in težkim gumi kablom tipa HO 7 RN – F. Zagotoviti zadostno število. Opomba: potrebno količino kolutov predvidi izbrani izvajalec v ceni za enoto mere. | kos | 5.7143 | 4.2857 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29 | Zagotovitev DEA prenosnih agregatov za gradbišče izven ograjenega območja RTP. DEA agregat 42 kVA z izhodno napetostjo 400V AC / 230V AC za steber SM 15 A. | kos | 0.57143 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0
UREDITEV VODOVODNIH NAPELJAV NA GRADBIŠČU:
Na objektu bo s strani upravljalca omogočena priključitev na obstoječi vodovodni sistem. Na obstoječi vodovodni sistem mora izvajalec, kjer se bo priklapljal na obstoječi vodovod za potrebe gradbiščne vode, predvideti odštevalni vodomer, ter dnevno, tedensko in mesečno poročati stanje porabe vode, voditi monitoring porabe vode, ter uporabo gradbiščne vode mesečno upravljalcu poravnavati. Priključitev ter uporaba obstoječega vodovodnega sistema mora biti v dogovoru z upravljalcem.
1.30 | Izvedba priključitve na javno vodovodno omrežje in razvod vseh vodovodnih povezav na gradbišču. V postavki zajeti vse stroške priključitve, pregledov in porabe vode. | kpl | 0.57143 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0
DOLOČITEV VRSTE IN IZVEDBE GRADBENIH ODROV:
1.31 | LAHKI PREMIČNI ODRI: Na gradbišču so v času montaže znotraj objekta predvideni tipski več nivojski premični odri, ki morajo biti izdelani v skladu z zahtevami SIST HD 1004. | kos | 2.2857 | 1.7143 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32 | LESTVE: Opomba: Na gradbišču se smejo uporabljati atestirane tipske lestve, ki so izdelane po veljavnih predpisih in opremljene z izjavo o skladnosti.
a. | Prislonske lestve - Največja dovoljena višina je 8 m. Izbirati je potrebno lestve takšne dolžine, da segajo 1 m čez oviro. Lesene lestve, ki so daljše od 4 m morajo biti trdno vezane z železnimi zategami. Delo na lestvi v višini nad 3 m zahteva varovanje proti padcu (varnostni pas, lovilna vrv, pritrjena lestev). | kos | 5.7143 | 4.2857 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | Dvokrake lestve - Največja dovoljena višina je 3 m. Lestve morajo biti stabilne, nepoškodovane, z varnostno vrvico med krakoma in nerazdružljivim spojem med krakoma. | kos | 5.7143 | 4.2857 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33 | PREMIČNA DVIŽNA PLOŠČAD: Uporaba dvižne ploščadi za pomoč pri izvedbi obrtniških in inštalacijskih del na večjih višinah; cca: 2,5/4,00, h=10-12 m, upošteva se mehanska pomična ploščad, doba uporabe po potrebi •Dvižna višina 10-12 m, delovna višina 9,00 - 11,00 m, polnjenje 220V, nosilnost ≤ 400 kg, Gumirane, čiste pnevmatike za transport po zaščitenem finalnem podu. Opomba; dodatne ploščadi ponudnik kalkulira v ceni za enoto mere po posameznih poglavjih. | kpl | 1.1429 | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34 | STOLPNI ŽERJAV: Uporaba stolpnega žerjava z žerjavno progo: naprava poljubnega proizvajalca z maksimalnimi parametri, ki jih ponudnik lahko prilagodi na svojo tehnologijo gradnje: (stolpni žerjav); Dolžina: 66,0 m / 2000,0 kg; Maksimalna nosilnost: 10000kg. Moč 50 A. 380 VOLT ± 5%. Opomba; dodatne dvigalne naprave in avtodvigala ponudnik kalkulira v ceni za enoto mere po posameznih poglavjih. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35 | VIDEO NADZORNI SISTEM: Nabava, dobava in montaža (skupaj z demontažo po končanih delih): dveh varnostnih kamer zaradi spremljanja delovnih procesov, varnosti in kontrole gradbišča. V ceno zajeti nabavo, dobavo in montažo. | kpl | 0.57143 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0
DRUGO
1.36 | Geodetski posnetek z vrisom vseh novo zgrajenih objektov in tras novih komunalnih vodov v zbirno karto, vris vseh izvedenih elementov v kataster GJI in izdelava ter predaja geodetskega posnetka naročniku v tiskani (4 izvodi) in elektronski obliki (posnetek se izvaja fazno, nove podzemne komunalne vode je potrebno posneti pred zasutjem). | kpl | 0.57143 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0
1.37 | Izdelava Elaborata prometne ureditve in prometnih zapor posameznih faz prekopa ceste v papirni in elektronski obliki. | kpl | 0.57143 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38 | Izdelava končnega skupnega DZO (skupno zbirno dokazilo vseh izvedenih del in vgrajene opreme). | kpl | 0.57143 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0
1.39 | Izdelava končnega skupnega Poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki (skupno zbirno poročilo vseh izvedenih del in vgrajene opreme). | kpl | 0.57143 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ZAKOLIČBA, UREDITEV GRADBIŠČA IN GEODETSKI POSNETEK | [6 empty] | 0 | 0

## 2
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
2 | RUŠITVENA IN PRESTAVITVENA DELA
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa. Pred rušenjem je potrebno zaščititi vse obstoječe dele območja in ostalih območij ob gradbišču tako, da bodo deli oz. objekti v celoti lahko nemoteno delovali. Pri rušenju ohraniti obstoječe izpuste za ozemljitve. Vse morebitne poškodbe sanirati. Rušitve se bodo izvajale sukcesivno, glede na dane možnosti in v dogovoru z investitorjem.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo.
V tem poglavju je zajeto: ~ Rušitev dela objekta, pritlična zgradba (na manjšem delu dvoetažna) dim. 32,15 m x 10,10 m, višina 6,50 m. ~ Rušitev betonske ograje okoli stikališča. ~ Rušitve v prostoru DEA. ~ Rušitve oz. izdelava prebojev za prehod nove kabelske trase skozi obstoječi objekt. ~ Rušitve obstoječega AB platoja pod DV Plave. ~ Rušitve obstoječega kanala hladilne vode pod servisno cesto. ~ Rušitev in odstranitev vseh elementov 110 kV prostozračnega stikališča in znižanje platoja. ~ Rušitev asfaltiranih površin ~ Druga manjša rušitvena dela.
2.1 | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Upoštevati naklon brežin 55°-60° oziroma varovanje izkopanih jarkov, delo med ovirami in navodila geomehanika. V postavki so zajeta vsa izkopna dela za novo zgradbo, kanalizacijo, zunanje kabliranje, ponikovalnico in ostale elemente zunanje ureditve platoja. Obračun zemeljskih del po dejansko izvedenih količinah, na podlagi profilov posnetih pred in po izkopavanju. Opozorilo glede zemeljskih dela v bližini reke Soče: ~ ni začasnih deponij ~ ni odlaganja zemljine ~ paziti na izpiranje v Sočo
2.1.1 | Strojni izkop, nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz zemljine pomešane z gramozom, ki ostane po rušitvi stikališča na stalno deponijo do 40 km. | m3 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: | [6 empty] | 0 | 0
2.2 | RUŠITVENA DELA
OPOMBA: Pri vseh postavkah upoštevati tudi odstranitev, izvlek iz ruševin, transport do gradbiščne deponije in sortiranje odpadka.
2.2.1 | Rušitev dela objekta, pritlična zgradba (na manjšem delu dvoetažna) dim. 32,15 m x 10,10 m, višina 6,50 m.
2.2.1.2 | Odstranitev elektro instalacij. (Klasifikacijska številka odpadka: 170411) | kg | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | Odstranitev strojnih instalacij. (Klasifikacijska številka odpadka: 170501) | kg | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | Demontaže in odstranitve kovinskih vrat velikosti do 2 m2, skupaj s podboji (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5 | Demontaže in odstranitve kovinskih vrat velikosti nad 2 m2, skupaj s podboji (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.6 | Demontaže in odstranitve dvižnih (rolo in sekcijska) kovinskih vrat velikosti nad 2 m2, skupaj s podboji in pogoni (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.7 | Demontaže in odstranitve oken s kovinskimi okvirji velikosti do 2 m2 (Klasifikacijska številka odpadka: 170405, 170202) | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.8 | Demontaže in odstranitve oken s kovinskimi okvirji velikosti nad 2 m2 (Klasifikacijska številka odpadka: 170405, 170202) | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.9 | Odstranitev ključavničarskih izdelkov (stopnice, rešetke, pokrovi in obrobe). (Klasifikacijska številka odpadka: 170407) | kg | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.10 | Odstranitev lesenega poda v delavnici (Klasifikacijska številka odpadka: 170204) | m2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.11 | Odstranitev kleparskih obrob, žlebov, odtočnih cevi. (Klasifikacijska številka odpadka: 170407) | kg | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.12 | Rušenje opečnega dimnika. (Klasifikacijska številka odpadka: 170102) | m3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.13 | Rušenje bitumenske kritine. (Klasifikacijska številka odpadka: 170302) | m2 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.14 | Rušitev predelnih sten deb 10cm - MK plošče na podkonstrukciji (Klasifikacijska številka odpadka: 170102, 170405) | m2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.15 | Rušenje betonskih in AB konstrukcij (AB streha, nosilci, plošča s tlaki, temelji in druge AB konstrukcije, tudi zunaj objekta). (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | m3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.16 | Rušenje opečnih ometanih zidov, vključno z AB vertikalnimi vezmi. (Klasifikacijska številka odpadka: 170107) | m3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.17 | Odstranitev keramike. (Klasifikacijska številka odpadka: 170103) | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Rušitev in odstranitev vseh elementov 110 kV prostozračnega stikališča
a. | ~ rušenje AB temeljev in rušenje (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | m3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ rušenje JK - podstavki naprav in portali (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | kg | 27350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | OGRAJA S PODPORNIM ZIDCEM IN PLATO
a. | ~ rušenje AB ograje iz montažnih AB elementov, h=320cm (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ rušenje AB zidca s fasado opeko h=80cm (Klasifikacijska številka odpadka: 170107) | m3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ rušenje betonskih in AB konstrukcij - plato (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | m3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | RUŠITVE V PROSTORU DEA.
a. | ~ odstranitev ključavničarskih izdelkov (HEA nosilci na tleh). (Klasifikacijska številka odpadka: 170407) | kg | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ rušenje betonskih in AB konstrukcij (talna plošča s tlaki, temelji in druge AB konstrukcije). (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | m3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ RUŠITVENA DELA | [6 empty] | 0 | 0
2.3 | RUŠITEV ASFALTNIH POVRŠIN IN OSTALO
2.31 | Rušitev asfaltiranih površin z robniki. Zajete so tudi površine, poškodovane med gradnjo.
2.3.1.1 | Rezanje asfaltnih površin deb. do 15 cm. | m1 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.2 | Rušenje asfaltnih površin deb. do 15 cm. Površina 780 m2. (Klasifikacijska številka odpadka: 170301) | m3 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.3 | Rušenje cestnih robnikov 15/25 cm v betonskem temelju. | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.4 | Rušenje betonskega tlaka za objektom, ki se ruši. (Klasifikacijska številka odpadka: 170401) | m3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.5 | Rušenje AB platoja in dela betonske transportne poti pod DV Plave. (Klasifikacijska številka odpadka: 170401) | m3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.6 | Rušenje dela AB kanala hladilne vode pod transportno potjo. (Klasifikacijska številka odpadka: 170401) | m3 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ RUŠITEV ASFALTNIH POVRŠIN IN OSTALO: | [6 empty] | 0 | 0
2.4 | OSTALO
2.4.1 | Izvedba prebojev z rezanjem in dolbljenjem AB sten:
a. | ~ površina do 2 m2, deb. do 50 cm, odprtina v AB zidu. Nove povezave med transformtorji in novo zgradbo GIS. | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ površina do 4 m2, deb. do 50 cm, odprtina v AB zidu. Nova povezava med obstoječim objektom in novo zgradbo GIS v 2. nadstropju. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ površina do 0,5 m2, deb. do 50 cm, odprtina v AB zidu. Nova povezava med obstoječim objektom in novo zgradbo GIS v 2. nadstropju. | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Odstranitev elementov objekta, ob katerega se prizida novi objekt:
a. | ~ odstranitev obstoječe inox lestve za dostop na streho | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ odstranitev obstoječih zunanjih enot klim: praznjenje sistema, odstranitev ter ponovna namestitev na lokacijo po izboru investitorja. Upoštevati komplet vsa dela, ki so potrebna za prestavitev zunanjih enot, vključno z dobavo in montažo/podaljšanjem cevi (ocena 15m cevi). | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ odstranitev obstoječih oken skupaj s kamnito obrobo špalet in zunanjimi in notranjimi policami. | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Razna rušenja in prilagoditve:
a. | ~ PK delavec | ur | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ KV delavec | ur | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | Izdelava začasnega varovanja stabnega pohištva (oken in vrat) na obstoječi zgradbi za čas izvajanja rušitvenih del in gradnje nove zgradbe) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ OSTALO: | [6 empty] | 0 | 0
SKUPAJ RUŠITVENA DELA: | [6 empty] | 0 | 0

## 3.1
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
3 | PLATO
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
3.1 | CESTE IN OSTALE POVRŠINE
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Za izvedbo temeljenja je potrebno zagotoviti suho gradbeno jamo, po potrebi tudi črpanje vode iz gradbene jame in zaščito brežin izkopa pred erozijo zaradi atmosferskih vplivov. Izkope izvajati po kampadah.
3.1.1 | ZEMELJSKA DELA
3.1.1.4 | Strojni izkop zemljine v terenu III. - IV. ktg. - z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo do 40 km. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. | m3 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.5 | Planiranje ceste v projektiranem naklonu, zgoščenost materiala 98 % po SPP, modul stisljivosti - utrditev zgornjega platoja do zbitosti Ev2 > 120 MPa, Evd > 55 MPa | m2 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.6 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. in IV. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; predvidoma Ev2 > 45 MPa, Evd > 25 MPa. | m2 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.7 | Dobava in polaganje geotekstila - politlak filca/polsta v obliki gostega enojnega poliamidnega tkanja, proizvod poljubnega proizvajalca, ki mora ustrezati parametrom: minimalna natezna trdnost 16,0/16,0 kN/m, prebojna trdnost CBR: ≥ 2500 N; npr.: artikel Polyfelt SP 230/01, natezna trdnost 17 kN/m2), položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi: položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem; v območju pohodnih in povoznih površin z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti v zunanji ureditvi. | m2 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.8 | Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. Utrditev / komprimiranje se določa glede na obtežbo objekta (zahtevane vrednosti poda statik) - zgoščenost materiala 98 % po SPP, modul stisljivosti - utrditev zgornjega platoja do zbitosti Ev2 > 120 MPa, Evd > 55 MPa (težnostno in vibracijsko valjanje Sestava materiala: tehnični kamen - kompakten gruščnat material - apnenci (predlagana sestava po standardu: EN 13242:2002+A1:) Sestava 1., 2.:
a. | ~ 1. grušč, granulacija spodnjega sloja 0 / 125 mm (deb. 40 cm) | m3 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ 2. končna izravnalna plast, granulacija 0/32 mm (deb. 10 cm) | m3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.9 | Nakladanje, prevoz in razkladanje izkopanega materiala. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na stalno deponijo do 40 km. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.10 | Pobrizg gramoznega planuma z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave. | m2 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: | [6 empty] | 0 | 0
3.1.2 | ASFALTIRANE POVRŠINE
3.1.2.1 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj iz betona C20/25, XC1, Dmax=16, S3, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Polaganje v premi in krivini.
a. | ~ dimenzij 15/25/100 cm | m1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ dimenzij 15/25/100 cm, krivina | m1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ dimenzij 10/20/100 cm | m1 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | Izdelava, dobava in strojno polaganje asfalta debeline 10,00 cm v sestavi: nosilna spodnja plast bitumeniziranega asfaltdrobirja AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm in izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4,00 cm. Polaganje v projektiranih padcih, z vsemi pobrizgi s pripadajočimi emulzijami. Polaganje se izvaja strojno v delno kombinirani izvedbi. | m2 | 2650 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.3 | Obdelava stika novih asfaltnih površin z obstoječimi (rezanje in premaz z bitumensko emulzijo). | m1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.4 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm. | m1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ASFALTIRANE POVRŠINE: | [6 empty] | 0 | 0
3.1.3 | ZELENE POVRŠINE
3.1.3.1 | Dobava, dovoz in strojno razstiranje plodne zemlje za zelenico. | m3 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Planiranje in profiliranje površine platoja v terenu III. - IV. kategorije s točnostjo ± 3,00 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Na območju travnatih površin. | m2 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Brazdanje uvaljane plodne zemlje, sejanje travne mešanice skupaj z mešanico umetnega gnojila (travna mešanica in gnojilo morata biti prilagojena celinskemu alpskemu podnebju), penetriranje mešanice v globino do 3 cm z grabljanjem, uvaljanje ter močenje in negovanje do prve ozelenitve. | m2 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ZELENE POVRŠINE: | [6 empty] | 0 | 0
SKUPAJ CESTA IN OSTALE POVRŠINE: | [6 empty] | 0 | 0

## 3.2
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
3.2 | KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE IN DRENAŽA
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
3.2.1 | Priprava gradbišča: odstranitev eventualnih ovir, ureditev delovnega platoja. Po dokončanju del gradbišče pospraviti in vzpostaviti končno stanje. | m2 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Strojni izkop kanalizacijskih jarkov v terenu III. - IV. ktg. v naklonu 60 stopinj glede na horizontalo, z odvozom materiala na gradbiščno deponijo. Globina izkopa:
a. | ~ 0 - 2 m | m3 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ 2 - 4 m | m3 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Široki strojni izkop gradbene jame za izvedbo ponikovalnice/zadrževalnikov, lovilcev olja, rešetk in ostalih podzemnih objektov v terenu III - IV. ktg. v naklonu 60 stopinj glede na horizontalo, z odvozom materiala na gradbiščno deponijo. Globina izkopa:
a. | ~ 0 - 2 m | m3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ 2 - 4 m | m3 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Planiranje in utrjevanje dna jarka z natančnostjo +/- 3,0 cm, utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 40 MPa) | m2 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Dobava 2x sejanega peska granulacije D 4/16 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline do 10 cm s planiranjem in strojnim utrjevanjem do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 40 MPa) | m3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dobava in vgrajevanje pranega peska posteljice za ponikovanice z utrjevanjem do potrebne zbitosti. | m3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | Dobava in vgrajevanje peska - gramoza D 16/32 mm - strojni zasip za ponikovalnicami (zadrževalniki) z utrjevanjem v plasteh po 33 cm, do potrebne zbitosti. | m3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C15/20 - kanalizacija ki poteka pod cestiščem oz. zunanjimi deponijami. | m3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8 | Dobava in vgrajevanje peščenega materiala (2x sejani pesek) granulacije D 4/16 mm, strojni zasip kanalizacijskih cevi do vrha izkopanega jarka do potrebne zbitosti (glej zahteve za plato v zavihku 3) | m3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 in obbetoniranje kanalizacijskih cevi do višine 10 cm nad temenom cevi, za cevi, ki potekajo pod cestiščem in zunanjimi deponijami in za zaščito cevovoda pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi. | m3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.10 | Strojno zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do predpisane zbitosti, predvidoma Ev2 > 45 MPa, Evd > 25 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m3 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.11 | Odvoz viškov izkopanega materiala na trajno deponijo, vključno s pridobitvijo ustrezne dokumentacije o deponiranju materiala. | m3 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.12 | Dobava, raznos in polaganje PVC kanalizacijskih cevi v projektiranih padcih na peščeno oziroma betonsko podlago s priklopom na revizijske jaške. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili: | [6 empty] | 0
a. | ~ UKC PVC DN 160 SN8 | m | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ UKC PVC DN 200 SN8 | m | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ UKC PVC DN 250 SN8 | m | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | ~ UKC PVC DN 315 SN8 | m | 54.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.13 | Dobava, montaža in polaganje PVC cevi DN 200 SN 8, za izvedbo povezav med cestnimi požiralniki in meteorno kanalizacijo, dreniranje elektro kinete, povezava strešnega peskolova na kanalizacijo. | m | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.14 | Dobava in polaganje drenaže v dnu tamponskega sloja v območju temeljenja: 1/3 perforirane drenažno kanalizacijske cevi PVC DK160 mm, polaganje na peščeno posteljico, zasip z drenažnim materialom fi 22-38 mm; količina do 0,30 m3/m1. Drenažni material je ovit z geotekstilom 200 g/m2. | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.15 | Dobava in montaža poliestrskega revizijskega jaška tip AMT Projekt, z izdelanim vtokom, iztokom, muldo v dnu jaška in priključnimi cevmi. Vključeno je zasipavanje jaška s peščenim materialom iz izkopa. | [6 empty] | 0
a. | ~ Premer DN 400 - globina do 2,0 m | kos | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
b. | ~ Premer DN 600 - globina do 2,0 m | kos | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
c. | ~ Premer DN 600 - globina do 2,5 m | kos | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
d. | ~ Premer DN 800 - globina do 2,5 m, zgornji del jaška se zaključi s konusom. | kos | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
e. | ~ Premer DN 800 - globina do 3,0 m, zgornji del jaška se zaključi s konusom. | kos | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
f. | ~ Premer DN 800 - globina do 3,5 m, zgornji del jaška se zaključi s konusom. | kos | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.16 | Dobava in montaža LTŽ pokrova kanalizacijskega jaška vključno z okvirjem pokrova jaška in razbremenilno AB ploščo.
a. | ~ fi 600, nosilnosti 400 kN - povozne površine, (kot npr. Livar art. 635) | kos | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
b. | ~ fi 800, nosilnosti 400 kN - povozne površine, (kot npr. Livar art. 635) | kos | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.17 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika iz umetne mase (npr. Hauraton RECYFIX PRO 150 tip 01 kanaleta s FIBRETEC rešetko z regami 9 mm iz umetne mase, nerjaveč material), obremenitvenega razreda B 125,EN 1433, vključno s fazonskimi elementi, zaključnimi stenami,… vgradnja po navodilih dobavitelja
a. | ~ kanaleta kot npr. Hauraton RECYFIX PRO 150 tip 01 kanaleta s FIBRETEC rešetko z regami 9 mm iz umetne mase (4 kanalete) | m | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.18 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika iz umetne mase (npr. Hauraton RECYFIX MONOTEC 100 tip 230 – monolitna kanaleta, ki se sestoji iz telesa kanalete in integrirane rešetke v FIBRETEC-designu, širina rege 9 mm, izdelano iz reciklirane umetne mase PP, črne barve, s prednakazanim bočnim iztokom DN), obremenitvenega razreda razred obremenitve D400, vključno s fazonskimi elementi, zaključnimi stenami,… vgradnja po navodilih dobavitelja | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a. | ~ kanaleta kot npr. Hauraton RECYFIX PRO 150 tip 01 kanaleta s FIBRETEC rešetko z regami 9 mm iz umetne mase | m | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ revizijski element kot npr. Hauraton RECYFIX MONOTEC 100 tip 230 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ peskolov s pocinkanim vedrom - kot npr. Hauraton RECYFIX MONOTEC 100, s FIBRETEC rešetko D 400, s priključkom DN 200, D/Š/V 510/160/395 mm | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.19 | Dobava in montaža tipskega PVC peskolova s filtrom Ø400 x 800 mm (npr. Roto), vključno s PVC pokrovom fi 400 mm, v kompletu z izdelavo priključka na kanalizacijo - po detajlu dobavitelja | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.20 | Dobava in montaža poliestrskega cestnega požiralnika DN 500 (npr. AMT Projekt), z rešetko fi 45 cm, v kompletu z izdelanim peskolovom, obdelavo dna in priključka na kanalizacijo, z dobavo in montažo LTŽ rešetke z okvirjem in nosilno AB ploščo - po detajlu. | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.21 | Dobava in montaža zadrževalnika/ponikovalnice , vključno s priklopom na RJ (1×), kompletno s potrebno cevjo za odzračevanje DN 100 s cestno kapo 125 - po detajlu dobavitelja | [5 empty] | 0 | 0
a. | ~ ponikovalno polje (kot Hauraton DRAINFIX TWIN tip 1/1 - zadrževalno ponikovalni element iz PP-PE, perforiran, dvojni, dolžina 1145 mm, širina 760 mm, višina 870 mm, volumen 506 l, masa 23 kg (sestavi se na gradbišču), vključno z 2 kovinskima spojkama in 8 x sidro iz umetne mase) ter 2× zaključna stena in pritrdilni material | kos | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ multifunkcijski jašek (Hauraton DRAINFIX TWIN 10 PE - Multifunkcijski jašek iz umetne mase PE za potrebe revizije in kontrole zadrževalno ponikovalnih elementov, D/Š/V 1280/1280/1460 mm) | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ prani prod 8/16 do 16/32 | m3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.22 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Okoli ponikovalnenga polja. - geotekstil 200g | m2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.23 | Dobava in montaža lovilca olja z by passom (npr. Hauraton AQUAFIX SK2BP6-10/100 P, betonski koalescentni separator lahkih tekočin s povečanim by-passom, nazivnega pretoka 6-10 l/s, celotnega pretoka 60 do 100 l/s, usedalnik 1000 lit, separatorski del 688 lit, zunanji premer 1,5 m, priključne cevi DN300) kompletno s potrebno talno in vrhnjo AB ploščo vključno z dobavo in montažo LTŽ pokrovov nosilnosti 400 kN (vgradnja v v asfaltirano povozno površino, kot npr. Livar art. 635) - po detajlu dobavitelja. Lovilec olja mora ustrezati zahtevam SIST EN 858-1. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.24 | Pregled in izvedba posnetka s kamero, ter čiščenje kanalizacijskega sistema pred izvedbo tlačnega preizkusa. V kanalizacijskem sistemu se ne sme nahajati odpadnih in ostalih materialov. | m | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.25 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po navodilih proizvajalca in upravljalca. Izdelava zapisnika o tlačnem preizkusu. Tlačni preizkus se izvede skladno s standardom SIST EN 1610. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.26 | Izdelava AB jaška fekalne kanalizacije dimenzije 60/60/80 cm, vključno z obdelave mulde v dnu jaška in LTŽ pokrovom. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.27 | Dobava, montaža in polaganje PVC - PEHD cevi za izvedbo interne kanalizacije, vključno s stikovanjem s tesnilno gumo, dobavo in montažo vseh fazonskih komadov. Interna kanalizacija.
a. | ~ PVC DN 110, | m | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.28 | Dobava in montaža zbiralnika za odpadno vodo iz polietilena (npr. AQUAstay), V=3000l kompletno z izdelavo temeljne in vrhnje AB plošče, zasutjem zbiralnika ter dobavo in montažo LTŽ pokrova nosilnosti 400 kN (vgradnja v asfaltirano povozno površino, kot npr. Livar art. 635) - po detajlu dobavitelja. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE IN DRENAŽA: | [6 empty] | 0 | 0

## 3.3
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
3.3 | NOVA HIDRANTNA INSTALACIJA (zemeljska dela)
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa. Pred naročilom preveriti število, dimenzije in način vgradnje strojne opreme na predvideno mesto po načrtu.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov.
Montažna dela in vodovodni material, potreben za izvajanje zunanje vodovodne instalacije je zajet v strojem delu.
3.3.1 | ZEMELJSKA DELA
3.3.1.4 | Strojni in delno ročni izkop globine 0 do 2 m, v terenu III-IV kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 40 km – naklon brežine jarka do 60°. | m3 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.5 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu III. - IV kategorije s točnostjo ± 3,00 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.6 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. in IV. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.7 | Dobava in polaganje geotekstila - politlak filca/polsta v obliki gostega enojnega poliamidnega tkanja, proizvod poljubnega proizvajalca, ki mora ustrezati parametrom: minimalna natezna trdnost 16,0/16,0 kN/m, prebojna trdnost CBR: ≥ 2500 N; npr.: artikel Polyfelt SP 230/01, natezna trdnost 17 kN/m2), položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi: položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem; v območju pohodnih in povoznih površin z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti v zunanji ureditvi. | m2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.8 | Dobava 2x sejanega peska in temeljne plasti peščene posteljice debeline cca 10 cm s planiranjem in utrjevanjem do 95% zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku. Posteljica mora biti enakomerno utrjena po celi dolžini. | m3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.9 | Dobava 2x sejanega peska frakcije 4-8 ali 0-8 mm in izdelava nasipa nad in okoli položene cevi v debelini cca. 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do predpisane zbitosti, Ev2 > 45 MPa, Evd > 25 MPa. Na peščeno posteljico se izvede 3 - 5 cm debel nasip, v katerega se izdela ležišče za priključno cev po projektirani niveleti. Obsip se izvaja v slojih debeline največ po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Cev se pri obsipavanju ne sme premakniti iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku. Obsipni material je nov peščen material. | m3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.10 | Nakladanje, prevoz in razkladanje izkopanega materiala. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz s stalne deponije do 40 km. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.11 | Strojno zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do predpisane zbitosti, Ev2 > 45 MPa, Evd > 25 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.12 | Dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku s kovinskim trakom in napisom "POZOR VODOVOD" pri zasipavanju v globini cca 40 cm pod koto terena. | m1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.13 | Nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz odvečnega materiala na stalno gradbeno deponijo do 40 km. | m3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ NOVA HIDRANTNA INSTALACIJA: | [6 empty] | 0 | 0

## 3.4
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
3.4 | ŽIČNA OGRAJA
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo.
Kompletna izvedba: ~ žične ograje s temelji in dvokrilnimi vrati. Način temeljenja lahko predlaga tudi dobavitelj ograje, vendar mora dokazati stabilnost!
3.4.1 | Zemeljska dela
3.4.1.3 | Strojni in delno ročni izkop jarka globine 0 do 2 m, v terenu III - IV kategorije, izkop z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 40 km – naklon brežine jarka do 60°. | m3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.4 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu III. - IV. kategorije s točnostjo ± 3,00 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.5 | Nakladanje, prevoz in razkladanje izkopanega materiala. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz s stalne deponije do 40 km. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.6 | Strojno zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do predpisane zbitosti, predvidoma Ev2 > 45 MPa, Evd > 25 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m3 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | ŽIČNA OGRAJA
3.4.2.1 | Dobava in polaganje geotekstila - politlak filca/polsta v obliki gostega enojnega poliamidnega tkanja, proizvod poljubnega proizvajalca, ki mora ustrezati parametrom: minimalna natezna trdnost 16,0/16,0 kN/m, prebojna trdnost CBR: ≥ 2500 N; npr.: artikel Polyfelt SP 230/01, natezna trdnost 17 kN/m2), položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi: položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem; v območju pohodnih in povoznih površin z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti v zunanji ureditvi. | m2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.2 | Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. Utrditev / komprimiranje se določa glede na obtežbo objekta (zahtevane vrednosti poda statik) - zgoščenost materiala 98 % po SPP, modul stisljivosti - utrditev zgornjega platoja do zbitosti Ev2 > 90 MPa, Evd > 40 MPa (težnostno in vibracijsko valjanje) Sestava materiala: tehnični kamen - kompakten gruščnat material - apnenci (predlagana sestava po standardu: EN 13242:2002+A1:2007) Sestava 1., 2.:
a. | ~ 1. grušč, granulacija spodnjega sloja 0 / 125 mm (deb. 20 cm) | m3 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ 2. končna izravnalna plast, granulacija 0/32 mm (deb. 10 cm) | m3 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.3 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15, deb. 20 cm | m3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.4 | Dobava in vgradnja prefabriciranih tipskih AB temeljev dim. 40 x 40 x 70 cm (npr. Pučko) | kos | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.5 | Dobava in izvedba AB temelja dim. 60 x 60 x 80 cm, vključno z betonskimi deli (beton C30/37, stopnja izpostavljenosti XC2+XA1, zaščitni sloj betona 3 cm), opažnimi deli in armaturo (80 kg/m3). Vključno z vstavitvijo cevi za kable. Temelj dvokrilnih vrat. | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.6 | Dobava in montaža tipske ograje z žičnimi paneli dim. 2050 x 2030 mm (DxV), premer žice 5 mm, velikost okenc 50 x 200 mm, barva temno zelena - RAL 6005, stebrički 40/60 mm, h=2030 mm (npr. Ograje Kočevar d.o.o.), s sidranjem ograjnih stebričkov v AB temelje in vsem pritrdilnim in pomožnim materialom. | m1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.7 | Dobava in montaža armiranobetonskih tipskih ograjnih parapetnih plohov dim. 245 x 5 x 25 cm (npr. Pučko), fiksirani v betonski temelj. Podana je skupna dolžina vseh plohov. | m1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.8 | ~ Dobava in montaža kovinskih dvokrilnih ograjnih vrat (kot npr. ograje Kočevar, Panel 3D 5/5), širina vrat 550 cm (osna razdalja med stebrički) in višine 203 cm, barva temno zelena - RAL 6005, skupaj z vsem pritrdilnim materialom. Prašno barvana vroče cinkana jeklena žica, število ojačitev 2, premer žice 0,5 mm, velikost okenc 198 x 50 mm, s stebrički profil 60×40 mm. Vrata izdelati po tipskih detajlih izbranega proizvajalca. Vključno z opremo: el. povezave, domofon, videonadzor. Izvajalec mora izdelati podrobnejše risbe vrat, opremo in okovjem. Skupaj z zatičem na stranskem krilu. Pred izdelavo vrat in ograje rešitve potrdi naročnik. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | ODBOJNA OGRAJA OB STEBRU SM 15 A
3.4.3.1 | Dobava in polaganje geotekstila - politlak filca/polsta v obliki gostega enojnega poliamidnega tkanja, proizvod poljubnega proizvajalca, ki mora ustrezati parametrom: minimalna natezna trdnost 16,0/16,0 kN/m, prebojna trdnost CBR: ≥ 2500 N; npr.: artikel Polyfelt SP 230/01, natezna trdnost 17 kN/m2), položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi: položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem; v območju pohodnih in povoznih površin z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti v zunanji ureditvi. | m2 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.2 | Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. Utrditev / komprimiranje se določa glede na obtežbo objekta (zahtevane vrednosti poda statik) - zgoščenost materiala 98 % po SPP, modul stisljivosti Ms = 50 - 60 MPa, Ev2 > 90 MPa, Evd > 40 MPa (težnostno in vibracijsko valjanje) Sestava materiala: tehnični kamen - kompakten gruščnat material - apnenci (predlagana sestava po standardu: EN 13242:2002+A1:2007) Sestava 1., 2. in 3.:
a. | ~ 1. granulacija spodnjega sloja 0 / 125 mm (deb. 30 - 40 cm) | m3 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ 2. granulacija zgornje plasti 0/32 mm (deb. 20 - 30 cm), - delež glinene komponente “0” ne sme presegati 10 % | m3 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ 3. končna izravnalna plast, granulacija 0/16 mm (deb. 10 cm) | m3 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.3 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15, deb. 10 cm | m3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.4 | Dobava in vgradnja izdelave betonskega temelja izdelanega iz betona C25/30 XC2, zaščitni sloj betona 4 cm, dim. 50/50/50 cm, armaturo (80 kg/m3) in opaženjem. Zemeljska dela vključena v postavki 3.4.1 Zemeljska dela. | kos | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.5 | Dobava in montaža jeklenih sider teže 50 kg in vgradnja v AB temelj. | kos | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.6 | Dobava in montaža kovinske enostranske cestne varnostne ograje (npr. Liko Liboje, tip N2-W5). Sistem sestavljajo sledeči elementi: ~ odbojnik dolžine 4240 mm, širine 332 mm in globine 75 mm, izdelanih iz jeklene pločevine S235JR, debeline 3 mm; ~ steber dimenzij 120x54x20 mm, dolžine do 2000 mm, izdelan iz jeklene pločevine S235JR, debeline 4mm; ~ podporne pločevine dimenzij 238x153x60 mm, izdelane iz jeklene pločevine S235JR, debeline 5mm; ~ zaokrožitev (4x) ~ svetlobnimi telesi ~ vijačni in pritrdilni material ~ vsemi pomožnimi deli in transporti | m1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ŽIČNA OGRAJA: | [6 empty] | 0 | 0

## 3.5
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (ELES) | Vrednost (€) (SENG)
3.5 | TEMELJ STEBRA SM 15 A
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo.
3.5.1 | Kompletna dobava in izvedba temelja:
3.5.1.4 | Strojni in delno ročni izkop jarka globine 0 do 3 m, v terenu III-IV kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 40 km – varovanje gradbene jame z zagatno steno | m3 | 0 | 305.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.5 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. in IV. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.6 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu III. - IV. kategorije s točnostjo ± 3,00 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.7 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Pod tamponom. | m2 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.8 | Vgradnja, izvlačenje in vzdrževanje začasne zagatne stene dolžine 6 m in širine 600 mm, debelina zadnje stranice 10,0 mm, debelina stranskih stranic 9,0 mm (kot npr. Larssen 604n, tip S235) s podnjimi elementi, za varovanje gradbene jame. Montaža zagatnih sten s strojem (npr. ABI ZR28T z zabijalno garnituro MUELLER MSM 12000 T - 42 t) in vibratorskim zabijalom z regulacijo moči (npr. Mueller MS-5 HFBV3 - 1,2t). Zagatna stena mora omogočati izvedbo gradbene jame v območju, kjer je zaradi bližine brežine, ceste in obstoječega stebra onemogočen široki izkop. Zagatna stena je v zgornji coni razprta s stojkami min. nosilnosti 35 kN na medsebojni razdalji 2.5 m in linijskimi gredami dim. 20/22cm - kvaliteta lesa C24. Zabijanje zagatnic v III. kategoriji tal do globine 6,00 m. V ceni po m2 je upoštevana odstranitev zagatnic po izvedbi. Podana je dolžina oboda gradbene jame. | m1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.9 | Dobava in polaganje geotekstila - politlak filca/polsta v obliki gostega enojnega poliamidnega tkanja, proizvod poljubnega proizvajalca, ki mora ustrezati parametrom: minimalna natezna trdnost 16,0/16,0 kN/m, prebojna trdnost CBR: ≥ 2500 N; npr.: artikel Polyfelt SP 230/01, natezna trdnost 17 kN/m2), položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi: položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem; v območju pohodnih in povoznih površin z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti v zunanji ureditvi. Pod prodcem. | m2 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.10 | Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. Utrditev / komprimiranje se določa glede na obtežbo objekta - modul stisljivosti Ms = 60 - 70 MPa, EV2 > 90 MPa, Evd < 40 MPa (težnostno in vibracijsko valjanje) Sestava materiala: tehnični kamen - kompakten gruščnat material - apnenci (predlagana sestava po standardu: EN 13242:2002+A1:2007) Sestava 1. in 2.:
a. | ~ 1. granulacija spodnjega sloja 0/64 mm (deb. 30 cm) | m3 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ 2. granulacija zgornje plasti 0/32 mm (deb. 20-30 cm), - delež glinene komponente “0” ne sme presegati 10 %. | m3 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.11 | Nakladanje, prevoz in razkladanje izkopanega materiala. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na stalno deponijo do 40 km. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.12 | Strojno zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do predpisane zbitosti, predvidoma Ev2 > 45 MPa, Evd > 25 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. | m3 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.13 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15, deb. 20 cm | m3 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.14 | Dobava in vgradnja konstrukcijskega betona C30/37, stopnja izpostavljenosti XC4+XF3, zaščitni sloj betona 3 cm, z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu. Temelji. | m3 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.15 | Zagladitev zgornje površine temeljev v naklonu proti robu, negovanje in zaščita površin. Obdelava vidnih površin: enostavna obdelava VB2. | m2 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.16 | Dobava in vgradnja armature S 500-B, premera do fi 12 mm | kg | 0 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.17 | Dobava in vgradnja armature S 500-B, premera nad fi 12 mm | kg | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.18 | Dobava in montaža dodatka za varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 40%). Prekrivanje armature 5 cm. | kg | 0 | 2868 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.19 | Dobava in montaža opaža temeljev; opaženje in razopaženje, nad terenom vidni beton, vključno z namestitvijo trikotnih letev 15 mm za vidne betone. | m2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.20 | Injektiranje temeljnih tal z injektirno cementno injekcijsko maso s srednnjim do visokim tlakom. Izvedba po navodilih geomehanskega nadzora. Preiskave injekcijske mase: gostota, dekantacija, viskoznost (pretočnost) in tlačna trdnost skladno s SIST EN 445: 1998.
a. | ~ priprava in organizacija delovišča s transpotrom opreme in sider na lokacijo vključno z vsemi lokalnimi premiki | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ vrtanje vrtin s kotalnim dletom brez jedrovanja, dleto φ 60-100 mm za injektiranje (60 kom, L= 7,5 m, skupna dolžina 450 m) | m | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ postopek priprave in injektiranje mase s tlakom 50-100 bar pri predvideni porabi cca 100-150 kg/m vrtine (60 kom, skupna dolžina 450 m) | m3 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.21 | Vgradnja sider stebra SM 15 A v temelj. Ocenjena teža sider cca 500kg, natančna vgradnja z geodetskim nadzorom. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ TEMELJ STEBRA SM 15 A | [6 empty] | 0 | 0

## 3.6
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
3.6 | TEMELJI IN DROGOVI ZA ZASTAVE
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo.
3.6.1 | Kompletna izdelava temeljev za 4 drogove za zastavo:
3.6.1.3 | Strojni in delno ročni izkop jarka globine 0 do 2 m, v terenu III - IV kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 40 km – naklon brežine jarka do 60°. | m3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1.4 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. in IV. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1.5 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu III. - IV. kategorije s točnostjo ± 3,00 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1.6 | Dobava in polaganje geotekstila - politlak filca/polsta v obliki gostega enojnega poliamidnega tkanja, proizvod poljubnega proizvajalca, ki mora ustrezati parametrom: minimalna natezna trdnost 16,0/16,0 kN/m, prebojna trdnost CBR: ≥ 2500 N; npr.: artikel Polyfelt SP 230/01, natezna trdnost 17 kN/m2), položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi: položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem; v območju pohodnih in povoznih površin z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti v zunanji ureditvi. | m2 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1.7 | Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. Utrditev / komprimiranje se določa glede na obtežbo objekta (zahtevane vrednosti poda statik) - zgoščenost materiala 98 % po SPP, modul stisljivosti - utrditev zgornjega platoja do zbitosti, Ev2 > 45 MPa, Evd > 25 MPa (težnostno in vibracijsko valjanje) Sestava materiala: tehnični kamen - kompakten gruščnat material - apnenci (predlagana sestava po standardu: EN 13242:2002+A1:2007) Sestava 1., 2.:
a. | ~ 1. grušč, granulacija spodnjega sloja 0 / 125 mm (deb. 20 cm) | m3 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ 2. končna izravnalna plast, granulacija 0/32 mm (deb. 10 cm) | m3 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1.8 | Nakladanje, prevoz in razkladanje izkopanega materiala. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz s stalne deponije do 40 km. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1.9 | Strojno zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do predpisane zbitosti, Ev2 > 45 MPa, Evd > 25 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. | m3 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1.10 | Dobava in vgradnja konstrukcijskega betona C30/37, stopnja izpostavljenosti XC4+XF3, zaščitni sloj betona 3 cm: temelji dim. 80 x 80 x 125 cm | m3 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1.11 | Dobava in vgradnja armature S 500-B; obračun po arm. načrtih. | kg | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1.12 | Dobava in vgradnja dodatka za varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 40%). Prekrivanje armature 5 cm. | kg | 40.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1.13 | Dobava in vgradnja opaža temeljev; opaženje in razopaženje, nad terenom vidni beton, vključno z namestitvijo trikotnih letev 15 mm za betonske opaže. | m2 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1.14 | Zagladitev zgornje površine temeljev v naklonu proti robu, brušenje, negovanje in zaščita površin. Obdelava vidnih površin: enostavna obdelava VB2. | m2 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1.15 | Dobava in montaža tipskega jeklenega droga za zastave višine do 6,0 m, iz okrogle cevi, vroče cinkan in prašno barvan. Premer aluminijastega droga je 80 mm, dolžine 6 m. Vsebuje vrtljivo prečko za 360°.Osnovni drog in prečka sta obarvana v RALU 9010 (bela barva). Dvigovanje in spuščanje zastave s pomočjo notranje vrvi. Dostop do vrvi je zaščiten z okrasnim pokrovčkom. V osnovnem kompletu je sidro, prekucni nosilec, alu drog, vrtljiva prečka, okrasni zaključek in ves pritrdilen material za vpetje zastav in utež za zastavo (npr. Atelje Hertiš). Priporočena dimenzija zastav je 100x300 cm. Zastava ni zajeta v ceni. Drog privijačen v AB temelj, z vsem pritrdilnim materialom ter z opremo za dviganje zastav. | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ TEMELJI IN DROGOVI ZA ZASTAVE | [6 empty] | 0 | 0

## 3.7
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
3.7 | UREDITEV PROSTORA NOVEGA DEA + XJA01, PROSTOR GEN3
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo.
3.7.1.1 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla. Količina je ocenjena.
a. | ~ rebrasta armatura S 500-B do fi 12 | kg | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ rebrasta armatura S 500-B od fi 12 | kg | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ armaturne mreže S 500-B | kg | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | ~ dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 40%). Prekrivanje armature 5 cm. | kg | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1.2 | Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka od 0.30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve in sidranjem armature v obstoječo steno. Beton (C30/37) stopnja izpostavljenosti XC4+XF3, zaščitni sloj betona 3 cm: ~ stebra in prekladi ~ temeljna plošča | m3 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1.3 | Opaž ravnih pravokotnih stebrov brez zoba; opažanje, razopaženje in čiščenje. Vidna površina: navadna obdelava VB1. Opaž obsega nad 100 cm za vidno površino betona, vključno z robovi. | m2 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1.4 | Opaž ravnih pravokotnih preklad brez zoba, vključno s podpiranjem; opažanje, razopaženje in čiščenje. Vidna površina: navadna obdelava VB1. | m2 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1.5 | Zidanje opečnih sten v podaljšani malti. Zidovi iz opečnega votlaka adim. 50/29/23,8 cm, tlačna trdnost 15 MPa, v apneno cementni malti 1:3:9 (ali z že polpripravljeno malto poljubnega proizvajalca z enakimi karakteristikami) z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in zaključnimi deli, V in H transporti ter napravami malt | m2 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1.6 | Izdelava strojnega notranjega ometa na stene s fino cementno malto 1:2 debeline do 15 mm, površina zaribana, čiščenje zidnih površin pred pričetkom, pripravljena za slikopleskarsko obdelavo, z vsemi pomožnimi deli in transporti. Obračun površin skladno z normami in predpisi. | m2 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1.7 | Izdelava strojnega zunanjega ometa na stene s fino cementno malto 1:2 debeline do 15 mm, površina zaribana, čiščenje zidnih površin pred pričetkom, pripravljena za slikopleskarsko obdelavo, z vsemi pomožnimi deli in transporti. Obračun površin skladno z normami in predpisi. | m2 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1.8 | Slikanje notranjih ometanih in obstoječih betonskih površin z paropropustno barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stene, slikanje do stropa | m2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1.9 | Slikanje zunanjih ometanih betonskih površin z disperzijsko barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stene | m2 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1.10 | Izvedba prebojev z rezanjem in dolbljenjem:
a. | ~ površina do 1 m2, deb. do 50 cm, odprtina v obstoječem AB zidu. Novi zračni rešetki | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1.11 | Dobava in vgradnja FeZn zračnih rešetk dim. 1,1m × 1,1m. | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1.12 | Dobava in izvedba sanacije sten (sanacija vlage) v sestavi: ~ brušenje AB sten in stropa - odstranitev vseh nečistoč ~ premaz za globinsko tesnenje betona (do globine 35 cm) - 1kg mase/m2 ~ negovanje premaza - 3dni ~ odstranjevanje ostankov premaza ~ izvedba sanacijskega ometa stropa in sten v prostoru dizel agregata s sistemom sušilnega ometa na predhodno pripravljeno in očiščeno površino. Vključno z dvokranim pleskanjem (barva za sušilni omet). | m2 | 290.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1.13 | Dobava in izdelava nasutja v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. Utrditev / komprimiranje se določa glede na obtežbo objekta (zahtevane vrednosti poda statik oz. projektant) - zgoščenost materiala 98 % po SPP, modul stisljivosti Ms = 50 - 60 MPa, Ev2 = 90 - 100 MPa (težnostno in vibracijsko valjanje) Sestava materiala: tehnični kamen - kompakten gruščnat material - apnenci (predlagana sestava po standardu: EN 13242:2002+A1:2007) Sestava 1., 2.:
a. | ~ 1. granulacija zgornje plasti 0/32 mm (deb. 20 cm), - delež glinene komponente “0” ne sme presegati 10 % | m3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ 2. končna izravnalna plast, granulacija 0/16 mm (deb. 10 cm) | m3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1.14 | Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije deb. 3,6 mm v enem sloju (npr. IZOELAST P4 plus), vključno s pripravo podlage, hladni prednamaz, varjenje trakov po celotni površini z minimalnim vodotesnim preklopom 10 cm, vsa pomožna dela in zaključki. Vključno z uporabo varilnih trakov (npr. Fragmat, Izoelast P4 plus). Lastnosti: nosilec: poliestrski filc, upogljivost pri: -15° C, odpornost proti tečenju: 100° C, pretržna sila vzdolžno / prečno: >600 N / >550 N, raztezek pri pretrgu: >35 % Trak je z ene strani zaščiten z lahko odstranljivo silikonizirano folijo z druge pa z lahko taljivo folijo. Vse v skladu s SIST EN 13969 (npr. za tip A) in s SIST 1031. ~ elastomerna-bitumenska samolepilna hidroizolacija | m2 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1.15 | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije deb. 3,6 mm v enem sloju (npr. IZOELAST P4 plus), vključno z izdelavo zaokrožnic iz cementne malte med horizontalnimi in vertikalni prehodi, vključno s pripravo podlage, hladnim prednamazom, varjenjem trakov po celotni površini z minimalnim vodotesnim preklopom 10 cm, vsa pomožna dela in zaključki. Vključno z uporabo varilnih trakov (npr. Fragmat, Izoelast P4 plus). Lastnosti: nosilec: poliestrski filc, upogljivost pri: -15° C, odpornost proti tečenju: 100° C, pretržna sila vzdolžno / prečno: >600 N / >550 N, raztezek pri pretrgu: >35 % Trak je z ene strani zaščiten z lahko odstranljivo silikonizirano folijo z druge pa z lahko taljivo folijo. Vse v skladu s SIST EN 13969 (npr. za tip A) in s SIST 1031. ~ elastomerna-bitumenska hidroizolacija. | m2 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1.16 | Dobava in polaganje toplotne izolacije. ~ toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena, deb. 10 cm, tlačna trdnost 500 kPa, topl. upornost λD ≤ 0,035 W/mK, po standardu EN 13164 (npr. Fragmat XPS 500 GL). Pod temeljno ploščo in HI | m2 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1.17 | Dobava in polaganje dilatacije med temeljno ploščo in obstoječo konsturkcijo. ~ toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena, deb. 2 cm, tlačna trdnost 300 kPa, topl. upornost λD ≤ 0,035 W/mK, po standardu EN 13164 (npr. Fragmat XPS 300 GL). | m2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1.18 | Dobava in vgradnja zunanjih vrat: ~ dvokrilna simetrična zunanja ALU vrata s polnimi krili - zid. odprtina: 200/245 cm - montaža: suha montaža v betonski steno d=50cm Zunanja vrata izdelana iz ojačanih ALU profilov in polnim alu izolacijskim vratnim krilom. Vratno krilo je opremljeno s samozapiralom z eloksiranim mehanizmom za odpiranje, tremi 3D nasadili in zaustavljalci na vratnih krilih. Stiki s konstrukcijo so tesnjeni z ekspanzijskimi trakovi. OPOMBA: Zunanja vrata morajo imeti prekinjen toplotni most in ustrezno toplotno izolativnost Ud=1,2 W/m2K. Zunanja vrata izdelana iz ojačanih ALU profilov brez toplotnih mostov in polnim alu izolacijskim vratnim krilom. Vratno krilo je opremljeno s samozapiralom z eloksiranim mehanizmom za odpiranje, tremi 3D nasadili in zaustavljalci na vratnih krilih. Vsa zunanja vrata se montirajo po principu RAL montaž. Stiki s konstrukcijo so tesnjeni z ekspanzijskimi trakovi. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ UREDITEV PROSTORA NOVEGA DEA + XJA01, PROSTOR GEN3 | [6 empty] | 0 | 0

## 3.8
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
3.8 | OZEMLJITVE (gradbena dela)
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa. Morebitne začasne deponije izkopanega materiala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah. Način dela prilagoditi možnostim na licu mesta (delno ročni, delni strojni izkop). Izkop na območju RTP 110/20 kV stikališča. Navedene so samo količine izkopov na platoju. Ostale količine so zajete pri zemeljskih delih zgradbe in gradbenih elementih. Polaganje ozemljitvene mreže izvajati skupaj z izvedbo temeljev in v vseh fazah izvedbe del. Izvedbo del je potrebno uskladiti z izvajalcem elektrogradbenih inštalacij, ki bo dobavljal opremo in izvajal dela na področju temeljnih, potencialnih in tehnoloških ozemljitev po projektu elektrogradbenih inštalacij.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo.
3.8.1 | Strojni in delno ročni izkop jarka globine 0 do 2 m, v terenu III-IV kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo na razdalji do 5 km – naklon brežine jarka do 60°. Globina izkopa od 0,6 do 0,8 m. | m3 | 307.8 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | Strojno zasipavanje jarka z izkopanim materialom (za zasutje ozemljitev se uporabi humusna zemlja) s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do predpisane zbitosti Ev2 > 45 MPa, Evd > 25 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. | m3 | 307.8 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ OZEMLJITVE (GRADBENA DELA): | [6 empty] | 0 | 0

## 3.9
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
3.9 | ZUNANJE KABELSKE POVEZAVE
KABLOVOD S KABELSKIMI JAŠKI KJ 1, KJ 2 in KJ 3 (gradbena dela):
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo.
RUŠITVENA DELA
3.9.1 | Rušitev asfaltiranih površin z robniki. Zajete so tudi površine, poškodovane med gradnjo.
3.9.1.1 | Rezanje asfaltnih površin deb. do 15 cm. | m1 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1.2 | Rušenje asfaltnih površin deb. do 15 cm. Površina 180 m2. (Klasifikacijska številka odpadka: 170301) | m3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1.3 | Rušenje cestnih robnikov 15/25 cm v betonskem temelju. | m1 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1.4 | Rušenje armiranega betona - betonskega tlaka (Klasifikacijska številka odpadka: 170401). Vključno s transportnima tirnicama (skupna dolžina cca. 40m). | m3 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1.5 | Rušenje armiranega betona - plato med objektoma in kanal pod dostopno cesto (Klasifikacijska številka odpadka: 170401). | m3 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1.6 | Odvoz rušitev na stalno deponijo do 40 km. | m3 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ZEMELJSKA DELA
V sklop zemeljskih del so zajeta vsa zemeljska dela za izgradnjo celotne kabelske kanalizacije (kabelski jaški, cevni kabelski razvodi).
3.9.2.4 | Strojni in delno ročni izkop jarka globine 0 do 2 m, v terenu III-IV kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 40 km - naklon brežine jarka do 60° | m3 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.2.5 | Strojni in delno ročni izkop jarka globine 0 do 2 m, v terenu III-IV kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 40 km – jarek se varuje z ''berlinsko steno'' (globina=2m, dolžina=35m) | m3 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.2.6 | Strojni in delno ročni izkop jarka globine od 2 m, v terenu III-IV kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 40 km – jarek se varuje z ''berlinsko steno'' (globina= do 3m, dolžina=255m) | m3 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.2.7 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. in IV. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m2 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.2.8 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu III.-IV. kategorije s točnostjo ± 3,00 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.2.9 | Dobava in polaganje geotekstila - politlak filca/polsta v obliki gostega enojnega poliamidnega tkanja, proizvod poljubnega proizvajalca, ki mora ustrezati parametrom: minimalna natezna trdnost 16,0/16,0 kN/m, prebojna trdnost CBR: ≥ 2500 N; npr.: artikel Polyfelt SP 230/01, natezna trdnost 17 kN/m2), položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi: položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem; v območju pohodnih in povoznih površin z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti v zunanji ureditvi. | m2 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.2.10 | Nakladanje, prevoz in razkladanje izkopanega materiala. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz z začasne deponije do 5 km. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 0 | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.2.11 | Strojno zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do predpisane zbitosti, Ev2 = 90 MPa, Evd = 40 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m3 | 0 | 1377.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Dobava, dovoz in strojno razstiranje plodne zemlje za zelenico. | m3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Planiranje in profiliranje površine platoja v terenu III.- IV. kategorije s točnostjo ± 3,00 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Na območju travnatih površin. | m2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Brazdanje uvaljane plodne zemlje, sejanje travne mešanice skupaj z mešanico umetnega gnojila (travna mešanica in gnojilo morata biti prilagojena celinskemu alpskemu podnebju), penetriranje mešanice v globino do 3 cm z grabljanjem, uvaljanje ter močenje in negovanje do prve ozelenitve. | m2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: | [6 empty] | 0 | 0
3.9.3 | KABELSKI JAŠKI
3.9.3.1 | Kompletna izdelava, dobava in postavitev elektro kabelskega jaška KJ 1 bruto dim. 520 cm x 395 cm x 320 cm. Navedena količina je za 1 kabelski jašek! Sestava:
a. | ~ podložni beton C12/15, deb. 10 cm | m3 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ konstrukcijski beton C30/37, stopnja izpostavljenosti XC2+XF3, zaščitni sloj betona 3 cm, zmrzlinsko odporen, vidna površina: navadna obdelava VB1. | m3 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ armatura S 500-B, premera do fi 12 mm | kg | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | ~ armaturne mreže S 500-B | kg | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0
e. | ~ dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 30%). Prekrivanje armature 5 cm. | kg | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0
f. | ~ Inox trak 30 x 3 mm za izpuste (1 m) ozemljitev, varjeno na armaturno mrežo | kg | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
g. | ~ naklonski beton C20/25 XC1 Dmax 8 S2, zaščitni sloj betona 3 cm, deb. od 5 do 10 cm | m3 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0
h. | ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen dvostranski opaž in opaž odprtin v stenah za priključek kabelskih blokov. Nad terenom vidni beton, vključno z namestitvijo trikotnih letev 15 mm za vidne betone. | m2 | 0 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
i. | ~ Zagladitev zgornje površine temeljev v naklonu proti robu, brušenje, negovanje in zaščita površin. Obdelava vidnih površin: enostavna obdelava VB2. | m2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
j. | ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih plošč, višina podpiranja do 3,0 m. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Opaž plošče nad jaškom in opaž odprtin v plošči za vstopne odprtine. | m2 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k. | ~ Zapolnitev prehodov kabelskih blokov vel. do 1 m2 skozi stene jaška. Vstavljanje plute ali stiropora v opaž pred betoniranjem. | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
l. | ~ Obojestranska zatesnitev stika s trakovi (npr. Sikaswell trakovi ali podobno) za kabelske cevi | kos | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
m. | ~ Jeklena lestev dim. 300 cm x 50 cm iz okroglih mat inox, nastopne palice iz profilov fi 30 mm, okvir iz kvadratnih profilov 40/40 mm, privijačena v AB steno, vključno z vsem pomožnim materialom. | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n. | ~ Dvojni kanalski pokrov in okvir 600 mm x 1300 mm (podolgovati), litoželezni, nodularna izvedba (ductile), nosilnost 400 kN, po standardu SIST EN 124-2-2015 in po detajlu dobavitelja. Dvojni okvir vsebuje snemljivo prečko za širok dostop v revizijsko odprtino ter integrirane kotnike pri tečajih, ki varujejo neželen padec pokrova v jašek pri odpiranju in zapiranju. | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
o. | ~ Dobava in polaganje cevi PEHD DN110 mm dolžine do 150 cm, za izvedbo ponikanja. Izvedba drenaže (utrjeno peščeno nasutje debeline 50 cm granulacije 32/64 mm) v dnu tamponskega sloja v območju talne plošče jaška. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.3.2 | Kompletna izdelava, dobava in postavitev elektro kabelskega jaška KJ 2 bruto dim. 520 cm x 490 cm x 320 cm. Navedena količina je za 1 kabelski jašek! Sestava:
a. | ~ podložni beton C12/15, deb. 10 cm | m3 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ konstrukcijski beton C30/37, stopnja izpostavljenosti XC2+XF3, zaščitni sloj betona 3 cm, zmrzlinsko odporen, vidna površina: navadna obdelava VB1. | m3 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ armatura S 500-B, premera do fi 12 mm | kg | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | ~ armaturne mreže S 500-B | kg | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0
e. | ~ dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 30%). Prekrivanje armature 5 cm. | kg | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0
f. | ~ Inox trak 30 x 3 mm za izpuste (1 m) ozemljitev varjeno na armaturno mrežo | kg | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
g. | ~ naklonski beton C20/25, stopnja izpostavljenosti XC1, velikost zrn Dmax 8, zaščitni sloj betona 3 cm, deb. od 5 do 10 cm | m3 | 0 | 4.5864 | 0 | 0 | 0 | 0
h. | ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen dvostranski opaž in opaž odprtin v stenah za priključek kabelskih blokov. Nad terenom vidni beton, vključno z namestitvijo trikotnih letev 15 mm za vidne betone. | m2 | 0 | 112.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
i. | ~ Zagladitev zgornje površine temeljev v naklonu proti robu, brušenje, negovanje in zaščita površin. Obdelava vidnih površin: enostavna obdelava VB2. | m2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
j. | ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih plošč, višina podpiranja do 3,0 m. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Opaž plošče nad jaškom in opaž odprtin v plošči za vstopne odprtine. | m2 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k. | ~ Zapolnitev prehodov kabelskih blokov vel. do 3 m2 skozi stene jaška, z betonom. Vstavljanje plute ali stiropora deb. 1 cm v opaž pred betoniranjem. | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
l. | ~ Obojestranska zatesnitev stika s trakovi (npr. Sikaswell trakovi ali podobno) za kabelske cevi. | kos | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
m. | ~ Jeklena lestev dim. 300 cm x 50 cm iz okroglih mat inox, nastopne palice iz profilov fi 30 mm, okvir iz kvadratnih profilov 40/40 mm, privijačena v AB steno, vključno z vsem pomožnim materialom. | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n. | ~ Dvojni kanalski pokrov in okvir 600 mm x 1300 mm (podolgovati), litoželezni, nodularna izvedba (ductile), nosilnost 400 kN, po standardu SIST EN 124-2-2015 in po detajlu dobavitelja. Dvojni okvir vsebuje snemljivo prečko za širok dostop v revizijsko odprtino ter integrirane kotnike pri tečajih, ki varujejo neželen padec pokrova v jašek pri odpiranju in zapiranju. | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
o. | ~ Dobava in polaganje cevi PEHD DN110 mm dolžine do 150 cm, za izvedbo ponikanja. Izvedba drenaže (utrjeno peščeno nasutje debeline 50 cm granulacije 32/64 mm) v dnu tamponskega sloja v območju talne plošče jaška. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
3.9.3.3 | Kompletna izdelava, dobava in postavitev elektro kabelskega jaška KJ 3 bruto dim. 960 cm x 350 cm x 320 cm. Navedena količina je za 1 kabelski jašek! Sestava:
a. | ~ podložni beton C12/15, deb. 10 cm | m3 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ konstrukcijski beton C30/37, stopnja izpostavljenosti XC2+XF3, zaščitni sloj betona 3 cm, zmrzlinsko odporen, vidna površina: navadna obdelava VB1. | m3 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ armatura S 500-B, premera do fi 12 mm | kg | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | ~ armaturne mreže S 500-B | kg | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0
e. | ~ dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 30%). Prekrivanje armature 5 cm. | kg | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0
f. | ~ Inox trak 30 x 3 mm za izpuste (1 m) ozemljitev varjeno na armaturno mrežo | kg | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
g. | ~ naklonski beton C20/25, stopnja izpostavljenosti XC1, velikost zrn Dmax 8, zaščitni sloj betona 3 cm, deb. od 5 do 10 cm | m3 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 0
h. | ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen dvostranski opaž in opaž odprtin v stenah za priključek kabelskih blokov. Nad terenom vidni beton, vključno z namestitvijo trikotnih letev 15 mm za vidne betone. | m2 | 0 | 149.15 | 0 | 0 | 0 | 0
i. | ~ Zagladitev zgornje površine temeljev v naklonu proti robu, brušenje, negovanje in zaščita površin. Obdelava vidnih površin: enostavna obdelava VB2. | m2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
j. | ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih plošč, višina podpiranja do 3,0 m. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Opaž plošče nad jaškom in opaž odprtin v plošči za vstopne odprtine. | m2 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 0
k. | ~ Zapolnitev prehodov kabelskih blokov vel. do 3 m2 skozi stene jaška, z betonom. Vstavljanje plute ali stiropora deb. 1 cm v opaž pred betoniranjem. | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
l. | ~ Obojestranska zatesnitev stika s trakovi (npr. Sikaswell trakovi ali podobno) za kabelske cevi. | kos | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
m. | ~ Jeklena lestev dim. 300 cm x 50 cm iz okroglih mat inox, nastopne palice iz profilov fi 30 mm, okvir iz kvadratnih profilov 40/40 mm, privijačena v AB steno, vključno z vsem pomožnim materialom. | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
n. | ~ Dvojni kanalski pokrov in okvir 600 mm x 1300 mm (podolgovati), litoželezni, nodularna izvedba (ductile), nosilnost 400 kN, po standardu SIST EN 124-2-2015 in po detajlu dobavitelja. Dvojni okvir vsebuje snemljivo prečko za širok dostop v revizijsko odprtino ter integrirane kotnike pri tečajih, ki varujejo neželen padec pokrova v jašek pri odpiranju in zapiranju. | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
o. | ~ Dobava in montaža tipskih rešetk iz armiranega poliestra, velikost odprtin 60/30 mm, višina 55 mm, obojestransko nosilna, površina zaščitena proti drsenju R13 V10. | m2 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
p. | ~ Dobava in polaganje cevi PEHD DN110 mm dolžine do 150 cm, za izvedbo ponikanja. Izvedba drenaže (utrjeno peščeno nasutje debeline 50 cm granulacije 32/64 mm) v dnu tamponskega sloja v območju talne plošče jaška. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ KABELSKI JAŠKI: | [6 empty] | 0 | 0
3.9.4 | CEVNI KABELSKI RAZVODI
OPOMBA: Kabelske cevi so obbetonirane. Obračun po dejansko izvedenih količinah. Polaganje in stikovanje cevi po navodilih proizvajalca cevi, med distančnike. Distančnike izdelati po meri ali iz lesenih moralov ali iz armaturnih palic.
Dobava in vgradnja kabelskih cevi (npr. Totrapipes): ~ PEHD 2 x DN 50 mm za kabelsko kanalizacijo (dvojček), natezni modul elastičnosti (E) manjši od 800 N/mm2, po standardu SIST EN ISO 61386-24
Izbrane cevi in način polaganja upoštevati v cenah!
V cenah vključno rezanje in prilagoditev obstoječih cevi in navezava na nove kabelske jaške z vsem tesnilnim in pomožnim materialom.
3.9.4.1 | Kompletna dobava in vgrajevanje cevi 12 x PEHD DN 200 mm, 3 x dvojček 2 x DN 50 mm in 4 x DN 50 mm (PREREZ 1-1 in 2-2); obračun količin po dejanskih izmerah. Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev. Dolžina do 85,5 m. Sestava:
a. | ~ PE 100 PN 16 cevi DN 200 mm (debelina stene 10,7 mm), polaganje v distančnike | m1 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ PEHD cevi dvojček 2x DN 50 mm, polaganje v distančnike | m1 | 0 | 256.5 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ PE 100 cevi DN 50 mm, polaganje v distančnike | m1 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | ~ ozemljitvena in kompenzacijska vrv Cu 120 mm² | m1 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0
e. | ~ opozorilni trak (elektrika, optika) | m1 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0
f. | ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen enostranski opaž s podpiranjem. | m2 | 0 | 307.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
g. | ~ obbetoniranje kablovoda s črpnim betonom C25/30 v AB blok velikosti 0,7 x 1,3 m. V ceni je zajeto natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. Pazljivo utrjevanje črpnega betona z vibranjem za zapolnitev celotnega oboda cevi. Izvedba betona brez zračnih žepov. Izvedba dilatacij. | m3 | 0 | 215.46 | 0 | 0 | 0 | 0
h. | Vgradnja podzemnega markerja za označitev kabelske trase. Podzemne markerje dobavi naročnik. | kos | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
i. | Čiščenje cevi. Podana je celotna dolžina cevi. | m1 | 0 | 1624.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.4.2 | Kompletna dobava in vgrajevanje cevi 6 x PEHD DN 200 mm, 1 x dvojček 2 x DN 50 mm in 2 x DN 50 mm (PREREZ 3-3 in 4-4); obračun količin po dejanskih izmerah. Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev. Dolžina do 58 m. Sestava:
a. | ~ PE 100 PN 16 cevi DN 200 mm (debelina stene 10,7 mm) | m1 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ PEHD cevi dvojček 2x DN 50 mm, polaganje v distančnike | m1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ PE 100 cevi DN 50 mm, polaganje v distančnike | m1 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | ~ ozemljitvena in kompenzacijska vrv Cu 120 mm² | m1 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0
e. | ~ opozorilni trak (elektrika, optika) | m1 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0
f. | ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen enostranski opaž s podpiranjem. | m2 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
g. | ~ obbetoniranje kablovoda s črpnim betonom C25/30 v AB blok velikosti 0,7 x 1,3 m. V ceni je zajeto natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. Pazljivo utrjevanje črpnega betona z vibranjem za zapolnitev celotnega oboda cevi. Izvedba betona brez zračnih žepov. Izvedba dilatacij. | m3 | 0 | 52.78 | 0 | 0 | 0 | 0
h. | Vgradnja podzemnega markerja za označitev kabelske trase. Podzemne markerje dobavi naročnik. | kos | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
i. | Čiščenje cevi. Podana je celotna dolžina cevi. | m1 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.4.3 | Kompletna dobava in vgrajevanje cevi 6 x PEHD DN 200 mm, 2 x dvojček 2 x DN 50 mm in 2 x DN 50 mm (PREREZ 5-5); obračun količin po dejanskih izmerah. Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev. Dolžina do 28 m. Sestava:
a. | ~ PE 100 PN 16 cevi DN 200 mm (debelina stene 10,7 mm) | m1 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ PEHD cevi dvojček 2x DN 50 mm, polaganje v distančnike | m1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ PE 100 cevi DN 50 mm, polaganje v distančnike | m1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | ~ ozemljitvena in kompenzacijska vrv Cu 120 mm² | m1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
e. | ~ opozorilni trak (elektrika, optika) | m1 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0
f. | ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen enostranski opaž s podpiranjem. | m2 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
g. | ~ obbetoniranje kablovoda s črpnim betonom C25/30 v AB blok velikosti 0,7 x 1,3 m. V ceni je zajeto natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. Pazljivo utrjevanje črpnega betona z vibranjem za zapolnitev celotnega oboda cevi. Izvedba betona brez zračnih žepov. Izvedba dilatacij. | m3 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0
h. | Vgradnja podzemnega markerja za označitev kabelske trase. Podzemne markerje dobavi naročnik. | kos | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
i. | Čiščenje cevi. Podana je celotna dolžina cevi. | m1 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.4.4 | Kompletna dobava in vgrajevanje cevi 6 x PEHD DN 200 mm, 1 x dvojček 2 x DN 50 mm in 2 x DN 50 mm (POVEZAVA MED JAŠKOMA KJ2 IN KJ3); obračun količin po dejanskih izmerah. Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev. Dolžina do 16 m. Sestava:
a. | ~ PE 100 PN 16 cevi DN 200 mm (debelina stene 10,7 mm) | m1 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ PEHD cevi dvojček 2x DN 50 mm, polaganje v distančnike | m1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ PE 100 cevi DN 50 mm, polaganje v distančnike | m1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | ~ ozemljitvena in kompenzacijska vrv Cu 120 mm² | m1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
e. | ~ opozorilni trak (elektrika, optika) | m1 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
f. | ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen enostranski opaž s podpiranjem. | m2 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
g. | ~ obbetoniranje kablovoda s črpnim betonom C25/30 v AB blok velikosti 0,7 x 1,3 m. V ceni je zajeto natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. Pazljivo utrjevanje črpnega betona z vibranjem za zapolnitev celotnega oboda cevi. Izvedba betona brez zračnih žepov. Izvedba dilatacij. | m3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
h. | Vgradnja podzemnega markerja za označitev kabelske trase. Podzemne markerje dobavi naročnik. | kos | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
i. | Čiščenje cevi. Podana je celotna dolžina cevi. | m1 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | PREKOP CESTE
3.9.5.3 | Rezanje asfaltnih površin deb. do 15 cm. | m1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.5.4 | Rušenje asfaltnih površin deb. do 15 cm. Površina 150 m2. (Klasifikacijska številka odpadka: 170301) (rušenje pločnika) | m3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.5.5 | Rušenje cestnih robnikov 15/25 cm v betonskem temelju. | kos | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.5.6 | Strojni in delno ročni izkop jarka globine 3,00 m, v terenu II-III kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 40 km - naklon brežine jarka do 60° delno varovanje z zagatno steno. | m3 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.5.7 | Dobava in polaganje geotekstila - politlak filca/polsta v obliki gostega enojnega poliamidnega tkanja, proizvod poljubnega proizvajalca, ki mora ustrezati parametrom: minimalna natezna trdnost 16,0/16,0 kN/m, prebojna trdnost CBR: ≥ 2500 N; npr.: artikel Polyfelt SP 230/01, natezna trdnost 17 kN/m2), položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi: položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem; v območju pohodnih in povoznih površin z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti v zunanji ureditvi. | m2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.5.8 | Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. Utrditev / komprimiranje se določa glede na obtežbo objekta (zahtevane vrednosti poda statik) - zgoščenost materiala 98 % po SPP, modul stisljivosti - utrditev zgornjega platoja do zbitosti Ev2 = 80 MPa (težnostno in vibracijsko valjanje Sestava materiala: tehnični kamen - kompakten gruščnat material - apnenci (predlagana sestava po standardu: EN 13242:2002+A1:) Sestava 1., 2.:
a. | ~ 1. grušč, granulacija spodnjega sloja 0 / 125 mm (deb. 40 cm) | m3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ 2. končna izravnalna plast, granulacija 16/32 mm (deb. 40 cm) | m3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.5.9 | Izdelava, dobava in strojno polaganje asfalta debeline 10,00 cm v sestavi: nosilna spodnja plast bitumeniziranega asfaltdrobirja AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm in izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4,00 cm. Polaganje v projektiranih padcih, z vsemi pobrizgi s pripadajočimi emulzijami. Polaganje se izvaja strojno v delno kombinirani izvedbi. | m2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.5.10 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj iz betona C20/25, XC1, Dmax=16, S3, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Polaganje v premi in krivini. (sanacija pločnika)
a. | ~ dimenzij 15/25/100 cm, krivina (polaganje proti cestišču) | m1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.5.11 | Obdelava stika novih asfaltnih površin z obstoječimi (rezanje in premaz z bitumensko emulzijo). | m1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.5.12 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm. | m1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.6.13 | Odvoz viška izkopanega materiala na stalno deponijo do 40 km. | m3 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.6.13 | Odvoz rušitev na stalno deponijo do 40 km. | m3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DRUGO
3.9.6.1 | Varovanje in izvedba križanj novih kabelskih blokov z obstoječimi komunalnimi vodi, ki potekajo nad kabelskim blokom in do 50 cm pod kabelskimi bloki. Izvedba križanj po navodilu projektanta posameznega komunalnega voda in ugotovitvi dejanskega stanja na licu mesta, z upoštevanjem odmikov in potrebnih prilagoditev trase na mestih križanj. Obračun po dejanskih količinah. | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.6.2 | Izdelava zaščite za zavarovanje kablov provizorija. Zaščita se izvede z vgradnjo 3 x PEHD fi 200 cevi in izdelavo klančine (grbine) na transportni cesti iz betona C12/15. Velikost grbine se prilagodi stanju na objektu, ocenjena velikost je 10 m x 3 m, višine 0,70 m (skupaj cca 21 m3). | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.6.3 | Vzdrževanje in odstranitev izdelane zaščite za zavarovanje kablov provizorija po zaključku del in odstranitvi provizorija. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.6.4 | Izvedba sidranja obstoječega DV portala pred odklopom kablov ~izdelava dobava in montaža sidrnih kljuk Φ 25 mm v obstoječe AB temelje v stikališču (točke sidranja se določijo na licu mesta) - dopustna vgradnja sidrnega vijaka M24 + očesna matica varovana z vzmetno podložko in varovalno matico, lepljenje sider s sidrno maso (minimalno 2 sidrišča) ~dobava in vgradnja jeklene vrvi fi18 mm (DIN 3055), skupaj z U sponami za jeklene vrvi (DIN 741), 4 kos/zanko | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.6.5 | Izdelava prebojev do 1 m2, debeline stene do 30 cm, v obstoječih kabelskih jaških. Ročna izvedba prebojev s kronskim vrtanjem ali dletenjem. | m2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.6.6 | Razna nepredvidena dela in rušenja za prehod kabelskih cevi v obstoječi objekt. Obračun po dejanskih količinah. KV delavec | ur | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ CEVNI KABELSKI RAZVODI: | [6 empty] | 0 | 0
3.1.3 | ZELENE POVRŠINE
3.1.3.1 | Dobava, dovoz in strojno razstiranje plodne zemlje za zelenico. | m3 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Planiranje in profiliranje površine platoja v terenu III. - IV. kategorije s točnostjo ± 3,00 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Na območju travnatih površin. | m2 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Brazdanje uvaljane plodne zemlje, sejanje travne mešanice skupaj z mešanico umetnega gnojila (travna mešanica in gnojilo morata biti prilagojena celinskemu alpskemu podnebju), penetriranje mešanice v globino do 3 cm z grabljanjem, uvaljanje ter močenje in negovanje do prve ozelenitve. | m2 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ZELENE POVRŠINE: | [6 empty] | 0 | 0
3.1.3 | DRUGO
3.1.3.1 | Dobava in vgradnja novih transportnih tirnic na delu transportne poti. | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Transport kablov za provizorij povezave iz Krškega. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ DRUGO: | [6 empty] | 0 | 0
SKUPAJ ZUNANJE KABELSKE POVEZAVE: | [6 empty] | 0 | 0

## 4.1
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
4.1 | ZGRADBA - GRADBENA DELA
Opomba: ponudnik mora v cenah na enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE STRANI" tega popisa in tekstualnem delu DZR dokumentacije.
Zagotoviti izvedbo vseh del v RTP območju pod napetostjo. Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezno zaščito, kar je upoštevano v ponudbenih cenah.
4.1.1 | ZEMELJSKA DELA
4.1.1.1 | Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Upoštevati naklon brežin 55°-60° oziroma varovanje izkopanih jarkov, delo med ovirami in navodila geomehanika. Obračun zemeljskih del po dejansko izvedenih količinah, na podlagi profilov posnetih pred in po izkopavanju. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Široki izkop do globine 2,0 m z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo (odvoz na trajno deponijo): ~ izkop v terenu III.-IV. ktg | m3 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.4 | Vgradnja, izvlačenje in vzdrževanje začasne zagatne stene dolžine 6 m in širine 600 mm, debelina zadnje stranice 10,0 mm, debelina stranskih stranic 9,0 mm (kot npr. Larssen 604n, tip S235) s podnjimi elementi, za varovanje gradbene jame. Montaža zagatnih sten s strojem (npr. ABI ZR28T z zabijalno garnituro MUELLER MSM 12000 T - 42 t) in vibratorskim zabijalom z regulacijo moči (npr. Mueller MS-5 HFBV3 - 1,2t). Zagatna stena mora omogočati izvedbo gradbene jame v območju, kjer je zaradi bližine parcelne meje onemogočen široki izkop. Zagatna stena je v zgornji coni razprta s stojkami min. nosilnosti 35 kN na medsebojni razdalji 2.5 m in linijskimi gredami dim. 20/22cm - kvaliteta lesa C24. Zabijanje zagatnic v III. kategoriji tal do globine 6,00 m. V ceni po m2 je upoštevana odstranitev zagatnic po izvedbi. Podana je dolžina oboda gradbene jame. Podana je površina zagatne stene. | m2 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.5 | Odvoz izkopanega materiala na: | [6 empty] | 0
a. | ~ trajno deponijo | m3 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.6 | Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. Utrditev / komprimiranje se določa glede na obtežbo objekta (zahtevane vrednosti poda statik oz. projektant) - zgoščenost materiala 98 % po SPP, modul stisljivosti Ms = 50 - 60 MPa, Ev2 = 90 - 100 MPa (težnostno in vibracijsko valjanje) Sestava materiala: tehnični kamen - kompakten gruščnat material - apnenci (predlagana sestava po standardu: EN 13242:2002+A1:2007) Sestava 1., 2. in 3.:
a. | ~ 1. granulacija spodnjega sloja 0 / 125 mm (deb. 30 - 40 cm) | m3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ 2. granulacija zgornje plasti 0/32 mm (deb. 20 - 30 cm), - delež glinene komponente “0” ne sme presegati 10 % | m3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ 3. končna izravnalna plast, granulacija 0/16 mm (deb. 10 cm) | m3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.7 | Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. Strojno zasipanje za temelji in zidovi z materialom (prodnato gruščnat material, granulacije 0/64 mm), z nakladanjem in dovozom, uvaljanje in komprimiranje v plasteh po 30 cm do predpisane trdnosti Ev2 = 80 MPa. | m3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.8 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. | m2 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.9 | Dobava in polaganje geomreže iz poliesternih niti visoke trdnosti, ki združujejo visoko trdnost z nizkim lezenjem. Geomreže zaščitene s polimernim slojem. Maks. natezna trdnost (v kN/m) po EN ISO 10319 vzdolžno 58, prečno 58; raztezek pri nominalni trdnosti (v %) po EN ISO 10319 vzdolžno 10 in prečno 10,5; velikost zanke (v mm) (+/- 5 mm) vzdolžno 20 mm, prečno 25 mm (npr. TenCate Miragrid GX, GX 55/55). Polaganje v plasteh po 30 cm. | m2 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.10 | Meritve zbitosti temeljnih tal s togo krožno obremenilno ploščo (švicarska metoda) in izdelava poročila. Meritve Evd modula po Tehnični specifikaciji za ceste TSC 06.720-2003. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.11 | Geotehnični nadzor v času izvajanja zemeljskih del in izvedbi zgornjega ustroja na platoju. | ur | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: | [6 empty] | 0 | 0
4.1.2 | BETONSKA DELA
4.1.2.1 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla. Količina je ocenjena. Vse razen podbetoniranja.
a. | ~ rebrasta armatura S 500-B do fi 12 | kg | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ rebrasta armatura S 500-B od fi 12 | kg | 12700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ armaturne mreže S 500-B | kg | 46400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.2 | Dodatek za varjenje armature (cca. 40% stikov) zaradi ozemljitve. | kg | 30120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.3 | Dobava in ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0.10 m3/m2/m; ~ podložni beton (C12/15) pod AB ploščami. | m3 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.4 | Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve (temelji). ~ beton (C30/37), stopnja izpostavljenosti XC2+XA1, zaščitni sloj betona 3 cm: AB plošča | m3 | 413.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.5 | Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka od 0.20-0.30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. ~ beton (C30/37), stopnja izpostavljenosti XC3, zaščitni sloj betona 3 cm: Betonske stene | m3 | 560.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.6 | Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka od 0.20-0.25 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Beton (C30/37) stopnja izpostavljenosti XC3, zaščitni sloj betona 3 cm: ~ AB plošče | m3 | 195.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.7 | Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka od 0.30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Beton (C30/37) stopnja izpostavljenosti XC3, zaščitni sloj betona 3 cm: ~ stebri | m3 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.8 | Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka od 0.12-0.20 m3/m27m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. ~ beton (C30/37) stopnja izpostavljenosti XC3, zaščitni sloj betona 3 cm: Stopnice s podestom. | m3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.9 | Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka od 0.12-0.20 m3/m27m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. ~ beton (C30/37) stopnja izpostavljenosti XC3, zaščitni sloj betona 3 cm: Temelji pohodne zaščitne površine kablov | m3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.10 | Dobava in namestitev montažnih betonskih plošč deb. 10cm (zaščita kablov pri izhodu iz objekta); z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. ~ beton (C30/37) stopnja izpostavljenosti XC3: | m2 | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.11 | Dobava in ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0.10 m3/m2/m; ~ podložni beton (C12/15) pod AB tlakom za objektom | m2 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.21 | Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka od 0.20-0.25 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Beton (C30/37) stopnja izpostavljenosti XC4, zaščitni sloj betona 3 cm: ~ zunanji AB tlak za objektom - metličen | m2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ BETONSKA DELA: | [6 empty] | 0 | 0
4.1.3 | ZIDARSKA DELA
OPOMBA: Vsi zidovi morajo biti sezidani popolnoma ravno in navpično. Stiki morajo biti popolnoma zaliti z malto in horizontalni stiki ne smejo biti debelejši kot 15 mm, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti. Vse ometane površine morajo biti popolnoma ravne z enakomerno površinsko obdelavo. Premični delovni odri in pomožna dela so vključeni v ceno enote izdelka.
4.1.3.1 | Zidanje opečnih sten v podaljšani malti. Zidovi iz:
a. | ~ porolit dim. 50/8/23,8 cm, tlačna trdnost 15 MPa, v apneno cementni malto 1:3:9 (ali z že polpripravljeno malto poljubnega proizvajalca z enakimi karakteristikami) z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in zaključnimi deli, V in H transporti ter napravami malt. | m3 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ opečni votlak dim. 29/19/19 cm, tlačna trdnost 15 MPa, v apneno cementni malti 1:3:9 (ali z že polpripravljeno malto poljubnega proizvajalca z enakimi karakteristikami) z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in zaključnimi deli, V in H transporti ter napravami malt. | m3 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Izdelava strojnega notranjega ometa na stene s fino cementno malto 1:2 debeline do 15 mm, površina zaribana, čiščenje zidnih površin pred pričetkom, pripravljena za slikopleskarsko obdelavo, z vsemi pomožnimi deli in transporti. Obračun površin skladno z normami in predpisi. | m2 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.3 | Obdelava betonskih stropov in stopniščnih ram z brušenjem opažnih stikov in krpanjem s fino cementno malto 1:2 debeline do 15 mm. V pritličju in nadstropju. | m2 | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.4 | Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije deb. 3,6 mm v enem sloju (npr. IZOELAST P4 plus), vključno s pripravo podlage, hladni prednamaz, varjenje trakov po celotni površini z minimalnim vodotesnim preklopom 10 cm, vsa pomožna dela in zaključki. Vključno z uporabo varilnih trakov (npr. Fragmat, Izoelast P4 plus). Lastnosti: nosilec: poliestrski filc, upogljivost pri: -15° C, odpornost proti tečenju: 100° C, pretržna sila vzdolžno / prečno: >600 N / >550 N, raztezek pri pretrgu: >35 % Trak je z ene strani zaščiten z lahko odstranljivo silikonizirano folijo z druge pa z lahko taljivo folijo. Vse v skladu s SIST EN 13969 (npr. za tip A) in s SIST 1031. ~ elastomerna-bitumenska samolepilna hidroizolacija | m2 | 412.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.5 | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije deb. 3,6 mm v enem sloju (npr. IZOELAST P4 plus), vključno z izdelavo zaokrožnic iz cementne malte med horizontalnimi in vertikalni prehodi, vključno s pripravo podlage, hladnim prednamazom, varjenjem trakov po celotni površini z minimalnim vodotesnim preklopom 10 cm, vsa pomožna dela in zaključki. Vključno z uporabo varilnih trakov (npr. Fragmat, Izoelast P4 plus). Lastnosti: nosilec: poliestrski filc, upogljivost pri: -15° C, odpornost proti tečenju: 100° C, pretržna sila vzdolžno / prečno: >600 N / >550 N, raztezek pri pretrgu: >35 % Trak je z ene strani zaščiten z lahko odstranljivo silikonizirano folijo z druge pa z lahko taljivo folijo. Vse v skladu s SIST EN 13969 (npr. za tip A) in s SIST 1031. ~ elastomerna-bitumenska hidroizolacija. | m2 | 198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.6 | Nabava, dobava in izdelava tesnilnih samonabrekajočih vodoodbojnih dilatacij z zapoznelim delovanjem na delovnih stikih pri obodnih vkopanih zidovih: v delovni stik med AB stenami, preboji inštalacij ter drugi delovni stiki po navodilih proizvajalca (na stik "sveži beton" : Proizvod poljubnega proizvajalca, kot npr. Bentorub + 20/25 mm. | m1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.7 | Nabava, dobava in vgrajevanje tesnilnega dilatacijskega traku v delovni stik temeljne plošče in armirano betonske obodne stene; položen po horizontalnih ali vertikalnih delovnih stikih s predpisanimi preklopi po navodilih izbranega proizvajalca. Pločevinasti nerjaveči trak, širine 150 mm, obdelan z obojestranskim nanosom visoko vodotesnilne lepilne bitumenske mase z ustrezno snemljivo zaščitno folijo. Proizvod poljubnega proizvajalca, kot npr. Stratho bituflex 150. | m1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.8 | Dobava in polaganje toplotne izolacije tlakov v naslednji sestavi. ~ 1 sloj PE folije ~ toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena, deb. 20 cm, tlačna trdnost 300 kPa, topl. upornost λD ≤ 0,035 W/mK, po standardu EN 13164 (npr. Fragmat XPS 300 GL). ~ elastomerna-bitumenska hidroizolacija SBS (zajeto v drugi postavki). Tla v pritličju. | m2 | 330.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.9 | Dobava in polaganje toplotne izolacije (plavajoči pod) . ~ 1 sloj PE folije ~ toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena, deb. 4 cm, topl. upornost λD ≤ 0,043 W/mK, po standardu EN 13164 (npr. Fragmat EPS SILENT T650). | m2 | 75.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.10 | Dobava in polaganje toplotne izolacije (dilatacija z obstoječim objektom) . ~ toplotna izolacija iz steklene volne, deb. 10 cm, topl. upornost λD ≤ 0,043 W/mK | m2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.11 | Posipanje še nevezanega betona s suho mešanico cementa in mivke 1:2: ~ površina zaribana (površine, ki bodo protiprašno premazane (kabelski prostor, GIS stikališče) | m2 | 275.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.12 | Izdelava mikroarmiranega estriha iz betona C16/20, mikroarmirana PP vlakna 0,95 kg/m3, (npr. FIBRILs F 120), fino zaribane površine vključno s predhodnim čiščenjem podlage, robnim trakom debeline 10mm, izdelavo dilatacij in vsemi pomožnimi deli: ~ arm. cem. estrih debeline 10 cm.
a. | ~ arm. cem. estrih debeline 10 cm. | m2 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ arm. cem. estrih debeline 12 cm. | m2 | 126.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ arm. cem. estrih debeline 13 cm. | m2 | 137.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.13 | Gradbena pomoč pri vgraditvi podbojev vrat kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom.
a. | ~ vrata velikosti do 2 m2 | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ vrata velikosti 2-4 m2 | kos | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ vrata velikosti nad 4 m2 - sekcijska vrata dim. 500 x 400 cm in rolo vrata dim. 250/385 cm. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.14 | Dobava in montaža podometnih PVC vogalnikov ob oknih in vogalih. Plastičen profil s samolepilnim PE-trakom in trajno pritrjenim steklenim predivom (npr. Röfix PVC-Vogalnik). Vključno z rezanjem in ostalimi pomožnimi deli. | kos | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.15 | Vzidava raznih samostojnih sider za ograje, stopnišča, vodila, konzolne nastavke, ipd.… , vgrajevanje z vlaganjem v opaž pred betoniranjem ali zidarska vzidava s primerno ekspanzijsko dvo ali trokomponentno lepilno malto poljubnega proizvajalca, kot na primer Hilti ali enakovredno. Lepilna masa se prilagodi podlagi: opeka, beton ali drugi gradbeni material. Montaža, katero izvajajo posamezni izvajalci obrtne stroke ni predmet te postavke.
a. | ~ ograje, ipd...: enojna sidra teže do 1,5 kg/kos | kos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ stenski ročaji, ipd...: enojna sidra teže do 1,5 kg/kos | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.16 | Strojno vrtanje in izrezovanje lukenj v AB konstrukcijah deb. do 30 cm za tehnološke odprtine. Armaturne palice v betonu do fi 12 mm. Obračun po dejanskih količinah. ~ površina do 0,30 m2 | kos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.17 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu po predhodnem dogovoru z nadzorom in z vpisom v gradbeni dnevnik. Vključeno je tudi sodelovanje pri položitvi energetskih kablov v kabelskem prostoru. Vsa zidarska dela, potrebna pri izdelavi instalacij so zajeta v instalacijskih delih.
a. | ~ NK delavec | ur | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ PK delavec | ur | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ KV delavec | ur | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | ~ VK delavec | ur | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.18 | Dobava in vzidava kamnite ploščice dim. do 50 x 50 cm z letnico, imenom objekta in investitorja, kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.19 | Dobava, izdelava in montaža talnega sifona dim. 300 x 300 x 250 mm z vsemi pomožnimi deli, izdelano po meri. Vključno z izdelavo in montažo lovilca kislin - posoda PVC iz negorljivega materiala (npr. Juvidur) brez odtoka, izdelano po meri, napolnjena do 1/3 s klorovim apnom, vključno z dobavo in vgraditvijo pokrova in rešetke iz nerjaveče pločevine, prirejene za oblogo iz granitogresa in smradno zaporo, vgrajeno v malto in z vsemi pomožnimi deli. Aku prostor. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.20 | Dobava in vgradnja PVC cevi DN 110 mm v betonskih zidovih (polaganje v opaž) za potrebe elektro povezav. Vključno s koleni, pomožnim in pritrdilnim materialom. | m1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.21 | Dobava in polaganje kabelskih PEHD cevi za zaščito telekomunikacijskih in elektroenergetskih kablov, gostota ≥ 0,945 g/cm3, indeks taline MFI 190/5 0,4 - 1,3 N/mm2, modul elastičnosti (Ebc) ≥ 800 °C, koeficient linearne toplotne razteznosti 1,3 - 2,0x10-4 K-1, koeficient toplotne prevodnosti (pri 23° C) 0,35 - 0,40 W/mK, površinska električna odpornost > 1013 Ω, spajanje cevi s tipskimi elementi, po standardu SIST EN 61386, vključno z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom (npr. Stikan, cevi iz PE - HD).
a. | ~ DN 60 mm | m1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ DN 110 mm | m1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ DN 200 mm | m1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.22 | Dobava, vgradnja in montaža tipskih uvodnic za kable s pokrovi, kompletno z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom. Obvezna potrditev predstavnika dobavitelja uvodnic po vgradnji v opaž in pred betoniranjem. Kabelski prostor 110 kV stikališča: | kos | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.23 | Dobava in montaža tipskih plastičnih elementov dim 50 x 50 x 35 cm, debelina plošče 5 cm, obtežba 5.500 kg/m2, elementi za zapolnitev praznega prostora višine 35 cm, prostor med elementi zapolnjen z betonom (npr. Daliform Group, Iglu plus H 35 cm). Vključno s pokrovi za izravnavo zgornje površine (20 kosov) za izdelavo estriha (npr. Daliform Group, Betonup). | kos | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.24 | Vgradnja podporne jeklene (nosilne) konstrukcije za montažo v betonsko ploščo z varjenimi sidri. Ta postavka se izvede v primeru, da dobavitelj GIS opreme v drugem razpisu zahteva tovrstno vgradnjo. Vgradnja 20 kosov podponih konstrrukcij. Prostor 110 kV GIS stikališča. | kg | 1225.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.25 | Zaključno čiščenje celotnega objekta pred tehničnim pregledom. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ZIDARSKA DELA: | [6 empty] | 0 | 0
4.1.4 | TESARSKA DELA
4.1.4.1 | Enostranski opaž AB temeljne plošče z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Temeljna plošča, delno stopničasta izvedba. Vidna površina: osnovna obdelava VB0. | m2 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Dvostranski opaž AB sten viš. od 3,0 m do 9,0 m. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Vidna površina: navadna obdelava VB1. | m2 | 1742.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.3 | Dvostranski opaž AB sten viš. od 3,0 m do 9,0 m. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Vidna površina: (zunanje stene 50% - navadna obdelava VB1, notranje vidne stene: 50% - posebna obdelava VB3). Kabelski prostor 110 kV stikališča in 110 kV stikališče. | m2 | 1350.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.4 | Opaž ravnih armirano betonskih plošč, viš. podpiranja od 3,0 m do 6,0 m. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Vidna površina: navadna obdelava VB1. | m2 | 385.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.5 | Opaž ravnih armirano betonskih plošč, viš. podpiranja od 3,0 m do 6,0 m. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Vidna površina: posebna obdelava VB3. Plošča nad kabelskim prostorom. | m2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.6 | Opaž ravnih armirano betonskih plošč, viš. podpiranja od 6,0 m do 9,0 m. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Vidna površina: posebna obdelava VB3. Plošča nad 110 kV stikališčem. | m2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.7 | Opaž robov armirano betonskih plošč, viš. podpiranja do 9,0 m. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Vidna površina: navadna obdelava VB1. | m2 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.8 | Opaž vseh odprtin v AB zidovih velikosti do 1 m2, obračun po dolžini vgrajenih lesenih desk in plohov širine do 30 cm. Vidna površina: navadna obdelava VB1. | m2 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.9 | Opaž vseh odprtin v AB zidovih velikosti nad 1 m2, obračun po dolžini vgrajenih lesenih desk in plohov širine do 30 cm. Vidna površina: navadna obdelava VB1. | m2 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.10 | Opaž vseh odprtin v AB zidovih velikosti do 1 m2, obračun po dolžini vgrajenih lesenih desk in plohov širine do 30 cm. Vidna površina: posebna obdelava VB3 | m2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.11 | Opaž vseh odprtin v AB zidovih velikosti nad 1 m2, obračun po dolžini vgrajenih lesenih desk in plohov širine do 30 cm. Vidna površina: posebna obdelava VB3 | m2 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.12 | Opaž vseh odprtin v AB ploščah velikosti do 1 m2, obračun po dolžini vgrajenih lesenih desk in plohov širine do 30 cm. Vidna površina: posebna obdelava VB3. Odprtine v AB plošči 110 kV stikališča. Dim. in lokacija odprtin bo določena po izboru dobavitelja teh. opreme. | m2 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.13 | Opaž ravnih pravokotnih stebrov brez zoba; opažanje, razopaženje in čiščenje. Vidna površina: posebna obdelava VB3. Opaž obsega nad 100 cm za vidno površino betona, vključno z robovi. | m2 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.14 | Opaž enoramnih stopnic (poševne rame, nastopne ploskve, stranska ploskev), podpiranje do 3,00 m. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami in s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Vidna površina: navadna obdelava VB1. Stopnice. | m2 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.15 | Opaž manjših odprtin in raznih manjših elementov z enkratno uporabo lesa, velikosti do 0,50 m2. Vidna površina: osnovna obdelava VB0. | kos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.16 | Opaž temeljev za pohodno ploščan nad kabli. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami in s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Vidna površina: navadna obdelava VB1. | m2 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ODRI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.17 | Prevoz, postavitev in odstranitev lahkih premičnih odrov, h = ≤ 6,00 m: Lahki leseni premični delovni odri na lesenih ali kovinskih kozah, višine od 2,00 do 6,00 m; A= 90,00 dni: odri za izvajanje tesarskih del in za pomoč obrtnikom in inštalaterjem. Upoštevana enkratna netto kvadratura tlorisa etaž, h ≤ 6,5 m. | m2 | 268.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.18 | Prevoz, postavitev in odstranitev premičnih odrov. Premični sestavljivi delovni odri na kolesih, alu konstrukcija in pnevmatike z blokado, demontažni in lahko sestavljivi. Višina odra od 6,00 do 8,00 m: amortizacijska doba: 90 dni. | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.19 | Prevoz, postavitev in odstranitev enostavnega cevnega fasadnega odra višine do 11,00 m z napravo podstavkov: srednje zahtevna fasada, A= 120 dni (oder za izdelavo fasade, fasadnih pasov in venca, montažo kleparskih izdelkov, žlebov, obrob, delno stavbnega pohištva ter za izdelavo finalnih opleskov.) Oder brez zaščitne ponjave z vsemi potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne delovne platoje, varnostnimi ograjami in potrebnimi sidri, fasadni oder nad terenom širine 1 m, višine med nivoji 2 m, z čiščenjem po končanju del. | m2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.20 | Prevoz, postavitev in odstranitev zaščitne ponjave. Doplačilo za napenjanje zaščitne ponjave po fasadnem odru: ponjava služi varnostnemu namenu za protiprašno zaščito, preprečuje padanje predmetov in omogoča nemoten potek dela izvajalcem; izdela se jo na zahtevo nadzora ali investitorja. | m2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.21 | Dobava in izdelava lovilnega odra po obodu fasadnega odra. Oder širine do 1,20 m, skupaj z lovilno varnostno ograjo: srednje zahtevna fasada, A= 120 dni. | m1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ TESARSKA DELA: | [6 empty] | 0 | 0
4.1.5 | FASADERSKA DELA - GRADBENI DEL
4.1.5.1 | Dobava in kompletna izdelava fasadne obloge na AB podlago vključno s pritrditvijo, lepljenjem, sidranjem in zaključnimi profili. Sestava: ~ stenska opečna obloga (npr. Vandersanden) model po izboru naročnika; lepljena s cementnim lepilom sive barve C2TE S1 (npr. Keraflex Maxi S1) ~ cementna vodotesna masa 1K (npr. Hidrostop 94) ~ lepilna malta (npr. Jubizol adhesive mortar) ~ fasadna sidra s kovinskim jedrom (npr. PSK Leskovec) ~ fasadna armirana mrežica 195g/m2 (npr. Webertherm) ~ lepilna malta (npr. Jubizol adhesive mortar) ~ ekstrudiran polistiren 10 cm, lepljen na podlago, XPS (npr. Fragmat XPS 300 NL), (CE-kodna označba: XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-WL(T)0,7-DS(70,-)WD(V)3, v skladu z SIST EN 13164), plošče lepljene in sidranje na podlago (min. 6 sider/m2). Ponujeni sistem mora imeti zaradi zagotavljanja požarne varnosti certifikat - klasifikacijo B-d0 | m2 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5.2 | Dobava in kompletna izdelava fasadne obloge na AB podlago vključno s pritrditvijo, lepljenjem, sidranjem in zaključnimi profili. Sestava (protipožarni pasovi): ~ stenska opečna obloga (npr. Vandersanden) model po izboru naročnika; lepljena s cementnim lepilom sive barve C2TE S1 (npr. Keraflex Maxi S1) ~ cementna vodotesna masa 1K (npr. Hidrostop 94) ~ lepilna malta (npr. Jubizol adhesive mortar) ~ fasadna sidra s kovinskim jedrom (npr. PSK Leskovec) ~ fasadna armirana mrežica 195g/m2 (npr. Webertherm) ~ lepilna malta (npr. Jubizol adhesive mortar) ~ kamena volna 10 cm, lepljena na podlago, (kot npr. KNAUF INSULATION FKD-N Thermal), plošče lepljene in sidranje na podlago (min. 6 sider/m2). Ponujeni sistem mora imeti zaradi zagotavljanja požarne varnosti certifikat - klasifikacijo B-d0 | m2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5.3 | Dobava in kompletna izdelava fasadne obloge na AB podlago vključno s pritrditvijo, lepljenjem, sidranjem in zaključnimi profili. Sestava (atika): ~ stenska opečna obloga (npr. Vandersanden) model po izboru naročnika; lepljena s cementnim lepilom sive barve C2TE S1 (npr. Keraflex Maxi S1) ~ cementna vodotesna masa 1K (npr. Hidrostop 94) ~ lepilna malta (npr. Jubizol adhesive mortar) ~ fasadna sidra s kovinskim jedrom (npr. PSK Leskovec) ~ fasadna armirana mrežica 195g/m2 (npr. Webertherm) ~ lepilna malta (npr. Jubizol adhesive mortar) ~ ekstrudiran polistiren 10 cm, lepljen na podlago, XPS (npr. Fragmat XPS 300 NL), (CE-kodna označba: XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-WL(T)0,7-DS(70,-)WD(V)3, v skladu z SIST EN 13164), plošče lepljene in sidranje na podlago (min. 6 sider/m2). ~ AB stena (zajeta pri betonskih delih) ~ ekstrudiran polistiren 10 cm, lepljen na podlago, XPS ~ vertikalna hidroizolacija deb. 3,6 mm v enem sloju (npr. IZOELAST P4 plus) | m2 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5.4 | Dobava in kompletna izdelava fasadne obloge (v zemlji) na AB podlago vključno s pritrditvijo, lepljenjem, sidranjem in zaključnimi profili. Razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E, v (npr. v JUBIZOL sistemu B-s1, d0) Sestava konstrukcije: ~ marmorni akrilni omet po standardu SIST EN 15824 (npr. Kulirplast) z odtenkom po izboru pooblaščenega arhitekta ~ lepilna malta (npr. Jubizol adhesive mortar) ~ fasadna armirana mrežica (npr. Jubizol mesh) ~ lepilna malta (npr. Jubizol adhesive mortar) ~ ekstrudiran polistiren 10 cm, lepljen na podlago, XPS (npr. Fragmat XPS 300 NL), (CE-kodna označba: XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-WL(T)0,7-DS(70,-)WD(V)3, v skladu z SIST EN 13164), Plošče sidrane in lepljene na podlago. ~ polimer-bitumenska hidroizolacija (npr. Izotekt, T4 plus). Trak se vgrajuje z varjenjem po celotni površini z 10 cm preklopom. Izdelek je v skladu s SIST EN 13707 spodnji sloj ali sloj pod težko zaščito. In s SIST 13969 za tip A in tip T ter s SIST 1031. ~ betonska ali opečna stena in notranja obdelava upoštevane v drugih postavkah! | m2 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5.5 | Dobava in kompletna izdelava fasadne ''L'' obrobe (špaleta) na stiku fasadne opečne obloge in okenskega okvirja iz aluminija na AB podlago vključno s pritrditvijo, sidranjem in zaključnimi profili. Debelina Al=3mm, r.š.= 23cm, prašno barvan (RAL 9001 - potrdi investitor).
a. | ~ razvita širina špalet do 25 cm | m' | 158.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ razvita širina špalet do 70 cm | m' | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5.6 | Dobava in izdelava oz. montaža dela fasade za zunanje okenske police v naslednji sestavi: ~ ekspandirni trak (npr. Jubizol expansion tape) ~ enokomponentna tesnilna masa (npr. Juboflex MS) ~ distančniki iz plute ~ elastična 2K vodotesna masa (npr. Jubizol superfix) ~ samolepilni tesnilni trak (npr. Hidrosol sealing tape) - ob polici ~ lepilna malta (npr. Jubizol adhesive mortar) ~ fasadna armirana mrežica (npr. Jubizol mesh) ~ lepilna malta (npr. Jubizol adhesive mortar) ~ topl. izolacija (zajeto v drugi postavki) ~ konzole za montažo polic, obtežba min. 50 kg / konzolo Podana je skupna širina vseh oken. | m | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5.7 | Dobava in kompletna izdelava toplotne obloge temelja (vertikalno in poševnina)na AB podlago vključno s pritrditvijo, lepljenjem, sidranjem in zaključnimi profili. Sestava konstrukcije: ~ ekstrudiran polistiren 10 cm, lepljen na podlago, XPS (npr. Fragmat XPS 300 NL), (CE-kodna označba: XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-WL(T)0,7-DS(70,-)WD(V)3, v skladu z SIST EN 13164), Plošče lepljene na podlago. | m2 | 124.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ FASADERSKA DELA - GRADBENI DEL: | [6 empty] | 0 | 0
SKUPAJ GRADBENA DELA: | [6 empty] | 0 | 0

## 4.2
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
4.2 | ZGRADBA - OBRTNIŠKA DELA
Opomba: ponudnik mora v cenah na enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE STRANI" tega popisa in tekstualnem delu DZR dokumentacije.
4.2.1 | KROVSKA DELA
OPOMBA: Dela izvajati točno po določilih in navodilih dobavitelja kritine z upoštevanjem veljavnih tehničnih predpisov in standardov. Za izvršitev krovskih in kleparskih del se uporabijo odri za fasado. Strelovodi so del popisa elektro gradbenih instalacij.
4.2.1.1 | Dobava in izvedba ravne streha, vključno z izdelavo mulde, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Vključno z vsemi pritrdilnim in pomožnim materialom. Sestava:
a. | ~ prane betonske plošče (dim 40/40cm, deb. 3,8cm, teža 13,5 kg/kos, odporne na zmrzal in soljenje) na distančnikih (kot Buzon h=3cm) | m2 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ FPO hidroizolacija (npr. SIKA). Trak se vgrajuje z varjenjem po celotni površini z 10 cm preklopom. | m2 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ toplotna izolacija EPS (kot Fragmat EPS 120) d=20cm | m2 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | ~ toplotna izolacija v naklonu EPS (kot Fragmat EPS naklonske plošče v naklonu 1,5%) d=2-15cm | m2 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Dobava in montaža ALU prašno barvane zaključne obrobe atike r.š. do 100 cm, debeline 0,55 mm, skupaj z nosilci zaključne plčevine (montirani na 1m). Vključno z vsemi pritrdilnim in pomožnim materialom. | m1 | 89.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.3 | Dobava in montaža pocinkane prašno barvane odkapne pločevine. Kompletna izvedba preboj atike in vgradnja RF cevi kot varnostni preliv, preboj kasneje ustrezno tesniti, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.4 | Kompletna izvedba preboja atike in vgradnja sifona za odvodnjavanje strehe, preboj kasneje ustrezno tesniti, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.5 | Dobava in montaža ALU prašno barvane zaključne obrobe na stiku (streha) novega in starega objekta atike r.š. do 70 cm, debeline 0,55 mm, skupaj z nosilci zaključne pločevine (montirani na 1m). Vključno z vsemi pritrdilnim in pomožnim materialom. | m1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.6 | Dobava in montaža ALU prašno barvane zaključne obrobe na stiku novega in starega objekta atike (obdelava dilatacije) r.š. do 15 cm, debeline 0,55 mm, skupaj z nosilci zaključne pločevine (montirani na 1m). Vključno z vsemi pritrdilnim in pomožnim materialom. | m1 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ KROVSKA DELA: | [6 empty] | 0 | 0
4.2.2 | KLEPARSKA DELA
OPOMBA: Dobava in montaža kleparskih elementov. Kleparski elementi so izdelani iz jeklene pločevine 0,6 mm (275 g/m2 cinka v skladu z EN 10142 in EN 10147), ki je prašno obarvana - gladka, sijaj. V ceni elementov je vključen pritrdilni in tesnilni material. Nevidna notranja stran pločevine je zaščitena z lakom debeline 5 µm in je v RAL barvi. Vsa kleparska dela mora predhodno potrditi naročnik.
4.2.2.1 | Dobava, izvedba in vgradnja kleparskih elementov za odvodnjavanje s streh: kotliček prehoda preko atike, žleb zunanji, izlivni priključek, izlivna cev, nerjavni nosilec izlivne cevi, kompletno z montažo konzolnih objemk in kolen. Vključno z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom, prenosi in transportom. V naslednji sestavi:
a. | ~ Žlebni kotliček za odtočne cevi fi 150 mm iz pocinkane prašno barvane pločevine, deb. 0,55 mm. | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ Vertikalna odtočna cev DN 150 mm iz pocinkane prašno barvane pločevine, deb. 0,55 mm. | m1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ Število izlivnih priključkov v peskolove. | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Dobava, izdelava in vgradnja rebraste pločevine r.š. 70 cm, dolžine 250 cm deb. 3 mm, vključno z izdelavo odkapnega zaključka, višina stranskih zavihkov 10 cm, po standardu EN 573 in EN 1386. R 10 ocena skupine protidrsne odpornosti. V skladu s certifikatoma EN 573 in EN 1386. Vključno z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom. Zunanji prag rolo vrat delavnice. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.3 | Dobava, izdelava in vgradnja pocinkane kovinske podkonstrukcije iz jeklenih profilov 50/50/5 mm, skupne dolžine 400 cm, širine 10 cm) (1x vzdolžen in 10x prečni profil, privarjeni na jekl. plošče dim. 80/80/10 mm (10 kosov), privijačeno v betonsko konstrukcijo, skrito pod rebrasto pločevino in v toplotno izolacijo. Vključno z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom. Zunanji prag rolo vrat 110 kV stikališča. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.4 | Dobava, izdelava in vgradnja pocinkane kovinske podkonstrukcije iz jeklenih profilov 50/50/5 mm, skupne dolžine 160 cm, širine 10 cm) (1x vzdolžen in 5x prečni profil, privarjeni na jekl. plošče dim. 80/80/10 mm (5 kosov), privijačeno v betonsko konstrukcijo, skrito pod rebrasto pločevino in v toplotno izolacijo. Vključno z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom. Zunanji prag vrat za vnos opreme. | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.5 | Dobava in montaža ALU prašno barvane zaključne obrobe pri zaključku fasadne opeke r.š. do 30 cm, debeline 0,55 mm. Vključno z vsemi pritrdilnim in pomožnim materialom. | m1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ KLEPARSKA DELA: | [6 empty] | 0 | 0
4.2.3 | STAVBNO POHIŠTVO
VRATA
OPOMBA: V tem popisu so zajete zunanje in notranje rešetke, ki so vgrajene skupaj z vrati ali okni. Vse ostale rešetke so zajete v načrtu s področja strojništva.
Vse mere pred izvedbo vrat kontrolirati na objektu in izvedbo prilagoditi dejanskemu stanju!
Izdelava, dobava in montaža vrat po spodnjem opisu: Vsi kovinski podboji in ALU vratna krila so prašno barvana - gladka, sijaj. Vsi podboji so kovinski in objemni za širino zidu do 30 cm. Vsa vrata so vgrajena na ometano površino. Vsa kovinska vrata so ozemljena! Vsa ALU vrata so opremljena s sistemsko ključavnico in s sistemskim ključem. Pri izdelavi ključavnic in ključev upoštevati kodno kartico, ki jo posreduje naročnik. Kljuka iz brušene nerjaveče kovine (inox), ključavnica iz brušene nerjaveče kovine ter z inox rozeto/dvodelna kljuka. Vratno krilo je opremljeno s samozapiralom z eloksiranim mehanizmom za odpiranje, tremi 3D nasadili in zaustavljalci na vratnih krilih. Vrata se vgrajujejo v AB in opečni zid. Dimenzije in število predhodno obvezno preveriti!
~ Steklene zunanje površine: Upoštevati dodatno varnostno zasteklitev z varnostnim steklom P4A SIST EN 356, tgi distančnik. Specifične toplotne izgube na distančniku Ψ = 0,045 W/mK. Na obeh straneh lepljena stekla vgraditi varnostno PVb folijo. Barva stekla - transparentno; posamezni sloji morajo imeti pravilno nanešen z zunanji nizkoemisijskim nanos (Low-e), med distančniki mora biti ustrezno sušilno sredstvo.
Vrata s kontrolo pristopa morajo biti opremljena z: ~ hidravličnim avtomatskim samozapiralom ~ notranjo ključavnico z vzvodom ~ bunko na strani, kjer je čitalno mesto ~ prenosnikom toka (za ključavnico / prijemnik) na dvokrilnih vratih ~ naletno kljuko v primeru požara
4.2.3.1 | ZUNANJA ALU VRATA
OPOMBA: Vsa zunanja vrata morajo imeti prekinjen toplotni most in ustrezno toplotno izolativnost Ud=1,2 W/m2K. Zunanja vrata izdelana iz ojačanih ALU profilov brez toplotnih mostov in polnim alu izolacijskim vratnim krilom. Vratno krilo je opremljeno s samozapiralom z eloksiranim mehanizmom za odpiranje, tremi 3D nasadili in zaustavljalci na vratnih krilih. Vsa zunanja vrata se montirajo po principu RAL montaž. Stiki s konstrukcijo so tesnjeni z ekspanzijskimi trakovi.
a. | ~ Vrata V1, dvokrilna asimetrična zunanja ALU vrata - obe krili zastekljeni (troslojna zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K, TGI črn) - zid. odprtina: 140/245 cm - aktivno krilo 100cm - montaža: suha montaža v betonski steno d=20cm Oprema: glej skupni opis. Pasivno krilo je opremljeno s spodnjim in zgornjim zapahom. Vrata so opremljena z električno ključavnico s sistemom kontrole pristopa in z naletno kljuko z deblokado ključavnice. Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ Vrata V2, dvokrilna asimetrična zunanja ALU vrata s polnimi krili. - zid. odprtina: 140/210 cm - aktivno krilo 100cm - montaža: suha montaža v betonski steno d=30cm Oprema: glej skupni opis. Pasivno krilo je opremljeno s spodnjim in zgornjim zapahom. Vrata so opremljena z električno ključavnico s sistemom kontrole pristopa in z naletno kljuko z deblokado ključavnice. Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ Vrata V4, dvokrilna simetrična zunanja ALU vrata z delno zasteklitvijo kril (troslojna zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K, TGI črn) - zid. odprtina: 160/275 cm - montaža: suha montaža v betonski steno d=30cm Opomba: Vrata z vgrajenim varnostnim steklom in sicer: varnostno steklo v zg. delu vrat, dim. 50/90 cm v vsakem krilu Oprema: glej skupni opis. Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZUNANJA DVIŽNA VRATA
d. | Paneli so izdelani iz sendvič zunanje in notranje pocinkane in lakirane pločevine debeline 0,55 mm ter poliuretanske izolacije v skupni debelini 40 mm. Tesnenje s tesnili ob strani, spodaj ter na vrhu. Izdelana skladno s EN13241-1.
e. | ~ Vrata V3, navojna (rolo) zunanja vrata - zid. odprtina: 250/385 cm - odpiranje navpično Opomba: ALU navojna vrata, lamele iz pocinkane pločevine, polnjene s 40 mm poliuretansko peno (npr. HÖRMANN RollMatic), skladno s standardom EN 12604, vklop z vgrajenim stikalom za dvig, odpiranje v sili z verigo, lovilna naprava, v zidu vgrajen zunanji senzor za odpiranje, možnost ročnega odpiranja, izdelava horizontalni in vertikalnih pripir proti vdoru dežja in vetra (naležna guma). Vključno z elektro pogonom, senzor za oviro med vrati, hitrost odpiranja 0,3 m/s, tesnilno gumo, protikondenčni podboj oz. okvir, število daljincev (3x), eloksirana spodnja lamela s tesnilno gumo proti RF pragu, obdelava notranjih špalet z alu pločevino d = 2mm, barvano RAL 9006, prašno barvane lamele, usklajene z RAL oken. Notranji prag h=2 cm. Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
f. | ~ Vrata V5, sekcijska avtomatska vrata - zid. odprtina: 500/400 cm - odpiranje navpično - varovalo pred dvigovanjem Opomba: ALU sekcijska vrata, lamele iz pocinkane pločevine, polnjene s 40 mm poliuretansko peno (npr. HÖRMANN LPU 40-M), skladno s standardom EN 12604, dvigovanje vrat pod strop, nasadni pogon, krmiljenje v ohišju, vklop z vgrajenim stikalom za dvig, odpiranje v sili z verigo, lovilna naprava, v zidu vgrajen zunanji senzor za odpiranje, možnost ročnega odpiranja, izdelava horizontalni in vertikalnih pripir proti vdoru dežja in vetra (naležna guma). Vključno z elektro pogonom, senzor za oviro med vrati, hitrost odpiranja 0,3 m/s, tesnilno gumo, protikondenčni podboj oz. okvir, število daljincev (3x), eloksirana spodnja lamela s tesnilno gumo proti RF pragu, obdelava notranjih špalet z alu pločevino d = 2mm, barvano RAL 9006, prašno barvane lamele, usklajene z RAL oken. Notranji prag h=2 cm. Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.2 | NOTRANJA VRATA
4.2.3.3 | POŽARNA VRATA
POŽARNA VRATA ~ Požarna odpornost vrat EI30-C ~ krilo: 80 mm termo ločeni profili s 70 mm polnilom, polnilo iz mineralne volne, vroče prašno barvano ~ podboj: alu, vroče prašno barvan, ravno rezan z vratnim krilom ~ vsi podboji so jekleni in objemni za širino zidu do 30 cm. Vsa vrata so vgrajena na ometano površino (AB zid). ~ notranja ALU vrata so opremljena s cilindrično ključavnico, enotočkovno zaklepanje. Vrata s sistemsko ključavnico in s sistemskim ključem. Pri izdelavi ključavnic in ključev upoštevati kodno kartico, ki jo posreduje naročnik. ~ kljuka iz brušene nerjaveče kovine (inox), ključavnica iz brušene nerjaveče kovine ter z inox rozeto/dvodelna kljuka. Vrata s samozapiralom s tračnico, s talnimi ali stenskimi zaustavljalci. Vrata imajo dvokratna tridelna nasadila.
Dvokrilna vrata imajo pri neaktivnem (pasivnem) krilu mehanizem z zgornjim in spodnjim zapahom. Vsi jekleni podboji so prašno barvani - gladka, sijaj. Vsi jekleni podboji so ozemljeni. ~ Upoštevati zahteve po požarno varni vgradnji požarnih vrat ~ Varnostna zasteklitev z varnostnim steklom P4A SIST EN 356, tgi distančnik. Na obeh straneh lepljena stekla vgraditi varnostno PVb folijo. Izvedba okna s požarnim tesnenjem EI60 min. Upoštevati opise in opombe v shemah! Dimenzije in število predhodno obvezno preveriti!
a. | ~ Vrata V6, protipožarna (EI30-C), enokrilna vrata iz jeklene pločevine, - zid. odprtina: 110/210 cm - nadsvetloba: / - montaža: v betonski steno d=20cm Oprema: glej skupni opis. Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ Vrata V7, protipožarna (EI30-C), dvokrilna asimetrična vrata iz jeklene pločevine, - zid. odprtina: 130/245 cm - aktivno krilo: 100 cm - nadsvetloba: / - montaža: v betonski steno d=20cm Oprema: glej skupni opis. Opomba: Vrata so opremljena z električno ključavnico s sistemom kontrole pristopa in z naletno kljuko z deblokado ključavnice. Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ Vrata V8, protipožarna (EI30-C), enokrilna vrata iz jeklene pločevine, - zid. odprtina: 100/210 cm - nadsvetloba: / - montaža: v betonski steno d=20cm Oprema: glej skupni opis. Opomba: Vrata so opremljena z električno ključavnico s sistemom kontrole pristopa in z naletno kljuko z deblokado ključavnice. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | ~ Vrata V9, protipožarna (EI30-C), dvokrilna simetrična vrata iz jeklene pločevine, - zid. odprtina: 116/210 cm - nadsvetloba: / - montaža: v betonski steno d=20cm Oprema: glej skupni opis. Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
e. | ~ Vrata V10, protipožarna (EI30-C), dvokrilna asimetrična vrata iz jeklene pločevine, - zid. odprtina: 150/245 cm - aktivno krilo: 100 cm - nadsvetloba: / - montaža: v betonski steno d=20cm Oprema: glej skupni opis. Opomba: Vrata so opremljena z električno ključavnico s sistemom kontrole pristopa in z naletno kljuko z deblokado ključavnice. Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
f. | ~ Vrata V11, protipožarna (EI30-C), enokrilna vrata iz jeklene pločevine, - zid. odprtina: 100/210 cm - nadsvetloba: / - montaža: v betonski steno d=20cm Oprema: glej skupni opis. Opomba: Vrata so opremljena z električno ključavnico s sistemom kontrole pristopa in z naletno kljuko z deblokado ključavnice. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
g. | ~ Vrata V12, protipožarna (EI30-C), enokrilna vrata iz jeklene pločevine, - zid. odprtina: 70/210 cm - nadsvetloba: / - montaža: v betonski steno d=20cm Oprema: glej skupni opis. Opomba: Vrata so opremljena z električno ključavnico s sistemom kontrole pristopa in z naletno kljuko z deblokado ključavnice. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
h. | ~ Vrata V13, protipožarna (EI30-C), dvokrilna asimetrična vrata iz jeklene pločevine, zid. odprtina: 120/245 cm - aktivno krilo: 90 cm - nadsvetloba: / - montaža: suha montaža: 1× v betonski steno d=20cm, 1× v opečno steno d=20cm Oprema: glej skupni opis. Opomba: Vrata so opremljena z električno ključavnico s sistemom kontrole pristopa in z naletno kljuko z deblokado ključavnice. Vrata v komandnem prostoru (1.05), 1.N. Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
i. | ~ Vrata V14, protipožarna (EI30-C), enokrilna iz jeklene pločevine, - zid. odprtina: 100/245 cm - nadsvetloba: / - montaža: suha montaža v betonski steno d=20cm Oprema: glej skupni opis. Opomba: Vrata so opremljena z električno ključavnico s sistemom kontrole pristopa in z naletno kljuko z deblokado ključavnice. Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
j. | ~ Vrata V17, protipožarna (EI30-C), dvokrilna asimetrična vrata iz jeklene pločevine, zid. odprtina: 120/245 cm - aktivno krilo: 90 cm - nadsvetloba: / - montaža: suha montaža: 1× v betonski steno d=30cm Oprema: glej skupni opis. Opomba: Vrata so opremljena z električno ključavnico s sistemom kontrole pristopa in z naletno kljuko z deblokado ključavnice. Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.4 | OKNA
OPOMBA: Vse mere pred izvedbo oken kontrolirati na objektu in izvedbo prilagoditi dejanskemu stanju!
Izdelava, dobava in montaža visokokakovostnih lesenih oken z zunanjimi prekrivnimi maskami iz ALU (prašno obarvano - gladko, sijaj) in z okovjem, z izdelanim kondenčnim žlebom in z odtokom, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter finalno obdelavo. Izdelava po detajlih proizvajalca in po shemah. Vgradnja po sistemu RAL (tesnilna pena (npr. 3foam) med okenskim okvirjem in zidom ter tesnilni profili na vsaki strani (npr. T-fal) med okenskim okvirjem in ometom. Okna s kombiniranim odpiranjem in zunanjimi odkapnimi policami, zasteklitev z izolacijskim steklom, toplotna prehodnost okna Uw=0,8 W/m2K in stekla Ug = 0,5 W/m2K, z odkapni profilom na okenskem krilu in na spodnjem delu okenskega okvirja (kot npr. NAGODE, Protect 5). Okna montirati po principu RAL montaže na kovinske slepe podboje. Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. Stiki s konstrukcijo so tesnjeni z ekspanzijskimi trakovi. Vse kljuke so v enaki barvi kot okenski okvirji.
~ profil: smreka IV 78 mm, štirislojno lepljeno, brez dolžinskih spojev (npr. NAGODE, nadstandard 78 mm) ~ barva: 4-sistemska zaščita: utrjevalec, temeljni premaz, vmesni premaz, končna debelo slojna lazura ~ steklo: 4e-18-4-18-4e, Ug = 0,5 W/m2K, TGI črn, 33dB, troslojna zasteklitev s toplim robom ~ okovje: GU za os 13mm - brez pokrivnih kapic za profilni sistem (npr. Alemarch) ~ silikon: transparent ~ odkapnik: ALU odkapni profil BREZ tesnila (1x na krilu, 1 x na okvirju) za profilni sistem (npr. Alemarch 78/110) ~ tesnjenje: dvojno (npr. Qlon) ~ kljuka: ALU kljuka za okno z vgrajeno varnostjo (npr. Brest pololiva "Secustik").
a. | O1 - trodelno leseno okno - dimenzija: 270/285 cm (zidarska mera) - okno je deljeno na 6 delov - odpiranje: zgornja tretjina ventus, ostalo fiksno - vgradnja: AB stena - okvirji: les, alu maska - zasteklitev: izolacijsko steklo - okovje / kljuke: alu tipske, kljuka s ključavnico po SIST EN 179 - senčenje: / - okenske police: (glej kamnoseška dela in 4.2.4.6.) - požarna odpornost: / - odpiranje: na elektromotorni pogon, upravljanje s stikalom | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | O2 - enokrilno leseno okno - dimenzija: 110/150 cm (zidarska mera) - odpiranje: kombinirano - vgradnja: AB stena - okvirji: les, alu maska - zasteklitev: izolacijsko steklo - okovje / kljuke: alu tipske, kljuka s ključavnico po SIST EN 179 - senčenje:/ - okenske police: (glej kamnoseška dela in 4.2.4.6.) - požarna odpornost: / - odpiranje: ročno | kos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | O3 - dvokrilno leseno okno - dimenzija: 170/80 cm (zidarska mera) - odpiranje: kombinirano - vgradnja: AB stena - okvirji: les, alu maska - zasteklitev: izolacijsko steklo - okovje / kljuke: alu tipske, kljuka s ključavnico po SIST EN 179 - senčenje:/ - okenske police: (glej kamnoseška dela in 4.2.4.6.) - požarna odpornost: / - odpiranje: ročno | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | O4 - dvokrilno leseno okno - dimenzija: 120/80 cm (zidarska mera) - odpiranje: kombinirano - vgradnja: AB stena - okvirji: les, alu maska - zasteklitev: izolacijsko steklo - okovje / kljuke: alu tipske, kljuka s ključavnico po SIST EN 179 - senčenje:/ - okenske police: (glej kamnoseška dela in 4.2.4.6.) - požarna odpornost: / - odpiranje: ročno | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
e. | O5 - dvokrilno leseno okno - dimenzija: 260/80 cm (zidarska mera) - odpiranje: kombinirano - vgradnja: AB stena - okvirji: les, alu maska - zasteklitev: izolacijsko steklo - okovje / kljuke: alu tipske, kljuka s ključavnico po SIST EN 179 - senčenje:/ - okenske police: (glej kamnoseška dela in 4.2.4.6.) - požarna odpornost: / - odpiranje: ročno | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
f. | O6 - enokrilno leseno okno - dimenzija: 120/150 cm (zidarska mera) - odpiranje: kombinirano - vgradnja: AB stena - okvirji: les, alu maska - zasteklitev: izolacijsko steklo - okovje / kljuke: alu tipske, kljuka s ključavnico po SIST EN 179 - senčenje:/ - okenske police: (glej kamnoseška dela in 4.2.4.6.) - požarna odpornost: / - odpiranje: ročno | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
g. | O7 - enokrilno leseno okno - dimenzija: 120/200 cm (zidarska mera) - okno je deljeno po vertikali - odpiranje: zgornji del (140cm) fiksen, spodaj kombinirano - vgradnja: AB stena - okvirji: les, alu maska - zasteklitev: izolacijsko steklo - okovje / kljuke: alu tipske, kljuka s ključavnico po SIST EN 179 - senčenje:/ - okenske police: (glej kamnoseška dela) - požarna odpornost: / - odpiranje: ročno | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
h. | O8 - trodelno leseno okno - dimenzija: 300/150 cm (zidarska mera) - odpiranje: kombinirano, vsa krila - vgradnja: AB stena - okvirji: les, alu maska - zasteklitev: izolacijsko steklo - okovje / kljuke: alu tipske, kljuka s ključavnico po SIST EN 179 - senčenje: / - okenske police: (glej kamnoseška dela in 4.2.4.6.) - požarna odpornost: / - odpiranje: ročno | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
i. | O9 - enokrilno leseno okno - dimenzija: 70/70 cm (zidarska mera) - odpiranje: kombinirano - vgradnja: AB stena - okvirji: les, alu maska - zasteklitev: izolacijsko steklo - okovje / kljuke: alu tipske, kljuka s ključavnico po SIST EN 179 - senčenje:/ - okenske police: (glej kamnoseška dela in 4.2.4.6.) - požarna odpornost: / - odpiranje: ročno | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.5 | POŽARNO OKNO (glej sheme oken)
OPOMBA: Dobava in montaža požarnega notranjega aluminijastega okna (kot npr. SCHÜCO AWS 75 EI60) z jeklenimi profili (npr. Jansen) po standardu EN 1364 / 1634 s 75 mm osnovne globine podboja in 85 mm globine krila, z večprekatnim sredinskim tesnilom in poglobljenimi steklitvenimi tesnili, ki preprečujejo kroženje zraka iz hladne na toplo površino profila. V področju prekinjenega toplotnega mosta je vstavljen dodatni izolativni material. Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi elementi, ki z svojo labirintno strukturo omogočajo kontrolirano razporeditev lepila. Spoji so na stikih opremljeni še s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom.
Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elastičnim tesnilnim materialom v področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike. Da se zagotovi nemoteno prezračevanje osnovnega utora profila, je potrebno uporabiti posebne sistemske podložke. Zaključki na gradbeni element morajo biti znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni. Koeficient toplotne prevodnosti profilov "Uf" je do 1,3 W/m2K DIN EN ISO 10077 - 1 (odvisno od širine profilov). Koeficient toplotne prevodnosti okna "Uw" je do 0,9 W/m2K DIN EN ISO 10077 - 1 (odvisno od širine profilov in zasteklitve).
Varnostna zasteklitev z varnostnim steklom P4A SIST EN 356, tgi distančnik. Na obeh straneh lepljena stekla vgraditi varnostno PVb folijo. Izvedba okna s požarnim tesnenjem EI60 min. Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo.
a. | O10 - fiksno aluminijasto požarno okno - dimenzija: 150/150 cm (zidarska mera) - odpiranje: fiksno - vgradnja: AB stena - okvirji: / - zasteklitev: požarno steklo EI60 min - okovje / , kljuke: / - senčenje: (glej alu dela) - okenske police: (glej kamnoseška dela), na strani stikališča ni police. - požarna odpornost: EI60 min - montaža: okno montirano na zunanjem robu špalet - v prostoru stikališča brez okenske police | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.6 | ŽALUZIJE
OPOMBA: Dobava in montaža zunanjih ALU žaluzij na vodilih; površine so vroče prašno barvane, podometna omarica, podometna maska, širina lamel 90 mm, srebrna barva RAL 9006 (npr. Krater Z 90, V < 1,8 m R1-010), skrita omarica 200 mm, bočno zaprta, upravljanje zu elektropogonom, senčilo krmilimo prek stikala. Vključno z izdelavo večplastne folije (npr. Actis Triso Super 10+, med omarico in zidom). Z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom:
a. | ~ dim. 100 x 150 cm, elektromotorni pogon (za okno O2) | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ dim. 300 x 150 cm, elektromotorni pogon (za okno O8) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.7 | KOMARNIKI
OPOMBA: Dobava in vgradnja zunanjih fiksnih snemljivih komarnikov. Mreža fiberglas UV stabilna, okvir bež barve (enako kot okna) z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom:
a. | ~ dim. 100 x 150 cm, (za okno O2) | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ dim. 120 x 150 cm, (za okno O6) | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ dim. 300 x 150 cm, (za okno O8) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO: | [6 empty] | 0 | 0
4.2.4 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
OPOMBA: Vsi ključavničarski izdelki morajo biti zaščiteni proti koroziji vsaj z enim temeljnim premazom. Izdelki z mersko enoto kg, se obračunajo po dejanski teži.
4.2.4.1 | Izdelava, dobava in montaža notranje inox stopniščne ograje. Kompletno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom.
a. | ~ notranja stopniščna ograja, vsi deli ograje inox, vse površine matirane, ograja višine 100 cm, stebrički inox mat fi 40 mm, privarjeni na ploščo 100x100x10 mm, privijačena v stransko ploskev stopniščne rame, ročaji - cevi fi 45 mm, pod ročajem 5x horizontalne vmesne palice fi 10 mm, na medsebojni razdalji 12 cm. Vključno z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom.
Ravne ograje:
a1. | ~ ograja dim. 130 x 100 cm, na 3 stebričkih. | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poševne ograje:
a2. | ~ ograja l= 330, na 4 stebričkih. | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ stopniščni ročaj inox fi 45 mm ob stopnišču, površina matirana, ročaji na koncih zakrivljeni. Ročaj montirani na konzole. Konzole iz ukrivljene palice fi 30 mm, privajene na ploščici fi 80 mm deb. 8 mm, obdelava površine mat, 3x privijačeno v AB zid. Vključno z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom. Ročaji na stopnišču.
b1. | ~ ročaj dim. 440 cm, na 4 konzolah. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ demontažni inox ročaji fi 50 mm, površina matirana, inox 2x horizontalna cev, vključno z nasadilnimi konzolami (4x), dim. 210 x 40/40 mm z vodilom (2x privarjena ploščica 100/60/5 mm), z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom. Konzole po višini na medsebojni razdalji 30 cm. Dolžina ograje do 2,0 m. | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | ~ demontažni inox ročaji fi 50 mm, površina matirana, inox 2x horizontalna cev, vključno z nasadilnimi konzolami (4x) dim. 210 x 40/40 mm z vodilom (2x privarjena ploščica 100/60/5 mm), z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom. Konzole po višini na medsebojni razdalji 30 cm. Dolžina ograje do 5 m. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.2 | Izdelava in dobava raznih drobnih ključavničarskih izdelkov. Obračun po dejanski teži. | kg | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.3 | Izdelava, dobava in montaža zunanje inox ograje (zaščita pred padcem na strehi). Kompletno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom.
| ~ zunanja ograja, vsi deli ograje inox, vse površine matirane, ograja višine 100 cm, stebrički inox mat fi 40 mm, privarjeni na ploščo 100x100x10 mm, privijačena v stransko ploskev atike, ročaji - cevi fi 45 mm. Vključno z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom. | m1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.4 | Izdelava, dobava in montaža zunanjih stopnic za dostop na streho. Kompletno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom.
| ~ zunanje stopnice, vključno z ograjo, material FeZn, dolžina stranskih nosilcev nastopnih ploskev 2×550cm, 1 nastopnih ploskev iz stopniščne rešetke 80 × 28cm (kot Benko Tehna), 1 podest iz stopniščne rešetke 80 × 125cm (kot Benko Tehna), ograja višine 90 cm, kvadratni stebrički 40/40 mm, privarjeni na ploščo nosilec, ročaji - kvadratna cev cevi 40 mm. Vključno z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom. Točne mere pridobiti po izgradnji novega objekta! | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.5 | Izdelava, dobava in montaža droga za GPS anteno, inox cev Ø 75 mm, kompletno z vsem pritrdilnim materialom za pritrditev na fasado. Antena poteka od dvojnega poda v kom. prostoru. | m1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.6 | Dobava in vgradnja zunanjih ALU okenskih polic, prašno barvanena (RAL 9001 - potrdi investitor). deb. 3 mm, z odkapnim robom spodaj in s stranskima zavihkoma zgoraj levo in desno ob fasadi za preprečitev zamakanja. Širina polic do 20 cm oz. 4 cm od roba fasade. Podana je skupna dolžina vseh polic.
| ~ police za okno O1 - dim. police 270 x 19 cm | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ~ police za okno O2 - dim. police 100 x 19 cm | kos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ~ police za okno O3 - dim. police 170 x 19 cm | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ~ police za okno O4 - dim. police 120 x 19 cm | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ~ police za okno O5 - dim. police 260 x 19 cm | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ~ police za okno O6 - dim. police 120 x 19 cm | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ~ police za okno O7 - dim. police 120 x 19 cm | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ~ police za okno O8 - dim. police 300 x 19 cm | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ~ police za okno O9 - dim. police 70 x 19 cm | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA: | [6 empty] | 0 | 0
4.2.5 | SUHOMONTAŽNA DELA
4.2.5.1 | Dobava in montaža spuščenega stropa iz mineralnih plošč, s tipsko kovinsko podkonstrukcijo. Strop na višini do 330 cm (npr. Armstrong, tip stropa Sahara 60/60/1,5 cm, podkonstrukcija z robnim detajlom Board), višina obešanja do 150 cm. Z robnim detajlom (npr. Armstrong, Board sistem) in sistemsko podkonstrukcijo (npr. Prelude 24). Strop v DEA prostoru, sanitarije v pritličju in celotno nadstropje komandnega dela. | m2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5.2 | Dobava in montaža enostranske obloge po sistemu mavčno-kartonskih plošč na kovinski podkonstrukciji. Obloga iz mavčno-kartonskih plošč 1 × 12,5 mm, enosjna podkonstrukcija. Zapiranje čela pri stopnicah na hodniku (Armostrng strop ter dvojni pod) | m2 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5.3 | Kitanje, bandažiranje in brušenje mavčno-kartonskih plošč ter medsebojnih stikov kot stikov z drugo konstrukcijo. | m2 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ SUHOMONTAŽNA DELA: | [6 empty] | 0 | 0
4.2.6 | KAMNOSEŠKA DELA
4.2.6.1 | Dobava in vgradnja notranjih kamnitih okenskih polic iz poliranega granita (npr. Bianco Sardo) deb. 2 cm, z zaobljenim robom. Širina polic do 30 cm oz. 4 cm od roba notr. stene, po širini 2-3 cm v zidu. Police ob oknih in JZR rešetkah. Podana je skupna dolžina vseh polic.
| ~ police za okno O1 - dim. police 270 x 25 cm | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ~ police za okno O2 - dim. police 100 x 25 cm | kos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ~ police za okno O3 - dim. police 170 x 25 cm | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ~ police za okno O4 - dim. police 120 x 25 cm | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ~ police za okno O5 - dim. police 260 x 25 cm | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ~ police za okno O6 - dim. police 120 x 25 cm | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ~ police za okno O7 - dim. police 120 x 25 cm | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ~ police za okno O8 - dim. police 300 x 25 cm | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ~ police za okno O9 - dim. police 70 x 25 cm | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ~ police za okno O10 - dim. police 150 x 15 cm | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6.2 | Dobava in vgradnja žganega tonalita deb. 3 cm, z odkapnim robom, v lepilu na betonsko podlago ali predhodno pripravljeno izravnano površino. Vključno z izdelavo obrobe viš. 10 cm. Pozor: zunanje obloge se lepijo z zmrzlinsko odpornim lepilom! Tlak pred glavnim vhodom. | m2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ KAMNOSEŠKA DELA: | [6 empty] | 0 | 0
4.2.7 | KERAMIČARSKA DELA
4.2.7.1 | Dobava in polaganje granitogres ploščic skupaj s stroškom za lepilo, fugirno maso in ostali pomožni material (orodje, distančniki, amortizacija…), kot sledi: čiščenje površine, brušenje in sesanje, nanos primer emulzije, lepljenje keramične obloge z dvokomponentnim, visoko zmogljivim lepilom (čela) in cementno podlogo (tlak), pranje, čiščenje in fugiranje keramike z visoko zmogljivo, cementno odporno fugirno maso z modificiranimi polimeri za fuge širine do 8 mm v izbrani barvi z dodatki za vodoodbojnost (DropEffect®). Granitogres ploščice s protizdrsno strukturo R10.
a. | ~ obloga tal, dim. 60 x 60 cm iz granitogresa (npr. Floor Gres, Industrial, Chromtech/1.0) | m2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ stenske obrobe iz tipskih fazonskih elementov, viš. 7 cm (npr. Floor Gres, Industrial, Chromtech/1.0) | m1 | 105.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | Nabava, dobava in polaganje protidrsnega profila letvice iz aluminija ali inox materiala poljubnega proizvajalca (npr. Rondec): dvodelna profilirana kotna zaključna rebrasta tipska obroba z odkapnim robom prirejena za vlaganje keramike v že pripravljene utore na letvici. V ceno zajeti polaganje obrobe, in spajanje s keramično ali granitogres oblogo ter eventualno minimalno rezanje. Izbrani profil pred nabavo obvezno potrdi projektant. Opomba: postavka se lahko nadomesti s tipsko keramično protidrsno oblogo na robu stopnice. Širina letvice na eni stopnici znaša do 135 cm. | kos | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7.2 | Nabava, dobava in izvedba obloge sten sanitarnih prostorov s keramičnimi ploščicami. Stenska obloga do spuščenega stropa višine 2,90 m. Izvedba obloge iz keramičnih ploščic lepljenih s cementnim lepilom na podlago. Delovni stiki se predvidijo po načrtu polaganja z potrditvijo arhitekta. Vsa dela in preddela vključno z izravnavo tal, fugiranjem in silikoniranjem vogalnih fug s silikonsko fugirno maso v barvi fugirne mase in z vsem potrebnim materialom.
a. | ~ obloga sten s keramičnimi ploščicami do stropa v lepilu na pripravljeno podlago. Ploščice dim. 60 x 30 cm (npr. Floor Gres, Industrial, Ivory, obdelava soft). Sanitarije. | m2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7.3 | Dobava in vgradnja dilatacijskih profilov iz medenine v tlake | m1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7.4 | Dobava in polaganje talne zaokrožnice iz PVC obloge h=8 cm, komplet s podložno polkrožno PVC letvijo. Stikališče | m1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7.5 | Dobava in montaža kislinoodpornih granitogres ploščic v kislinoodporno dvokomponentno maso vključno s kislinoodpornim stičenjem, fugirno maso in stensko oblogo. S protizdrsno strukturo R10 debeline min. 20 mm v lepilu, vključno s stičenjem, širina fug 8 mm (kislinoodporne). Pravokotno polaganje. Vključno z dobavo in vgradnjo z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom, npr. Floor Gres, Industrial. AKU prostor.
a. | ~ obloga sten do stropa (h=292 cm) z lepljenjem na pripravljeno podlago, dim. 60/60 cm | m2 | 46.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ obloga tal, dim. 60/60 cm | m2 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | Dobava in vgradnja vgradnih inox zaključnih pravokotnih letvic dim. 8 mm, na vogalih, do stropa. Podana je celotna dolžina vseh kosov. | m1 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7.6 | Dobava in polaganje stopnic z granitogres ploščic skupaj s stroškom za lepilo, fugirno maso in ostali pomožni material (orodje, distančniki, amortizacija…), kot sledi: čiščenje površine, brušenje in sesanje, nanos primer emulzije, lepljenje keramične obloge z dvokomponentnim, visoko zmogljivim lepilom (čela) in cementno podlogo (tlak), pranje, čiščenje in fugiranje keramike z visoko zmogljivo, cementno odporno fugirno maso z modificiranimi polimeri za fuge širine do 8 mm v izbrani barvi z dodatki za vodoodbojnost (DropEffect®). Granitogres ploščice s protizdrsno strukturo R10 (npr. Floor Gres, Industrial, Chromtech/1.0). Stopnišče:
a. | ~ nastopne ploskve in podesti | m2 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ čela nastopnih ploskev | m2 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ stopniščna obloga obdelana z gumijastimi profili na robu nadstropne ploskve, PVC profil 50x45mm, profiliran (za pokrivanje ostrih robov stopnic), zaokrožnim PVC profilom na stiku nastopne ploskve in čelne ploskve, PVC profil radij 17,5 mm in stopniščni cokel PVC profil 22 x 22 mm. Vsa dela vključno z izravnalno maso, lepljenem in opasovanjem v prostor z vgrajenimi spoji. Višina stopnic 17,5 cm, globina 28 cm. | m1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | ~ zrcalne ploskve z uporabo fazonskih ali izrezanih kosov za stopnice višine 17,5 cm | m1 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
e. | ~ stenske obrobe iz tipskih fazonskih elementov, viš. 7 cm | m1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA: | [6 empty] | 0 | 0
4.2.8 | SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA
4.2.8.1 | Slikanje notranjih ometanih in betonskih površin z disperzijsko barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stene, slikanje do stropa. | m2 | 1585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.8.2 | Slikanje notranjih ometanih in betonskih površin z disperzijsko barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stropi. | m2 | 165.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.8.3 | Slikanje notranjih ometanih in betonskih površin z disperzijsko barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov sten, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Okenske in vratne špalete. | m2 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.8.4 | Slikanje notranjih ometanih in montažnih površin s pralno barvo lateks mat (npr. JUPOL Latex matt), stopnja odpornosti na mokro drgnjenje je 2, v svetlih tonih ter s pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov sten, izdelava prednamaza z emulzijo, izravnava in brušenje po predpisih). Temeljni premaz in trikrat slikanje. Slikanje stopnišča in hodnika in špalet do višine 1,7 m. | m2 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA: | [6 empty] | 0 | 0
4.2.9 | TLAKARSKA DELA
4.2.9.1 | Dobava in izdelava samorazlivne antistatične epoksi talne in stenske obloge deb. 3 mm na AB konstrukcijo. Komplet z brušenjem AB ploščo, nanos temeljnega veznega sloja z epoksidom, izravnava površine z epoksidom, nalepitev odvodnih bakrenih trakov, nanos elektro prevodnega sloja z epoksidom, zaključni samorazlivni antistatični nanos z epoksidom deb. 3 mm v barvi po izbiri pooblaščenega arhitekta. 110 kV stikališče. | m2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in izdelava dvokomponentnega epoksidnega protiprašnega premaza tal na osnovi epoksidne smole z modificiranim aminskim trdilcem za protiprašni premaz deb. 0,3 mm na estrih komplet s pripravo podlage, grundiranjem in 3x pokrivni nanos. Upoštevati talne in stenske površine pod dvojnim podom. Kabelski prostor 110 kV stikališča, prostor LR, TK prostora, kom. prostora, hodnik. V dvojnem podu.
| ~ tla | m2 | 320.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ~ stene | m2 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dvojni pod
4.2.9.2 | Dobava in montaža tehničnega dvignjenega poda kot (npr. Kingspan FDEB1), končne višine 55 cm in 50 cm z disipativno PVC finalno oblogo (npr. Polyfloor Finesse SD, dekor 5060 Flaxen), električne upornosti 10⁶-10⁸ Ohm, ki vključuje naslednje karakteristike: ~ plošče s spodnje strani oplaščene z galvanizirano jekleno pločevino ~ jedro iz iverne plošče visoke gostote ~ dimenzija plošče 600 x 600 x 31 mm ~ teža sistema 36 kg/m2 ~ nosilnost dvojnega poda 10kN/m2 ~ točkovna obremenitev 4kN ~ robovi plošč so zaključeni z ABS robnim trakom, ki zagotavlja zaščito roba jedra iverne plošče in finalne obloge ~ požarni razred Bfl-s1 Montaža na nastavljive kovinske nogice, lepljenje na poliuretansko lepilo, zaključnimi kapicami ter prečnimi podporniki vijačeni na nogice. V ceno je potrebno vključiti sponke za ozemljitev (po navodilih naročnika mora biti ozemljena vsaka 4-ta nogica), dobavo ročk za dvig dvojnega poda s stenskim držalom na klik (1 ročka za vsak prostor - skupaj 6). | m2 | 183.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.9.3 | Izdelava, dobava in montaža antistatičnega cokla dvojnega poda v višini 10 cm iz gumijaste obloge, v enakem odtenku kot guma dvojnega poda. Vključno s protiprašno obdelava roba in izvedba kitanja stika s steno. V prostoru lastne rabe, komandnih prostorih, TK prostora. | m1 | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.9.4 | Dobava in montaža PVC robnih trakov (npr. WLS 50/15). Barvno usklajen z epoksi tlakom. 110 kV stikališče. | m1 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.9.5 | Dobava in izdelava lesenega industrijskega tlaka iz hrastovih kock (10/10/6cm), prečno rezan les, položen v lepilni sloj, oljeno | m1 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostalo
4.2.9.6 | Izdelava, dobava in montaža predpražnika z valovito gumo na ALU letvicah z zaključnim ALU profilom velikosti 140 x 60 x 2,6 cm. Glavni vhod. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.9.7 | Izdelava, dobava in montaža pohodnih rešetk iz armiranega poliestra (npr. dim. 100/100/40 mm). Raster mreže (mm): 38 x 38, debelina (mm): 38, debelina konstrukcije mreže (mm): 5/7, teža (kg/m2): 18, barva: RAL 7004 (npr. M.M. s.r.l., Tip pokrova SCH38/38). Vključno z izdelavo in montažo stojk iz arm. poliestra, višina 30 cm. Vključno z izdelavo kotnikov po obodu dolžine 13,5 m. Kompletno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, obdelavo prehodov kablov skozi pod, ter finalno obdelavo. Vstopna rampa kablov v kabelski prostor 110 kV stikališča. | m2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.9.8 | Priprava osnovne podlage npr.: cementnega estriha z brezprašnim diamantnim brušenjem za doseganje optimalne podlage za izvedbo cementne poravnave. Dobava in izvedba poravnave podlage z mehansko visoko odporno cementno izravnalno maso UZIN NC 160 V trdnostnem razredu (C40 / F10) po DIN EN 13813. Na predhodno izvedeni penetracijsko vezni predpremaz UZIN PE360. Poraba 1,4kg/m2/za vsak mm nanosa. Debelina nanosa 1-10 mm. Vsi tlaki. | m2 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ TLAKARSKA DELA: | [6 empty] | 0 | 0
4.2.10 | MIZARSKA DELA
LESENA VRATA
4.2.10.1 | Izdelava, dobava in montaža vrat po spodnjem opisu: Lesena vrata z nadsvetlobo, z okovjem, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter finalno obdelavo. Izdelava po detajlih proizvajalca in po shemah.
Lesena krila iz naluknjane plošče (iverokal), finalno zaključeno s HPL laminat. Na robovih ABS nalimki. Vrata z brazdo. Vsi štoki so objemni in iz jeklenih podbojev za širino zidu do 30 cm. Vsa vrata so vgrajena na ometano površino (AB zid oz. opeka). Lesena vrata so opremljena s cilindrično ključavnico, enotočkovno zaklepanje. Vrata s sistemsko ključavnico in s sistemskim ključem. Pri izdelavi ključavnic in ključev upoštevati kodno kartico, ki jo posreduje naročnik. Kljuka iz brušene nerjaveče kovine, ključavnica iz brušene nerjaveče kovine ter z inox rozeto. Vrata s talnimi in stenskimi zaustavljalci in dvakratna tridelna nasadila. Vsi jekleni podboji so prašno barvani - gladka, sijaj. Vsi jekleni podboji so ozemljeni. Dimenzije in število predhodno obvezno preveriti!
a. | ~ Vrata V15 - enokrilna lesena vrata - zid. odprtina: 90/210 cm - nadsvetloba: / - montaža: v opečni steni d=20cm Upoštevati dobavo in vgradnjo rešetke tip AR-4/P 425×125mm Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ Vrata V16 - enokrilna lesena vrata - zid. odprtina: 80/210 cm - nadsvetloba: / - montaža: v opečni steni d=20cm Upoštevati dobavo in vgradnjo rešetke tip AR-4/P 425×125mm Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Predelna WC stena
c. | Dobava in montaža stene WC kabine, vključno z vrati širine 70cm, iz kompaktnih plošč d=13mm (npr. MAX kompaktne plošče), višina plošč 200 cm na 20 cm podstavkih iz INOX pločevina, z vsem pritrdilnim materialom in okovjem | m2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ MIZARSKA DELA: | [6 empty] | 0 | 0
4.2.11 | MOSTNO DVIGALO
4.2.11.1 | Dobava in montaža mostnega dvigala skupaj z vso opremo: ~ mostno dvigalo z motornim pogonom, vključno z gnanima vozičkoma, vodili za kable, dovodnimi kabli, omejilci, stikali, žerjavno progo, sidrno konstrukcijo žerjavne proge in vsem potrebnim pomožnim in montažnim materialom. Nosilnost: 6000 kg Območje pokritosti: 9,2 m x 15,0 m Višina dviga: cca 6 m Sidranje: v stropno AB ploščo prostora GIS | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.11.2 | Dobava in montaža mostnega dvigala skupaj z vso opremo: ~ mostno dvigalo z motornim pogonom, vključno z gnanima vozičkoma, vodili za kable, dovodnimi kabli, omejilci, stikali, žerjavno progo, sidrno konstrukcijo žerjavne proge in vsem potrebnim pomožnim in montažnim materialom Nosilnost: 3000 kg Območje pokritosti: 7,9 x 9,2 m Višina dviga: cca 4,5 m Sidranje: v AB steni prostora Mehanična delavnica | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ MOSTNO DVIGALO: | [6 empty] | 0 | 0
SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: | [6 empty] | 0 | 0

## 4.3
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
4.3 | NOTRANJA OPREMA
OPOMBA: ~ v projektu predvidena oprema in materiali so obvezno izhodišče. Vse spremembe morajo biti usklajene z investitorjem in projektantom. ~ popis vključuje nabavo, dostavo in montažo opreme z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom: ~ korpusi (telo) in fronte (ličnice) omar so izdelani iz iverala ~ vmesne police v zaprtih omarah so iz iverala, prestavljive na 5 cm ~ vmesne vidne police so fiksne, izdelane iz iverala, z ABS zaključkom ~ vse mize, izdelane po naročilu, imajo zgodnje plošče iz iverice (obloga laminat - ultrapas) ~ vsi zaključki so izvedeni z ABS polkrožnim nalimkom
~ vsi izpostavljeni elementi pohištva morajo biti izvedeni s polkrožnimi masivnimi zaključki (zaobljeni robovi) ~ vsa stekla in ogledala morajo biti iz nelomljivega varnostnega stekla ~ vsi eventualni prekrivni PVC čepi morajo biti prilepljeni na vijak ~ vsi predali morajo imeti kovinska vodila ~ vsi stenski regali morajo biti dovolj močno izvedeni in pritrjeni v steno tako, da je možno v njih hraniti težje predmete (velika teža) ~ za vse vgrajene materiale je potrebno investitorju predložiti izjave o skladnosti.
ENOTNE CENE MORAJO VSEBOVATI: ~ vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog ~ merjenje na objektu ~ vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja ~ usklajevanje z osnovnim načrtom ~ ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material ~ izdelavo vseh potrebnih zaključkov ~ vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu, kot so lestve in podobno ~ terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu ~ popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
~ čiščenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo in plačilo takse ~ zaščita izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku del ~ vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu
4.3.1 | HODNIK (prostor UAB00-05)
4.3.1.1 | Dobava, izdelava in montaža:
a. | ~ dvokrilna kovinska omara za čelade in zaščitno opremo s prozornim sprednjim delom, dim. 100/40/200 cm (npr. GARANT, št. artikla 954110). | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ stojalo za dežnike, višina 610 mm, iz perforirane barvane pocinkane pločevine (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 507527 49) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ predpražnik, širina: 1200 mm, dolžina:1500 mm, barva: siva, debelina 14 mm, težko vnetljivi - razred protipožarne zaščite B1 po DIN 4102-2, enostavno čiščenje, odporen proti UV-žarkom (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 940338 49) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | SANITARIJE (prostor UAB02-14)
OPOMBA: Sanitarna oprema je navedena v popisu strojnih instalacij.
4.3.2.1 | Dobava, izdelava in montaža:
b. | ~ omarica z umivalnikom dim. ŠxGxV 80x46x185 cm, omarica z dvokrilnimi vrati, keramični umivalnik, ogledalo z osvetlitvijo, poličko in vtičnico, dimenzije ogledala s poličko 80/72/16.5 cm (npr. Nord LENA 80) in armatura za umivalnik z zgornjim delom sifona (npr. Armal, Art. 58-3910-090, Ident. 516263). Vključno z priključitvijo na elektriko in vodovod. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2.2 | Vsa spodnja oprema je (npr. od proizvajalca Tork):
a. | ~ podajalnik brisač, zloženk (Tork) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ podajalnik toaletnega papirja (Tork, T6) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ milnik 0,5 L, bel, plastičen (Tork, Elevation, S2) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | ~ podajalnik WC sednih oblog, bel (Tork, V1) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
e. | ~ WC metlica, prostostoječa (Tork ali usklajeno z ostalo opremo) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
f. | ~ koš za odpadke s pokrovom 14l, iz nerjavečega jekla, in-12l x out-14l (npr. KOIN, št. artikla 8033) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
g. | ~ osvežilec prostorov, avtomatski (Tork) z dodatnim sprejem | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3. | GARDEROBA (prostor UAB02-13)
4.3.3.1 | Dobava, izdelava in montaža:
| ~ garderobna omara s klopjo spredaj. 8 omaric dim. 300/500mm, vrata s polno steno s prezračevalnimi rešetkami, robustna jeklena pločevina z ojačitvijo, zavarjena, s klopjo spredaj in skrajšanimi vrati. Klop je izdelana iz treh prozorno lakiranih bukovih letev. Ogrodje jekleno, barvano. Skupna višina omare 1850 mm, višina sedeža 415 mm, višina nog 150 mm. Skupna globina omare 805 mm, globina sedeža 300 mm, globina omare 500 mm. Notranja oprema na predelek: 1 zgornja polica, 1 obešalni drog s 3 kljukicami. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4. | KOMANDNI PROSTOR (prostor UAB01-06)
4.3.4.1 | Dobava, izdelava in montaža:
a. | ~ univerzalna delovna miza z 2 predaloma z delovno ploščo iz multipleksa-bukev, dim. DxGxV 2000x800x850 mm, z dvema kovinskima pohištvenima nogama (kot JAKA 800 PLUS) s pripadajočimi vezniki nog. Noge morajo imeti spodaj plastični drsnik (proti poškodbi poda). | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ vrtljiv delovni stolček z nastavitvijo višine s pomočjo plinske vzmeti, vezan bukov les (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 611 718-FP). | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ sistemska omara s krilnimi vrati brez okna, dim. DxGxV 950x430x1950 mm, ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva (npr. Garant, št. artikla 949531 1950/A). | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | ~ stenski obešalnik, širina x višina: 950x190 mm, 6 vrhnjih in 12 posameznih kljukic iz tehnopolimera, profil iz jeklene cevi, praškasto lakiran v aluminijasto srebrni barvi (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 615825 49) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
e. | ~ koš za odpadke s pokrovom 14l, iz nerjavečega jekla, in-12l x out-14l (npr. KOIN, št. artikla 8033) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.5. | KOMANDNI PROSTOR SENG (prostor UAB02-12)
4.3.5.1 | Dobava, izdelava in montaža:
a. | ~ univerzalna delovna miza z 2 predaloma z delovno ploščo iz multipleksa-bukev, dim. DxGxV 2000x800x850 mm, z dvema kovinskima pohištvenima nogama (kot JAKA 800 PLUS) s pripadajočimi vezniki nog. Noge morajo imeti spodaj plastični drsnik (proti poškodbi poda). | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ vrtljiv delovni stolček z nastavitvijo višine s pomočjo plinske vzmeti, vezan bukov les (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 611 718-FP). | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ sistemska omara s krilnimi vrati brez okna, dim. DxGxV 950x430x1950 mm, ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva (npr. Garant, št. artikla 949531 1950/A). | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | ~ stenski obešalnik, širina x višina: 950x190 mm, 6 vrhnjih in 12 posameznih kljukic iz tehnopolimera, profil iz jeklene cevi, praškasto lakiran v aluminijasto srebrni barvi (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 615825 49) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
e. | ~ koš za odpadke s pokrovom 14l, iz nerjavečega jekla, in-12l x out-14l (npr. KOIN, št. artikla 8033) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.6. | TK PROSTOR SENG (prostor UAB02-10)
4.3.6.1 | Dobava, izdelava in montaža:
a. | ~ univerzalna delovna miza z 2 predaloma z delovno ploščo iz multipleksa-bukev, dim. DxGxV 2000x800x850 mm, z dvema kovinskima pohištvenima nogama (kot JAKA 800 PLUS) s pripadajočimi vezniki nog. Noge morajo imeti spodaj plastični drsnik (proti poškodbi poda). | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ vrtljiv delovni stolček z nastavitvijo višine s pomočjo plinske vzmeti, vezan bukov les (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 611 718-FP). | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ sistemska omara s krilnimi vrati brez okna, dim. DxGxV 950x430x1950 mm, ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva (npr. Garant, št. artikla 949531 1950/A). | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | ~ stenski obešalnik, širina x višina: 950x190 mm, 6 vrhnjih in 12 posameznih kljukic iz tehnopolimera, profil iz jeklene cevi, praškasto lakiran v aluminijasto srebrni barvi (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 615825 49) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
e. | ~ koš za odpadke s pokrovom 14l, iz nerjavečega jekla, in-12l x out-14l (npr. KOIN, št. artikla 8033) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.7. | TK PROSTOR ELES (prostor UAB02-11)
4.3.7.1 | Dobava, izdelava in montaža:
a. | ~ univerzalna delovna miza z 2 predaloma z delovno ploščo iz multipleksa-bukev, dim. DxGxV 2000x800x850 mm, z dvema kovinskima pohištvenima nogama (kot JAKA 800 PLUS) s pripadajočimi vezniki nog. Noge morajo imeti spodaj plastični drsnik (proti poškodbi poda). | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ vrtljiv delovni stolček z nastavitvijo višine s pomočjo plinske vzmeti, vezan bukov les (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 611 718-FP). | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ sistemska omara s krilnimi vrati brez okna, dim. DxGxV 950x430x1950 mm, ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva (npr. Garant, št. artikla 949531 1950/A). | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | ~ stenski obešalnik, širina x višina: 950x190 mm, 6 vrhnjih in 12 posameznih kljukic iz tehnopolimera, profil iz jeklene cevi, praškasto lakiran v aluminijasto srebrni barvi (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 615825 49) | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
e. | ~ koš za odpadke s pokrovom 14l, iz nerjavečega jekla, in-12l x out-14l (npr. KOIN, št. artikla 8033) | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.8. | OZNAKE PROSTOROV
OPOMBA: Oznake izdelati v skladu z aktualno grafično podobo družbe ELES d.o.o., in SENG d.o.o.!
4.3.8.1 | Dobava in montaža:
a. | ~ alu tablic velikosti 22 x 10 cm (npr. Enya d.o.o., Triline) za označevanje prostorov, primerna za montažo na vrata ali zid. Primerna za notranjo in zunanjo uporabo. | kos | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ alu varnostnih tablic dim. 25 x 33 cm (npr. Enya d.o.o., Triline) za označevanje prostorov, primerna za montažo na vrata ali zid. Primerna za notranjo in zunanjo uporabo. | kos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ alu tablic dim. 42 x 21 cm (npr. Spandex) za označevanje objektov, primerna za montažo na zid. Primerna za zunanjo uporabo. | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ NOTRANJA OPREMA: | [6 empty] | 0 | 0

## 5.1
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
5 | CESTNI PRIKLJUČKI IN ZAPORE
5.1 | CESTNI PRIKLJUČEK - ZAHOD
OPOMBA: asfaltne površine cestnega prilkjučka so zajete v popisu za ureditev platoja. Ta popis zajema elemente prometne ureditve.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo.
5.1.1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm. | m1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Izdelava tankoslojne prečne označbe (črta za zaustavitev) na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 30 cm. | m1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Izdelava tankoslojne označbe parkirnih prostorov na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm. | m1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Izdelava tankoslojne označbe prehoda za pešce na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 50 cm. | m1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5 | Izdelava dobava in montaža tipskega jeklenega droga za prometni znak, AKZ vroče cinkanje, vključno z izdelavo betonskega temelja in vgradnjo droga v temelj. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.6 | Izdelava dobava in montaža prometnega znaka "STOP", velikostni razred 3 - velik znak, vključno z vijačnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ CESTNI PRIKLJUČEK - ZAHOD: | [6 empty] | 0 | 0

## 5.2
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
5.2 | CESTNI PRIKLJUČEK - VZHOD
OPOMBA: asfaltne površine cestnega prilkjučka so zajete v popisu za ureditev platoja. Ta popis zajema elemente prometne ureditve.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo.
5.2.1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm. | m1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Izdelava tankoslojne prečne označbe (črta za zaustavitev) na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 30 cm. | m1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Izdelava tankoslojne označbe parkirnih prostorov na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm. | m1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Izdelava tankoslojne označbe prehoda za pešce na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 50 cm. | m1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.5 | Izdelava dobava in montaža tipskega jeklenega droga za prometni znak, AKZ vroče cinkanje, vključno z izdelavo betonskega temelja in vgradnjo droga v temelj. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.6 | Izdelava dobava in montaža prometnega znaka "STOP", velikostni razred 3 - velik znak, vključno z vijačnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.7 | Odstranitev obstoječega prometnega znaka in droga "AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE", zavarovanje in hranjenje znaka in droga ter izdelava temelja in ponovna vgradnja po zaključku del. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ CESTNI PRIKLJUČEK - VZHOD: | [6 empty] | 0 | 0

## 5.3
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
5.3 | ZAPORE CESTE
5.3.1 | ZAPORA CESTE 1 (IZGRADNJA KABELSKE KANALIZACIJE) - dolžina zapore 200 m
5.3.1.1 | Postavitev in odstranitev zapore "Z-1" (ceste zunaj naselja - promet izmenično enosmeren, urejen s semaforji) v dolžini 200 m. Zapora zajema: ~ 2 x začasni prometni znak "Delo na cesti" s 24 ur utripajočo rumeno lučjo in dopolnilno tablo razdalje med znakom in začetkom dela ceste oziroma mestom, na katero se znak nanaša (na razdalji 400 m pred varovalnim območjem delovišča); ~ 4 x začasni prometni znak "Omejitev hitrosti" (2 x na razdalji 300 m in 2 x na razdalji 100 m pred varovalnim območjem delovišča); ~ 2 x začasni prometni znak "Svetlobni prometni znak" (na razdalji 200 m pred varovalnim območjem delovišča); ~ 2 x začasni semafor (pred varovalnim območjem delovišča); ~ 8 x znak "Bočna ovira" s 24 ur utripajočo rumeno lučjo in stojalom (označba obeh čelnih strani varovalnega območja delovišča); ~ znak "Bočna ovira" s stojalom (minimalno 1 kos / 2 m po celotni dolžini varovalnega območja delovišča) ~ 2 x začasni prometni znak "Prenehanje vseh prepovedi in omejitev" ( 2 x na razdalji 20 m za varovalnim območjem delovišča). | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.2 | Kontrola zapore, vzdrževanje zapore in obrabnina začasne signalizacije za čas prometne zapore. | dni | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.3 | Začasna označba robnih črt na vozišču | m1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ZAPORA CESTE 1: | [6 empty] | 0 | 0
5.3.2 | ZAPORA CESTE 2 (RAZŠIRITEV ZAPORE CESTE 1 ZA IZVEDBO PREKOPA CESTE V ŠIRINI 2/3 CESTIŠČA) - dolžina zapore 60 m
5.3.2.1 | Postavitev in odstranitev zapore "Z-1" (ceste zunaj naselja - promet izmenično enosmeren, urejen s semaforji) v dolžini 60 m. Zapora zajema: ~ 2 x začasni prometni znak "Delo na cesti" s 24 ur utripajočo rumeno lučjo in dopolnilno tablo razdalje med znakom in začetkom dela ceste oziroma mestom, na katero se znak nanaša (na razdalji 400 m pred varovalnim območjem delovišča); ~ 4 x začasni prometni znak "Omejitev hitrosti" (2 x na razdalji 300 m in 2 x na razdalji 100 m pred varovalnim območjem delovišča); ~ 2 x začasni prometni znak "Svetlobni prometni znak" (na razdalji 200 m pred varovalnim območjem delovišča); ~ 2 x začasni semafor (pred varovalnim območjem delovišča); ~ 8 x znak "Bočna ovira" s 24 ur utripajočo rumeno lučjo in stojalom (označba obeh čelnih strani varovalnega območja delovišča); ~ znak "Bočna ovira" s stojalom (minimalno 1 kos / 2 m po celotni dolžini varovalnega območja delovišča) ~ 2 x začasni prometni znak "Prenehanje vseh prepovedi in omejitev" ( 2 x na razdalji 20 m za varovalnim območjem delovišča). | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.2 | Kontrola zapore, vzdrževanje zapore in obrabnina začasne signalizacije za čas prometne zapore. | dni | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.3 | Začasna označba robnih črt na vozišču | m1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ZAPORA CESTE 2: | [6 empty] | 0 | 0
5.3.3 | ZAPORA CESTE 3 (IZVEDBA DRUGEGA DELA PREKOPA CESTE V ŠIRINI 1/3 CESTIŠČA - PRESTAVITEV ZAPORE NA NASPROTNI VOZNI PAS) - dolžina zapore 70 m
5.3.3.1 | Postavitev in odstranitev zapore "Z-1" (ceste zunaj naselja - promet izmenično enosmeren, urejen s semaforji) v dolžini cca 70 m. Zapora zajema: ~ 2 x začasni prometni znak "Delo na cesti" s 24 ur utripajočo rumeno lučjo in dopolnilno tablo razdalje med znakom in začetkom dela ceste oziroma mestom, na katero se znak nanaša (na razdalji 400 m pred varovalnim območjem delovišča); ~ 4 x začasni prometni znak "Omejitev hitrosti" (2 x na razdalji 300 m in 2 x na razdalji 100 m pred varovalnim območjem delovišča); ~ 2 x začasni prometni znak "Svetlobni prometni znak" (na razdalji 200 m pred varovalnim območjem delovišča); ~ 2 x začasni semafor (pred varovalnim območjem delovišča); ~ 8 x znak "Bočna ovira" s 24 ur utripajočo rumeno lučjo in stojalom (označba obeh čelnih strani varovalnega območja delovišča); ~ znak "Bočna ovira" s stojalom (minimalno 1 kos / 2 m po celotni dolžini varovalnega območja delovišča) ~ 2 x začasni prometni znak "Prenehanje vseh prepovedi in omejitev" ( 2 x na razdalji 20 m za varovalnim območjem delovišča). | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3.2 | Kontrola zapore, vzdrževanje zapore in obrabnina začasne signalizacije za čas prometne zapore. | dni | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3.3 | Začasna označba robnih črt na vozišču | m1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ZAPORA CESTE 3: | [6 empty] | 0 | 0
5.3.4 | ZAPORA CESTE 4 (SANACIJA ASFLATNE POVRŠINE NA SEVERNI STRANI CESTE)
5.3.4.1 | Postavitev in odstranitev zapore "Z-1" (ceste zunaj naselja - promet izmenično enosmeren, urejen s semaforji) v dolžini 200 m. Zapora zajema: ~ 2 x začasni prometni znak "Delo na cesti" s 24 ur utripajočo rumeno lučjo in dopolnilno tablo razdalje med znakom in začetkom dela ceste oziroma mestom, na katero se znak nanaša (na razdalji 400 m pred varovalnim območjem delovišča); ~ 4 x začasni prometni znak "Omejitev hitrosti" (2 x na razdalji 300 m in 2 x na razdalji 100 m pred varovalnim območjem delovišča); ~ 2 x začasni prometni znak "Svetlobni prometni znak" (na razdalji 200 m pred varovalnim območjem delovišča); ~ 2 x začasni semafor (pred varovalnim območjem delovišča); ~ 8 x znak "Bočna ovira" s 24 ur utripajočo rumeno lučjo in stojalom (označba obeh čelnih strani varovalnega območja delovišča); ~ znak "Bočna ovira" s stojalom (minimalno 1 kos / 2 m po celotni dolžini varovalnega območja delovišča) ~ 2 x začasni prometni znak "Prenehanje vseh prepovedi in omejitev" ( 2 x na razdalji 20 m za varovalnim območjem delovišča). | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4.2 | Kontrola zapore, vzdrževanje zapore in obrabnina začasne signalizacije za čas prometne zapore. | dni | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4.3 | Začasna označba robnih črt na vozišču | m1 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ZAPORA CESTE 4: | [6 empty] | 0 | 0
SKUPAJ ZAPORE CESTE: | [6 empty] | 0 | 0

## 5.4
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
5.4 | SANACIJA CESTIŠČA IN PLOČNIKA
OPOMBA: v oceni vrednosti sanacije cestišča ni zajeta odstranitev in vgradnja nove posteljice vozišča, ker na tem delu cestišča gradbeni posegi v obstoječo cestno konstrukcijo niso predvideni. V količinah je zajet material in plairanje ceste v smislu potrebne izravnave (predvidena debelina izravnave: 5 cm na celotni površini).
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo.
5.4.1 | RUŠITEV ASFALTNIH POVRŠIN
5.4.1.1 | Rezanje asfaltnih površin deb. do 15 cm. | m1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.2 | Rušenje asfaltnih površin deb. do 15 cm. Površina 670 m2. (Klasifikacijska številka odpadka: 170301) | m3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.3 | Rušenje cestnih robnikov 15/25 cm v betonskem temelju. | m | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.4 | Rušenje robnikov 5/25 cm in granitnih kock 10/10 cm v betonskem temelju. | m | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.5 | Odvoz rušitev na stalno deponijo do 40 km. | m3 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ RUŠITEV ASFALTNIH POVRŠIN IN OSTALO: | [6 empty] | 0 | 0
5.4.2 | ZEMELJSKA DELA
5.4.2.1 | Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. Utrditev - zgoščenost materiala 98 % po SPP, modul stisljivosti - utrditev zgornjega platoja do zbitosti Ev2 = 120 MPa, Evd = 55 MPa (težnostno in vibracijsko valjanje) Sestava materiala: tehnični kamen - kompakten gruščnat material - apnenci (predlagana sestava po standardu: EN 13242:2002+A1:) Sestava 1., 2.:
a. | ~ polnilna plast, granulacija 0/32 mm (deb. 30 cm - lokalne sanacije) | m3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ končna izravnalna plast, granulacija 0/4 mm (deb. 2 cm - lokalne sanacije) | m3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.2 | Planiranje ceste v projektiranem naklonu, zgoščenost materiala 98 % po SPP, modul stisljivosti - utrditev do zbitosti Ev2 = 120 MPa, Evd = 55 MPa | m2 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: | [6 empty] | 0 | 0
5.4.3 | ASFALTIRANE POVRŠINE
5.4.3.1 | Pobrizg gramoznega planuma z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave. | m2 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.2 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj iz betona C20/25, XC1, Dmax=16, S3, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Polaganje v premi in krivini.
a. | ~ dimenzij 15/25/100 cm | m1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | ~ dimenzij 15/25/100 cm, krivina | m1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | ~ dimenzij 10/25/100 cm | m1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | ~ dimenzij 10/25/100 cm, krivina | m1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.3 | Izdelava, dobava in strojno polaganje asfalta debeline 14,00 cm v sestavi: nosilna spodnja plast bitumeniziranega asfaltdrobirja AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 10 cm in izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4,00 cm. Polaganje v projektiranih padcih, z vsemi pobrizgi s pripadajočimi emulzijami. Polaganje se izvaja strojno v delno kombinirani izvedbi. | m2 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.4 | Obdelava stika novih asfaltnih površin z obstoječimi (rezanje in premaz z bitumensko emulzijo). | m1 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.5 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm. | m1 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ASFALTIRANE POVRŠINE: | [6 empty] | 0 | 0
5.4.4 | RUŠITEV ODVODNJAVANJA CESTE
5.4.4.1 | Rušitev obstoječih jaškov in LTŽ pokrovov. | kos | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.4.2 | Rušitev obstoječih odtočnikov. | kos | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.4.3 | Rušitev obstoječih kanalizacijskih cevi odvodnjavanja ceste. | m1 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.4.4 | Odvoz rušitev na stalno deponijo do 40 km. Zajeta količina rušitev: ~ 19 kos LTŽ pokrovov; ~ 7 kos odtočnikov; ~ 190 m kanalizacijskih cevi. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ RUŠITEV ODVODNJAVANJA CESTE: | [6 empty] | 0 | 0
5.4.5 | SANACIJA ODVODNJAVANJA CESTE
5.4.5.1 | Dobava, raznos in polaganje PVC kanalizacijskih cevi v projektiranih padcih na betonsko podlago s priklopom na revizijske jaške in obbetoniranjem cevi s betonom C12/15. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili: | [6 empty] | 0
a. | ~ UKC PVC DN 315 SN8 | m | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.5.2 | Dobava in montaža poliestrskega revizijskega jaška tip AMT Projekt, z izdelanim vtokom, iztokom, muldo v dnu jaška in priključnimi cevmi. Vključeno je zasipavanje jaška s peščenim materialom iz izkopa.
a. | ~ Premer DN 800 - globina do 2,0 m, zgornji del jaška se zaključi s konusom. | kos | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.5.3 | Dobava in montaža LTŽ pokrova kanalizacijskega jaška vključno z okvirjem pokrova jaška in razbremenilno AB ploščo.
a. | ~ fi 600, nosilnosti 400 kN - povozne površine, (kot npr. Livar art. 635) | kos | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.5.4 | Dobava in montaža poliestrskega cestnega požiralnika DN 500 (npr. AMT Projekt), z rešetko fi 45 cm, v kompletu z izdelanim peskolovom, obdelavo dna in priključka na kanalizacijo, z dobavo in montažo LTŽ rešetke z okvirjem in nosilno AB ploščo - po detajlu. | kos | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ SANACIJA ODVODNJAVANJA CESTE: | [6 empty] | 0 | 0
SKUPAJ SANACIJA CESTIŠČA: | [6 empty] | 0 | 0