## Prva stran
Rekonstrukcija 110kV stikališča HE Doblar
Sklop 1: Gradbena dela
Strojne inštalacije
ZVEZEK 3: Lista cen
KOD1S--6S/01

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Strojne instalacije
Poz. | Specifikacije | Znesek (€) (SENG) | Znesek (€) (ELES)
1. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | 0 | 0
2. | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0 | 0
3. | PREZRAČEVANJE | 0 | 0
4. | INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA | 0 | 0
5. | ZUNANJE HIDRANTNO OMREŽJE | 0 | 0
6. | SPLOŠNO | 0 | 0
| Nepredvidena dela 3% | 0 | 0
| Skupna vrednost ponudbe: | 0 | 0
OPOMBA: - Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VNOS CENE NA ENOTO". - Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "VNOS CENE NA ENOTO". - V skupni vrednosti ponudbe morajo biti upoštevani vsi stroški v zvezi embaliranja opreme, nalaganja, transporta, razlaganja, vnosa na končno mesto, zavarovanje, garancije..., kar gre v breme ponudnika.

## Uvodna pojasnila
UVODNE OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:
Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela:
→ | nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost);
→ | pripravljalna dela in organizacijo gradbišča;
→ | zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo;
→ | zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe;
→ | manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;
→ | izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del);
→ | stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;
→ | izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati;
→ | ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki mora biti enakovreden projektno predvidenim;
→ | obešalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz različnih jeklenih pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov;
→ | izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij hlajenja in plinov (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov;
→ | tlačni preskus inštalacije hlajenja – npr. predinštalacija split sistemov z dušikom s tlakom 24 bar v času trajanja 10 minut po izenačitvi temperatur, končno polnitvijo dušika tlaka 1 bar z zatiskanjem cevi in spajkanjem. V celotnem času gradnje morajo biti vsi cevovodi povezani v zbiralnik in pod tlakom z vgrajenim merilnikom tlaka
→ | označitev vseh tehničnih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);
→ | temperaturno ureguliranje posameznih prostorov,
→ | izvedbo meritev hrupa inštalacij in opreme ogrevanja in hlajenja
→ | izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja in hlajenja
→ | izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme;
→ | izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč: - izjave, - certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo, - zapisnike preizkusov, meritev, ipd., - navodila za uporabo in vzdrževanje, - garancijske liste, - seznam dobaviteljev opreme in servisov. Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
→ | izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
→ | čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji;
Navodila izvajalcu strojnih inštalacij in strojne opreme:
→ | Pred naročilom preveriti število, dimenzije in način vgradnje strojne opreme na predvideno mesto po načrtu.
Navodila elektrikarju:
→ | Elektro napajalne kable od elektro omaric do zunanjih enot dobavi in pripravi elektrikar!
Navodila ponudniku strojnih inštalacij in strojne opreme:
→ | Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov.
→ | Za vse posamezne postavke navedene v popisu materiala se upoštevajo transportni, zavarovalni, manipulativni in ostali splošni stroški do gradbišča.

## 1. Pripravljalna in zaključna d
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
1. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1.1 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter preizkus funkcionalnosti za potrebe instalacije vode, ogrevanja, hlajenja in prezračevanja . | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Zapiranje obstoječega vodovodnega požarnega omrežja za obravnavano območje RTP 110 kV DOBLAR, praznjenje vode iz celotnega sistema obravnavanega območja. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | V času izvajanja rekonstrukcije je potrebno izvesti provizori gradbiščni priključek požarne vode za potrebe objekta s T-kosom na obstoječem internem vodu in blindiranjem. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | Za potrebe izvedbe rekonstrukcije je potrebno izvesti gradbiščni priključek požarne vode s T-kosom na novem internem vodu, ki je priključen na predhodno blindiran del. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Po dokončani rekonstrukciji je potrebno ukiniti provizori priključek požarne vode, demontirati alkaten cev, transportni montažni jašek, ter interno hidrantno vodo priključiti na novo speljano interno požarno vodo. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Transportni, zavarovalni in splošni stroški za potrebe instalacije vode, ogrevanja, hlajenja in prezračevanja (ocenjeno). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ 1. - PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA: | [5 empty] | 0 | 0

## 2. Ogrevanje in hlajenje
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
2. | OGREVANJE IN HLAJENJE
2.1 | Dobava in montaža električnega H30 - panelnega stenskega radiatorja H30 za montažo na steno prostora s stenskimi nosilci z digitalnim termostatom, bele barve. Višina 370 mm. Panelni stenski radiator H30 v beli barvi z kablom in vtikačem 230V. in elektronskim termostatom. Skupaj z dobavo in montažo, z elektro vezalnim in pritrdilnim materialom.
kot npr. proizvajalca GLAMOX ali enakovredno
| tip H30 04 KDT, U=230 V, Pel=400 W, dimenzije DxVxG 474x370x80 mm | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip H30 06 KDT, U=230 V, Pel=600 W, dimenzije DxVxG 589x370x80 mm | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip H30 10 KDT, U=230 V, Pel=1000 W, dimenzije DxVxG 762x370x80 mm | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip H30 12 KDT, U=230 V, Pel=1200 W, dimenzije DxVxG 934x370x80 mm | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip H30 20 KDT, U=230 V, Pel=2000 W, dimenzije DxVxG 1400x370x80 mm | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Toplotna črpalka - prostor UAB00-01 Mehanična delavnica:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
| Proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric PUZ-ZM50VKA | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje: 4.6 (2.3 ~ 5.6) kW // gretje: 5.0 (2.5 ~ 6.6) kW
Energetski razred: SEER: 6.6 - A++ // SCOP: 4.3 - A+ (pri notranjih enotah PKA)
Električna priključna moč: hlajenje 1.23 kW // gretje 1.34 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 16A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm
Teža: 46 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/12.7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C
2.3 | Pripadajoča notranja enota - UAB00-01 Mehanična delavnica:
Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- štiristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
| Proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-M50LAL | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Pretok zraka: 9 - 10.5 - 12 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 36 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 295 x 898 x 249 mm
Teža enote: 13 kg
2.4 | Mitsubishi Electric PAC-SH29TC-E | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vmesnik za priključitev žičnega upravljalnika
2.5 | Procon A1M MODBUS VMESNIK | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Mitsubishi Electric PAR-40MAA | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji, back-up in 2nd cut in funkcije.
- lokalni priklop
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm
2.7 | Toplotna črpalka zrak-voda - prostor UAB00-02 Lastna raba:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
| Proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric PUZ-ZM60VHA | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje: 6.1 (2.7 ~ 6.7) kW // gretje: 7.0 (2.8 ~ 8.2) kW
Energetski razred: SEER: 6.8 - A++ // SCOP: 4.2 - A+ (pri notranjih enotah PKA)
Električna priključna moč: hlajenje 1.56 kW // gretje 1.73 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 25A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 47 dB(A) - gretje: 49 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 67 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 943 x 950 x 330(+25) mm
Teža: 70 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 9.52/15.88 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 55 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -20° do +21°C
2.8 | Pripadajoča notranja enota - prostor UAB00-02 Lastna raba:
Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R410A ali R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- tristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
| Proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-M60KAL | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 6.1 (2.7 ~ 6.7) kW // gretje: 7.0 (2.8 ~ 8.2) kW
Pretok zraka: 18 - 20 - 22 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 39 - 42 - 45 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 64 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 365 x 1170 x 295 mm
Teža enote: 21 kg
2.9 | Procon A1M MODBUS VMESNIK | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Mitsubishi Electric PAC-SH29TC-E | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vmesnik za priključitev žičnega upravljalnika
2.11 | Mitsubishi Electric PAR-40MAA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji, back-up in 2nd cut in funkcije.
- lokalni priklop
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm
2.12 | Toplotna črpalka zrak-voda - prostor UAB01-06 Komandni prostor:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
| Proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric PUZ-ZM60VHA | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje: 6.1 (2.7 ~ 6.7) kW // gretje: 7.0 (2.8 ~ 8.2) kW
Energetski razred: SEER: 6.8 - A++ // SCOP: 4.2 - A+ (pri notranjih enotah PKA)
Električna priključna moč: hlajenje 1.56 kW // gretje 1.73 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 25A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 47 dB(A) - gretje: 49 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 67 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 943 x 950 x 330(+25) mm
Teža: 70 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 9.52/15.88 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 55 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -20° do +21°C
2.13 | Pripadajoča notranja enota - prostor UAB01-06 Komandni prostor:
Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R410A ali R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- tristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
| Proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-M35HAL | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 6.1 (2.7 ~ 6.7) kW // gretje: 7.0 (2.8 ~ 8.2) kW
Pretok zraka: 18 - 20 - 22 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 39 - 42 - 45 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 64 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 365 x 1170 x 295 mm
Teža enote: 21 kg
2.14 | Procon A1M MODBUS VMESNIK | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Mitsubishi Electric PAC-SH29TC-E | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vmesnik za priključitev žičnega upravljalnika
2.16 | Mitsubishi Electric PAR-40MAA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji, back-up in 2nd cut in funkcije.
- lokalni priklop
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm
2.17 | Toplotna črpalka zrak-voda - prostor UAB01-07 GIS stikališče:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
| Proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric PUZ-ZM71VHA | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje: 7.1 (3.3 ~ 8.1) kW // gretje: 8.0 (3.5 ~ 10.2) kW
Energetski razred: SEER: 6.8 - A++ // SCOP: 4.3 - A+ (pri notranjih enotah PKA)
Električna priključna moč: hlajenje 1.86 kW // gretje 2.12 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 25A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 47 dB(A) - gretje: 49 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 67 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 943 x 950 x 330(+25) mm
Teža: 70 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 9.52/15.88 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 55 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -20° do +21°C
2.18 | Pripadajoča notranja enota - prostor UAB01-07 GIS stikališče:
Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- tristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
| Proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-M71KAL | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 7.1 (3.3 ~ 8.1) kW // gretje: 8.0 (3.5 ~ 10.2) kW
Pretok zraka: 18 - 20 - 22 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 39 - 42 - 45 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 64 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 365 x 1170 x 295 mm
Teža enote: 21 kg
2.19 | Procon A1M MODBUS VMESNIK | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | Mitsubishi Electric PAC-SH29TC-E | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vmesnik za priključitev žičnega upravljalnika
2.21 | Mitsubishi Electric PAR-40MAA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji, back-up in 2nd cut in funkcije.
- lokalni priklop
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm
2.22 | Toplotna črpalka zrak-voda - prostor UAB02-10 TK prostor SENG:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
| Proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric PUZ-ZM50VKA | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje: 4.6 (2.3 ~ 5.6) kW // gretje: 5.0 (2.5 ~ 6.6) kW
Energetski razred: SEER: 6.6 - A++ // SCOP: 4.3 - A+ (pri notranjih enotah PKA)
Električna priključna moč: hlajenje 1.23 kW // gretje 1.34 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 16A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm
Teža: 46 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/12.7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C
2.23 | Pripadajoča notranja enota - prostor UAB02-10 TK prostor SENG:
Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- štiristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
| Proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-M50LAL | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 4.6 (2.3 ~ 5.6) kW // gretje: 5.0 (2.5 ~ 6.6) kW
Pretok zraka: 7,5 - 8,2 - 9,2 - 10,9 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 34 - 37 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 299 x 898 x 237 mm
Teža enote: 12,6 kg
2.24 | Procon A1M MODBUS VMESNIK | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.25 | Mitsubishi Electric PAR-40MAA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji, back-up in 2nd cut in funkcije.
- lokalni priklop
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm
2.26 | Toplotna črpalka zrak-voda - prostor UAB02-11 TK prostor ELES:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
| Proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric PUZ-ZM35VKA | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Energetski razred: SEER: 6.3 - A++ // SCOP: 4.0 - A+ (pri notranjih enotah PKA)
Električna priključna moč: hlajenje 0.87 kW // gretje 1.04 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 16A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm
Teža: 46 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu6.35/12.7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C
2.27 | Pripadajoča notranja enota - prostor UAB02-11 TK prostor ELES:
Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- tristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
| Proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-M35HAL | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Pretok zraka: 9 - 10.5 - 12 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 36 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 295 x 898 x 249 mm
Teža enote: 13 kg
2.28 | Procon A1M MODBUS VMESNIK | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.29 | Mitsubishi Electric PAR-40MAA | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji, back-up in 2nd cut in funkcije.
- lokalni priklop
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm
2.30 | Toplotna črpalka zrak-voda - prostor UAB02-12 Komandni prostor SENG:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
| Proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric PUZ-ZM35VKA | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Energetski razred: SEER: 6.3 - A++ // SCOP: 4.0 - A+ (pri notranjih enotah PKA)
Električna priključna moč: hlajenje 0.87 kW // gretje 1.04 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 16A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm
Teža: 46 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu6.35/12.7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C
2.31 | Pripadajoča notranja enota - prostor UAB02-12 Komandni prostor SENG:
Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- tristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
| Proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-M35HAL | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Pretok zraka: 9 - 10.5 - 12 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 36 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 295 x 898 x 249 mm
Teža enote: 13 kg
2.32 | Procon A1M MODBUS VMESNIK | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.33 | Mitsubishi Electric PAR-40MAA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji, back-up in 2nd cut in funkcije.
- lokalni priklop
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm
2.34 | Dobava in montaža bakrene cevi, predizolirane s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380.
| ~ Cu 6,35 | m | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| ~ Cu 9,52 | m | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| ~ Cu 12,7 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ~ Cu 15,88 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.35 | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami in za ožičenje daljinskih upravljalcev.
| - 0,75mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 1,5mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Opomba:
- Elektro napajalne kable od elektro omaric do zunanjih enot dobavi in pripravi elektrikar!
2.37 | Dobava in montaža PVC kanalizacijske cevi s fazonskimi kosi, kolena, odcepi, čistilni kosi ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Ø32 | m | 109 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
2.38 | Montaža notranje stenske enote | kpl | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
- priklop cevnih instalacij
- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij
- nastavitev delovanja
2.39 | Montaža zunanje enote | kpl | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
- dobava in montaža nosilnih konstrukcij (zidne zložljive konzole pocinkane in suho prašno barvane s pritrdilnim kompletom (gumice vijaki in sidra), vključno z pritdilnim materialom za podaljševanje konzole za debelino izolacije
- dvig in postavitev enote na nosilno knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
- priklop elektro/signalnih instalacij
2.40 | Polnjenje sistema | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- vakuumiranje sistema
- polnjenje sistema z medijem
2.41 | Testiranje in zagon | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- nastavitev parametrov delovanja
- poiskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja
2.42 | Regulacija sistema hlajenja ter izvedba meritev pretokov, tlaka in temperature hladilnega medija. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.43 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije. | ur | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ 2. - OGREVANJE IN HLAJENJE: | [5 empty] | 0 | 0

## 3. Prezračevanje
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
3. | PREZRAČEVANJE
3.1 | Dobava in montaža PP cevi za odvod onesnaženega zraka iz prostora UAB02-13 - garderoba in prostora UAB02-14 sanitarije na fasado objekta, z vsemi fazonskimi kosi vključno z pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| ~ Ø110 mm | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava in montaža centrifugalnega lokalnega ventilatorja - nadometne izvedbe (priključek na hrbtu ventilatorja), s protismradno zaporo, zakasnitvenim časovnim relejem, termično zaščito, električno povezavo, z okvirjem za popravilo pri nekorektni montazi ohisja (prevelik razmak med ometom, keramicnimi ploscicami in ohisjem do 15 mm), velikosti 325 x 325 x 25 mm, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, ožičenjem ter zagonom. Vklop ventilatorja je predviden preko stikala luči, kjer je ventilator nameščen, izklop pa preko vgrajenega zakasnitvenega releja, z možnostjo nastavitve zakasnitve. (priključek ventilatorja dim.Ø110 mm).
| kot npr. MELTEM tip Vario A/V-30/100-NZ ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja aluminijaste izenačevalne vratne rešetke barve po izbiri arhitekta, za vgradnjo v vrata ventiliranega prostora UAB02-14 - sanitarije in prostora UAB02-13 garderoba, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
kot npr. Lindab tip AR-4/P ali enakovredno
| dim. ŠxV: 425x125 mm | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Spodrez spodnjega roba vratnega krila za 2 cm v prostoru UAB02-14 - sanitarije (vrata za prostor z WC školjko). | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Dobava in montaža aluminijaste zaščitne rešetke za zaščito pred zunanjimi vplivi, za vgradnjo v zunanjo steno, izdelane iz vlečenih aluminijastih profilov in so galvasnko zaščitene, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| premer ∅110 mm | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Dobava in montaža zaščitne rešetke odporne na kisline (epoksi premaz) za zaščito pred zunanjimi vplivi, za vgradnjo v zunanjo steno, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| ~ dim. ŠxV: 600x500 | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi instalacijo prezračevanja. | ur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Izdelava označb vgrajenih elementov ter navodil za varno obratovanje in vzdrževanje vseh vgrajenih naprav. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ 3. - PREZRAČEVANJE: | [5 empty] | 0 | 0

## 4. Interna vodovodna instalacij
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
4. | INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA
4.1 | Dobava in montaža inox korita sestoječega se iz:
inox školjke dimenzije 600x500 mm,
medeninastim pokromanim odtočnim ventilom Ø32 mm s čepom na verižici,
"S" sifonom skupaj s tesnilnim materialom za priključek Ø32,
enoročna mešalna baterija RITMONIO tip TAB, art.št. PR37AA202,za toplo in hladno vodo,
kompletno z vsem vezalnim materialom, konzolami, podložkami, kotnimi ventili, zidnimi rozetami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| INOX 600x500 mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Dobava in montaža Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, stoječa armatura
Namen uporabe
Za suho-montažno gradnjo Za zidane stene Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, delne višine ali v višini prostora Za montažo umivalnikov Za stoječe armature Za talne nadgradnje 0–20 cm
Lastnosti
Samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem Ogrodje z izvrtanimi luknjami ø 9 mm za pritrditev pri leseni montažni gradnji Nožna podpora, cinkana, nastavljiva 0–20 cm Nožna podpora z elementom proti drsenju Vrtljive nožne plošče, globina ustreza za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75 sistemske tračnice Geberit Duofix Razdalja pri pritrditvi umivalnika 5–38 cm Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana Armaturna plošča, višinsko in globinsko nastavljiva Samolepljiva tesnilna ploščica, prevlečena s kopreno Zaščitni čep za tlačne teste s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa
Obseg dobave
2 pritrdilna kotnika 2 priključni koleni R 1/2, možnost MeplaFix 2 tesnilni plošči 2 podlogi za zvočno izolacijo 2 izolacijska tulca Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm Tesnilo, ø 44/32 mm 2 zaščitna čepa 2 navojni palici M10 Pritrdilni material
kompletno z vsem montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Geberit Duofix element za umivalnik številka artikla 111.436.00.1 ali enakovredno. Pred nabavo oz. naročilom predvidene opreme je potrebno dobiti pisno potrditev z strani arhitekta oz. investitorja. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Dobava in montaža WC školjke iz bele sanitarne keramike, sestoječega se iz:
| Talna WC školjka iz bele sanitarne keramike srednje klase z stenskim iztokom, lesene, plastificirane sedežne deske s pokrovom, vključno s ponikljanimi ležaji in vijaki ter gumijasto manšeto in odbijači, elementom Geberit Duofix za stenski WC, 112 cm 111.311.00.5, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, s tipko za dvokoličinsko splakovanje Geberit tip Sigma01 115.770.11.5, vključno z odsesovalno in odtočno cevjo iz plastične mase, kotnim regulirnim ventilom DN 15, vključno z zidno rozeto in pokromano fleksibilno cevjo Ø10 mm, dolžine cca. 40 cm, držala za toaletni papir, vključno z kompletnim tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Dobava in montaža stenskega pisoarja iz bele sanitarne keramike, sestoječega se iz:
| Pisoarne školjke iz bele sanitarne keramike srednje klase z stenskim iztokom, kotnim regulirnim ventilom DN15, s fotocelico in transformatorjem, izplakovalno šobo ELMER tip ES1016, LIV sifonom ident. 195477 za priključitev pisoarja - vodoravna priključitev, izdelan iz materiala PP, priloženo tesnilo, odtočna cev Ø50, vključno z vsem kompletnim tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom ter ožičenjem. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Dobava in montaža talnega sifona z dotokom in iztokom Ø50, tulcem za talni sifom z zapiralno loputo za protismradno zaščito ter nerjavečo ploščico 15x15 cm, vključno z montažnim, pritdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Dobava in montaža ogledalo iz valjanega stekla s fasetiranimi robovi, s pokromanim okovjem in vijaki za pritrditev.
| ~ 600 x 400 mm | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Dobava in montaža poličke etažere iz valjanega stekla s fasetiranimi robovi, vključno z montažnim in pritdilnim materialom.
| ~ 600 x 135 mm | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Dobava in montaža zaprtega tlačnega električnega grelnika sanitarne vode, za vertikalno pritrditev na steno vključno z električno vezavo, pritrdilnim, tesnilnim in elektro vezalnim materialom. Moč el. grelca P= 2,0 kW, U=230 V, I=10 A, IP24, dimenzije ŠxVxG 256x390x213 mm, teža 6,8 kg, temperaturno območje od 10 do 75°C, regulacija temperature elektronska.
V=5 litrov - podumivalniška izvedba
kot npr. proizvajalca Gorenje ali enakovredno
| tip TEG5U | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Dobava in montaža zaprtega tlačnega električnega grelnika sanitarne vode, za vertikalno pritrditev na steno vključno z električno vezavo, pritrdilnim, tesnilnim in elektro vezalnim materialom. Moč el. grelca P= 2,0 kW, U=230 V, I=10 A, IP24, dimenzije ŠxVxG 350x500x265 mm, teža 8,0 kg, temperaturno območje od 10 do 75°C, regulacija temperature elektronska.
V=10 litrov - podumivalniška izvedba
kot npr. proizvajalca Gorenje ali enakovredno
| tip TEG10U | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Dobava in montaža varnostne skupine po DIN 1988 (DN15, R3/4"), ki vsebuje membranski varnostni ventil 10 bar (1 Mpa), zaporni ventil, preprečevalnik povratnega toka in preizkuševalni nastavek, priključni nastavek manometra). | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Dobava in montaža raztezne posode za sanitarno vodo, velikosti 2 litra (D=132 mm, H=260 mm), priključek 3/4", 10 bar - 70°C, vključno z montažnim in tesnilnim materialom.
kot npr. proizvajalca Reflex ali enakovredno
| tip DE 2 | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | Dobava in montaža sistemske cevi CrNiMo iz nerjavnega jekla: material CrNiMo-jeklo 1.4401(EN 10088), hrapavost 1,5mikro metra, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, obešali iz nerjavečega jekla in dodatkom za razrez.
| DN 20 (22x1,2) | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | Dobava in montaža toplotna izolacija razvoda hladne vode s cevno izolacijo debeline 9 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža kot na primer Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
| XG-09x22 (22x1,2) | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Dobava in montaža difuzijsko tesnih univerzalnih večplastnih cevi, predizolirane s toplotno izolacijo debeline 9 mm (za hladno sanitarno vodo), Sestoji se iz večplastne cevi in izolacijskega sloja. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Debelina izolacije 9 mm, stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo v modri barvi. Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT). Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Maksimalna temperatura: 95°C, maksimalni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C. Vse cevi so higiensko neoporečne. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
| ~ Ø20x2,25 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ~ Ø25x2,5 | m | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | Dobava in montaža cevovodov za odpadno vodo iz PP cevi, z natičnimi objemkami DIN 19560, EN 1451-1, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih, vključno s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, čistilni kos, …) ter pritrditev odtočnih kanalizacijskih cevi.
| ~ Ø50 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ~ Ø110 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | Dobava in montaža stenskega čistilnega kanalizacijskega kosa, skupaj s pokromanimi vratci na jezično zaporo dimenzije 30x30 cm.
| ~ Ø110 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | Dobava in montaža EURO hidranta priključek 2" v omarici; kolut, cev 30m gumirana, ročnik in ventil, vključno z vsem pritrdilnim materialom in priklopom na hidrantno omrežje dim. omarice. Po montaži izvesti meritve hidrantnega omrežja. Pred naročilom preveriti pri izdelovalcu požarne študije.
| Kombinirana zidna hidrantna omarica "EURO" po EN 671-1 & DIN 14461-1, standardna (ŠxVxG 980x780x250 mm) dobavlja GALLUS gasilna oprema tip 1-C/K-30 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | Priklop nove napeljave hladne vode na obstoječo vodovodno cev dimenzije DN20 pod stropom z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | Profilno železo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vse antikorozijsko zaščiteno, vključno vijaki in matice. | kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20 | Priključitev odvoda kondenza na fekalno kanalizacijo, vključno s sifoniziranjem v steni, prebojem ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21 | Priključitev odvoda kondenza na najbližjo vertikalo meteorne kanalizacije, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.22 | Preizkus tesnosti kanalizacije. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.23 | Poskusno obratovanje in regulacija sistema. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.24 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije. | ur | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.25 | Čiščenje cevne instalacije hladne in tople vode, izvedba klornega šoka oziroma dezinfekcije instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.26 | Bakteriološki pregled instalacije tople in hladne vode, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.27 | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja regulacija armature, zaključna dela. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ 4. - INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA: | [5 empty] | 0 | 0

## 5. Zunanje hidrantno omrežje
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
5. | ZUNANJE HIDRANTNO OMREŽJE
ZEMELJSKA DELA
Zemeljska dela, potrebna za izvajanje zunanje hidrantne instalacije so podana v gradbenem delu DZR.
5.1 | DEMONTAŽNA DELA
5.1.1 | Ukinitev ter odstranitev obstoječega nadzemnega hidranta DN80, vključno z kompletno cevno povezavo, fazonskimi kosi, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Ukinitev ter odstranitev obstoječe hidrantne napeljave do mesta (T-kos) kjer se bo izvedla provizorij napeljavav času rekonstrukcije. | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Ukinitev ter odstranitev provizorij hidrantne napeljave, ki bo izključena iz nadaljne uporabe v obravnavanem območju, vključno z kompletno cevno povezavo, fazonskimi kosi, transportnim montažnim jaškom, zapornim ventilom, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Odstranitev celotnega demontiranega materiala, nastalega ob demontaži obstoječih instalacijah s prevozom na komunalno trajno deponijo ali deponijo investitorja (Nujno se je potrebno dogovorti z investitorjem kam se kakšna zadeva odpelje). V ceno je potrebno zajeti vse stroške čiščenje zbirnega mesta demontiranega meteriala na gradbišču, sortiranje materiala in odvoz na komunalno trajno deponijo vključno s plačilom komunalne takse in pisnim potrdilom o plačilu katerega izvajalec izroči investitorju. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | MONTAŽNA DELA
5.2.1 | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Blindiranje odcepa za T-kosom nameščenim za provizorij hidrantno napeljavo, vključno z pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih cevi (PE) v obstoječo kabelsko kineto, za provizorij napeljavo. | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.5 | Prenos spuščanje in polaganje vodovodnih cevi (PE in NL cevi) v pripravljen jarek, ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.6 | Montaža vodovodnih cevi na položeno utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm | m | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.7 | Montaža podzemnega hidranta DN80. | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.8 | Montaža fazonskih kosov v jarku (terenu), ter priklop nove hidrantne cevi PE 100 RC SDR 11 d125x11,4 na blindiran priključek velikosti PE d125. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.9 | Montaža fazonskih kosov v jarku (terenu), ter priklop nove hidrantne cevi PE 100 RC SDR 11 d110x10,0 za predmetni objekt, na novo zunanjo hidrantno napeljavo PE DN125. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.10 | Montaža fazonskih kosov v jarku (terenu) za priklop podzemnega hidranta. | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | VODOVODNI MATERIAL
5.3.1 | Dobava PE 100 RC SDR 11 cevi dimenzije d125x11,4 mm kot priključna cev, PN 16 bar. | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | Dobava PE 100 RC SDR 11 cevi dimenzije d110x10,0 mm kot priključna cev, PN 16 bar. | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | Izvedba montaže podzemnega hidranta z naslednjimi elementi:
| T-kos 125/80 PE | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prehodni kos PEd90/NL80. | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vgradilna garnitura Hawle tip 960 1,0-1,5 m | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podložna plošča Hawle tip 240 | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaporni ventil DN80 | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cestna kapa Hawle tip 180 | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FF-kos 1,0-2,0 m | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N-kos DN80 | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podzemni hidrant DN80 | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračevanje, merjenje tlaka. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.5 | Spiranje položenega hidrantnega omrežja. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.6 | Geodetski posnetek vgrajenega cevovoda pred zasutjem. | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.7 | Napisne tablice z oznakami in številkami zasunov, razdalj in njihovo lokacijo, vključno pritrditev na nosilni drog - antikoroztijsko zaščiten, izdelan iz cevi DN40 x 2500 mm, z betonskim podstavkom 20x20x60 cm, vključno pritrdilni in pomožni material | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.8 | Opozorilni trak s kovinskim vložkom položen 40 cm nad temenom cevi, z napisom POZOR VODOVOD za detekcijo trase. | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.9 | Nadzor distributerja (ocenjeno). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ 5. - ZUNANJA VODOVODNA INSTALACIJA: | [5 empty] | 0 | 0

## 6. Splošno
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
6. | SPLOŠNO
6.1 | Dobava in montaža gasilnih aparatov, na lokacije predvidene glede na zahteve požarne študije, kompletno s pritrdilnim materialom .
| Ročni gasilski aparat na CO2, 5kg, kompletno z nosilcem za namestitev na steno ter opozorilno nalepko “GASILNIK”. | kos | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Tesnenje vseh odprtin prebojev negorljivih cevi z izolacijo požarne odpornosti do 120 minut.
| Točno število preveriti na objektu ob izvedbi | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Standardna omarica za prvo pomoč. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Izdelava načrta izvedenih del (PID) in dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) v 3 izvodih, pri čemer kot osnova za izdelavo služijo vrisane in potrjene spremembe med gradnjo s strani odgovornega nadzornika. Načrtu je potrebno priložiti projekt za obratovanje in vzdrževanje (kratka navodila). | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ 6. -SPLOŠNO: | [5 empty] | 0 | 0