## Prva stran
Rekonstrukcija 110kV stikališča HE Doblar
Sklop 2: Elektro oprema
Lastna raba in diesel agregat
ZVEZEK 3: Lista cen
KOD1S-6E/05

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Lastna raba in diesel agregat
Poz. | Specifikacije | Znesek (€) (SENG) | Znesek (€) (ELES)
1 | NAPRAVE IN OPREMA LASTNE RABE - dobava | 0 | 0
2 | NAPRAVE IN OPREMA LASTNE RABE - montaža | 0 | 0
3 | STORITVE | 0 | 0
4 | REZERVNI DELI | 0 | 0
5 | Nepredvidena dela 3 % | 0 | 0
| Skupna vrednost ponudbe: | 0 | 0

## S
UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:
→ | Ponudnik mora upoštevati celotno dokumentacijo (tekstualni del, grafične prikaze in ponudbeni predračun)
→ | Ponudnik pri pripravi ponudbe in pri izvajanju del po posameznih LOT-ih mora upoštevati opise, zahteve in obveznosti, ki so navedene v dokumentaciji št. KOD1S—6X/01, »Splošne tehnične zahteve in obveznosti« za predmetni obseg in jih tudi upoštevati v enotnih ponudbenih cenah.
→ | V ceni pri posamezni poziciji mora biti zajet ves drobni montažni, spojni, pritrdilni, ozemljitveni in označevalni material.
→ | Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
→ | Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "VNOS CENE NA ENOTO". Če pri kateri postavki ne izpolni "VNOS CENE NA ENOTO" mora vseeno dobaviti zahtevano postavko za vrednost "0,00 (€)".
→ | Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
→ | Tehnična dokumentacija za vsak predmetni sklop, vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku morajo biti obračunani v ponudbi pri vseh postavkah.
→ | Izvajalec mora za njegov obseg upoštevati v skupni ponudbeni ceni vse stroške v zvezi izdelave opreme, dobave materiala in storitev, preizkusov, testiranja, embalaže, transportov, nakladanja, razkladanja, izvedbe del na objektu, zavarovanja v svojem imenu in v imenu investitorja za tveganja v času izvedbe projekta do končne primopredaje objekta investitorju...

## 1. DOBAVA
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
1 | NAPRAVE IN OPREMA LASTNE RABE - dobava
1.1 | Razdelilec izmenične napetosti - Splošna lastna raba (+BFA01, 02) Dobava in montaža razdelilca 400/230 VAC z vso opremo in storitvami Prostostoječi kovinski blok omar 2100 x ____ x 600 mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke; z vgradnjo V/I enote... Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Razdelilec izmenične napetosti - Polje vzdolžne ločitve (+BNA01) Dobava in montaža razdelilca 400/230 VAC z vso opremo in storitvami Prostostoječi kovinski razdelilec 2000 x ____ x 600 mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Razdelilec izmenične napetosti - Nujna lastna raba (+BFB01, 02) Prostostoječi kovinski razdelilec 400/230 VAC omar 2100 x ____ x 600 mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Razdelilec razsmerjene napetosti (=NJ+S1) Prostostoječi kovinski razdelilec 230 VAC 2100 x ____ x 600 mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo). | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Razdelilec enosmerne napetosti (=NK+S1) Prostostoječi kovinski razdelilec 220 VDC 2100 x ____ x 600 mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo). | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Razdelilec enosmerne napetosti (=NL+S3) Prostostoječi kovinski razdelilec 220 VDC 2100 x ____ x 600 mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo). | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Preklopno polje enosmerne napetosti (=NK-NL+S2) Prostostoječi kovinski razdelilec 2100 x ____ x 600 mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo). | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Razdelilec enosmerne napetosti (+BUC01/02) SENG Prostostoječi kovinski razdelilec 110 VDC 2100 x ____ x 600 mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Akumulatorska baterija A (=NK+G31) 110 VDC - komplet s stojalom, podstavki in notranjimi povezavami - glej tekstualni del in enopolno shemo | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Akumulatorska baterija B (=NL+G32) 110 VDC - komplet s stojalom, podstavki in notranjimi povezavami - glej tekstualni del in enopolno shemo | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Baterijska priključna omarica 1 (=NK+F1) -glej tekstualni del in enopolno shemo | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Baterijska priključna omarica 2 (=NL+F2) - glej tekstualni del in enopolno shemo | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Usmernik A (=NK+G21) - glej tekstualni del in enopolno shemo | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Usmernik B (=NL+G22) - glej tekstualni del in enopolno shemo | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Razsmernik A (=NJ+G21) - glej tekstualni del in enopolno shemo | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Razsmernik B (=NJ+G22) - glej tekstualni del in enopolno shemo | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Diesel elektro agregat 500 kVA (DEA), vključno s krmilno in energetsko omaro, rezervoarjem za gorivo (2500 l), sistemom za zajem in odvod svežega/toplega zraka (vključno s projektom PZI), pretočno črpalko in drugo opremo - glej tekstualni del in enopolno shemo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Preklopna avtomatika za 110 stikališče (glej tekstualni del). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Preklopna avtomatika za Doblar 1(glej tekstualni del). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Preklopna avtomatika za Doblar 2 (glej tekstualni del . | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | Diesel - gorivo (napoljnjeno in prevzeto pred prevzemnim zapisnikom) | l | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0

## 2. MONTAŽA
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
2 | NAPRAVE IN OPREMA LASTNE RABE - montaža
2.1 | Razdelilec izmenične napetosti - Splošna lastna raba (+BFA01,02) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Razdelilec izmenične napetosti - Polje vzdolžne ločitve (+BNA01) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Razdelilec izmenične napetosti - Nujna lastna raba (+BFB01,02) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Razdelilec razsmerjene napetosti (=NJ+S1) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Razdelilec enosmerne napetosti (=NK+S1) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Razdelilec enosmerne napetosti (=NL+S3) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Razdelilec enosmerne napetosti +BUC01/02) SENG | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Preklopno polje enosmerne napetorsti (=NK-NL+S2) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Akumulatorska baterija A (=NK+G31) - s stojalom, podstavki in notranjimi povezavami | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Akumulatorska baterija B (=NL+G32) - s stojalom, podstavki in notranjimi povezavami | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Baterijska priključna omarica 1 (=NK+F1) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Baterijska priključna omarica 2 (=NL+F2) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Usmernik A (=NK+G21) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Usmernik B (=NL+G22) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Razsmernik A (=NJ+G21) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | Razsmernik B (=NJ+G22) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Montaža diesel elektro agregata (DEA), vključno s krmilno in energetsko omaro, rezervoarjem za gorivo, sistemom za zajem in odvod svežega/toplega zraka, in drugo opremo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Napajalni 0,4 kV kabli (vključuje priključitev na obeh koncih z vsem pritrdilnim in označevalnim materialom)
2.18 | Dobava in montaža enožilnih napajalnih Cu 0,4 kV kabel (kot npr. NYCWY enakih ali boljših karakteristik) 4x1x185 mm2 vključno s kabelskimi priključki in pritrdilnim materialom med: - DEA in LR Doblar 1 | m | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | Dobava in montaža enožilnih napajalnih Cu 0,4 kV kabel (kot npr. NYCWY enakih ali boljših karakteristik) 4x1x240 mm2 vključno s kabelskimi priključki in pritrdilnim materialom med: - DEA - LR Doblar 2 (tudi za test DEA) | m | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | Dobava in montaža enožilnih napajalnih Cu 0,4 kV kabel (kot npr. NYCWY enakih ali boljših karakteristik) 4x1x95 mm2 vključno s kabelskimi priključki in pritrdilnim materialom med: - DEA - LR 110 kV stikališče - LR 110 kV stikališče - Doblar 2 - LR Doblar 1 - LR 110 kV stikališče | m | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | Dobava, montaža in objestransko priključevanje NN kablov: Signalno krmilni in napajalni kabli za medsebojne povezave znotraj sistema do izhodnih sponk - različni preseki - priložiti poseben seznam kablov s ceno/m za vsak tip kabla | kpl | 0.57 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostala elektromontažna dela: | kpl |  |  |  | 0
2.22 | Priključitev vseh dobavljenih naprav na ozemljilni sistem v objektu. | kpl | 0.57 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 | Predelava obstoječih omar LR SENG Doblar 2 (vključno z demontažo obstoječe opreme preklopne avtomatike) in dobavo in montažo nove opreme: - krmilnika preklopne avtomatike - odklopnikov z motornimi pogoni Q01 in Q02; 630 A v omari BMN01 - odklopnika z motornim pogonom Q04, 250 A v omari BFA01 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.24 | Predelava obstoječih omar LR SENG Doblar 1 (vključno z demontažo obstoječe opreme preklopne avtomatike) in dobavo in montažo nove opreme: - krmilnika preklopne avtomatike - izklopilna tuljav za odklopnik Q121 v omari BFA01 - podnapetostna tuljava za odklopnik Q170 v omari BMA01 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.25 | Demontaža kompletne opreme DEA 250 kVA z omaro +CNQ05 in rezervoarjem, ki jih naročnik prevzame pripravljeno za nadaljnjo montažo na drug objekt (HE Solkan), vključno s transportom in razlaganjem ter postavitvijo na predvideno lokacijo. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.26 | Manjša gradbena dela, ki niso vnaprej specificirana in dostavljenu izvajalcu gradbenih del (preboji za kable, priprava betonskega poda za pritrditev opreme itn). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.27 | Izdelava piktogramov in enopolnih shem AC…. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.28 | Izdelava piktogramov in enopolnih shem DC … | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0

## 3. STORITVE
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
3 | STORITVE
3.1 | Tovarniški preizkusi (FAT) za obseg SENG | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Zagon, preizkus in meritve celotnega sistema lastne rabe, spuščanje v pogon (SAT) za obseg SENG | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Servis DEA pred zagonom za obseg SENG | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Servis DEA v času garancije za obseg SENG | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Servis usmernik, razsmernik in AKU baterijev času garancije | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Usposabljanje naročnikovega osebja na objektu za obseg SENG | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Tovarniški preizkusi (FAT) za obseg ELES | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Izdelava enopolnih shem za montažo na steni | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Zagon, preizkus in meritve celotnega sistema lastne rabe, spuščanje v pogon (SAT) za obseg ELES | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Usposabljanje naročnikovega osebja na objektu za obseg ELES | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0

## 4. REZERVNI DELI SENG
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
4 | REZERVNI DELI
4.1 | Rezervni deli (glej posamezne opise opreme) v sklopu dobave opreme za SENG | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Priporočeni rezervni deli (priložiti seznam) v sklopu dobave opreme za SENG | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Rezervni deli (glej posamezne opise opreme) v sklopu dobave opreme za ELES | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Priporočeni rezervni deli (priložiti seznam) v sklopu dobave opreme za ELES | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
Za potrebe SENG pa mora biti dobavljena oprema po ključu za: N – število identičnih sestavov in naprav I – število rezervnih delov, ki bodo dobavljeni če N ≤ 10 ………….. I = 1 če N > 10 in ≤ 20 … I = 2 N 20 ………….. I = (N/10) + 1, pri čemer je treba dobljene vrednosti zaokrožiti na naslednje celo število.
| Za AC/DC mora dobavitelj v ponudbi vključiti tudi naslednje rezervne dele (ELES/SENG): - 1 kos stikalnega elementa vsakega tipa - 1 kos zaščitne enote vsakega uporabljenega tipa za odklopnik - 3 kosi avtomatskih zaščitnih stikal vsakega tipa - 1 kos merilnega transformatorja vsakega tipa - 2 kosa merilnih instrumentov vsakega tipa - 2 kosa podnapetostnih relejev - 1 kos bremenskega stikala vsakega uporabljenega tipa. - 1 kos izbirnega stikala vsakega uporabljenega tipa - 1 kos motornega pogona za vsak tip dobavljenih stikal 1 kos črpalka za DEA |  | Kot minimalna zahteva morajo biti za komplet diesel elektro agregata dobavljeni naslednji rezervni deli SENG: - 1 kos črpalka za DEA - 1 kos usmernik/polnilec aku baterije DEA - 20 kos signalizacijskih svetilk - 1 kpl. varovalk vsakega tipa - 1 kpl. rezervnih delov za generatorski odklopnik - 1 kos stikalnega elementa vsakega tipa - 1 kos zaščitne enote vsakega uporabljenega tipa za odklopnik - 3 kosi avtomatskih zaščitnih stikal vsakega tipa - 1 kos merilnega transformatorja vsakega tipa - 2 kosa merilnih instrumentov vsakega tipa - 2 kosa podnapetostnih relejev - 1 kos bremenskega stikala vsakega uporabljenega tipa. - 1 kos izbirnega stikala vsakega uporabljenega tipa - 1 kos motornega pogona za vsak tip dobavljenih stikal