SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 260-6/2024 |
| Predmet javnega naročila | Toplotna črpalka – glavna stavba bolnišnice |

Ponujeno:

Proizvajalec: _____________________________________

Model: ______________________________

| Zap.št. | Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: |  | Dokument in številka strani na kateri je razvidno izpolnjevanje zahteve. |
| --- | --- | --- | --- |
| Dobava toplotne črpalke za pripravo hladne in tople vode, z zračno hlajenim kondenzatorjem kompaktne izvedbe. Toplotna črpalka mora vsebovati izmenjevalnik za delno izkoriščanje odpadne toplote z naslednjimi konstrukcijskimi in tehničnimi zahtevami: |  |  |  |
| 1. | Modulna zasnova naprave (zaradi lažje postavitve na končno lokacijo) |  |  |
| 2. | 12 spiralnih kompresorjev, vsaj 4 hladilni krogi |  |  |
| 3. | Večstopenjska regulacija moči za delovanje med 20 % in 100 % hladilne kapacitete |  |  |
| 4. | 12 visoko učinkovitih ventilatorjev s frekvenčniki |  |  |
| 5. | Hladivo z nizko vrednostjo GWP ≤ 675, kot npr. R32 |  |  |
| 6. | Hladilna moč: ≥ 710 kW pri T vode 7/12 °C in T okolice 35 °C |  |  |
| 7. | Grelna moč: ≥ 560 kW pri T vode 45/40 °C in T okolice -7 °C |  |  |
| 8. | Izkoriščanje odpadne toplote v načinu hlajenja nad 295 kW pri T vode 45/40 °C |  |  |
| 9. | Ponudnik mora skladno z 11 točko 6 člena Uredbe o zelenem javnem naročanju ponuditi toplotno črpalko, ki je uvršena v najvišji energijski razred dostopen na trgu. |  |  |
| 10. | SEER: ≥ 4.75 |  |  |
| 11. | SCOP LT/MT: ≥ 3.90 / 3.30 |  |  |
| 12. | Zvočni tlak naprave na 10 m: ≤ 58 dB(A) |  |  |
| 13. | Skupne dimenzije obeh modulov (D x Š): do 7800 x 2300 mm |  |  |
| 14. | Vodni priključek namenjen za izmenjevalnik koriščanja odpadne toplote |  |  |
| 15. | Maksimalni obratovalni tok: ≤ 2x 325 A |  |  |
| 16. | Maksimalni zagonski tok: ≤ 2x 480 A |  |  |
| 17. | Vključno z dodatno opremo: - Modbus krmilna kartica - Ekstra tiha izvedba - Mehki zagon - Victaulic priključki na uparjalniku in »desuperheater-ju« za lažjo montažo - Protizmrzovalna zaščita uparjalnika - Protizmrzovalna zaščita vodnega kolektorja - Delno izkoriščanje odpadne toplote - Servisna vtičnica 230 V |  |  |
| 18. | V ponudbo mora biti zajeto tudi: -montaža in postavitev nove toplotne črpalke na mikrolokacijo določeno s strani investitorja (začasna lokacija - obstoječa intervencijska pot). -Najem hidravličnih fleksibilnih cevi za dobo 12 mesecev (rok prične teči z opravljeno primopredajo predmeta javnega naročila, po potrebi se bo obdobje najema podaljšalo.) – tehnično ustreznih za dotični namen uporabe, namenjenih za povezavo do razdelilca v hladilni strojnici do toplotne črpalke (ocenjeno - do največ 25 metrov DN150), električni priklop in zagon visoko učinkovite reverzibilne toplotne črpalke -izvedba začasnih podstavkov za izravnavo podlage -naročnik bo zagotovil dovod električne energije (kabel) iz el. omarice do toplotne črpalke -rok zagona hladilnega sistema: do maksimalno 10 tednov po podpisu pogodbe.-ponudba mora vsebovati 7 letno redno vzdrževanje toplotne črpalke (servisni pregled se mora vršiti 2x letno ob preklopu načina ogrevanje - hlajenje in ponovno ob preklopu hlajenje ogrevanje, prav tako mora zajemati funkcionalno čiščenje naprave). |  |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |