TEHNIČNE ZAHTEVE ZA PRIPRAVO PROSTOROV

Zahteve naročnika za GOI dela za pripravo prostora obsevalnega aparata (AP8)

Naročnik želi zamenjati obstoječi visokoenergijski obsevalni aparat z novim obsevalnim aparatom. Zaradi tega bo potrebno ustrezno pripraviti prostor v okviru obstoječih gabaritov, v skladu z navodili in zahtevami proizvajalca izbranega aparata in zahtevami naročnika.

Glede omejitev lege izocentra oziroma postavitve obsevalnega aparata v obsevalni prostor ter ustrezne radiološke zaščite prostora, je potrebno upoštevati priporočila pooblaščene ustanove - ZVD.

Ponudnik mora zagotoviti:

- Pripravo prostora za montažo nove opreme, vključno z demontažo in odvozom obstoječega obsevalnega aparata in ostale opreme ( staro pohištvo, stare talne obloge, stare luči, stari stropovi s konstrukcijo in ostalih predmetov iz komandnega in obsevalnega prostora ).

- Dobavo in montažo opreme prostorov ter izdelavo vseh potrebnih projektov za vse faze (PZI, PID) ter tehnične dokumentacije (DZO, NOV). Projektno dokumentacijo v tiskani obliki izvajalec preda naročniku v dveh izvodih. Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena in predana naročniku v naslednjih formatih (nezaklenjeno):

- grafični del v vektorskem formatu .dwg in .dxf,

- tekstualni del v formatu .doc,

- tabelarični del v formatu .xls (nezaklenjeno)

Ponudnik mora poskrbeti za demontažo in odvoz v deponijo v skladu z veljavnimi predpisi v terminih, ki jih določi naročnik. Naročniku se preda evidenčne liste.

- SPLOŠNE ZAHTEVE

  - Prostor v katerem bo nameščen obsevalni aparat in ostala oprema, kakor tudi komandni prostor morata biti pripravljena v skladu z navodili in zahtevami proizvajalca obsevalnega aparata in druge ponujene opreme kot tudi naročnika, Onkološki inštitut.

  - Prostor mora biti urejen v skladu z mnenjem pooblaščene slovenske ustanove (ZVD). Mnenje pridobi ponudnik.

  - Izdelava projektne in tehnične dokumentacije, potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila, mora biti v skladu z veljavnimi predpisi in razpisnimi pogoji ter zahtevami proizvajalca opreme ter potrjena s strani naročnika.

  - Celoten predmet javnega naročila mora biti izveden najkasneje v roku 18 mesecev od sklenitve pogodbe. Od začetka del (prenehanje obratovanja obsevalnega aparata) do končne primoprodaje in vseh testiranj lahko preteče največ 4 mesece.

  - Garancijska doba za kakovost izvedenih GOI del je 5 let, vključno s tehnološkim hlajenjem in hladilnim agregatom.

- DEMONTAŽA

  - Naročnik bo izvajalcu predal prostor in aparat po koncu obratovanja obstoječega aparata. Vso opremo v prostorih mora izvajalec demontirati in odstraniti.

  - Demontirati je potrebno tudi vse obstoječe  razvode (kot npr. električne in strojne inštalacije,…), ki niso v uporabi in njihove podkonstrukcije.

  - Predvideti je potrebno vse potrebne postopke ravnanja z gradbenimi in nevarnimi odpadki.

- STROJNE INSTALACIJE

3.1 Splošno

Linearni pospeševalniki se uporabljajo za zdravljenje onkoloških bolnikov z obsevanjem. Radioaktivni žarki so pri tem usmerjeni neposredno v tumor z namenom uničenja hitro delečih se rakastih celic. Ker pri tem ni nikakršnega invazivnega postopka običajno zadošča 8-kratna skupna menjava zraka. Zaradi sevanja so prostori za pospeševalnike zgrajeni z zelo debelimi stenami, največkrat iz betona, lahko tudi s svincem. Zato je za prehajanja vseh vrst inštalacij v prostor linearnega pospeševalnika potrebno skrbno načrtovati. Pred izvedbo del nad obsevalnim prostorom linearnega pospeševalnika  se je potrebno posvetovati z osebo odgovorno za varstvo pred ionizirajočim sevanjem. Hlajenje tehnološke opreme ja praviloma hladnovodno, za kar je potrebna dograditev tudi posebnega tehnološkega hladilnika tekočin, za vsak od razpisanih naprav svojega. Pri prenovi se zamenja prav vsa strojno inštalacijska oprema z novo, ohranijo se lahko edino cevovodi in kanali zraka, v kolikor se skupaj s predstavnikom naročnika prepoznajo kot ustrezni, pri čemer se kanali temeljito očistijo skladno s pravili stroke.

3.2 Pravilniki, tehnična smernica in standardi

Poleg pri načrtovanju v RS obveznih pravilnikov in tehničnih smernic, med katerimi sta na tem mestu še posebej izpostavljena Prostorska tehnična smernica TSG-12640-001: 2008 (za strojne inštalacije in opremo poglavje 5.2) in Pravilnik o učinkoviti rabe energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10) (vsled rekonstrukcije zgolj dela stavbe, kjer se vgrajujejo novi in zamenjujejo zgolj inštalacijski sistemi in oprema se upoštevajo samo njegovi členi 10., 11. in 12.), se pri načrtovanju strojno inštalacijskih sistemov glede na obseg inštalacijskih del smiselno uporabijo tudi naslednji uveljavljeni standardi in smernice:

1) za prezračevanje in klimatizacijo:

- nemški standard DIN 1946-4 (dezember 2008): Raumlufttechnische Anlagen in Gebäuden und Räumen des Gesundheitswesen;

- ameriški standard ANSI/ASHRAE/ASHE Standard 170-2008: Ventilation of Healthcare facilities;

- privzeto evropsko tehnično poročilo SIST CR 1752 (september 1999): Prezračevanje stavb – Kriteriji načrtovanja notranjega okolja;

- privzet evropski standard SIST EN13779: 2005 Prezračevanje nestanovanjskih stavb – Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klimatizirne sisteme;

2) za izračun toplotnih izgub in dobitkov prostorov:

- ameriški ANSI/ASHRAE/ACCA Standard 183-2007 Peak Cooling and Heating Load Calculations in Buildings Except Low-Rise Residential Buildings, ali

- nemška smernica VDI 2078 (julij 1996): Berechnung der Kühllast klimatisierter Räume;

3) za načrtovanje vodovodne napeljave:

- zbirka privzetih evropskih standardov SIST EN 806: Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah;

4) za odvod odpadne vode:

- zbirka privzetih evropskih standardov SIST EN 12056: Težnostni kanalizacijski sistemi v stavbah;

5) za medicinske pline:

- mednarodni standard ISO 7396-1: Medical gas pipeline systems – Pipelines systems for compressed medical gases and vacuum;

6) za sistem gašenja z inertnim plinom:

- evropska zavarovalniška specifikacija CEA 4008 Fire Extinguishing Systems Using Non-Liquified “Inert” Gases, Planning and Installation;

3.3 Splošni tehnični premisleki

3.3.1 Protipotresna varnost

Kanalski razvodi, katerih skupna dolžina obešal je večja od 300 mm in razdalja od zgornjega roba kanala do točke pritrditve daljša od 50 mm, presek kanalov pa je večji od 0,55 m2, morajo biti pritrjeni tako, da je njihovo prečno pomikanje ob morebitnem potresu preprečeno.

Cevni razvodi izven strojnic, katerih skupna dolžina obešal je večja od 300 mm in njihov nazivni premer enak ali večji od DN 65, morajo biti pritrjeni tako, da je njihovo prečno pomikanje ob morebitnem potresu preprečeno.

Vsa obešena oprema težja od 30 kg mora biti  pritrjena tako, da je njeno prečno pomikanje ob morebitnem potresu preprečeno. Enako velja za na tla/podstavek postavljeno premo, kjer mora biti njeno pomikanje preprečeno z omejilniki.

3.3.2 Energijska učinkovitost

Pri izboru sistemov in opremi je potrebno upoštevati zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10) in iz njega izhajajoče tehnične smernice TSG-1-004: 2010 Učinkovita raba energije v stavbah, nadalje tudi zahteve izvedbenih ukrepov za prezračevalno-klimatske naprave, ki jih podaja Uredba Evropske komisije št. 1253/2014 za leto 2018 v povezavi z Direktiva Evropske unije o okoljsko primerni zasnovi (Direktiva 2009/125/ES – ErP). Razen teh zahtev je potrebno za primer tehnološkega hlajenja, če nazivna vršna potreba ponujene tehnološke opreme, navedena v njenih uradnih tehničnih specifikacijah.

V prezračevalno-klimatskih napravah se za vračanje toplote zavrženega zraka uporabi izključno sistem dveh toplotnih menjalnikov s kroženjem prenosnega medija, to je vrste IIa po SIST EN 308. Temperaturni izkoristek vračanja toplote mora znašati najmanj 68%.

3.3.3 Razpoložljivost in presežnost strojno-inštalacijske opreme

Posebnih zahtev glede presežnosti strojno-inštalacijske opreme ni, razen naslednjih dveh. Vsaka prezračevalno-klimatska naprava mora imeti najmanj dva prosto-tekoča ventilatorja na strani vtočnega in odtočnega zraka, katerega vsakega sposobnost znaša najmanj 65% z načrtom določene pretočne količine zraka.

V namen zagotavljanja rezervnega vira hlajenja je potrebno tehnološki sistem hlajenja in sistem hlajenja, ki zagotavlja hladno vodo za klimat in konvektorje, priključiti na osrednji  sistem hlajenja stavbe (centralni hladilni sistem) ter izvesti samodejni preklop nanj ob njegovem morebitnem izpadu. Sistema morata biti tekočinsko ločena s toplotnim menjalnikom, saj je v hišnem sistemu voda, v tehnološkem je zahtevan medij mešanica glikola in vode.

3.3.4 Energetska in druga infrastruktura

Nova prezračevalno-klimatska naprava predmetnih prostorov se priključi na osrednji sistem ogrevne vode. Za potrebe hladne vode se predvidi svoj hladilni agregat. Za potrbe hlajenja nadzornega prostora se predvidijo konvektorji z ustreznim krmiljenjem.  Prostori so priključeni na vodovodno ter kanalizacijsko omrežje ter razvod medicinskih plinov. Pri prenovi prostorov in zamenjavi strojno inštalacijske opreme se vse te tehnične rešitve ponovno izkoristijo. Priklop na napeljavo pare ni mogoč, zato se za potrebe vlaženja predvidijo lastni električni generatorji pare. Pri ogrevanju se upošteva temperaturni razpon 65/45 °C, pri hlajenju 7/12 °C.

3.3.5 Požarna varnost

Upoštevati se morajo zahteve, ki izhajajo iz obstoječe zasnove požarne varnosti predmetne stavbe. Pomeni predvsem, da je pri prehajanju skozi stene požarnih sektorjev z instalacijami je potrebno poskrbeti za ustrezne požarno odporne zatesnitve. Obstoječ sistem gašenja s stabilno gasilno napravo Inergen v obsevalnem prostoru in sprinkler v komandnem prostoru obsevalne naprave povsem nadomestiti s sistemom inertnega plina vrste Novec 1230.

3.4 Notranje okolje

Pri načrtovanju in vrednotenju notranjega okolja se naj upoštevajo naslednje vrednosti:

-zasedenost prostora / aktivnost					kot sledi iz risb / 1,2 met

-temperatura - nastavljivo v območju				23  2 °C

-natančnost vzdrževanja temperature				 1,5 K

-relativna vlažnost zraka						 20  60 %

-največja srednja hitrost gibanja zraka v bivalnem območju		0,22 m/s

-izmenjava zunanjega zraka (velja za obsevalni prostor)		8 h-1

-zvočni nivo							NC 35

-tlačne razmere: 	prostor z linearnim pospeševalnikom		Izenačeno

nadzorni prostor				Nadtlak

-krmiljenje 		temperature				Vsak prostor posebej

količine zraka				spremenljivo

-čiščenje zraka (v prezračevalno-klimatski napravi)			dvostopenjsko F5 in F9

(F 5 na vstopu v napravo in F9 na izstopu iz naprave)

3.5 Zunanje okolje

Pri določitvi inštalacijske opreme za pokrivanje toplotnih dobitkov prostorov stavbe se upoštevajo naslednja stanja zraka:

-izjemna najvišja temperatura pri relativni vlažnosti zraka 		33 °C / 38 %

-izjemna najvišja relativna vlažnost pri temperaturi zraka 		70 % / 25 °C

-izjemna najnižja temperatura pri relativni vlažnosti zraka 		-13 °C / 90 %

Glede sposobnosti delovanja strojno-inštalacijske opreme je to predpisano z območjem zunanje temperature med –20 °C in + 48 °C.

3.6 Krmiljenje in navezava na centralni nadzorno/krmilni sistem

Za krmiljenje temperatur po prostorih se uporabijo stenski temperaturni nastavljalniki, praviloma nameščeni ob vratih v posamezno sobo oziroma drugje, če se tam ne more zagotoviti nevpliv zračnega toka prezračevalno klimatskih in drugih tehnoloških naprav. Vsa strojno-inštalacijska oprema mora biti opremljena že s povsem namenskimi krmilniki (Custom Application Controller), ki so sposobni samostojnega delovanja brez programiranja na licu mesta, ki pa se nato sistemsko poveže po odprtem protokolu v centralni sistem nadziranja in krmiljenja stavbe uporabnika, ki vključuje izmenjavo podatkov, časovno delovanje po nastavljenem urniku, posredovanje napak ter opozoril in zagotavljanje ustrezne zaporednosti delovanja posameznih naprav in sistemov. . Krmilniki (konvektorja in ERP) morajo biti med seboj povezani tako, da samo z enim krmilnikom nastavljaš temperaturo v posameznem prostoru.

3.8 Posebne smernice investitorja za sistema ogrevanja in hlajenja

Tlačna stopnja cevne opreme mora biti najmanj PN 6. Vse črpalne sklope sestavljata delovna in rezervna črpalka, obe vodeni z uporabo VFD in s samodejnim preklopom delovanja zaradi napake in/ali enakomernosti uporabe.

Za hlajenje in ogrevanje posameznih prostorov se uporabi prezračevalni sistem, delujoč po načinu spremenljive količine zraka s conskim električnim dogrevanjem zraka. Krmiljenje mora omogočati neodvisno vzdrževanje temperature za vsak prostor posebej.

3.9 Posebne smernice investitorja za vodovod in kanalizacijo

Razvode in priključki sanitarne vode se izvede s cevmi iz nerjavečega materiala 1.4401in 1.4408 ter spojnimi/oblikovnimi kosi z zatiskanjem po EN 10088 ter DVGW W 534. Tlačna stopnja cevne opreme je najmanj PN 10. Uporabljeni materiali morajo biti skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS st.19/2004, 35/2004) in Pravilnika o materialih in izdelkih namenjenih za stik z živili (Ur. l. RS st.36/2005). V primeru pričakovane slabše pretočnosti dela vodovodne instalacije, kot ga predstavlja na primer vlaženje v sklopu prezračevalno-klimatske naprave v prehodnem in sploh v poletnem času, je potrebno predvideti samodejno programirano časovno izpuščanje zastale vode.

V primeru uporabe porabne pitne vode v kakršnekoli tehnološke potrebe, je zaradi varovanja pred povratnim tokom potrebno vgraditi cevni ločevalnik, skladen z SIST EN 1717 glede na nevarnost.

3.10 Posebne smernice investitorja za stabilno napravo z inertnim plinom Novec 1230

Obstoječi prostori aparata »8« so že varovani s stabilno gasilno napravo Inergen, ta ima tudi pridobljeno potrdilo o brezhibnosti delovanja. Izvajalec mora, glede na posege v prostorih (predvsem zaradi njihovih sprememb prostornin), in predelav na kanalskih napeljavah s požarnimi loputami s pooblaščenimi hišnimi vzdrževalci in projektantom tega sistema preveriti vpliv sprememb na obstoječi sistem in po potrebi izvede nove izračune in posledične predelave sistema. Pri tem se še posebej velja opozorilo na potrebo po razbremenjevanju tlaka in iztiskanju zraka ob sprožitvi!

3.11 Zahteve investitorja za strojne inštalacije

- Za namene hlajenja naprave (Aparata 8) se predvidi svoj hladilni agregat, ki mora biti priključen na rezervno hlajenje OIL, da se v primeru okvare aparat hladi. Preklop hlajenja obsevalnega aparata iz agregata na rezervno OIL mora biti v celoti avtomatski.

- Za potrebe prezračevanja nadzornega in obsevalnega prostora se predvidi ločen hladilni agregat za potrebe pohlajevanja prostora (konvektorji) in potrebe klimata.

- Obstoječi klimat se menja z novim in umesti v 2. klet objekta. Je higienik izvedbe. DUF izvedba klimata ni dovoljena.

- Prezračevanje mora biti izvedeno na način, da se ločeno krmili-nadzoruje temperatura in pretok zraka v nadzornem in obsevalnem prostoru (omogočati hlajenje in gretje vsakega prostora posebej). Ponudnik mora vgraditi sistem za elektronsko regulacijo dotoka zraka – ERP, ki ima možnost regulacije iz komandnega prostora za oba prostora, za komandni pult in za obsevalni prostor.

- Za krmiljenje temperatur po prostorih se uporabijo stenski temperaturni nastavljalniki, praviloma nameščeni ob vratih v posamezno sobo. Nastavljalniki krmilijo konvektorje.

- Prostori so priključeni na vodovodno ter kanalizacijsko omrežje, katero se menja do odcepa na glavni vod.

- Razvod medicinskih plinov (zrak in kisik) se menja do odcepa na glavni vod.

- Ponudnik dobavi tudi pripadajočime dodatke za klinično uporabo (dozator za kisik, aspirator in ejektor s pogonom na komprimiran zrak, ker vakuma ni).

- Priklop na napeljavo pare ni mogoč, zato se za potrebe vlaženja predvidijo lastni električni generatorji pare.

- ELEKTRO INSTALACIJE

  - Pri elektro instalacijah  izvajalec uredi priklop porabnikov na nov dovodni kabel. Za vso kritično opremo (obsevalni aparat, obsevalna vrata) je potrebno dobaviti in vgraditi UPS (brezprekinitveno napajanje).

  - Vgrajuje se izključno nova elektro oprema (luči, vtičnice, stikalna tehnika,…), ki jo je predhodno naročnik potrdil kot ustrezno, ker mora biti usklajena z opremo že uporabljeno v OIL in katero lahko vzdržujejo pogodbeno že izbrani pooblaščeni izvajalci.

  - Izvajalec je dolžan izvesti priklop novega aparata s pripadajočo opremo na lokalno RT računalniško mrežo. Priložiti je potrebno meritve računalniške mreže, ki dokazujejo pravilno inštalacijo ožičenja.

Izvajalec mora zagotoviti ustrezno število mrežnih priključkov. V primeru, da naročnik nima ustreznih kapacitet-mrežna stikala, jih mora izvajalec dobaviti. Dobavljena mrežna stikala morajo biti od proizvajalca Cisco  (Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base z Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module in Cisco FlexStack 50cm stacking cable). Ustreznost mrežnega stikala mora potrditi služba za informatiko OIL. V primeru, da naročnik nima dovolj »patch« panelov jih mora izvajalec dobaviti in vgraditi.

  - V komandnem prostoru se predvidi komunikacijska omara, ki mora biti ustrezno hlajena. V njej bodo nameščene vse delovne postaje, ki bodo povezane z monitorji na delovnem pultu s pomočjo KVM stikal ali podobne stabilno delujoče tehnološke rešitve.

  - Vgraditi kable halogena proste.

  - Razsvetljava: Obveznost izvajalca je vgradnja vseh luči v prostoru z novimi vgradnimi LED, ki imajo možnost zvezne regulacije zatemnitve v območju od 30 % jakosti do 100 % jakosti. LED luči morajo imeti mikroprizmatični polikarbonatni difuzor, ki omejuje bleščanje. V skladu z zakonodajo mora biti urejena varnostna razsvetljava. Vgradijo se LED luči, ki jih predhodno potrdi naročnik.

  - Izvajalec mora dobaviti in vgraditi »sky window« v preiskovalni in nadzorni prostor.

  - Izvajalec mora dobaviti in  vgraditi LED semaforje, ki so krmiljeni z releji za vso signalizacijo linaka.

  - Ponudnik mora dobaviti delovno postajo Lenovo M70q Tiny, ki ima               sledeče tehnične zahteve:

- Tip ohišja USFF (Ultra Small Form Factor)

- Dimenzije naj ne presegajo 19x19x4cm

- Procesor vsaj Intel i5 12. generacije, i5-12400T

- 16 GB RAMa z možnostjo razširitve na 48 GB brez menjave modulov

- Trdi disk 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe

- Možnost vgradnje dodatnega notranjega 2.5in diska, vgrajeni vsi potrebni adapterji, nosilci in kabli

- Intel Ethernet 10/100/1000Mbps, Wifi 802.11ac, Bluetooth, zvočna kartica, vgrajen zvočnik

- Priključki: skupno na sprednji in zadnji strani vsaj 6 integriranih USB-A priključkov in 1 USB-C, DP, HDMI, Ethernet RJ-45

- Priloženo: optična miška s koleščkom, podloga za miško, Slovenska tipkovnica (dogravura ali nalepke slovenskih znakov niso dovoljene). Miška in tipkovnica naj bosta iste znamke kot ponujeni računalnik

- Nameščena programska oprema proizvajalca

- Operacijski sistem Windows 10 ali 11 64bit Pro

- Usb tipkovnico,

- Usb optično miško

- Zaslon dimenzije 24 palcev z IPS panelom, HDMI priključek.

- VIDEO-AVDIO OPREMA

  - Izvajalec mora izdelati avdio povezavo med bolnikom v obsevalnem prostoru in osebjem ob komandnem pultu v kolikor le ta ni del obsevalnega aparata. Lokacijo montaže opreme določi naročnik.

  - Izvajalec mora dobaviti in vgraditi tri barvne IP kamere, ki jih električno krmilimo po sistemu PTZ (Pan/Tilt/Zoom) in en interkom, za povezavo v 2.klet. Kamere morajo biti priključene na  monitor velikosti diagonale vsaj 22 palcev.

  - V kolikor interkom ni del obsevalnega aparata, predvideti interkom vezan na ozvočenje kot je to izvedeno na Aparatu 3.

  - Ohraniti je potrebno obstoječo telefonsko številko.

  - Izvajalec mora dobaviti digitalni fotoaparat: vsaj 13 mpx, imeti mora slikovni senzor, odporen na padce vsaj z 1.5m višine, prenos slik na računalnik preko USB kabla in spominske kartice najmanj 32 GB, kot npr. Nikon Coolpix S33 ali    Ricoh WG60.

- Zahteve za vključitev novih naprav v obstoječi CNS

## Pogoji za izvedbo

Izvajalec mora poskrbeti za povezavo vseh naprav, ki so predmet projekta, v naročnikov centralno nadzorni sistem - CNS. Pri tem mora slediti tehničnim smernicam in zahtevam tehnično vzdrževalne službe (TVS) Onkološkega Inštituta.

- Izvajalec mora dobaviti opremo skladno s CNS zahtevami CNS Onkološkega Inštituta. Pred tem se mora pisno uskladiti s tehnično vzdrževalno službo TVS (OIL).

- Izvajalec mora za potrebe ethernet povezave oziroma dobavo komunikacijske opreme pridobiti potrditev o skladnosti oziroma ustreznosti s strani službe za informatiko IT (OIL). Pri komunikacijski opremi je zahtevana popolna kompatibilnost s CISCO ISE nadzornim sistemom.

Izvajalec mora poskrbeti za ožičenje ethernet povezave do najbližjega komunikacijskega vozlišča, na t.i. »patch panel«. To velja ne glede na to ali so naprave na CNS priključene z neposredno ethernet komunikacijo, preko komunikacijskih vmesnikov (v primeru RS232/485 povezave) ali s pomočjo IO modulov oziroma PLC krmilnikov (v primeru krmiljenja digitalnih, analognih signalov ali spremljanja drugih komunikacijskih protokolov, ki jih dovoljujejo tehnične smernice za CNS).

V električnem razdelilniku naprave, mora biti za potrebe CNS na voljo vsaj ena prosta ethernet vtičnica. Za integracijo ethernet povezav in morebitno vgradnjo dodatnih komunikacijskih stikal, mora izvajalec pridobiti potrditev o ustreznosti s strani Službe za Informatiko Onkološkega Inštituta.

## Tehnična dokumentacija

Izvajalec mora pred integracijo v CNS, tehnično vzdrževalni službi (TVS) Onkološkega Inštituta predati sledečo dokumentacijo:

- Ažurno dokumentacijo strojnih shem

- Ažurno dokumentacijo električnih povezav

- Ažurno Modbus tabelo z:

  - Označenimi aktivnimi signali

  - Označenimi signali, ki jih izvajalec označuje kot signale vitalnega pomena

## Komunikacijski protokoli in povezave (ethernet in serijske)

Povezava naprav na CNS mora biti izvedena s komunikacijskim protokolom Modbus.

Zaželeno je, da se v CNS naprave povezuje preko ethernet povezave in sicer po komunikacijskem protokolu Modbus/TCP. V kolikor naprava ne omogoča ethernet priključka, se lahko uporabi RS232/485 s protokolom Modbus-RTU, pri čemer mora izvajalec vgraditi ustrezen pretvornik za pretvorbo serijske povezave na ethernet ter pretvorbo protokola Modbus-RTU v Modbus/TCP. Pretvornik (gateway) mora imeti možnost priklopa tako RS232 kot RS422/485 komunikacijske povezave.

Primer zahtevanega pretvornika iz Modbus-RTU v Modbus/TCP:

| Proizvajalec: | Moxa |
| --- | --- |
| Serija: | MGate |
| Model: | MB3180/MB3280/MB3480 (število RS232/422/485 priključkov) |
| Hiperpovezava: | https://www.moxa.com/en/products/industrial-edge-connectivity/protocol-gateways/modbus-tcp-gateways/mgate-mb3180-mb3280-mb3480-series |

## Digitalni in analogni signali (brez PLC krmilne enote)

Za spremljanje in upravljanje sistemov, ki delujejo samostojno, imajo pa možnost povezave s CNS preko digitalnih in analognih signalov, naročnik zahteva vgradnjo samostojnih IO enot brez glavne procesorske enote, ki bi za delovanje potrebovala izdelavo programa oziroma programske kode.

Te IO enote morajo s CNS komunicirati preko Modbus/TCP protokola, brez pretvornikov oziroma gateway vmesnikov. V enote mora biti vgrajeno ethernet stikalo preko katerega se med seboj povezuje večje število IO enot. Napajanje mora biti 24Vdc.

Primer zahtevanih IO enot:

| Proizvajalec: | AkyTec |
| --- | --- |
| Serija: | Modbus TCP I/O Modules (Ethernet) |
| Model: | MV210 Digital Input Module, MV210-101 Analog Input Module, MK210 Digital I/O-Module, MU210-501 Analog Output Module, MU210 Digital Output Module. |
| Hiperpovezava: | https://akytec.de/en/i-o-modules/i-o-modules-rtu.html |

## PLC krmilni sistem

Krmilnik mora biti modularen, narejen izključno za montažo na din letev. Procesorski del mora predstavljati samostojno enoto brez t.i. rack ohišja. Krmilniki, ki za povezavo med procesorjem in razširitvenimi moduli uporabljajo vezne plošče ali t.i. rack enote, niso dovoljeni! Krmilnik mora biti prosto-programabilen, nuditi mora programske jezike skladne s standardom IEC61131-3. Glavno napajanje celotnega krmilnika (procesorske enote ter njegovih razširitvenih modulov, itd…), mora biti 24Vdc, napajalnik pa ne sme biti del perifernih enot PLC-ja. Razširitvene enote morajo imeti lastno pritrditev na DIN letev, sam krmilni sklop pa mora omogočati poljubno delitev.

Za vso PLC krmilno opremo je zahtevana kompatibilnost s TwinCAT 2 ali TwinCAT 3 programsko opremo!

Procesorska enota, ki jo štejemo kot prosto-programabilni krmilnik (PLC) v kombinaciji s t.i. »Embeded Computer« mora vsebovati in ustrezati sledečim zahtevam:

| Vrsta: | Procesorska enota - Embeded Computer |
| --- | --- |
| Procesor: | ARM Cortex™-A9, 800 MHz |
| Ethernet: | 1 x RJ45 10/100 Mbit/s (Realtime-Ethernet, ADS UDP/TCP, Modbus TCP Client/Server or open TCP/IP-UDP/IP). |
| BUS vodilo: | 2 x RJ45 (E-bus -EtherCat, K-bus) |
| Napajanje: | 24Vdc z 1 sekundnim UPS vgrajenim v procesorsko enoto. |

Primer zahtevane procesorske enote PLC krmilnika s pripadajočimi razširitvenimi enotami:

| Proizvajalec: | Beckhoff |
| --- | --- |
| Serija: | CX81xx |
| Model: | CX8190 - Embedded PC |
| Komunikacijski protokoli: | RS485, RS232, DALI, Enocean, ProfiBus, ProfiNet, Modbus, M-Bus, itd… |
| Hiperpovezava: | https://www.beckhoff.com/en-en/products/ipc/embedded-pcs/cx8100-arm-cortex-a9/cx8190.html |

## Tehnični podatki za povezavo

### Ethernet komunikacija:

| Tehnični podatki |  |
| --- | --- |
| Vrsta komunikacijske povezave: | Ethernet |
| Ožičenje: | FTP (SFTP) Cat 6 |
| Komunikacijski protokol: | Modbus/TCP |

### RS485 komunikacija:

| Tehnični podatki |  |
| --- | --- |
| Vrsta komunikacijske povezave: | RS485 |
| Ožičenje: | FTP (SFTP) Cat 6 (zagotoviti primerno razdaljo od energetski kablov) |
| Komunikacijski protokol: | Modbus-RTU |

- GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

  - PREDLOG POSTAVITVE

    - Ponudnik mora v ponudbi predložiti skico postavitve aparata, ostale opreme in pohištva v prostore, ki so na razpolago. Upoštevati mora že vse odmike od sten, zaradi delovanja aparata, nemotene klinične uporabe in servisnih posegov.

DOKAZILO: Predložitev skice postavitve  aparata, ostale opreme in  komandnih pultov.

    - Izvajalec bo na podlagi skice postavitve pod točko 7.1.1., ki jo potrdi naročnik, dolžan izdelati načrte za izvedbo in na koncu predati projekt izvedenih del (PID). Naročnik bo izvajalcu omogočil izvajanje GOI del šele takrat, ko bodo izdelani in s strani naročnika ter nadzora potrjeni PZI projekti.

  - GRADBENA DELA

    - Izvajalec bo na podlagi potrjenega projekta za izvedbo izvedel vsa dela, potrebna za nemoteno delo in tudi postavitev obsevalnega aparata in ostale opreme ter pohištva. Pri tem je dolžan upoštevati vse zahteve proizvajalca ponujenega aparata, naročnika, pravil stroke (tudi pri vseh delih, ki vplivajo na statično stabilnost obstoječe konstrukcije).

    - Izvajalec mora upoštevati določene omejitve glede izvajanja hrupnih in transportnih del, ki so predvidoma dovoljena vsak dan od 21:00 do 6:30 ure, izven tega časa pa po dogovoru z naročnikom. Ostala manj hrupna dela je možno izvajati kadar koli. Paziti je potrebno, da pri tem ne motijo osnovne dejavnosti naročnika. Za delo ob sobotah in nedeljah se je potrebno predhodno dogovoriti z vodjo radioloških inženirjev.

  - POSTAVITEV

    - Izbrani ponudnik mora pred postavitvijo obsevalnega aparata zagotoviti ustrezno pripravljenost prostorov, ki jo izkaže z uspešno opravljenim internim tehničnim pregledom.

    - Izbrani izvajalec mora organizirati transport aparata na lokacijo postavitve tako, da ob tem ne moti dejavnosti naročnika in da ne poškoduje objektov in opreme naročnika.

    - Sama postavitev in nivelacija ter priklop morajo biti izvedeni po navodilih proizvajalca opreme.

    - Izvajalec mora ves čas poteka priprave prostora, montaže in priklopa aparata in opreme omogočiti dostop nadzornikom določenim s strani naročnika.

    - Izvajalec mora po koncu vseh del namestiti pripomoček za dvigovanje bolnikov, na lokacijo, ki jo določi uporabnik (nad obsevalno mizo).

    - Obveznost izvajalca je generalna obnova obsevalnih vrat: zamenjava vseh pogonskih sklopov, zamenjava vseh varnostnih mehanizmov in zamenjava vseh gibajočih se delov. Izvajalec lahko namesto generalne obnove obsevalnih vrat dobavi nova vrata. Barva na podlagi dogovora z naročnikom.

  - SPLOŠNA NAVODILA

    - Po izvršenih popravilih sten je potrebno izvesti oplesk z latex barvo po celotni površini sten, v barvnem tonu po izboru naročnika.

    - Zamenjava spuščenega mavčnokartonskega stropa v vseh prostorih obdelave: obsevalni prostor aparata, komandni prostor aparata za nov rastrski spuščeni strop z demontažnimi mineralnimi ploščami primernimi za bolnišnične prostore (kot na aparatu 7).

    - Zamenjava talnih oblog v vseh prostorih: obsevalni prostor aparata, komandni prostor aparata z novimi, kvaliteta enakovredna obstoječi (oziroma enaka kot v ostalih obnovljenih prostorih – npr. aparat 7), barva po izboru naročnika.

    - Dobava in vgradnja novih zaščit sten (stenski odbojniki) v dveh višinah. Dobava in vgradnja zaščitnih vogalnikov na izpostavljenih mestih.

    - Dobava in montaža interkoma in  3 IP PTZ kamere v  obsevalnem prostoru.

    - Dobava in montaža fototapet.

    - Pri projektiranju in izvedbi sten je potrebno prostore ustrezno požarno in zvočno izolirati.

    - Dobava in vgradnja novih luči.

    - Zamenjava obeh vhodnih vrat iz čakalnice v komandni prostor z novimi (tako enokrilnih kot dvokrilnih), kompletno z novim ustreznim kovinskim podbojem.

    - Predelava svetlobnika v komandnem prostoru skladno s predlogom na priloženi fotografiji in sanacija kupole vključno s trajno odstranitvijo obstoječe zaščite iz poliuretana. Na novo se izdela vertikalno mavčnokartonska obloga svetlobnikov, v nišo se vgradi radiator s termostatom, celotna izvedba kot na aparatu 7. Glej sliko!

  - DODATEN OBSEG DEL ZA APARAT

    - Predvidi se komunikacijska omara za vse delovne postaje od obsevalnega aparata ter ostalih bolnišničnih sistemov uporabnika, ki mora biti ustrezno hlajena.

    - Prezračevanje in ogrevanje naj bo ločeno od centralnega sistema OIL. V komandnem prostoru naj se izvede prezračevanje na način, da zrak vstopa v prostor po celotni steni zaradi ugodnega počutja uporabnika, da mu ne piha mrzel zrak v glavo. Montaža ERP in kanalskih dogrelcev ter difuzorjev, ki jim lahko nastaviš smer pihanja zraka.

    - Skywindow vgrajen v stropu v skupnem komandnem prostoru aparata ter skywindow vgrajen v stropu v obsevalnem prostoru aparata.

    - Menjava tal v vseh prostorih in sicer obsevalni prostor aparata, komandni prostor aparata.

    - Predvidi se obnova sistema gašenja s plinom NOVEC 1230 v prostoru z obsevalnim aparatom.

    - Drugo skladno z zahtevami naročnika.

    - Zamenjava vhodnih enokrilnih in dvokrilnih vrat vključno z okvirji.

  - POHIŠTVO

    - Predvidi se nova pohištvena oprema v celoti. Načrt postavitve kakor tudi kakovost in količino pohištvene opreme potrdi naročnik po predložitvi skice postavitve s strani ponudnika pred oddajo ponudbe. Celotno obstoječe pohištvo izbrani ponudnik demontira v celoti in odstrani v trajno deponijo.

    - Umivalnik se zamenja z novim - v skladu z zahtevami za bolnišnice, brez preliva, s polnogo. Mešalna baterija je stenske izvedbe, izlivna garnitura in sifon sta kovinske izvedbe.

    - Umivalnik v obsevalnem prostoru se odstrani v skladu s pravili stroke.

    - Potrebna je zamenjava stenske keramike po izboru naročnika. Potrebno je zamenjati tudi ostalo sanitarno opremo(nosilec za brisače in ogledalo, koše za odpadke, ...).

  - TALNA OBLOGA

    - Izvajalec mora zamenjati vso talno oblogo v vseh prostorih. Na ustreznih mestih je nujno predvideti novo elektro prevodno talno oblogo, položeno na Cu mrežo ter izvesti meritve in pozitivni izkaz predložiti naročniku, kjer je to potrebno skladno z veljavno zakonodajo in predpisi. Barvo talne obloge potrdi naročnik. Kvaliteta talne obloge kot v ostalih obsevalnih prostorih.

    - Predhodno mora izvajalec izvesti vsa dela od odstranitve do izravnave in polaganja nove bakrene mreže in lepljenja s prevodnim lepilom.

    - Spoji morajo biti zavarjeni in izdelana mora biti zaokrožnica ob stenah.

  - AKTIVNA POŽARNA ZAŠČITA

V nekaterih prenavljanih prostorih je  poleg gašenja s plinom, ki je opisano v poglavju strojnih instalacij, nameščena tudi druga delujoča oprema za aktivno požarno zaščito, za katero skrbijo pogodbeno vezani pooblaščeni serviserji. Instalirani so sistem aktivnega javljanja požara, sprinkler sistem ter sistem varnostne razsvetljave. Izbrani ponudnik mora, v sodelovanju s pogodbenimi serviserji, zagotoviti nemoteno delovanje sistemov za aktivno požarno zaščito med in po koncu vseh del, ko bo moral pridobiti potrdilo o brezhibnosti delovanja s strani pooblaščenega preglednika, v kolikor se je v posamezen sistem kakor koli posegalo. V primeru sprememb zaradi postavitve novega obsevalnega aparata s pripadajočo opremo, je potrebna predhodna izdelava novega projekta (PZI) ter posledično predelava dotičnega sistema za aktivno požarno zaščito na tak način, da bo sistem funkcionalen in da bo zadoščeno zakonodaji s tega področja.

- TERMINSKI PLAN

    - Izbrani ponudnik mora izdelati in naročniku predložiti okvirni terminski plan za dela potrebna za izvedbo javnega naročila v programu, ki omogoča sledenje realizacije (npr. MS Project).

DOKAZILO: predložitev lastnega okvirnega terminskega plana v skladu z zahtevami naročnika.

OPOMBA: pri izvedbi je potrebno nujno upoštevati:

- NAVODILA IN UKREPE PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL Z VIDIKA PREPREČEVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB (sprejeto na seji KOBO 11.10.2013),

- NAVODILA ZA OSEBE, KI V PROSTORIH ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA LJUBLJANA OBČASNO OPRAVLJAJO STORITVE IN DRUGE DEJAVNOSTI, KI LAHKO POVZROČIJO POŽAR,

- NAVODILA ZA IZVAJANJE GOI DEL NA OI LJUBLJANA.

- Izvajalec mora upoštevati dokument POŽARNI RED ZA OBJEKTE OI.

- VARSTVO PRI DELU

    - Izvajalec mora pri izvedbi upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu ter o tem skleniti pisni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih.

    - Izvajalec mora upoštevati vse hišne predpise iz področja požarne varnosti,  kateri veljajo na Onkološkem inštitutu.

V ponudbi in na računu mora izvajalec navesti ceno za vsako od ponujenih postavk.

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da ponujeni izdelki iz naše ponudbe v celoti ustrezajo zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

S podpisom tega obrazca  ponudnik tudi potrjuje, da se strinja tudi z ostalimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Datum:   ____________

Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca:

Podpis:   ________________________________

Dejansko je uporabljen medij mešanica glikol/voda v razmerju 35/65%.

Zahtevan prav ta plin zaradi poenotenega vzdrževanja sistema gašenja, ki je uporabljen že na vseh drugih aparatih.

Oziroma toliko, kot to zahteva sama tehnologija aparata, da vrednosti morebitno sproščajočega ozona ne prekoračijo dopustne vrednosti 100 μg/m3 (50 ppb).

Količina zunanjega zraka v obsevalnem prostoru ne sme biti nižja od zahtevane v točki 3.4. Notranje okolje.