## REKAPITULACIJA
NAROČNIK:
VODOVOD-KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje
PONUDNIK:
PREDMET RAZPISA:
Nabava vodovodnega materiala - ponovitev sklopov C, G, I, J
SKUPNA REKAPITULACIJA POPISA MATERIALA
SKUPAJ:
3 = C. ARMATURE
7 = G. CEVI IN FAZONSKI KOSI IZ DUKTILNE LITINE
9 = I. ALUMPLAST CEVI IN FITINGI
10 = J. INOXPRESS CEVI IN FITINGI
SKUPAJ BREZ DDV:
22% DDV:
SKUPAJ Z DDV:
Popis del v predračunu predstavlja okvirno dobavo blaga za obdobje od dne sklenitve pogodbe do 2. 2. 2026.
Količine za naročnika niso obvezujoče!
OPOMBA: V popisu materiala so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega.

## C
C. ARMATURE
Predmet tega poglavja je nabava zapornih elementov, ki se uporabljajo pri vodovodnih inštalacijah.
C.I. PRIROBNIČNI ZASUNI IN PRIBOR
Predmet tega podsklopa je nabava prirobničnih zasunov in pribora kot so kolesa in vgradilne garniture
Zahteve naročnika:
- princip delovanja: dviganje in spuščanje tesnilnega klina s pomočjo vrtenja vretena
- tesnilni klin vulkaniziran
- vreteno iz nerjavečega jekla
- maksimalni moment zapiranja ventila mora biti takšen, da je sila potrebna za zapiranje manjša ali enaka 600 N. (upoštevana ročica za zapiranje je 0,5 m). Maksimalni moment je definiran glede na dimenzije cestnega ključa, ki se uporablja za manipulacijo zasunov. Za vse zasune je v uporabi enak cestni ključ.
- ohišje zasuna mora biti brez poglobitve za klin, tako da je omogočen popolnoma prost prehod tekočine in onemogočeno nabiranje usedlin
- tesnenje vretena z več kot enim tesnilnim obročem iz umetne mase
- material za ohišje nodularna litina ali siva litina
- zunanji in notranji epoksidni zaščitni nanos v modri barvi
- prirobnice za nazivni tlak 16 b
- vgradne dolžine obvezno kot je navedeno v tabeli
- obvezno navesti proizvajalca in tip ponujenega zasuna
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
C.I.1. ZASUNI
DN(mm) | L(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 150 | 10
65 | 170 | 2
80 | 180 | 40
100 | 190 | 20
125 | 200 | 2
150 | 210 | 8
200 | 230 | 2
250 | 250 | 1
300 | 270 | 1
350 | 290 | 1
400 | 310 | 1
skupaj:
DN..…nazivni premer
L…….vgradna dolžina
N…….količina za nabavo
cena…ponudbena cena brez DDV
C.I.2. ZASUNI NESTANDARDNE IZVEDBE
Zasuni so namenjeni zamenjavi obstoječih dotrajanih zasunov, ki imajo delilni krog na prirobnici drugačen od standardnega.
DN(mm) | L(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 / 4 luknje | 150 | 10
skupaj:
DN..…nazivni premer, tip pridobnice
L…….vgradna dolžina
N…….količina za nabavo
cena…ponudbena cena brez DDV
C.I.3. KOLESA ZA ZASUNE
Zahteve naročnika:
- material nodularna litina ali siva litina
- epoksidni zaščitni nanos
- proizvajalec kolesa mora biti isti, kot je proizvajalec zasuna
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 10
65-80 | 10
100-150 | 5
200 | 1
250-350 | 1
skupaj:
C.I.4. VGRADILNA GARNITURA ZA ZASUNE
Zahteve naročnika:
- teleskopska izvedba
- drog in cev garniture iz pocinkanega jekla
- zaščitna cev iz polietilena
C.I.4.1 VGRADILNA GARNITURA ZA ZASUNE - KRATKA
- proizvajalec vgradilne garniture mora biti isti, kot je proizvajalec zasuna odstavka C.I.1.
DN | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
40-50 (L 0,7 do 1,1 m) | 10
65-80 (L 0,7 do 1,1 m) | 20
100-150 (L 0,7 do 1,1 m) | 10
200 (L 0,7 do 1,1 m) | 1
250-300 (L 0,7 do 1,1 m) | 1
400 (L 0,7 do 1,1 m) | 1
skupaj:
C.I.4.2 VGRADILNA GARNITURA ZA ZASUNE - DOLGA
- proizvajalec vgradilne garniture mora biti isti, kot je proizvajalec zasuna odstavka C.I.1.
DN | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
40-50 (L 1,2 do 2 m) | 10
65-80 (L 1,2 do 2 m) | 20
100-150 (L 1,2 do 2 m) | 10
200 (L 1,2 do 2 m) | 1
250-300 (L 1,2 do 2 m) | 1
400 (L 1,2 do 2 m) | 1
skupaj:
C.I.4.3. UNIVERZALNA VGRADILNA GARNITURA ZA ZASUNE - KRATKA
- vgradilna garnitura je namenjena zamenjave pokvarjenih vgradilnih garnitur na obstoječih podzemnih zasunih različnih proizvajalcev
- obvezno navesti proizvajalca in tip
DN | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
40-50 (L 0,7 do 1,1 m) | 10
65-80 (L 0,7 do 1,1 m) | 30
100-150 (L 0,7 do 1,1 m) | 20
200 (L 0,7 do 1,1 m) | 1
250-300 (L 0,7 do 1,1 m) | 1
400 (L 0,7 do 1,1 m) | 1
skupaj:
C.I.4.4. UNIVERZALNA VGRADILNA GARNITURA ZA ZASUNE - DOLGA
- vgradilna garnitura je namenjena zamenjave pokvarjenih vgradilnih garnitur na obstoječih podzemnih zasunih različnih proizvajalcev
- obvezno navesti proizvajalca in tip
DN | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
40-50 (L 1,2 do 2 m) | 10
65-80 (L 1,2 do 2 m) | 30
100-150 (L 1,2 do 2 m) | 20
200 (L 1,2 do 2 m) | 1
250-300 (L 1,2 do 2 m) | 1
400 (L 1,2 do 2 m) | 1
skupaj:
C.II. KROGELNI VENTILI
Zahteve naročnika:
- krogelni ventil mora biti v celoti izdelan iz nerjavačega jeka kvalitete AISI 304, vključno z ročico
- krogelni ventil z ženskim colskim navojem
- Oblika vretena mora omogočatia menjavo tesnil pod tlakom
- obvezno navesti proizvajalca in tip
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
R | PN | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
1/2" | 63 | 200
3/4" | 63 | 600
1" | 63 | 400
5/4" | 63 | 20
6/4" | 63 | 40
2" | 40 | 20
2 1/2" | 40 | 4
3" | 40 | 4
skupaj:
C.III. PROTIPOVRATNI VENTILI
C.III.1. PROTIPOVRATNI VENTIL Z LOPUTO
Zahteve naročnika:
- prirobnična izvedba
- materiali vseh sestavni deli morajo biti primerni za stik s pitno vodo
- tesnilna loputa mora biti v celoti vulkanizirana
- os iz nerjavečega jekla kvalitete najmanj AISI 304
- loputa mora povzročati majhne tlačne izgube
- material za ohišje nodularna litina ali siva litina
- zunanji in notranji epoksidni zaščitni nanos v modri barvi
- prirobnice za nazivni tlak 16 b
- obvezno navesti proizvajalca in tip
- konstrukcija ventila mora omogočati menjavo lopute brez demontaže ventila
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
DN | N ( kom ) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 10
65 | 1
80 | 20
100 | 10
125 | 1
150 | 1
200 | 1
250 | 1
skupaj:
C.III.2. PROTIPOVRATNI VENTIL S KROGLO
Zahteve naročnika:
- prirobnična izvedba
- materiali vseh sestavni deli morajo biti primerni za stik s pitno vodo
- tesnilna krogla mora biti v celoti vulkanizirana
- loputa mora povzročati majhne tlačne izgube
- material za ohišje nodularna litina ali siva litina
- zunanji in notranji epoksidni zaščitni nanos v modri barvi
- prirobnice za nazivni tlak 16 b
- konstrukcija ventila mora omogočati menjavo krogle brez demontaže ventila
- obvezno navesti proizvajalca in tip ponujenega zasuna
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
DN | N ( kom ) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 4
65 | 4
80 | 4
100 | 4
125 | 4
150 | 4
200 | 2
250 | 2
skupaj:
C.III.3. MEDPRIROBNIČNA PROTIPOVRATNA LOPUTA
Zahteve naročnika:
- material lopute: nerjaveče jeklo
- tesnilo: NBR ali EPDM
- obvezno navesti proizvajalca in tip
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 2
80 | 2
100 | 2
125 | 2
150 | 2
200 | 2
skupaj:
C.III.4. ŽABJI POKROV IZ UMETNE MASE
Zahteve naročnika:
- primerne za uporabo z PVC ali PE cevmi
- material: PVC ali PE ali PP
- konstrukcija zapornega diska mora biti taka da preprečuje zmrzovanje
- obvezno navesti proizvajalca in tip
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 | 2
110 | 2
125 | 2
160 | 2
200 | 2
250 | 2
315 | 2
skupaj:
C.III.5. ŽABJI POKROV S PRIROBNICO
Zahteve naročnika:
- material: siva ali duktilna litina
- notranja in zunanja ptorikorozijska zaščita z epoxy premazom
- prirobnični priključek
- konstrukcija zapornega diska mora biti taka da preprečuje zmrzovanje
- obvezno navesti proizvajalca in tip
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 2
80 | 2
100 | 2
125 | 2
150 | 2
200 | 2
250 | 2
300 | 2
skupaj:
C.V. MEDPRIROBNIČNA LOPUTA Z ROČKO
Zahteve naročnika:
- zaporne lopute za pitno vodo
- izvedba: MEDPRIROBNIČNA LOPUTA
- nazivni tlak 16 b
- pogon: ročka za ročno posluževanje lupute
- materiali vseh sestavni delov morajo biti primerni za stik s pitno vodo
- mat.ohišja: siva ali duktilna litina zaščitena proti koroziji z epoksi zaščito
- mat.diska: AISI 316 nerjaveče jeklo
- mat.gredi: nerjaveče jeklo
- obvezno navesti proizvajalca in tip
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 2
80 | 2
100 | 2
125 | 2
150 | 2
200 | 2
250 | 2
300 | 2
400 | 2
skupaj:
C.V. REGULACIJSKI VENTILI
C.V.1. PRIROBNIČNI PLOVNI VENTILI
Zahteve naročnika:
- prirobnična izvedba
- materiali vseh sestavni deli morajo biti primerni za stik s pitno vodo
- material za ohišje nodularna litina ali siva litina
- zunanji in notranji epoksidni zaščitni nanos v modri barvi
- prirobnice za nazivni tlak 16 b
- ročica in plovec morata biti iz nerjavečega jekla
- obvezno navesti proizvajalca in tip
DN | N ( kom ) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 2
65 | 2
80 | 2
100 | 2
125 | 2
skupaj:
C.V.2. NAVOJNI PLOVNI VENTILI
Zahteve naročnika:
- navojna izvedba
- materiali vseh sestavni deli morajo biti primerni za stik s pitno vodo
- material za ohišje nerjaveče jeklo
- nazivni tlak 6 bar
- ročica in plovec morata biti iz nerjavečega jekla
- obvezno navesti proizvajalca in tip
R | N ( kom ) | cena (€/kom) | skupaj
3/4˝ | 6
1˝ | 6
5/4˝ | 6
6/4˝ | 6
2˝ | 4
skupaj:
C.V.3. VENTIL ZA REDUKCIJO TLAKA - MEHANSKI
Zahteve naročnika:
- navojna izvedba
- mehansko delovanje preko vzmeti
- materiali vseh sestavni deli morajo biti primerni za stik s pitno vodo
- material za ohišje nerjaveče jeklo ali medenina z nizko vsebnostjo svinca (manj kot 0,4 %)
- nazivni tlak 16 bar
- ventil imora imeti v pokrovu nad membrano izvedeno izpustno luknjo, ki indicira okvaro membrane
- izhodni tlak: nastavljiv 1,5 - 6 bar
- ventil mora imeti nameščen mehanski manometer na izhodni strani
- obvezno navesti proizvajalca in tip
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
R | N ( kom ) | cena (€/kom) | skupaj
1/2˝ ZN | 10
3/4˝ | 10
3/4˝ notranji navoj | 40
1˝ | 10
5/4˝ | 2
6/4˝ | 4
2˝ | 2
skupaj:
C.V.4. VENTIL ZA REDUKCIJO TLAKA - HIDRAVLIČNI
Zahteve naročnika:
- prirobnična izvedba
- materiali vseh sestavni deli morajo biti primerni za stik s pitno vodo
- material za ohišje duktilna litina
- ohišje mora biti prebarvano z modro epoksi barvo
- nazivni tlak 16 b
- ventil mora imeti vgrajen indikator pozicije odprtosti glavnega ventila
- izhodni tlak: nastavljiv v območju 1-15 bar
- regulacija ventila se izvaja z lastnim medijem, ki odpira oz zapira membrano, preko pilotskega ventila
- ventil mora imeti nameščena dva mehanska glicerinska manometra
- vse cevi in ventili, ki povezujejo pilotni ventil z osnovnim ventilom morajo biti iz nerjavečega jekla
- vsi priključki povezovalnih cevi iz pilotskega ventila na ohišje osnovnega ventila morajo imeti nameščene krogelne ventile iz nerjavečega jekla
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
- obvezno navesti proizvajalca in tip
DN | N ( kom ) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 2
65 | 2
80 | 2
100 | 2
150 | 2
skupaj:
C.V.5. VENTIL ZA VZDRŽEVANJE TLAKA - HIDRAVLIČNI
Zahteve naročnika:
- prirobnična ravna izvedba
- materiali vseh sestavni deli morajo biti primerni za stik s pitno vodo
- material za ohišje duktilna litina
- ohišje mora biti prebarvano z modro epoksi barvo
- nazivni tlak 16 b
- ventil mora imeti vgrajen indikator pozicije odprtosti glavnega ventila
- vzdrževani tlak: nastavljiv v območju 1-15 bar
- regulacija ventila se izvaja z lastnim medijem, ki odpira oz zapira membrano, preko pilotskega ventila
- ventil mora imeti nameščen mehanski glicerinski manometer na dovodni strani
- vse cevi in ventili, ki povezujejo pilotni ventil z osnovnim ventilom morajo biti iz nerjavečega jekla
- vsi priključki povezovalnih cevi iz pilotskega ventila na ohišje osnovnega ventila morajo imeti nameščene krogelne ventile iz nerjavečega jekla
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
- obvezno navesti proizvajalca in tip
DN | N ( kom ) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 2
65 | 2
80 | 2
100 | 2
skupaj:
C.V.6. VENTIL VARNOSTNI
Zahteve naročnika:
- navojna izvedba
- mehansko delovanje preko vzmeti
- materiali vseh sestavni deli morajo biti primerni za stik s pitno vodo
- material za ohišje nerjaveče jeklo ali medenina z nizko vsebnostjo svinca (manj kot 0,4 %)
- prednastavljeni izpustni tlak 5 bar
- obvezno navesti proizvajalca in tip
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
R | N ( kom ) | cena (€/kom) | skupaj
1/2˝ | 2
3/4˝ | 2
1˝ | 2
5/4˝ | 2
6/4˝ | 2
2˝ | 2
skupaj:
C.VI. ZRAČNIKI
C.VI.1. NAVOJNI ZRAČNIK
Zahteve naročnika:
- navojna izvedba z zunanjim navojem
- zračnik mora omogočati tako odvajanje kot dovajanje zraka v vodovodni sistem
- avtomatsko delovanje
- delovno območje: 0,2 - 16 bar
- material: umetna masa
R | N ( kom ) | cena (€/kom) | skupaj
1/2˝ | 10
3/4˝ | 10
1˝ | 10
2˝ | 10
skupaj:
C.VI.2. PRIROBNIČNI ZRAČNIK
Zahteve naročnika:
- prirobnični spoj
- zračnik mora omogočati tako odvajanje kot dovajanje zraka v vodovodni sistem
- avtomatski delovanje
- delovno območje: 1 - 16 bar
- material: umetna masa
DN | N ( kom ) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 4
80 | 4
100 | 4
skupaj:
C.VI.3. PODZEMNI ZRAČNIK
Zahteve naročnika:
- prirobnični spoj
- zračnik mora omogočati tako odvajanje kot dovajanje zraka v vodovodni sistem
- avtomatski delovanje
- delovno območje: 1 - 16 bar
- material: umetna masa
DN / RD | N ( kom ) | cena (€/kom) | skupaj
50 / 750 | 2
80 / 750 | 2
skupaj:
REKAPITULACIJA C: ARMATURE
C.I.1. Zasuni
C.I.2. Zasuni ne standardne izvedbe
C.I.3. Kolesa za zasune
C.I.4.1. Vgradilna garnitura za zasune kratka
C.I.4.2. Vgradilna garnitura za zasune dolga
C.I.4.3. Univerzalna vgradilna garnitura za zasune kratka
C.I.4.4. Univerzalna vgradilna garnitura za zasune dolga
C.II. Krogelni ventili
C.III.1. Protipovratni ventil z loputo
C.III.2. Protipovratni ventil s kroglo
C.III.3. Medprirobnična protipovratna loputa
C.III.4. Žabji pokrov PVC
C.III.5. Žabji pokrov s prirobnico
C.V. Medprirobnična loputa z ročko
C.V.1. Prirobnični plovni ventil
C.V.2. Navojni plovni ventil
C.V.3. Ventil za redukcijo tlaka - mehanski
C.V.4. Ventil za redukcijo tlaka - hidravlični
C.V.5. Ventil za vzdrževanje tlaka - hidravlični
C.V.6. Ventil varnostni
C.VI.1. Navojni zračnik
C.VI.2. Prirobnični zračnik
C.VI.3. Podzemni zračnik
SKUPAJ C.

## G
G. CEVI IN FAZONSKI KOSI IZ DUKTILNE LITINE
Predmet poglavja je nabava cevi iz duktilne litine.
Sistem sestavljajo cevi, ki se spajajo na pero in utor ter fazonski kosi sestavljivi na pero in utor.
Spoji so s posebnimi zagozdami zavarovani proti izvleku.
Tesnost spoja zagotavlja gumijasto tesnilo, ki se vstavi v utor, (podobno kot spoj tipa VRS).
G.I. CEVI IZ DUKTILNE LITINE
Zahteve naročnika:
- cevi se spajajo na pero in utor
- spoj je zatesnjen z gumijastim tesnilom
- tesnilo mora biti upoštevano v ceni za tekoči meter cevi
- spoji so z zagozdami zavarovani proti izvleku podobno kot pri VRS spoju. Zagozde in navarjen
obroč na peresu morajo biti upoštevani v ceni za tekoči meter cevi
- dolžina posamezne cevi minimalno 5 m
- notranja zaščita s cementno malto
- zunanja zaščita: zunanja zaščita min. 400g/m2 zlitine Zn+Al (razmerje 85%-15%) + modri epoksi ali poliuretan
- obvezno navesti proizvajalca cevi
- proizvajalec cevi mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
DN(mm) | s(mm) | e(mm) | l(m) | L(m) | cena (€/m) | skupaj:
80 | 6 | 4 | 5 | 40
100 | 6 | 4 | 5 | 40
150 | 6 | 4 | 5 | 20
200 | 6.3 | 3.5 | 5 | 6
250 | 6.8 | 3.5 | 5 | 6
300 | 7.2 | 3.5 | 5 | 6
400 | 8.1 | 3 | 5 | 6
skupaj:
DN…....notranji premer cevi
s……...debelina stene cevi
e……...debelina cementne obloge
l……... dolžina posamezne cevi
L……...količina za nabavo
cena… ponujena cena
opomba: obvezno izpolniti celo tabelo!
G.I.1. FAZONSKI KOSI IZ DUKTILNE LITINE
Zahteve naročnika:
- sistem spajanja isti kot pri ceveh iz duktilne litine
- tesnilo in zagozde upoštevati v ceni za fazonski kos
- notranja in zunanja zaščita z zaščitnim premazom
- fazonski kosi iz duktilne litine morajo biti kompatibilni s ponujenimi cevmi iz duktilne litine, za kar naj ponudnik predloži ustrezno izjavo
- proizvajalec cevi mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
G.I.1.1. EU KOS
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 | 10
100 | 6
125 | 1
150 | 2
200 | 1
250 | 1
300 | 1
400 | 1
skupaj:
DN...…notranji premer
N….... količina za nabavo
cena…ponudbena cena brez DDV
G.I.1.2. F KOS
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 | 2
100 | 2
125 | 1
150 | 1
200 | 1
250 | 1
300 | 1
400 | 1
skupaj:
G.I.1.3. MMQ 90°
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 | 5
100 | 2
125 | 1
150 | 2
200 | 1
250 | 1
300 | 1
400 | 1
skupaj:
G.I.1.4. MMK 45°
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 | 2
100 | 2
125 | 1
150 | 2
200 | 1
250 | 1
300 | 1
400 | 1
skupaj:
G.I.1.5. MMK 30°
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 | 2
100 | 2
125 | 1
150 | 2
200 | 1
250 | 1
300 | 1
400 | 1
skupaj:
G.I.1.6. MMK 22°
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 | 2
100 | 2
125 | 1
150 | 2
200 | 1
250 | 1
300 | 1
400 | 1
skupaj:
G.I.1.7. MMK 11°
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 | 2
100 | 2
125 | 1
150 | 2
200 | 1
250 | 1
300 | 1
400 | 1
skupaj:
G.I.1.8. MMA
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80-50 | 1
80-80 | 2
100-50 | 1
100-80 | 1
100-100 | 2
150-80 | 2
150-100 | 2
150-150 | 2
200-80 | 1
200-100 | 1
200-150 | 1
200-200 | 1
300-80 | 1
300-100 | 1
300-150 | 1
300-200 | 1
300-300 | 1
400-300 | 1
400-400 | 1
skupaj:
G.I.1.9. VAROVALNA OBJEMKA
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 | 10
100 | 10
125 | 2
150 | 10
200 | 5
250 | 5
300 | 5
400 | 5
skupaj:
G.I.1.10. VAROVALNI ZATIČ L + D
DN(mm) | N(kpl) | cena (€/kom) | skupaj
80 | 10
100 | 10
125 | 2
150 | 10
200 | 5
250 | 5
300 | 5
400 | 5
skupaj:
G.I.1.11. GL kos (vmesni kos)
DN(mm) | N(kpl) | cena (€/kom) | skupaj
80 | 4
100 | 4
125 | 2
150 | 2
200 | 1
250 | 1
300 | 1
400 | 1
skupaj:
G.III. FAZONSKI KOSI S PRIROBNIČNIMI SPOJI IZ DUKTILNE LITINE
Predmet tega podsklopa je nabava prirobničnih fazonskih kosov iz materiala nodularne litine
z nazivnim tlakom min. 16 b.
G.III.1. FAZONI
Zahteve naročnika:
- notranja in zunanja zaščita z zaščitnim premazom
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
- prirobnice za nazivni tlak 16 b.
G.III.1.1 FFQ - KOS 90°
DN(mm) |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50 |  | 6
65 |  | 4
80 |  | 20
100 |  | 10
125 |  | 5
150 |  | 5
200 |  | 1
250 |  | 1
300 |  | 1
350 |  | 1
400 |  | 1
skupaj:
G.III.1.2 N - KOS
DN(mm) |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 |  | 30
100 |  | 1
125 |  | 1
150 |  | 1
200 |  | 1
250 |  | 1
300 |  | 1
skupaj:
G.III.1.3 T - KOS
DN(mm) |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50/50 |  | 3
80/50 |  | 3
80/80 |  | 20
100/50 |  | 3
100/80 |  | 10
100/100 |  | 5
125/80 |  | 4
125/100 |  | 4
125/125 |  | 4
150/50 |  | 4
150/80 |  | 4
150/100 |  | 4
150/150 |  | 4
200/80 |  | 1
200/100 |  | 1
200/150 |  | 1
200/200 |  | 1
250/200 |  | 1
250/250 |  | 1
300/250 |  | 1
300/300 |  | 1
400/300 |  | 1
400/400 |  | 1
skupaj:
G.III.1.4 FF KOS
DN(mm) | L(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 200 | 4
50 | 300 | 4
50 | 400 | 4
65 | 200 | 4
65 | 400 | 4
65 | 600 | 4
65 | 1000 | 4
80 | 100 | 20
80 | 200 | 30
80 | 300 | 20
80 | 600 | 10
80 | 400 | 20
80 | 500 | 20
80 | 700 | 10
80 | 800 | 10
80 | 900 | 10
80 | 1000 | 10
100 | 100 | 20
100 | 200 | 20
100 | 300 | 20
100 | 400 | 20
100 | 500 | 20
100 | 600 | 10
100 | 700 | 10
100 | 800 | 10
100 | 900 | 10
100 | 1000 | 10
150 | 400 | 6
150 | 600 | 6
200 | 600 | 4
200 | 800 | 4
250 | 600 | 4
250 | 800 | 4
300 | 600 | 6
300 | 800 | 6
400 | 600 | 1
400 | 800 | 1
skupaj:
G.III.1.5 FFR - KOS
DN(mm) |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80/50 |  | 10
80/65 |  | 5
100/50 |  | 5
100/80 |  | 10
125/80 |  | 5
125/100 |  | 5
150/50 |  | 5
150/80 |  | 5
150/100 |  | 5
150/125 |  | 5
200/80 |  | 2
200/100 |  | 2
200/125 |  | 2
200/150 |  | 2
250/150 |  | 1
250/200 |  | 1
300/150 |  | 1
300/200 |  | 1
300/250 |  | 1
skupaj:
G.III.1.6 FFK - KOS 11°
DN(mm) |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 |  | 5
100 |  | 5
125 |  | 2
150 |  | 4
200 |  | 1
250 |  | 1
300 |  | 1
skupaj:
G.III.1.7. FFK - KOS 22°
DN(mm) |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 |  | 5
100 |  | 5
125 |  | 2
150 |  | 2
200 |  | 1
250 |  | 1
300 |  | 1
skupaj:
G.III.1.8. FFK - KOS 30°
DN(mm) |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 |  | 5
100 |  | 5
125 |  | 3
150 |  | 4
200 |  | 1
250 |  | 1
300 |  | 1
skupaj:
G.III.1.9. FFK - KOS 45°
DN(mm) |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50 |  | 4
65 |  | 4
80 |  | 10
100 |  | 10
125 |  | 5
150 |  | 5
200 |  | 1
250 |  | 1
300 |  | 1
skupaj:
G.III.1.10. MONTAŽNA PRIROBNICA Z NAVOJEM 2"
DN(mm) |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50 |  | 20
65 |  | 5
80 |  | 50
100 |  | 30
125 |  | 5
150 |  | 5
200 |  | 4
skupaj:
G.III.1.11. MONTAŽNA PRIROBNICA X LŽ
ND(mm) |  | N( kom) | cena (€/kom) | skupaj
50 |  | 10
65 |  | 10
80 |  | 20
100 |  | 20
125 |  | 10
150 |  | 10
200 |  | 4
250 |  | 2
300 |  | 2
350 |  | 2
400 |  | 2
450 |  | 2
600 |  | 2
skupaj:
G.III.1.12. EKS KOS ZA PVC CEVI S TESNILOM
DN OD |  | N( kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 |  | 30
100 |  | 20
125 |  | 10
150 |  | 10
200 |  | 10
250 |  | 4
300 |  | 10
400 |  | 4
skupaj:
G.III.2 FAZONSKI KOSI Z VRTLJIVIMI PRIROBNICAMI
Zahteve naročnika:
- notranja in zunanja zaščita z zaščitnim premazom
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
- prirobnice za nazivni tlak 16 b
- na fazonskih kosih so nameščene leteče - vrtljive prirobnice
G.III.2.1 FFQ - KOS 90°
DN(mm) |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 |  | 10
100 |  | 10
150 |  | 5
skupaj:
G.III.2.2 N - KOS
DN(mm) |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 |  | 20
G.III.2.3 FF - KOS
DN(mm) | L(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 | 300 | 5
100 | 250 | 5
G.III.2.4 T - KOS
DN(mm) |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50-50 |  | 2
80-50 |  | 2
80-80 |  | 2
100-80 |  | 2
100-100 |  | 2
skupaj:
REKAPITULACIJA G: CEVI IN FAZONSKI KOSI IZ DUKTILNE LITINE
G.I. Cev iz duktilne litine
G.I.1.1. EU kos
G.I.1.2. F kos
G.I.1.3. MMQ 90° kos
G.I.1.4. MMK 45° kos
G.I.1.5. MMK 30° kos
G.I.1.6. MMK 22° kos
G.I.1.7. MMK 11° kos
G.I.1.8. MMA kos
G.I.1.9. Varovalna objemka
G.I.1.10. Varovalni zatič L + D
G.I.1.11. GL kos (vmesni kos)
G.III.1.1 FFQ - kos ( 90° )
G.III.1.2 N - kos
G.III.1.3 T - kos
G.III.1.4 FF - kos
G.III.1.5 FFR - kos
G.III.1.6 FFK - kos 11°
G.III.1.7. FFK - kos 22°
G.III.1.8. FFK - kos 30°
G.III.1.9. FFK - kos 45°
G.III.1.10 Montažna prirobnica z navojem 2"
G.III.1.11. Montažna prirobnica X LŽ
G.III.1.12. E- kom KM za PVC cevi s tesnilom
G.III.2.1 FFQ - kos 90° z vrtlj. prir.
G.III.2.2 N - kos z vrtlj. prir.
G.III.2.3 FF - kos z vrtlj. prir.
G.III.2.4 T - kos z vrtlj. prir.
SKUPAJ G.

## I
I. ALUMPLAST CEVI IN FITINGI
Predmet poglavja je nabava alumplast cevi in pripadajočih fitingov primernih za hladno zatiskanje (press), ki se uporabljajo za izvedbo vodovodnih instalacij v objektih.
I.I. ALUMPLAST CEVI
Zahteve naročnika:
- tlačna stopnja PN 10
- material cevi mora imeti certifikat za stik s pitno vodo
- označba cevi: na cevi morajo biti natisnjeni podatki: standard po katerem so izdelane,
proizvajalec, premer cevi, material, metraža
- cevi se dobavljajo v kolutih in palicah
- obvezno je navesti proizvajalca cevi
- proizvajalec cevi mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
d | L/m | cena (€/kom) | skupaj
16 | 100
20 | 150
25 | 250
32 | 50
skupaj:
I.II. ALUMPLAST FITINGI
Zahteve naročnika:
- nazivni tlak 10 bar
- v spojki mora biti integrirano tesnilo "o-ring", ki zagotavlja tesnost spoja. Tesnilo mora viti v preseku okrogle oblike.
- sistem spajanja je s press fitingi, kjer s posebnimi čeljustmi hladno stisnemo obojko fitinga, da se zagotovi mehanski spoj na cev
- fitingi morajo biti primerni za stiskanje z UNIPIPE "U" čeljustmi, s katerimi razpolaga naročnik
- obvezno je navesti proizvajalca cevi
- proizvajalec cevi mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
I.II.1. ALUMPLAST SPOJKA
d | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
16-16 | 20
20-20 | 20
25-25 | 20
32-32 | 10
skupaj:
I.II.2. ALUMPLAST SPOJKA ZUNANJI NAVOJ
dxR˝ | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
16X1/2˝ | 10
20X1/2˝ | 30
20X3/4˝ | 40
25X3/4˝ | 40
25X1˝ | 30
32X1˝ | 10
32X5/4˝ | 10
skupaj:
I.II.3. ALUMPLAST SPOJKA NOTRANJI NAVOJ
dxR˝ | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
16X1/2˝ | 10
20X1/2˝ | 20
20X3/4˝ | 20
25X3/4˝ | 40
25X1˝ | 10
32X1˝ | 10
32X5/4˝ | 10
skupaj:
I.II.4. ALUMPLAST KOLENO 90°
d | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
16-16 | 10
20-20 | 40
25-25 | 40
32-32 | 10
skupaj:
I.II.5. ALUMPLAST KOLENO 90° ZUNANJI NAVOJ
dxR˝ | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
16X1/2˝ | 10
20X1/2˝ | 10
20X3/4˝ | 10
25X3/4˝ | 10
25X1˝ | 10
32X1˝ | 10
32X5/4˝ | 10
skupaj:
I.II.6. ALUMPLAST KOLENO 90° NOTRANJI NAVOJ
dxR˝ | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
16X1/2˝ | 10
20X1/2˝ | 20
20X3/4˝ | 10
25X3/4˝ | 20
25X1˝ | 10
32X1˝ | 10
32X5/4˝ | 10
skupaj:
I.II.7. ALUMPLAST REDUCIRNA SPOJKA
d | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
20-16 | 5
25-16 | 5
25-20 | 5
32-20 | 5
32-25 | 5
skupaj:
I.II.8. ALUMPLAST T KOS
d | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
16-16-16 | 5
20-20-20 | 5
25-25-25 | 5
32-25-32 | 5
32-32-32 | 5
skupaj:
I.II.9. ALUMPLAST T KOS NOTRANJI NAVOJ
d x R˝x d | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
20x1/2˝x20 | 5
20x3/4˝x20 | 5
25x3/4˝x25 | 5
32x3/4˝x32 | 5
32x1˝x32 | 5
32x5/4˝x32 | 5
skupaj:
I.II.10. ALUMPLAST BATERIJSKI PRIKLJUČEK NOTRANJI NAVOJ 90°
dxR˝ | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
20x1/2˝ | 10
20x3/4˝ | 10
skupaj:
I.III.1. NOSILNA PLOŠČA
N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
4
skupaj:
REKAPITULACIJA I: ALUMPLAST CEVI IN FITINGI
I.I. Alumplast cevi
I.II. Alumplast fitingi
I.III. Nosilna plošča
SKUPAJ I.

## J
J. INOX PRESS CEVI IN FITINGI
Predmet poglavja je nabava nerjavečih (inox) cevi in pripadajočih nerjavečih (inox) fitingov primernih za hladno zatiskanje (press), ki se uporabljajo za izvedbo vodovodnih instalacij v objektih.
J.I. INOX PRESS CEVI
Zahteve naročnika:
- tlačna stopnja PN 16
- material cevi je nerjaveče jeklo (INOX) kvalitete AISI 316
- dolžina posamezne cevi minimalno 5 m
- označba cevi: na cevi morajo biti natisnjeni podatki: standard po katerem so izdelane,
proizvajalec, premer cevi, material
- proizvajalec cevi mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
d | L/m | cena (€/kom) | skupaj
15 | 50
18 | 50
22 | 50
28 | 50
35 | 20
42 | 20
54 | 20
skupaj:
J.II. INOX PRESS FITINGI
Zahteve naročnika:
- material fitingov je nerjaveče jeklo (INOX) kvalitete AISI 316
- sistem spajanja je s INOX press fitingi, kjer s posebnimi čeljustmi hladno stisnemo obojko fitinga, da se zagotovi mehanski spoj na cev
- tesnenje je zagotovljeno z integriranim tesnilom v fitingu, ki mora biti primeren za stik s pitno vodo
- fitingi morajo biti kompatibilni s ponujenimi cevmi, za kar naj ponudnik predloži ustrezno izjavo
- obvezno navesti proizvajalca fitingov
- proizvajalec cevi mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
J.II.1. INOX PRESS SPOJKA
d | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
15 | 10
18 | 10
22 | 10
28 | 10
35 | 10
42 | 10
54 | 10
skupaj:
J.II.2. INOX PRESS SPOJKA ZUNANJI NAVOJ
dxR˝ | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
15X1/2˝ | 10
18X1/2˝ | 20
18X3/4˝ | 20
22X3/4˝ | 20
22X1˝ | 20
28X1˝ | 10
35X5/4˝ | 10
42X6/4˝ | 10
54X2˝ | 10
skupaj:
J.II.3. INOX PRESS SPOJKA NOTRANJI NAVOJ
dxR˝ | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
15X1/2˝ | 10
18X1/2˝ | 20
18X3/4˝ | 20
22X3/4˝ | 20
22X1˝ | 20
28X1˝ | 10
35X5/4˝ | 10
42X6/4˝ | 10
54X2˝ | 10
skupaj:
J.II.4. INOX PRESS KOLENO 90°
d | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
15 | 5
18 | 5
22 | 5
28 | 5
35 | 5
42 | 5
54 | 5
skupaj:
J.II.5. INOXPRESS KOLENO 90° ZUNANJI NAVOJ
dxR˝ | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
15X1/2˝ | 5
18X1/2˝ | 5
18X3/4˝ | 5
22X3/4˝ | 5
22X1˝ | 5
28X1˝ | 5
35X5/4˝ | 5
42X6/4˝ | 5
54X2˝ | 5
skupaj:
J.II.6. INOXPRESS KOLENO 90° NOTRANJI NAVOJ
dxR˝ | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
15X1/2˝ | 5
18X1/2˝ | 5
18X3/4˝ | 5
22X3/4˝ | 5
22X1˝ | 5
28X1˝ | 5
35X5/4˝ | 5
42X6/4˝ | 5
54X2˝ | 5
skupaj:
J.II.7. INOXPRESS REDUCIRNA SPOJKA
d | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
18-15 | 5
22-18 | 5
28-18 | 5
28-22 | 5
35-22 | 5
35-28 | 5
42-28 | 5
42-35 | 5
54-35 | 5
54-42 | 5
skupaj:
J.II.8. INOXPRESS T KOS
d | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
15-15-15 | 5
18-18-18 | 5
18-15-18 | 5
22-22-22 | 5
28-28-28 | 5
54-28-54 | 5
54-54-54 | 5
skupaj:
REKAPITULACIJA I: INOXPRESS CEVI IN FITINGI
J.I. INOXPRESS cevi in fitingi
J.II. INOXPRESS fitingi
SKUPAJ J.