DOPOLNITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE V DELU PRILOGE 3.1 PROJEKTNE NALOGE S TEHNIČNIMI SPECIFIKACIJAMI NAROČILA, 22. 3. 2024

Naročnik dopolnjuje razpisno dokumentacijo v delu projektne naloge pod točko 1.4 Motor in generator, in sicer se v deveti alineji naveden emisijski predpis, dopolni s pravno podlago in konkretnimi vrednostmi (dopolnjeno besedilo v modri barvi).

Motor:

- zagotavljati je potrebno vse emisijske predpise po zadnji veljavni zakonodaji (Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22) in

- mejne vrednosti iz Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18, 59/18, 44/22 – ZVO-2 in 99/22):

19. člen Uredbe (mejne vrednosti emisije snovi za motorje na plinasto gorivo) predpisuje:

Za obstoječe motorje in nove motorje s toplotno močjo, manjšo od 1 MW, ki uporabljajo plinasto gorivo, je mejna vrednost za:

1.      CO: 245 mg/m3 pri uporabi odlagališčnega plina in za motorje na prisilni vžig pri uporabi rudniškega plina;

2.      NOx:190 mg/m3 pri uporabi odlagališčnega plina,

3.      formaldehid 25 mg/m3 pri uporabi odlagališčnega plina, biolina in plina iz čistilnih naprav.

Mejne vrednosti emisij so izražene kot masa snovi na prostornino dimnih plinov pri temperaturi 273,15 K in tlaku 101,3 kPa ter po korekciji za vsebnost vodnih hlapov v mg/m3 pri vsebnosti kisika v dimnih plinih, izraženo v volumskih odstotkih, ki znaša:

-        15 % za turbine in motorje.