## Rekapitulacija
Rekapitulacija
Specifikacije | Znesek
PREDDELA | 0
RUŠITVENA DELA | 0
ZEMELJSKA DELA | 0
GARAŽA ZA DELOVNA VOZILA | 0
BETONSKE PLOŠČADI OB GARAŽI ZA DELOVNA VOZILA | 0
TEMELJI PODSTAVKOV VN APARATOV 220 KV | 0
BETONSKA PLOŠČAD POD ODKLOPNIKOM | 0
KANALIZACIJA ČISTE IN ODPADNE PADAVINSKE VODE | 0
KABELSKA KANALIZACIJA Z JAŠKI | 0
220 KV KABELSKE POVEZAVE | 0
ZUNANJA UREDITEV | 0
GRADBENA DELA ZA RAZSVETLJAVO | 0
BETONSKA PLOŠČAD V 400 KV STIKALIŠČU | 0
OZEMLJITVE | 0
Skupna vrednost specificirane opreme in storitev: | 0

## Uvod
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
UVOD
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, izvedena skladno zakonodajo in z upoštevanjem navodili za vgradnjo za izbrane materiale, opremo, naprave,.. s priložitvijo predpisanih izjav o lastnostih in/ali certifikatov. Vsi proizvodi (GP) morajo biti označeni s CE oznako.
Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
Dela je treba izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora. Dela se bodo izvajala po fazah, glede na faznost del, ki bo določena s terminskim planom in navodilih investitorja, kar je treba upoštevati v cenah.
Tehnični opis, arhitekturne risbe, detajli so del vsebine postavk gradbeno obrtniških del.
Specifikacij in zahtev, ki so navedene v tehničnem popisu, se ne sme upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.
Na morebitna neskladja v dokumentaciji je treba predhodno opozoriti naročnika del, ta pa jih uskladi s projektantom.
Za vse vidne elemente je potrebna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov z investitorjem.
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov, opreme… s čimer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala ali opreme enakovredne, ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Prav tako mora biti cenovni razred vgrajene opreme enak ali višji kot je podan v razpisu. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme… , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov in opreme mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika in po potrebi odgovorni projektant arhitekture.
Eventualna navedba opreme v posameznih postavkah popisa vključuje tudi (se ne zaračunava ločeno): - dobavo oz. transport, - zavarovalne in splošne manipulativne stroške, - montažo, vključno s pomožnim montažnim materialom in navodili proizvajalca, - priključitev in nastavitve, vključno z morebitnim kalibriranjem, - zagon, testiranje in meritve, vključno s poročili, - šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja, - navodila za obratovanje in vzdrževanje ter - vse potrebne certifikate, izjave o skladnosti oz. potrdila.
Izvajalec preda naročniku geodetski načrt novega stanja zemljišča, ki se izdela skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu in zahtevami stroke. Vsi zahtevani podatki so opisani v "Tehničnih pogojih za izvedbo gradbeno obrtniških del", št. načrta: R4PO01-6G/01 (Id. oznaka: R4PO01-6G1001).
Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna in zaključna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča, kar upošteva v ceni!
Vsi delovni in fasadni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu, se izvajajo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Pri izdelavi ponudbe je treba proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsako prekoračitev količin na posamezni postavki mora pred izvajanjem del odobriti nadzorni organ in po potrebi odg. projektant.
Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij so pri vseh posameznih postavkah upoštevani tako nabava, kot montaža, vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela. Vsa morebitna dodatna podkonstrukcija in potrebni montažni material so vključeni. Vsi zunanji elementi in konstrukcije, ki so lahko izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno zaščiteni.
Za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije delavniško dokumentacijo izdela izvajalec, strošek izdelave delavniške dokumentacije upošteva v ponujenih cenah in se ne obračuna posebej.
Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je treba pred naročanjem preveriti na objektu. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
Vse rebraste cevi, ki se bodo priključevale na kabelske uvodnice proizvajalca Hauff Technik, morajo ustrezati seznamu potrjenih proizvajalecev cevi, ki jih ima Hauff Technik certificirane (kot naprimer Stigmaflex EL-K, proizvajalca STIGMA d.o.o. ali enakovredno)
Vgradnja uvodnic mora biti skladna s projektom, pri čemer je vgradnja sprjemljiva, v kolikor so dosežene sledeče tolerance vgradnje: ~ središče uvodnice ne odstopa več kot +- 5 mm od projektne vrednosti ~ odklon uvodnice ne odstopa več kot 1 / 25 od projektne vrednosti ~ pri izvedbi odprtin za uvodnice je sprejemljivo le pozitivno tolerančno odstopanje (premer izvedene luknje ne sme biti manjši od projektno določenega)
V ponudbeni ceni je treba upoštevati faznost gradenj betonskih sten z uvodnicami v smislu ustrezne faznosti gradnje, glede na podane tolerančne zahteve za vgradnjo uvodnic
Pred začetkom betoniranja je treba izvesti kontrolo prehodnosti vseh cevi in ugotovitve zapisati v gradbeni dnevnik. O ugotovitvah kontrole je treba pred pred pričetkom del seznaniti odgovorne predstavnike investitorja (nadzor).
Ponudbena cena mora upoštevati sledeče: Pred pričetkom betoniranja ali zasutja in po betoniranju ali zasutju je treba izvesti tlačni preizkus vseh PE cevi fi 50 kabelske kanalizacije - optike. Neuporabljene cevi mora izvajalec kanalizacije na koncih ustrezno zatesniti pred vdorom nesnage.
Ponudbena cena mora upoštevati morebitno diamantno povrtavanje odprtin na mestih, kjer z izvedbo niso bile dosežene zahtevani premeri za vgradnjo uvodnic.
V času izvajanja del je treba urediti učinkovito odvajanje in črpanje površinskih in talnih voda, tako da se prepreči škodljivo namakanje izkopov. Vse stroške, povezane z odvajanjem površinske in talne vode, ki v popisu niso posebej specificirani, mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del. Vsa škoda, ki nastane med delom zaradi nezadostnega odvajanja vode, gre v breme izvajalca.
Ponudniki morajo upoštevati zakonodajo, ki ureja graditev objektov v Republiki Sloveniji, veljavno v času gradnje, vključno s povezanimi podzakonskimi akti, standardi in pravili stroke.
Dela lahko izvaja samo izvajalec z ustreznimi referencami na podobnih objektih, ki ima za tovrstna dela ustrezne certifikate in ustrezno tehnično izobražen kader ter ima samostojni oddelek za pripravo dela.
V enotnih cenah mora biti upoštevano tudi sledeče:
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem, izdelava načrta montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje, izdelava montažnih skic in postavljenih detajlov za izvedbo v dogovoru z vodjem del in investitorjem;
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem pri organizaciji gradbišča in časovnem načrtu del, potrjenem s strani vseh udeležencev gradnje;
~ izvedba preizkusnega obratovanja: delovanje sistemov;
~ sprotna beleženja vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt z izdelavo tekstualnega opisa sprememb. Obveščanje odgovornega projektanta o njih, s pridobitvijo njegovega soglasij nanje;
~ izdelava montažnih skic in postavitvenih detajlov za izvedbo instalacij med gradnjo na podlagi izbrane in potrjene opreme;
~ tehnično sodelovanje z ustrezno usposobljenim izvajalskim osebjem ter pooblaščenimi serviserji pomembnejše strojno instalacijske opreme in naprav pri izvedbi: garancijskih meritev ter speljavi postopka usposobitve (commissioning);
~ sodelovanje pri gradbenem in projektantskem nadzoru ter tehničnem pregledu, priprava primopredajne dokumentacije v dveh izvodih, v registratorjih, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje;
~ izpolnitev izkaza požarne varnosti;
~ pripravljalna in zaključna dela (zakoličbe, označevanje podzemnih vodov, postavljanje in vzdrževanje profilov, izvedba novih in starih križanj ter zaščita križanj, vsa soglasja za zapore cest ter izvedba eventuelnih zapor na vseh cestah, geodetski posnetki pred pričetkom del, vmes in po končanju del, izdelava zbirnih kart itd.);
~ kompletna izvedba zaščite gradbišča: zaščitne ograje, opozorilne ograje, zaščita pred padcem v globino (gradbene jame, jaški, ...);
~ preizkus vodotesnosti kanalizacije se izvede po standardu SIST EN 1610. Preizkus lahko izvaja le pooblaščena organizacija, ki o preizkusu izda pisno poročilo;
~ pri izbiri izločevalcev olj mora izvajalec upoštevati v projektu predvidene dimenzije cevi na sistemu kanalizacije ali pa mora v enotnih cenah upoštevati dobavo in vgradnjo ustreznih prehodnih elementov;
~ izdelava tehnološkega elaborata za izvedbo asfalterskih del;
~ koordinacija del z morebitnimi podizvajalci in investitorjem;
~ vnos vseh morebitnih sprememb v fazi gradnje v en izvod PZI dokumentacije zaradi kasnejše izdelave PID dokumentacije;
~ predaja vseh potrebnih atestov, potrdil, izjav o skladnosti in certifikatov;
~ izvedbo in tesnjenje prebojev pri prehodih med različnimi požarnimi sektorji, ustrezne požarne odpornosti skladno s standardom SIST EN 13501-2 in preizkušeni po SIST EN 1366-3;
~ priključitev in nastavitve sistemov in opreme vključno s programiranjem, nastavitvam vseh parametrov, kalibriranjem krmilnikov, zagonom in preizkusnim delovanjem, program mora biti odprt za nadaljne posege;
~ vsa programska oprema (software) mora biti odprta in dostopna za nastavitve in servisiranje po poteku garancijske dobe;
~ medsebojna povezava opreme izdelane iz različnih materialov pri kateri bi prišlo do galvanske korozije mora biti izvedena preko ustreznih ločilnih spojev iz ustreznih materialov, ki preprečujejo pojav galvanske korozije;
~ vsa dela, potrebna za ureditev in vzdrževanje gradbišča, za katera v popisu del ni ločenih postavk, mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del. Delovišča znotraj gradbišča bodo od delov pod napetostjo ločena z začasno ograjo višine minimalno 2 m, ki se izdela iz perforirane gradbene folije, oranžne barve oziroma po zahtevah v varnostnem načrtu. Dostopne poti do delovišč bodo označene z vrvico z barvnimi zastavicami v dveh nivojih oziroma po zahtevah varnostnega načrta. Izvajalec je dolžan na lastne stroške dobaviti in postaviti gradbiščno tablo. Vsebino gradbiščne table, ki mora biti skladna z zahtevami veljavne zakonodaje, potrdi investitor. Izvajalec je dolžan sodelovati z izdelovalcem Varnostnega načrta pri izdelavi načrta organizacije gradbišča.
Pred pričetkom del na gradbišču mora izvajalec investitorju predložiti pisni tehnološki postopek rušenja, ki upošteva dela s konkretnimi strojnimi napravami, ki jih bo uporabil pri izvajanju del. Tehnološki postopek rušenja mora biti potrjen s strani investitorja. Na podlagi postopka bo investitor dal v izdelavo Varnostni načrt po določilih Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, v katerem bodo določena pravila, ki jih je treba upoštevati na gradbišču. V Varnostnem načrtu bo določeno tudi, v kakšnem stanju se mora predati gradbišče po zaključku rušitvenih in odstranitvenih del. Način rušenja je načeloma prepuščen izvajalcu del in ga izvaja v dogovoru z investitorjem.
Rušitvena dela bo potrebnotreba izvajati v več fazah, ki so pogojene z nemotenim delovanjem obstoječe RTP. Vse aktivnosti pri izvedbi rušitvenih del je zato treba organizirati tako, da se upošteva ogroženost zaradi del v bližini delujočih naprav, ki so pod visoko napetostjo.
V opaže armiranobetonskih elementov je treba vgraditi vse instalacijske razvode in izdelati prehode, razvidne iz načrtov instalacij, kar je upoštevati v enotnih cenah postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni v postavkah.
Za vse večje jeklene dele se izdela, skladno s predpisi, ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta.
Izvajalec del mora pred izvedbo pridobiti pisno soglasje naročnika in projektanta na morebitne spremembe med gradnjo.

## Preddela
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
PREDDELA
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
GEOLOŠKE, GEOMEHANSKE IN HIDROLOŠKE PREISKAVE, PROJEKTNA DOKUMENTQCIJA ZA ZAŠČITO IZKOPOV
Pri pripravi ponudbe upoštevati tudi zahteve iz dokumentov R4PO01-6G1001 (Tehnični pogoji za izvedbo gradbenih in obrtniških del) in R4PO01-6G1003 (Tehnični opis).
1 | Izvedba geoloških in geomehanskih preiskav na območju gradnje, z izdelavo geološko-geomehanskega poročila. | kpl | 1 |  | 0 | 0
2 | Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo zaščite izkopov in odvajanja talne vode iz gradbenih jam. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Izdelava hidrološke študije | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Rušitvena dela
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
RUŠITVENA DELA
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD.
UVOD: Za potrebe rušenja so ev.potrebni izkopi upoštevani v poglavju ZEMELJSKA DELA.
OPOMBA: Obračun se izvaja po volumnih neporušenih konstrukcij. RUŠITVENA DELA SE IZVAJAJO PO FAZAH, GLEDE NA FAZNOST OSTALIH DEL PO TERMINSKEM PLANU OZ. NAVODILIH INVESTITORJA, KAR JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CENAH.
SPLOŠNO: Pred rušenjem morajo biti odklopljene vse instalacije, kar je stroškovno upoštevano v popisu instalacij. Vsi potrebne zaščite in razni ukrepi za varno izvedbo so upoštevani v ceni rušenja in se ne upoštevajo posebej. Dvižna in transportna sredstva je treba prilagoditi delu v skladu z rušitvenim elaboratom. Obvezno upoštevati zaščitne odmike. Obvezno je ločevanje vgrajenih materialov: beton, asfalt,.... V enotni ceni rušenja ali odstranitve morajo biti upoštevani stroški organizacije gradbišča, izdelava elaborata rušenj, stroški odvisni od izbrane tehnologije rušenja, stroški za zagotavljanje varnosti pri delu, stroški ukrepov za zmanjšanje vplivov na okolje, stroški nakladanja in transporta ruševin na krajevno stalno deponijo do 20 km, trajnega deponiranja, vključno s plačilom taks na deponiji. Ev. začasna deponija oddaljena do 1000 m. Vse ruševine se odvažajo na podlagi izpolnjenih evidenčnih listov odvoza vrste in količine ruševin. Evidenčne liste izvajalec sproti dostavlja investitorju.
RUŠITVENA DELA IN RUŠENJE OBSTOJEČIH OBJEKTOV
SPLOŠNO: Pred oddajo ponudbe za rušenje obstoječih objektov je obvezen ogled na lokaciji. O ogledu se izdela zapisnik, ki je sestavni del ponudbe.
4 | Kompletno rušenje skladiščne nadstrešnice zunanjih dimenzij ca. 18,50 m x 4,50 m x do 3,00 m višine, skupaj z vsemi potrebnimi deli. Skladišče ima tri zunanje zidane stene in je z dvema stenama pregrajeno na tri dele, debeline sten do ca. 20 cm. S sprednje strani ima v dveh delih kovinsko steno z vrati (iz okvirja in vertikalnih prečk), streha je enokapna, iz pločevine na kovinski podkonstrukciji, tla so iz betonske plošče, debeline do ca. 20 cm, izdelane na podložnem betonu, debeline ca. 5 cm. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Kompletno rušenje skladiščnega objekta zunanjih tlorisnih dimenzij ca. 11,00 m x 6,50 m, višine do ca. 4,00 m, skupaj z vsemi potrebnimi deli. Skladišče je narejeno iz kovinske podkonstrukcije, zaprto na treh straneh s pločevinastimi paneli, na sprednji strani so paneli ca. 1,00 m med vrati in streho. Na sprednji strani ima odprtino zaprto s kovinsko steno (iz okvirja in mreže), ki je narejena iz dveh delov, kot drsna stena, v enem delu so vrata za osebni prehod, streha je enokapna, iz pločevine na kovinski podkonstrukciji, tla so iz betonske plošče, debeline ca. do 20 cm izdelane na podložni beton, debeline ca. 5 cm. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Kompletna odstranitev skladiščnega kontejnerja, dimenziej 6,00 m x 2,50 m, skupaj z rušenjem dvokapne strehe iz pločevine na kovinski podkonstrukciji, z vsemi pripadajočimo obrobami in čelnimi pločevinastimi zaporami, ter z vsemi potrebnimi deli. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Rušenje armirano betonske plošče - pod skladiščnim kontejnerjem. Plošča debeline ca. 20 cm. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m3 | 6 | 0 | 0 | 0
8 | Rušenje podložnega betona pod armirano betonsko ploščo pod skladiščnim kontejnerjem. Podložni beton debeline ca. 5 cm. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m3 | 2 | 0 | 0 | 0
RUŠITVENA DELA ZA ODSTRANITEV TEMELJEV ODKLOPNIKA 220 kV
9 | Rušenje armirano betonske plošče - plato ob odklopnikih. Plošča debeline ca. 20 cm. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m3 | 38 | 0 | 0 | 0
10 | Kompletno rušenje armiranobetonskih temeljev odklopnika. Temelji različnih tlorisnih dimenzij, višine ca. 120 cm. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m3 | 20 | 0 | 0 | 0
11 | Rušenje podložnega betona pod armirano betonsko ploščo in pod temelji. Podložni beton debeline ca. 5 cm. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m3 | 10 | 0 | 0 | 0
RUŠITVENA DELA ZA ODSTRANITEV TEMELJEV PODSTAVKOV 220 kV VN APARATOV
12 | Kompletno rušenje armiranobetonskih temeljnih podstavkov. Temelji razlišnih tlorisnih dimenzij, višine ca. 120 cm. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m3 | 17 | 0 | 0 | 0
13 | Rušenje podložnega betona pod armirano betonskimi temelji podstavkov. Podložni beton debeline ca. 5 cm. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m3 | 2 | 0 | 0 | 0
RUŠITVENA DELA ZA ZA NOVO BETONSKO PLOŠČAD V 400 kV STIKALIŠČU
14 | Kompletno rušenje obstoječih betonskih robnikov dimenzije 12/20 cm, skupaj z betonskim temeljem. | m | 108 | 0 | 0 | 0
15 | Rezanje obstoječega asfalta debeline ca. 10 cm. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m | 54 | 0 | 0 | 0
16 | Kompletno rušenje asfalta, debeline ca. 10 cm. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m2 | 216 | 0 | 0 | 0
17 | Razna pomoč pri rušitvenih delih: režijske ure. | ur | 30 | 0 | 0 | 0
RUŠITVENA DELA OBSTOJEČE ZUNANJE UREDITVE
18 | Kompletno rušenje obstoječih betonskih robnikov različnih dimenzij (12/20 cm, 15/25 cm), skupaj z betonskim temeljem. | m | 700 | 0 | 0 | 0
19 | Rezanje obstoječega asfalta debeline ca. 10 cm. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m | 45 | 0 | 0 | 0
20 | Kompletno rušenje obstoječega asfalta, debeline ca. 10 cm. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m2 | 1226 | 0 | 0 | 0
21 | Rušenje armirano betonske plošče - skladiščni plato. Plošča debeline ca. 20 cm. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m3 | 172 | 0 | 0 | 0
22 | Rušenje podložnega betona pod armirano betonsko ploščo - plato za kontejnerje. Podložni beton debeline ca. 5 cm. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m3 | 43 | 0 | 0 | 0
23 | Rušenje linijskega požiralnika skupaj z LTŽ rešetko, dimenzije 30 cm x 30 cm, skupaj z obbetoniranjem ter priključkom za odtok v kanalizacijski sistem. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m | 16 | 0 | 0 | 0
24 | Pazljiva demontaža panelov zunanje panelne ograje skupaj z betonskimi lamelami, zaradi rušenja sistema razsvetljave, z vsemi potrebnimi deli in odvozom na začasno deponijo za kasnejšo ponovno montažo. | m | 550 | 0 | 0 | 0
25 | Rušenje obstoječih ograjnih stebrov s temelji. | m | 550 | 0 | 0 | 0
26 | Razna pomoč pri rušitvenih delih: režijske ure. | ur | 100 | 0 | 0 | 0
RUŠITVENA DELA NA OBSTOJEČEM SISTEMU RAZSVETLJAVE
27 | Kompletno rušenje jeklenega stebra svetilke višine do 5 m, skupaj z vsem veznim in spojnim materialom. | kos | 35 | 0 | 0 | 0
28 | Kompletno rušenje armiranobetonskih temeljev svetilk. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m3 | 12 | 0 | 0 | 0
29 | Rušenje podložnega betona pod temelji. Podložni beton debeline ca. 5 cm. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m3 | 2 | 0 | 0 | 0
30 | Kompletno rušenje obstoječe zaščitne cevi PE DN 50 za povezavo kandelabrov. Opomba: rušenje se lahko izvede po odstranitvi električnih kablov, kar je upoštevano v popisih elektro inštalacijskih del. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m | 797 | 0 | 0 | 0
31 | Razna pomoč pri rušitvenih delih: režijske ure. | ur | 40 | 0 | 0 | 0
IZDELAVA PREBOJEV
Izdelava pravokotnih prebojev: ~ po zakoličbi osi prebojev se na notranji površini stene zariše obod preboja ~ v vogalnih točkah se preko celotne debeline stene izvedejo štiri pilotne izvrtine manjšega premera /ca. 10 mm) ~ po izvedbi pilotnih izvrtin se na notranji strani stene izdela zaščitni opaž (npr. iz desk za opaže), ki se ga dodatno zaščiti npr. z nepropustno gradbeno folijo, robove pa se zatesni s trajno elastično vodotesno tesnilno maso ~ po izdelavi zaščitnega opaža na notranji strani se prične z vrtanjem preboja z zunanje strani ~ uporabi se kronsko vrtanje (mokra ali suha tehnika) po obodu preboja (vrtina do vrtine) - prevrtavanje mora biti izvedeno v enem kosu (obvezna je uporaba kron, ki zagotavljajo vrtanje v dolžino, večjo ali enako debelini elementa, ki se prevrtava). ~ ruševine se po potrebi razreže na kose, primerne za odstranitev (npr.z diamantno žago)
Izdelava okroglih prebojev: ~ zarišejo se osi prebojev, v oseh se izvedejo tudi pilotne izvrtine manjšega premera (ca. 10 mm). ~ obstoječi kabelski razvodi na policah se odmaknejo in zaščitijo z negorljivo stisljivo izolacijo, notranje površine stene na mestih prebojev se zaščitijo z lesenim opažem na enak način, kot pri pravokotnih prebojih ~ po izdelavi zaščitnega opaža na notranji strani se prične z vrtanjem prebojev iz zunanje strani ~ uporabi se kronsko vrtanje (mokra ali suha tehnika) - prevrtavanje mora biti izvedeno v enem kosu (uporaba kron, ki zagotavljajo vrtanje v dolžino, večjo ali enako debelini elementa, ki se ga prevrtava). ~ ruševine se po potrebi razreže na kose, primerne za odstranitev (npr. z diamantno žago)
Delo se mora izvajati s stroji, ki imajo zaprt sistem sesanja in zbiranja odpadne vode ter z možnostjo sušenja in recikliranja. Opomba: Izvajalec lahko glede na svoje rapozložljive kapacitete izbere drugačno tehnologijo izvedbe del, pri čemer mora: ~ zagotoviti, da izbrana tehnologija ne povzroča vibracij, ~ zaščiti opremo in konstrukcije (kabelski razvodi in obstoječe podpore, ozemljilni sistem), ki je v kinetah nameščena pred prašenjem, močenjem in mehanskimi poškodbami ~ pri izbiri tehnologije upoštevati omejitve glede dimenzij območja, kjer se dela izvajajo. ~ za okrogle preboje so navedeni nazivni premeri - uporabijo se lahko standardne vrtalne krone s prvim/najbližjim večjim nazivnim premerom
V enotnih cenah za izvedbo prebojev upoštevati zaščito obstoječih kabelskih razvodov kot npr. ovijanje s stisljivo negorljivo izolacijo in zaščita z lesenim opažem.
Pred izvedbo prebojev v obstoječih kinetah in jaških, je potrebno obstoječe pokrove, v območju prebojev, začasno odstraniti. Po izvedbi del je treba pokrove ponovno namestiti. Vse to upoštevati v cenah na enoto.
32 | Izdelava pravokotnega preboja dimenzij ca. 65 cm x 20 cm v dvostransko armirani betonski steni debeline 15 cm (premer armature manj od 14 mm) | kos | 4 | 0 | 0 | 0
33 | Izdelava pravokotnega preboja dimenzij ca. 55 cm x 20 cm v dvostransko armirani betonski steni debeline 15 cm (premer armature manj od 14 mm) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
34 | Izdelava pravokotnega preboja dimenzij ca. 55 cm x 35 cm v dvostransko armirani betonski steni debeline 15 cm (premer armature manj od 14 mm) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
35 | Izdelava pravokotnega preboja dimenzij ca. 35 cm x 20 cm v dvostransko armirani betonski steni debeline 15 cm (premer armature manj od 14 mm) | kos | 4 | 0 | 0 | 0
36 | Izdelava pravokotnega preboja dimenzij ca. 35 cm x 35 cm v dvostransko armirani betonski steni debeline 15 cm (premer armature manj od 14 mm) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
37 | Vrtanje okroglih prebojev premera 20 cm v dvostransko armirani betonski steni debeline 15 cm (premer armature manj od 14 mm) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
38 | Vrtanje okroglih prebojev premera 30 cm v dvostransko armirani betonski steni debeline 25 cm (premer armature manj od 14 mm) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Zemeljska dela
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
Splošno: Popis za zemeljska dela temelji na razpoložljivih geološko-geomehanskih poročilih, izdelanih na območju RTP Podlog: • Geološko-geomehansko poročilo o zgradbi tal in pogojih temeljenja na območju RTP Podlog, ECONO, poročilo št. 16599, maj 2016; • Geotehnično poročilo za izdelavo projektne dokumentacije objekta ''Kolokacija Podlog'', Geoekspert Podjetje za uporabno geotehniko Igor Resanovič s.p., št. poročila 11/08, januar 2008; • Geotehnično poročilo o pogojih temeljenja RTP 400/220 kV Podlog II. Faza, Geološki zavod Ljubljana, št. poročila 223/1-1983, junij 1983; Privzete lastnosti tal se pred začetkom del preverijo z izvedbo preiskav na območju gradnje, kar je upoštevano v poglavju PREDDELA. Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Vsi izkopi za zemeljska dela se posnamejo in so podlaga za obračun v gradbeni knjigi. Stroške izdelave posnetkov mora izvajalec upoštevati v cenah. Kategorije zemljin se določajo skladno z lestvico SCS (Posebni tehnični pogoji za zemeljska dela in temeljenje, SCS, 1989 in dopolnitve 1994; Tehnični pogoji za izvedbo gradbenih in obrtniških del, dokument št. R4PO01-6G1001). Izvedba zaščitnih ukrepov in ukrepov za odvajanje talne vode iz območja gradbenih jam se vrši skladno s projektno dokumentacijo, ki jo izdela izvajalec in je upoštevana v poglavju PREDDELA. Projektne ukrepe iz te dokumentacije je potrebno upoštevati v enotnih cenah za izvedbo zemeljskih del. V enotnih cenah je treba upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte, ki so potrebni za izvedbo zemeljskih del.
Obračun po dejansko izvedenih količinah, na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopavanju. Pri izvedbi upoštevati navodila pooblaščenega geomehanika. Primernost izkopanega materiala za zasip na licu mesta preveri in odobri pooblaščeni geomehanik.
ZEMELJSKA DELA ZA IZVEDBO RUŠITVENIH DEL V 220 kV STIKALIŠČU IN NA OBMOČJU SSSC
39 | Izkop plodne zemlje - humusa, debeline ca. 20 cm, z odrivom, nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju. Ocena - 90 % strojni odkop | m3 | 825 | 0 | 0 | 0
40 | Izkop plodne zemlje - humusa, debeline ca. 20 cm, z odrivom, nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju. Ocena - 10 % ročni odkop | m3 | 92 | 0 | 0 | 0
41 | Odkop zemljine III. kategorije za potrebe rušitvenih del, z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo. Ocena - 90 % strojni izkop | m3 | 1609 | 0 | 0 | 0
42 | Odkop zemljine III. kategorije za potrebe rušitvenih del, z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo. Ocena - 10 % ročni izkop | m3 | 179 | 0 | 0 | 0
43 | Zasip z izkopanim materialom, deponiranim ob izkopu oz. iz začasne deponije, komplet z razstiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 1788 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA IZVEDBO RUŠITVENIH DEL ZA NOVO BETONSKO PLOŠČAD V 400 kV STIKALIŠČU
44 | Izkop plodne zemlje - humusa, debeline ca. 20 cm, z odrivom, nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo, za potrebe rušenja robnikov in asfalta. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na objektu. Ocena - 90 % strojni odkop | m3 | 20 | 0 | 0 | 0
45 | Izkop plodne zemlje - humusa, debeline ca. 20 cm, z odrivom, nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo, za potrebe rušenja robnikov in asfalta. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na objektu. Ocena - 10 % ročni odkop | m3 | 2 | 0 | 0 | 0
46 | Odkop zemljine III. kategorije za potrebe rušenja robnikov in asfalta, komplet z nakladanje materiala na prevozno sredstvo. Ocena - 90 % strojni izkop | m3 | 28 | 0 | 0 | 0
47 | Odkop zemljine III. kategorije za potrebe rušenja robnikov in asfalta, komplet z nakladanje materiala na prevozno sredstvo. Ocena - 10 % ročni izkop | m3 | 4 | 0 | 0 | 0
48 | Odvoz izkopanega materiala na začasno deponijo, do ponovne vgradnje. | m3 | 32 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA GARAŽO ZA DELOVNA VOZILA
49 | Široki izkop zemljine III. kategorije, z nakladanjem na prevozno sredstvo. Izkop globine do 0,60 m, v predpisanem naklonu, z ustreznim varovanjem brežine v času izvajanja del. | m3 | 356 | 0 | 0 | 0
50 | Poglobitve širokega izkop zemljine III. kategorije za izvedbo temeljev in povezovalnih gred, globine od 0,80 m do 1,60 m, komplet z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Ocena - 90 % strojni izkop | m3 | 399 | 0 | 0 | 0
51 | Poglobitve širokega izkop zemljine III. kategorije za izvedbo temeljev in povezovalnih gred, globine od 0,80 m do 1,60 m, komplet z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Ocena - 10 % ročni izkop | m3 | 44 | 0 | 0 | 0
52 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa do točnosti +- 1 cm po projektu, Togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, mora znašati Evd ≥ 20 MPa. | m2 | 407 | 0 | 0 | 0
53 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje kamnolomskega tamponskega materiala granulacije 0/32 mm (pod ploščo objekta v debelini ca. 50 cm, pod temelji in temeljnimi gredami objekta v debelini ca. 30 cm). Utrjevanje zasipa po plasteh od 20 cm do 30 cm s sprotnim komprimiranjem. Togost na planumu vgrajenega tampona, merjena z dinamično krožno ploščo, mora znašati Evd ≥ 40 MPa. | m3 | 190 | 0 | 0 | 0
54 | Odvoz izkopanega materiala na začasno deponijo, do ponovne vgradnje. | m3 | 799 | 0 | 0 | 0
55 | Zasip z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz začasne deponije, komplet z razstiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 240 | 0 | 0 | 0
56 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroški na stalni deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 559 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA BETONSKE PLOŠČADI OB GARAŽI ZA DELOVNA VOZILA
57 | Izkop plodne zemlje - humusa, debeline ca. 20 cm, z odrivom, nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na objektu. Ocena - 90 % strojni izkop | m3 | 83 | 0 | 0 | 0
58 | Izkop plodne zemlje - humusa, debeline ca. 20 cm, z odrivom, nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na objektu. Ocena - 10 % ročni izkop | m3 | 10 | 0 | 0 | 0
59 | Odkop zemljine III. kategorije za novo betonsko ploščad, komplet z nakladanje materiala na prevozno sredstvo. Ocena - 90 % strojni izkop | m3 | 266 | 0 | 0 | 0
60 | Odkop zemljine III. Kategorije za novo betonsko ploščad, komplet z nakladanje materiala na prevozno sredstvo. Ocena - 10 % ročni izkop | m3 | 30 | 0 | 0 | 0
61 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa do točnosti +- 1 cm po projektu; togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, mora znašati Evd ≥ 20 MPa. | m2 | 381 | 0 | 0 | 0
62 | Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje posteljice pod betonsko ploščadjo: ~sloj debeline 50 cm iz kamnitega nasipnega materiala KNM64 - togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, Evd ≥ 20 MPa. | m3 | 127 | 0 | 0 | 0
63 | Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje tamponskega sloja pod betonsko ploščadjo, robniki in asfaltom: ~ sloj debeline 30 cm, iz zmrzlinsko odpornega tamponskega drobljenca TD 32, togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, Evd ≥ 40 MPa, z izravnavo planuma do točnosti +-1 cm. | m3 | 124 | 0 | 0 | 0
64 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroški na stalni deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 291 | 0 | 0 | 0
65 | Dovoz plodne prečiščene zemlje - humusa z začasne gradbiščne deponije ter razgrinjanje v debelini ca. 20 cm do 30 cm in strojno razstiranje z mini bagrom, fino ročno planiranje in utrjevanje po končanih delih z lahkim ročnim valjarjem. | m3 | 21 | 0 | 0 | 0
66 | Sejanje trave na pripravljenih površinah z dobavo semena, zagrebanjem semena in rahlim uvaljanjem posejane površine. | m2 | 81 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA PADAVINSKO KANALIZACIJO
67 | Izkop jarka za kanalizacijo z jaški, požiralniki in peskolovi v zemljini III. kategorije z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo. Ocena - 90 % strojni izkop | m3 | 856 | 0 | 0 | 0
68 | Izkop jarka za kanalizacijo z jaški, požiralniki in peskolovi v zemljini III. kategorije z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo. Ocena - 10 % ročni izkop | m3 | 95 | 0 | 0 | 0
69 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarkov do točnosti +- 1 cm v naklonu po projektu; togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, mora znašati Evd ≥ 40 MPa. | m2 | 357 | 0 | 0 | 0
70 | Zasip vseh jarkov z izkopanim materialom, deponiranim ob izkopu oz. z začasne deponije, komplet z razstiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 182 | 0 | 0 | 0
71 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroški na stalni deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 769 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA KABELSKO KANALIZACIJO Z JAŠKI
72 | Izkop plodne zemlje - humusa, debeline ca. 20 cm, z odrivom, nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju. Ocena - 90 % strojni odkop | m3 | 167 | 0 | 0 | 0
73 | Izkop plodne zemlje - humusa, debeline ca. 20 cm, z odrivom, nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju. Ocena - 10 % ročni odkop | m3 | 18 | 0 | 0 | 0
74 | Izkop jarkov za kabelsko kanalizacijo z jaški v zemljini III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo. Ocena - 90 % strojni izkop | m3 | 734 | 0 | 0 | 0
75 | Izkop jarka za kabelsko kanalizacijo z jaški v zemljini III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo. Ocena - 10 % ročni izkop | m3 | 81 | 0 | 0 | 0
76 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarkov do točnosti +- 1 cm v naklonu po projektu; togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, mora znašati Evd ≥ 40 MPa. | m2 | 650 | 0 | 0 | 0
77 | Zasip vseh jarkov kanalizacije z izkopanim materialom, deponiranim ob izkopu oz. z začasne deponije, komplet z razstiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 584 | 0 | 0 | 0
78 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroški na stalni deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 231 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA 220kV KABELSKE POVEZAVE
79 | Izkop plodne zemlje - humusa, debeline ca. 20 cm, z odrivom, nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju. Ocena - 90 % strojni izkop | m3 | 365 | 0 | 0 | 0
80 | Izkop plodne zemlje - humusa, debeline ca. 20 cm, z odrivom, nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju. Ocena - 10 % ročni izkop | m3 | 39 | 0 | 0 | 0
81 | Izkop jarka v zemljini III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo. Ocena - 90 % strojni izkop | m3 | 2289 | 0 | 0 | 0
82 | Izkop jarka v zemljini III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo. Ocena - 10 % ročni izkop | m3 | 254 | 0 | 0 | 0
83 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarkov do točnosti +- 1 cm v naklonu po projektu; togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, mora znašati Evd ≥ 20 MPa. | m2 | 1087 | 0 | 0 | 0
84 | Dobava in vgradnja peščenega zasipa - termični zasip, granulacije 0-4mm, toplotna upornost max. 0,8 Km/W v vgrajenem stanju, višina celotnega zasipa je 60 cm, skupaj z vsemi potrebnimi deli: ~ kable se položi na posteljico, potem zasipa s termičnim zasipom, ~ izdelava posteljice v deb. 10 cm, ~ izdelava zasipa v deb. 50 cm, ~ agregat za termični zasip mora imeti atest, ~ izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji. | m3 | 236 | 0 | 0 | 0
85 | Zasip vseh jarkov z izkopanim materialom, deponiranim ob izkopu oz. z začasne deponije, komplet z razstiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 1172 | 0 | 0 | 0
86 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroški na stalni deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 1371 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA TEMELJE PODSTAVKOV VN APARATOV 220 kV, REKONSTRUKCIJO SERVISNIH POTI IN NOVE ASFALTNE POVRŠINE
87 | Široki odkop plodne zemlje - humusa, debeline ca. 20 cm, z odrivom, nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na objektu. Ocena - 90 % strojni izkop | m3 | 554 | 0 | 0 | 0
88 | Široki odkop plodne zemlje - humusa, debeline ca. 20 cm, z odrivom, nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na objektu. Ocena - 10 % ročni izkop | m3 | 61 | 0 | 0 | 0
89 | Širok izkop zemljine III. kategorije za izvedbo temeljev podstavkov VN aparatov, globine do 2,00 m, komplet z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Ocena - 90 % strojni izkop | m3 | 4993 | 0 | 0 | 0
90 | Širok izkop zemljine III. kategorije za izvedbo temeljev podstavkov VN aparatov, globine do 2,00 m, komplet z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Ocena - 10 % ročni izkop | m3 | 554 | 0 | 0 | 0
91 | Poglobitve širokega izkopa v zemljini III. kategorije za izvedbo temeljev podstavkov in kesonov, globine od 2,00 m do 3,50 m, komplet z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Ocena - 90 % strojni izkop | m3 | 579 | 0 | 0 | 0
92 | Poglobitve širokega izkop izkopa v zemljini III. kategorije za izvedbo temeljev podstavkov in kesonov, globine od 2,00 m do 3,50 m, komplet z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Ocena - 10 % ročni izkop | m3 | 64 | 0 | 0 | 0
93 | Poglobitve širokega izkopa v zemljini IV. In V. kategorije za izvedbo temeljev podstavkov in kesonov, globine od 2,00 m do 3,50 m, komplet z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. | m3 | 326 | 0 | 0 | 0
94 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa do točnosti +- 1 cm po projektu; togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, mora znašati Evd ≥ 40 MPa. | m2 | 2035 | 0 | 0 | 0
95 | Zasip z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. z začasne deponije, komplet z razstiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 5226 | 0 | 0 | 0
96 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroški na stalni deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 964 | 0 | 0 | 0
97 | Dobava in vgradnja peščenega zasipa - termični zasip, granulacije 0-4mm, toplotna upornost max. 0,8 Km/W v vgrajenem stanju, višina celotnega zasipa je 60 cm, skupaj z vsemi potrebnimi deli: ~ kable se položi na posteljico, potem zasipa s termičnim zasipom, ~ izdelava posteljice v deb. 10 cm, ~ izdelava zasipa v deb. 50 cm, ~ agregat za termični zasip mora imeti atest, ~ izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji. | m3 | 186 | 0 | 0 | 0
98 | Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje posteljice pod robniki in asfaltom: ~sloj debeline 50 cm iz kamnitega nasipnega materiala KNM64 - togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, Evd ≥ 20 MPa. | m3 | 1922.5 | 0 | 0 | 0
99 | Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje tamponskega sloja pod robniki in asfaltom: ~ sloj debeline 20 - 30 cm, iz zmrzlinsko odpornega tamponskega drobljenca TD 32, togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, Evd ≥ 40 MPa z izravnavo planuma do točnosti +-1 cm. | m3 | 1154 | 0 | 0 | 0
100 | Dovoz plodne prečiščene zemlje - humusa z začasne gradbiščne deponije ter razgrinjanje v debelini ca. 20 cm do 30 cm in strojno razstiranje z mini bagrom, fino ročno planiranje in utrjevanje po končanih delih z lahkim ročnim valarjem. | m3 | 2112 | 0 | 0 | 0
101 | Sejanje trave na pripravljenih površinah z dobavo semena, zagrebanjem semena in rahlim uvaljanjem posejane površine. | m2 | 8448 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA RAZSVETLJAVO
102 | Izkop jarka za kanalizacijo in temelje v zemljini III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo. Ocena - 90 % strojni izkop | m3 | 1285 | 0 | 0 | 0
103 | Izkop jarka za kanalizacijo in jaške v zemljini III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo. Ocena - 10 % ročni izkop | m3 | 143 | 0 | 0 | 0
104 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarkov do točnosti +- 1 cm v naklonu po projektu; togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, mora znašati Evd ≥ 20 MPa. | m2 | 492 | 0 | 0 | 0
105 | Zasip vseh jarkov z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz začasne deponije, komplet z razstiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 1306 | 0 | 0 | 0
106 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroški na stalni deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 122 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA IZVEDBO NOVE BETONSKE PLOŠČADI V 400 kV STIKALIŠČU
107 | Izkop plodne zemlje - humusa, debeline ca. 20 cm, z odrivom, nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na objektu. Ocena - 95 % strojni odkop | m3 | 105 | 0 | 0 | 0
108 | Izkop plodne zemlje - humusa, debeline ca. 20 cm, z odrivom, nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na objektu. Ocena - 5 % ročni odkop | m3 | 6 | 0 | 0 | 0
109 | Odkop zemljine III. Kategorije za novo betonsko ploščad, komplet z nakladanje materiala na prevozno sredstvo. Ocena - 95 % strojni izkop | m3 | 587 | 0 | 0 | 0
110 | Odkop zemljine III. Kategorije za novo betonsko ploščad, komplet z nakladanje materiala na prevozno sredstvo. Ocena - 5 % ročni izkop | m3 | 31 | 0 | 0 | 0
111 | Odvoz izkopanega materiala na začasno deponijo, do ponovne vgradnje. | m3 | 618 | 0 | 0 | 0
112 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa do točnosti +- 1 cm po projektu; togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, mora znašati Evd ≥ 20 MPa. | m2 | 400 | 0 | 0 | 0
113 | Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje posteljice pod betonsko ploščadjo, robniki in asfaltom: ~sloj debeline 50 cm iz kamnitega nasipnega materiala KNM64 - togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, Evd ≥ 20 MPa. | m3 | 335 | 0 | 0 | 0
114 | Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje tamponskega sloja pod betonsko ploščadjo, robniki in asfaltom: ~ sloj debeline 30 cm, iz zmrzlinsko odpornega tamponskega drobljenca TD 32, togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, Evd ≥ 40 MPa, z izravnavo planuma do točnosti +-1 cm. | m3 | 201 | 0 | 0 | 0
115 | Izkop jarka za kanalizacijo in jaške v zemljini III. kategorije z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo. Ocena - 90 % strojni izkop | m3 | 76 | 0 | 0 | 0
116 | Izkop jarka za kanalizacijo in jaške v zemljini III. kategorije z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo. Ocena - 10 % ročni izkop | m3 | 9 | 0 | 0 | 0
117 | Odvoz izkopanega materiala od kanalizacije na začasno deponijo, do ponovne vgradnje. | m3 | 85 | 0 | 0 | 0
118 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarkov do točnosti +- 1 cm v naklonu po projektu; togost na planumu, z dinamično krožno ploščo, Evd ≥ 40 MPa. | m2 | 20 | 0 | 0 | 0
119 | Zasip vseh jarkov z izkopanim materialom, deponiranim ob izkopu oz. z začasne deponije, komplet z razstiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 81 | 0 | 0 | 0
120 | Zasip za betonsko ploščad z izkopanim materialom, deponiranim ob izkopu oz. z začasne deponije, komplet z razstiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 67 | 0 | 0 | 0
121 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroški na stalni deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 587 | 0 | 0 | 0
122 | Dovoz plodne prečiščene zemlje - humusa z začasne gradbiščne deponije ter razgrinjanje v debelini ca. 20 cm in strojno razstiranje z mini bagrom, fino ročno planiranje in utrjevanje po končanih delih z lahkim ročnim valarjem. | m3 | 53 | 0 | 0 | 0
123 | Sejanje trave na pripravljenih površinah z dobavo semena, zagrebanjem semena in rahlim uvaljanjem posejane površine. | m2 | 264 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA OZEMLJITVE
124 | Izkop jarka za polaganja ozemljitvenega valjanca v zemljini III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo. Ocena - 90 % strojni izkop | m3 | 2094 | 0 | 0 | 0
125 | Izkop jarka za polaganja ozemljitvenega valjanca v zemljini III. kategorije z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo. Ocena - 10 % ročni izkop | m3 | 233 | 0 | 0 | 0
126 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarkov za polaganja ozemljitvenega valjanca do točnosti +- 1 cm v naklonu po projektu; togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, mora znašati Evd ≥ 20 MPa. | m2 | 1938 | 0 | 0 | 0
127 | Dobava in vgradnja izbrane zemljine za izdelavo posteljice debeline 10 cm in obsipa 20 cm ozemljitvenega valjanca, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom. | m3 | 873 | 0 | 0 | 0
128 | Zasip vseh jarkov za polaganje ozemljitvenega valjanca z izkopanim materialom, deponiranim ob izkopu oz. z začasne deponije, komplet z razstiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 1454 | 0 | 0 | 0
129 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala od izkopa za polaganja ozemljitvenega valjanca, z vsemi deli in stroški na stalni deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 873 | 0 | 0 | 0
130 | Izkop jarka za ozemljitveno bakreno vrv Cu v zemljini III. kategorije z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo. Ocena - 90 % strojni izkop | m3 | 1032 | 0 | 0 | 0
131 | Izkop jarka za ozemljitveno bakreno vrv Cu v zemljini III. kategorije z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo. Ocena - 10 % ročni izkop | m3 | 114 | 0 | 0 | 0
132 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarkov za ozemljitveno bakreno vrv Cu do točnosti +- 1 cm v naklonu po projektu; togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, mora znašati Evd ≥ 20 MPa. | m2 | 600 | 0 | 0 | 0
133 | Dobava in vgradnja izbrane zemljine za izdelavo posteljice debeline 10 cm in obsipa 20 cm za ozemljitveno bakreno vrv Cu, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom. | m3 | 314 | 0 | 0 | 0
134 | Zasip vseh jarkov za ozemljitveno bakreno vrv Cu z izkopanim materialom, deponiranim ob izkopu oz. z začasne deponije, komplet z razstiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 832 | 0 | 0 | 0
135 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala od izkopa za ozemljitveno bakreno vrv Cu, z vsemi deli in stroški na stalni deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 597 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Garaža
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
GARAŽA ZA DELOVNA VOZILA
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD.
ZEMELJSKA DELA - upoštevano v poglavju Zemeljska dela
BETONSKA DELA
Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij.
Splošna opomba za vse betonske konstrukcije; ~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajeni skladno s SIST EN 13670 ~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je treba upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona; ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je treba upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine osnovna/VB2 • neopažene površine osnovna - nevidne površine: • opažene: enostavna/VB0 • neopažene: enostavna
~ za vidne opažene površine s posebnimi arhitekturnimi zahtevami velja razred obdelave površin VB3 po SIST EN 13670 in pripadajočem nac. dodatku t.j. posebna obdelava z dodatnimi zahtevami po SIST-TP CEN/TR 15739: • ravnost: razred P3 - odstopanje/toleranca ravnosti: 5 mm na razdalji 2 m oz. 2 mm merjeno z ravnilom na razdalji 20 cm; • barvno odstopanje: razred C3 - dovoljena ena stopnja senčenja za sosednji površini in dve stopnji senčenja za nesosednji/oddaljeni površini (osnova za oceno teksture oz. barvno odstopanje je ''CIB Grey scale'' v SIST TP CEN/TPR 15739); • tekstura: razred T3 – največja dovoljena površina zračne luknjice 0,3 cm2 (premer 6,18 mm), največja globina zračne luknjice 2 mm; skupna dovoljena površina zračnih luknjic največ 2 % celotne površine, na opazovanem delu površine pa največ 5 %;
Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov (ozemljitvene zahteve), mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je treba upoštevati tudi zahteve standarda SIST EN 17660-2.
136 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla: B 500B palice in B500B za mreže (po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1), upoštevati dodatek za varjenje armature (1/3 stikov). V tej postavki je upoštevana tudi armatura za konstrukcijske dilatacije: mozniki z vso potrebno dodatno armaturo. Količina ocenjena - različni profili. | kg | 21470 | 0 | 0 | 0
137 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0,08 do do 0,12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni beton • beton C12/15-X0 | m3 | 9 | 0 | 0 | 0
138 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve in priprava zgornje površine za izvedbo hidroizolacije: zaglajen podložni beton • beton C12/15-X0 | m3 | 33 | 0 | 0 | 0
139 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: polnilni pusti beton • beton C12/15-X0 | m3 | 30 | 0 | 0 | 0
140 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: pete točkovnih temeljev • beton C 25/30-XC2, Cl 0,2, Dmax=32 mm | m3 | 22 | 0 | 0 | 0
141 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: temeljne grede z razširitvami • beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16 mm | m3 | 23 | 0 | 0 | 0
142 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: parapetni zid • beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16 mm • obdelava opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD: VB3/posebna posebna obdelava z dodatnimi zahtevami po SIST-TP CEN/TR 15739: ~ ravnost: razred P3 - odstopanje/toleranca ravnosti:5 mm na razdalji 2 m oz. 2 mm merjeno z ravnilom na razdalji 20 cm; ~ barvno odstopanje: razred C3 - dovoljena ena stopnja senčenja za sosednji površini in dve stopnji senčenja za nesosednji/oddaljeni površini (osnova za oceno teksture oz. barvno odstopanje je ''CIB Grey scale'' v SIST TP CEN/TPR 15739); ~ tekstura: razred T3 – največja dovoljena površina zračne luknjice 0,3 cm2 (premer 6,18 mm), največja globina zračne luknjice 2 mm; skupna dovoljena površina zračnih luknjic največ 2 % celotne površine, na opazovanem delu površine pa največ 5 %; | m3 | 16 | 0 | 0 | 0
143 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: talna plošča deb. 25 cm Beton C30/37 XC4, XD3, XF4, Cl 0.2 Dmax=16, krovni sloj 5 cm • obdelava površin po SIST EN 13670 in NAD: neopažene površine - posebna: metličenje/glavničenje, odpornost proti zdrsu po metodi SRV min 45 (mokra površina), ravnost po kriteriju P3, tekstura T3, barvno odstopanje C3, betoniranje v naklonu 1,5 % (metličenje/glavničenje upoštevano v postavki pri zidarskih delih). | m3 | 98 | 0 | 0 | 0
ZIDARSKA DELA
144 | Zagladitev in metličenje zgornje ploskve betonske ploščadi v predvidenih naklonih z negovanjem in zaščito. ~obdelava površine po SIST EN 13670 in NAD: neopažene površine - posebna: metličenje/glavničenje, odpornost proti zdrsu po metodi SRV min 45 (mokra površina), ravnost po kriteriju P3, tekstura T3, barvno odstopanje C3, betoniranje v naklonu 1,5 %; ~ zaščita površine z brezbarvnim globinskim impregnacijskim premazom. | m2 | 324 | 0 | 0 | 0
145 | Kompletna izvedba konstrukcijskega dilatacijskega stika z dobavo in vgradnjo ekspandiranega polistirena, debeline 1 cm, višine 25 cm na stiku med AB ploščo in ostalimi AB elementi (parapet). Po zabetoniranju plošče je treba izpraskati ekspandiran polistiren v globino do 2 cm, rego očistiti in zapolniti s trajno elastična tesnilna masa za zunanjo uporabo. | m | 77 | 0 | 0 | 0
146 | Kompletna izvedba konstrukcijskega dilatacijskega stika z dobavo in vgradnjo ekspandiranega polistirena, debeline 1 cm, višine 25 cm na stiku med posameznimi segmenti AB plošče. Po zabetoniranju plošče je treba izpraskati ekspandiran polistiren v globino do 2 cm, rego očistiti in zapolniti s trajno elastična tesnilna masa za zunanjo uporabo. | m | 104 | 0 | 0 | 0
147 | Dobava in polaganje horizontalne hidroizolacije, vključno z ev .pripravo betonske površine z vsemi zaključki, v naslednji sestavi: ~ hladni bitumenski premaz (kot npr. Fragmat IBITOL ali enakovredno oz. enakega ali višjega cenovnega razreda), ~ polimer bitumenski varilni trak 1x točkpvno lepljen, preklopi 100 mm - polno zavarjeni (kot npr. Fragmat IZOTEKT T4 PLUS ali enakovredno oz. enakega ali višjega cenovnega razreda), skupna debelina 1,0 cm. | m2 | 324 | 0 | 0 | 0
148 | Dobava in izvedba hidroizolacijskega premaza stikov kot horizontalna hidroizolacija na pripravljeno betonsko površino z vsemi zaključki v naslednji sestavi: ~ hidroizolacijski premaz, kot npr. hidrotes plus ali enakovredno, ter enakega cenovnega razreda | m2 | 15 | 0 | 0 | 0
149 | Dobava in izvedba vertikalne hidroizolacije na betonsko površino z vsemi zaključki v naslednji sestavi: ~ priprava betonske površine, ~ hladni bitumenski premaz (kot npr. Fragmat IBITOL ali enakovredno oz. enakega ali višjega cenovnega razreda), ~ polimer bitumenski varilni trak 1x točkpvno lepljen, preklopi 100 mm - polno zavarjeni (kot npr. Fragmat IZOTEKT T4 PLUS ali enakovredno oz. enakega ali višjega cenovnega razreda), skupna debelina 1,0 cm. | m2 | 101 | 0 | 0 | 0
150 | Dobava in izvedba zaščite vertikalne hidroizolacije betonskih površin s čepasto folijo, debeline 2 cm, vključno z vsemi zaključki in pritrjevanjem po navodilu proizvajalca. | m2 | 101 | 0 | 0 | 0
151 | Dobava in izvedba zaščite betonskih površin parapetnega zidu z brezbarvnim globinskim premazom za beton, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom, izvedba po navodilu proizvajalca. | m2 | 134 | 0 | 0 | 0
152 | Kompletna vgradnja sidrnih elementov za pritrjevanje jeklene konstrukcije v opaž pred betoniranjem. Vgradnja v opaž se vrši s pomočjo jeklene šablone, ki je upoštevana v popisih za jekleno konstrukcijo. Sidrne elemente in šablono za vgradnjo dobavi izvajalec jeklenih konstrukcij. | kos | 12 | 0 | 0 | 0
153 | Vgradnja sidrnih kotnikov L60x60x5 iz armiranega poliestra s tipskimi jeklenimi sidrnimi elementi na robove odprtine za elektro jašek, kot okvir za pokrov. Kotnike se namesti v opaž točno po projektiranih položajih in zalije istočasno z betoniranjem osnovne konstrukcije. Kotnike dostavi izvajalec pokrovov iz armiranega poliestra. | m | 4 | 0 | 0 | 0
154 | Kompletna vgradnja LTŽ pokrova z ležiščnim okvirjem v utor, vključno z niveliranjem, izdelavo izravnave/podlitja in zalivanjem utora z neskrčljivo, samorazlivno podlivno cementno malto, tlačne trdnosti min. 30 MPa (npr. TKK TEKAMAL ALTEKS 0-3 ali enakovredno), ki mora biti skladna s standardi skupine SIST EN 1504. Vgradnja v opaž se vrši po navodilih izbranega proizvajalca LTŽ pokrova. LTŽ pokrov z ležiščnim okvirjem dobavi izvajalec kanalizacijskih del. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
155 | Kompletna dobava, izdelava in vgradnja neskrčljive, samorazlivne podlivne cementne malte, tlačne trdnosti min. 30 MPa (npr. TKK TEKAMAL ALTEKS 0-7, z dodatkom čistega peska granulacije po navodilih proizvajalca za izvajanje slojev večjih debelin ali enakovredno oz. enakega ali višjega cenovnega razreda) za zalivanje prebojev kanalizacijskih cevi v temeljih objekta. Malta se vgrajuje v debelinah od 30 mm do 50 mm. V enotnih cenah upoštevati pripravo malte po recepturi izbranega dobavitelja, pripravo površin, vgradnjo, vključno z izdelavo opažev in nego, vse po navodilih izbranega dobavitelja malte. Izbrani proizvod mora biti skladen s standardi skupine SIST EN 1504. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m3 | 1 | 0 | 0 | 0
156 | Zaključno čiščenje v objektu pred tehničnim pregledom ~zaključno čiščenje tlakov in podov, oken in vrat, ~obračun po tlorisni površini. Opomba: vsakodnevno čiščenje mora biti upoštevano v cenah postavk. | m2 | 324 | 0 | 0 | 0
157 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~KV delavec, ocena: | ur | 100 | 0 | 0 | 0
158 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~ PK delavec, ocena: | ur | 100 | 0 | 0 | 0
TESARSKA DELA
Opomba: zahteve za obdelavo površin so podane v poglavju betonska dela
159 | Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 10 cm. | m | 201 | 0 | 0 | 0
160 | Opaž robov pet točkovnih temeljev z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~ nevidna betonska površina. | m2 | 47 | 0 | 0 | 0
161 | Opaž temeljne grede z razširitvami z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~ nevidna betonska površina. | m2 | 114 | 0 | 0 | 0
162 | Opaž parapetnega zidu z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~viden beton VB3, ~trikotne letve na robovih vidnih betonskih površin, upoštevane v drugi postavki. | m2 | 164 | 0 | 0 | 0
163 | Opaž sten elektro jaška z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~ nevidna betonska površina. | m2 | 7 | 0 | 0 | 0
164 | Opaž pri dilatacijah talne plošče, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 25 cm, ~ za enkratno uporabo. | m2 | 26 | 0 | 0 | 0
165 | Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaž, kjer so prosti robovi betonskih elementov. Trikotne letve so dimrnzije 2 cm x 2 cm; opažanje, razopaženje in čiščenje. ~vidne površine. | m | 172 | 0 | 0 | 0
166 | Opaž manjših odprtin v zidu z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~50 % viden beton VB3, ~50 % neviden beton. | m2 | 4 | 0 | 0 | 0
KANALIZACIJA V OBJEKTU
PE peskolovi, požiralniki in revizijski jaški morajo imeti zagotovljeno varnost proti vzgonu za delovanje podtalnice do višine minimalno 2 m nad koto dna elementa (gladina podtalnice v normalnih pogojih je 70 cm pod koto terena, t.j. pokrova jaška). Enako velja za koalescenčne izločevalce mineralnih olj (KIMO). Ustreznost elementov se dokazuje z dokazili (potrdilo o testiranju ali dokazovanje z računsko analizo) izbranega dobavitelja.
V enotnih cenah je treba upoštevati izvedbo preizkusa vodotesnosti sistema po SIST EN 1610.
167 | Planiranje dna izkopa v padcu po projektu. | m2 | 14 | 0 | 0 | 0
168 | Dobava in polaganje PVC gladke cevi razreda SN8 po standardu SIST EN 1401-1 za odpadno padavinsko kanalizacijo (odtok odpadne vode iz objekta), kompletno s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, skupaj z izdelavo betonske posteljice deb. 10 cm in polnim obbetoniranjem z betonom C25/30 XC0 minimalno 20 cm nad cevjo. - PVC cevi DN 160 | m | 14 | 0 | 0 | 0
169 | Kompletna izdelava PE revizijskih jaškov, izdelanih skladno s standardom SIST EN 13598-2, nazivnega premera fi 600 mm, globine do 100 cm, z izdelavo dna, priključkov in dobavo LTŽ pokrova fi 600 mm, D 400 po SIST EN 124-2 z ležiščnim okvirjem (kot npr. sistem LIVAR ali enakovredno). Pokrov z ležiščnim okvirjem se vgradi v talno ploščo objekta. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
170 | Dobava in vgradnja tipskega linijskega požiralnika - kanalete, izdelane iz polimernega betona, z zaščitnim robom in brezvijačno montažo rešetk, s pripadajočo litoželezno rešetko razreda D400 po SIST EN 124-2 (kot npr. ACO Multiline 100, tip 20.00, brez padca dna oz. enakovredno ter enakega cenovnega razreda), deklarirane nosilnosti min. 400 kN, skupne dolžine 13,50 m, iztokom v bočni steni tipskega elementa s peskolovom, z nastavkom za priklop kanalizacijske cevi DN160 oz. s prehodnim kosom za priklop cevi DN 160. Linijski požiralnik/kanalete se izvede komplet z vsemi zaključki, potrebnimi deli, sistemskim spojnim in tesnilnim materialom. Vgradnjo kanalet z obbetoniranjem je potrebno izvesti po navodilih izbranega dobavitelja, kar mora biti upoštevano v enonti ceni. | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
171 | Kompletna izdelava priključka kanalizacije v objektu na zunanjo kanalizacijo, vključno z vsem veznim, spojnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
FASADERSKA DELA
Pri izvedbi fasade je potrebno v ceni v celoti upoštevati rešitve izbranega izvajalca z vsemi elementi in detajli (vogalniki, odkapnimi profili, obrobami, letvicami, …. in ostalimi zaključnimi elementi V m2 popisa odprtine na fasadi niso odštete. Izvajalec mora pred izdelavo ponudbe pregledati projekto dokumentacijo fasad in pripadajočih detajlov izvedb. Točne količine, pred izvedbo, preveriti na objektu.
172 | Kompletna dobava in izdelava fasade iz panelov, skupaj z vsemi deli in po navodilih izbranega proizvajalca: ~ jeklena konstrukcija - upoštevano pri ključavničarskih delih ~ jeklena podkonstrukcija - upoštevano pri ključavničarskih delih ~ panel s trapeznim profilom kot npr. Trimoterm SNV TS 60 - 6 cm (+3,7 cm) ~ barva po izbiri arhitekta Opomba: v ceni zajeti vse vogalnike, odkapne profile, obrobe, letvice, …. in ostale zaključne elemente,..., ves tesnilni in montažni material, tesnjenje vseh stikov, pritrjevanje, izračun optimalnega števila pritrdilnih elementov,.... | m2 | 460 | 0 | 0 | 0
KROVSKO KLEPARSKA DELA
173 | Izdelava, dobava in montaža strehe dvokapnice iz trapeznih samonosilnih strešnih panelov, skupaj z vsemi deli in po navodilih izbranega proizvajalca: ~ jeklena konstrukcija - upoštevano pri ključavničarskih delih, ~ jeklena podkonstrukcija - upoštevano pri ključavničarskih delih, ~ panel s trapeznim profilom kot npr. Trimoterm SNV TS 60 - 6 cm (+3,7 cm) ~ barva po izbiri arhitekta, Opomba: v ceni zajeti vse zaključke iz pločevine - maske, slemenjak,..., ves tesnilni in montažni material, tesnenje vseh stikov, pritrjevanje, izračun optimalnega števila pritrdilnih elementov,.... | m2 | 435 | 0 | 0 | 0
174 | Izdelava, dobava in montaža horizontalnih žlebov iz Alu barvane pločevine dim ca. 20 x 20 cm, vključno s sidrnimi elementi. RAL po izboru projektanta. | m | 46 | 0 | 0 | 0
175 | Izdelava, dobava in montaža vertikalnih odtočnih cevi fi 150 mm, za odtok meteorne vode iz Alu barvane pločevine, vključno z vsemi fazonskimi kosi in sidrnimi elementi, veznim in spojnim materialom. RAL po izboru projektanta. ~4x vertikalne linije | m | 36 | 0 | 0 | 0
176 | Izdelava, dobava in montaža tipskega snegolova po detajlu izbranega proizvajalca (kot npr. po TRIMO), vključno s sidrnimi elementi, veznim in spojnim materialom. RAL po izboru projektanta. | m | 46 | 0 | 0 | 0
STAVBNO POHIŠTVO, PREZRAČEVALNE REŠETKE
VRATA
OPOMBA: ~vse mere pred naročanjem in izvedbo vrat je potrebno kontrolirati na licu mesta! ~barve in finalne obdelave uskladiti s projektantom! ~vrata so ozemljena - obdelano v elektro projektu!
Opis ozemljitve: Ozemljitev vrat se izvede na način povezave zunanjega in notranjega dela profila s sistemskim elementom in nikakor ne s prevrtavanjem vratnega profila! Pritrditev mora biti izvedena z nerjavečimi materiali, da ne pride do oksidacije in s tem napake v funkciji. Ploščici se montirata in s tem »priključita« na ozemljitveni kabel pred vgradnjo na okvir po načrtu. Kabel zahtevanega preseka in barve se spelje pod polico do stikalne omarice oz. do mesta določenega v elektro projektu. Pri montaži je potrebno paziti, da se kabel ne poškoduje, pod vijake pa je potrebno namestiti podložke, ki preprečujejo odvitje.
177 | VRATA V1: Dobava in montaža KOVINSKIH VRAT - enokrilna, zunanja, Ral 7030 -vgradnja: jeklena konstrukcija -dimenzija zidarska: 120 / 215 -dimenzija svetla: 110 / 205 -podboj: sredinski kovinski podboj za ravno krilo kot Deržič KD SR 10 48, barvana RAL 7030 -krilo: kovinska izolirana vrata v liniji podboja debeline 42 mm kot Deržič KD Basic RK, barvana RAL 7030 -obdelava površine: barvana pločevina RAL 7030 -okovje: tri delna inox nasadila z prilagajanjem po višini, širini in globini -oprema: sistemska INOX dvodelna kljuka, vgradno talno tesnilo, vgradno samozapiralo, vgradni magnet - kontrola zaprtosti, napisna tablica, avtomatska tritočkovna ključavnica, cilindrična ključavnica -požarna odpornost: / -zvočna izolativnost: 39 dB -dodaten opis: predpriprava podboja in krila s prefabriciranim priključkom za kabelski čevelj M6 za priklop ozemljitvenega kabla VSE MERE JE TREBA PREVERITI NA LICU MESTA! | kos | 2 | 0 | 0 | 0
VRATA V2: Dobava in montaža SEKCIJSKIH VRAT, zunanja kot Hormann SPU F42, RAL 7030 -vgradnja: jeklena konstrukcija -dimenzija: 460 / 500, -dimenzija svetla: 460 / 500 -podboj: sredinski kovinski podboj za ravno krilo kot Deržič KD SR 10 48, barvana RAL 7040 -krilo: vratno krilo iz dvostenskih jeklenih lamel, debeline 42 mm, toplotno izoliranega (PU-pena, brez prisotnosti FCKW) z vtisnjeno strukturo (Stucco) in s plastičnim premazom barvi RAL 7030 -vsi vratni elementi imajo zaščito pred ukleščenjem prstov, zunaj in znotraj, -varovalo pred padcem vrat: lovilna naprava oz. varovalo v primeru zloma vzmeti, glede na izvedbo vrat, -H okovje – višje vodeno, -agregat torzijske vzmeti nameščen za preklado, zglobni nosilci vodilnih kolesc, z nastavljivimi plastičnimi tekalnimi kolesci s krogličnimi ležaji, -pogon WA 500, A445, IP 65, 400 V – direktno na gred, -napajanje 5 x 2,5 mm2, 230V, 3 x 16A, -hitrost odpiranja ca. 0,25 m/s; -tesnila EPDM: talno tesnilo z dvojno tesnilno zavesco, stranske priležne letve iz plastike s tesnilno zavesco, vmesna tesnila med vsemi segmenti vrat in zgornje prekladno tesnilo NADALJEVANJE POSTAVKE SLEDI V NASLEDNJI VRSTICI
178 | -varovanje: varovalo zaključnega roba vrat (SKS), -ob izpadu el. toka ročno odpiranje vrat, -odpiranje/zapiranje na daljinec, -odpornost proti obremenitvam zaradi vetra razred 3, -neprepustnost za vodo razred 3, -prepustnost zraka razred 2, -zvočna izolativnost: 25 dB, -toplotna izolativnost: 1,0 W/m2K VSE MERE JE TREBA PREVERITI NA LICU MESTA! | kos | 3 | 0 | 0 | 0
OKNA
OPOMBA: ~vse mere pred naročanjem in izvedbo oken je potrebno kontrolirati na licu mesta! ~barve in finalne obdelave uskladiti s projektantom! ~okna so ozemljena - obdelano v elektro projektu!
Opis ozemljitve: Ozemljitev oken se izvede na način povezave zunanjega in notranjega dela profila s sistemskim elementom in nikakor ne s prevrtavanjem okenskega profila! Pritrditev mora biti izvedena z nerjavečimi materiali, da ne pride do oksidacije in s tem napake v funkciji. Ploščici se montirata in s tem »priključita« na ozemljitveni kabel pred vgradnjo na okvir po načrtu. Kabel zahtevanega preseka in barve se spelje pod polico do stikalne omarice oz. do mesta določenega v elektro projektu. Pri montaži je potrebno paziti, da se kabel ne poškoduje, pod vijake pa je potrebno namestiti podložke, ki preprečujejo odvitje.
179 | OKNO O1: Dobava in montaža OKNA, tridelno aluminijasto okno kot AluK C67K -vgradnja: jeklena konstrukcija -dimenzija: 640 /120 -odpiranje: 2 x fix, 1 x H, 1 x V -okenski profil: toplotno izoliran alu okvir 67 mm, vroče prašno barvan RAL 7030 -krilo: toplotno izoliran alu okvir 77 mm, vroče prašno barvan RAL 7030 -zasteklitev: dvoslojna -okenska polica (notranja): / -okenska polica (zunanja): aluminijasta RAL 9006 - špaleta (zunanja): aluminijasta RAL 9006 -senčilo: / -toplotna izolativnost: 1,23 W/m2K -dodaten opis: predpriprava podboja in krila s prefabriciranim priključkom za kabelski čevelj M6 za priklop ozemljitvenega kabla VSE MERE JE TREBA PREVERITI NA LICU MESTA! | kos | 4 | 0 | 0 | 0
REŠETKE
180 | REŠETKA R1: Dobava in montaža REŠETKE, tridelna prezračevalna rešetka Ral 7030 -vgradnja: jeklena konstrukcija -dimenzija: 640 /120 -okvir: sistemski alu okvir 67 mm, vroče prašno barvan RAL 7030 -polnilo: prezračevalne V lamele z zaščitno mrežico proti insektom kot Renson 412 (Aef)= 39 %, lamela za odvod dežja, drenažni profil, IP 44, barvano RAL 7030 -dodaten opis: predpriprava podboja in krila s prefabriciranim priključkom za kabelski čevelj M6 za priklop ozemljitvenega kabla VSE MERE JE TREBA PREVERITI NA LICU MESTA! | kos | 2 | 0 | 0 | 0
POLIESTRSKI POKROVI
181 | Izdelava, dobava in montaža po meri izdelanih pokrovov za kabelske jaške iz armiranega poliestra, svetla dimenzija odprtine jaška ca. 60 cm x 60 cm (npr. MM Grigliati, pokrovi tipa SCH 52/52C), skupaj s pripadajočimi sidrnimi kotniki L60x60x5 z jeklenimi sidrnimi elementi; ~rešetka iz armiranega poliestra višine 52 mm s protizdrsno oblogo debeline 3 mm (razred R13 V4 po DIN 51130), skupna višina pokrova 55 mm ~ďimenzija primarne nosilne mreže rešetke 52 mm x 52 mm ~ďimenzija sekundarne mreže rešetke 26 mm x 26 mm ~debelina glavnih nosilnih trakov 7 mm spodaj, 8 mm zgoraj ~pokrov ima 2 ročaja za dvigovanje iz nerjavnega jekla (po detajlu proizvajalca pokrovov) ~lastnosti pri požaru: širjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred gorljivosti B-S1 po EN 13501-1 ~deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom ~nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2,7 kN/m2 oz.1,5 kN/m ~sidrni kotniki iz enakega materiala kot rešetka, opremljeni s tipskimi jeklenimi sidrnimi pločevinami za vgradnjo v opaž (vgradnja upoštevana pri zidarskih delih) ~RAL 7004 ~Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na licu mesta! | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
VODOTESNE KABELSKE UVODNICE
Dobavitelj mora pred betoniranjem dobiti potrditev pravilnosti vgrajenih uvodnic v opaže s strani projektanta, gradbenega nadzornika in dobavitelja uvodnic (Hauff Technik ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda). Uvodnice morajo biti nameščene skladno z navodili proizvajalcev.
182 | Dobava in vgradnja dveh vzporednih dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprtih z obeh strani za debelino zidu 40 cm. Dimenzije: Razdalja med središči: 210 mm. Material: Stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; Povezovalna cev: PVC; Slepa pokrova: ABS s tesnilom TPE; Okvir za pritrditev: jeklo St37; Polistiren klin. Uvodnica mora biti plinotesna in vodotesna do 2,5 bara. Kot naprimer HSI 150-1x2-K2/400 Hauff Technik ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
183 | Dobava in vgradnja sistemskega pokrova z gumi manšeto za priklop rebraste zaščitne PEHD cevi za kabelsko kanalizacijo (cevi morajo ustrezati seznamu potrjenih proizvajalcev s strani Hauff Technik) premera 160 mm na zidno uvodnico HSI 150-K…. Material: Pokrov sistema: polikarbonat; Vpenjalna matica: mešanica PC / PBT; Gumi manšeta: EPDM; Objemki: W4; Zatični obročki: nerjaveče jeklo Tesnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara. Kot naprimer HSI 150-M168-WR Hauff Technik ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Bet. ploščadi ob garaži
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
BETONSKE PLOŠČADI OB GARAŽI ZA DELOVNA VOZILA
OPOMBA: Pri izdelavi popisa upoštevati pripombe iz poglavja UVOD.
ZEMELJSKA DELA - upoštevana v poglavju Zemeljska dela
BETONSKA DELA
Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati Projekt izvajanja betonskih konstrukcij (PIBK).
Splošna opomba za vse betonske konstrukcije; ~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670 ~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona; ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine osnovna/VB2 • neopažene površine osnovna - nevidne površine: • opažene: enostavna/VB0 • neopažene: enostavna
Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov (ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upoštevati tudi zahteve standarda SIST EN 17660-2.
184 | Dobava, izdelava in montaža srednje zahtevne armature različnih profilov, iz betonskega jekla B 500B po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1. V ceni upoštevati tudi dodatek za varjenje armature (30 % stikov) zaradi ozemljitve. Količina ocenjena. Obračun po dejansko vgrajenih količinah | kg | 7930 | 0 | 0 | 0
185 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0,08 do do 0,12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni beton ~Beton C12/15-X0 | m3 | 38 | 0 | 0 | 0
186 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ploščad Beton C30/37 XD3, XF4, Cl 0.2 Dmax=16 • obdelva površin po SIST EN 13670 in NAD: neopažene površine - posebna: metličenje/glavničenje, odpornost proti zdrsu po metodi SRV min 45 (mokra površina), ravnost po kriteriju P3, tekstura T3, barvno odstopanje C3, betoniranje v naklonu 2 % (metličenje/glavničenje upoštevano v postavki pri zidarskih delih) | m3 | 87 | 0 | 0 | 0
ZIDARSKA DELA
187 | Zagladitev in metličenje zgornje ploskve betonske ploščadi v predvidenih naklonih z negovanjem in zaščito. ~obdelava površin po SIST EN 13670 in NAD: neopažene površine - posebna: metličenje/glavničenje; odpornost proti zdrsu po metodi SRV min 45 (mokra površina), ravnost po kriteriju P3, tekstura T3, barvno odstopanje C3, betoniranje v naklonu 2 % | m2 | 345 | 0 | 0 | 0
188 | Kompletna izvedba konstrukcijske mozničene dilatacije v plošči, z dobavo in vgradnjo ekspandiranega polistirena, debeline 1 cm, višine 25 cm. Po zabetoniranju plošče je potrebno izpraskati ekspandiran polistiren v globino do 2 cm, rego očistiti in zapolniti s trajno elastično tesnilno maso za zunanjo uporabo. ~ mozniki so upoštevani v postavki armature | m | 94 | 0 | 0 | 0
189 | Kompletna izvedba konstrukcijske dilatacije v plošči, z dobavo in vgradnjo ekspandiranega polistirena, debeline 1 cm, višine 25 cm. Po zabetoniranju plošče je potrebno izpraskati ekspandiran polistiren v globino do 2 cm, rego očistiti in zapolniti s trajno elastično tesnilno maso za zunanjo uporabo. | m | 64 | 0 | 0 | 0
190 | Kompletna vgradnja LTŽ pokrova z ležiščnim okvirjem v utor, vključno z niveliranjem, izdelavo izravnave/podlitja in zalivanjem utora z neskrčljivo, samorazlivno podlivno cementno malto, tlačne trdnosti min. 30 MPa (npr. TKK TEKAMAL ALTEKS 0-3 ali enakovredno), ki mora biti skladna s standardi skupine SIST EN 1504. Vgradnja v opaž se vrši po navodilih izbranega proizvajalca LTŽ pokrova. LTŽ pokrov z ležiščnim okvirjem dobavi izvajalec kanalizacijskih del. Pokrovi različnih dimenzij. | kpl | 6 | 0 | 0 | 0
191 | Kompletna dobava, izdelava in vgradnja neskrčljive, samorazlivne podlivne cementne malte, tlačne trdnosti min. 30 MPa (npr. TKK TEKAMAL ALTEKS 0-7, z dodatkom čistega peska granulacije po navodilih proizvajalca za izvajanje slojev večjih debelin ali enakovredno oz. enakega ali višjega cenovnega razreda) za zalivanje prebojev kanalizacijskih cevi v temeljih objekta. Malta se vgrajuje v debelinah od 30 mm do 50 mm. V enotnih cenah upoštevati pripravo malte po recepturi izbranega dobavitelja, pripravo površin, vgradnjo, vključno z izdelavo opažev in nego, vse po navodilih izbranega dobavitelja malte. Izbran proizvod mora biti skladen s standardi skupine SIST EN 1504. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m3 | 2 | 0 | 0 | 0
192 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~KV delavec, ocena: | ur | 50 | 0 | 0 | 0
193 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~ PK delavec, ocena: | ur | 50 | 0 | 0 | 0
TESARSKA DELA
Opomba: zahteve za obdelavo površin so podane v poglavju betonska dela
194 | Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 10 cm | m | 75 | 0 | 0 | 0
195 | Opaž roba talne plošče, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 25 cm ~ za vidne konstrukcije ~ trikotne letvice na vidnih robovih so zajete v drugi postavki | m2 | 26 | 0 | 0 | 0
196 | Opaž okroglih odprtin in utorov za vgradnjo LTŽ pokrovov, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ za vidne površine | m2 | 4 | 0 | 0 | 0
197 | Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaž, kjer so prosti robovi betonskih elementov. Trikotne letve so dimrnzije 2x2 cm; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~vidne površine | m | 71 | 0 | 0 | 0
KANALIZACIJA ČISTE PADAVINSKE VODE
PE peskolovi, požiralniki in revizijski jaški morajo imeti zagotovljeno varnost proti vzgonu za delovanje podtalnice do višine minimalno 2 m nad koto dna elementa (gladina podtalnice v normalnih pogojih je 70 cm pod koto terena, t.j. pokrova jaška). Ustreznost elementov se dokazuje z dokazili (potrdilo o testiranju ali dokazovanje z računsko analizo) izbranega dobavitelja.
V enotnih cenah je potrebno upoštevati izvedbo preizkusa vodotesnosti sistema po SIST EN 1610.
Padavinska kanalizacija, na katero se priključuje linijski požiralnik, vgrajen v ploščadi ob skladiščnem objektu je upoštevana v poglavju KANALIZACIJA.
198 | Planiranje dna izkopa v padcu po projektu. | m2 | 4 | 0 | 0 | 0
199 | Dobava in polaganje PEHD cevi DN 160 razreda SN8 po standardu SIST EN 13476-3, za čisto padavinsko kanalizacijo, kompletno s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, skupaj z izdelavo betonske posteljice deb. 10 cm in polnim obbetoniranjem z betonom C25/30 XC0 20 cm nad cevjo. ~ priklop linijskega požiralnika na sistem kanalizacije | m | 6 | 0 | 0 | 0
200 | Dobava in vgradnja tipskega linijskega požiralnika, izdelanega iz polimernega betona, z LTŽ rešetko, zaščitnim robom in brezvijačno montažo rešetk (kot npr. ACO 150 Multiline, tip 20.0 ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda), brez padca dna, z minimalno odtočno kapaciteto 15 l/s, razreda nosilnosti min. D400 po SIST EN 124-2, skupne dolžine 10,00 m, z enim peskolovomv bočni steni tipskega elementa s peskolovom, z nastavkom za priklop kanalizacijske cevi DN160 oz. s prehodnim kosom za priklop cevi DN 160. Linijski požiralnik/kanalete se izvede komplet z vsemi zaključki, potrebnimi deli, sistemskim spojnim in tesnilnim materialom, vključno z izvedbo priklopa na sistem padavinske kanalizacije. Vgradnjo linijskega požiralnika z obbetoniranjem je potrebno izvesti po navodilih izbranega dobavitelja, kar mora biti upoštevano v enotni ceni. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
201 | Kompletna izdelava priključka linijskega požiralnika na padavinsko kanalizacijo, vključno z vsem veznim, spojnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Temelji podstavkov 220 kV
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
TEMELJI PODSTAVKOV VN APARATOV 220 kV
OPOMBA: Pri izdelavi popisa upoštevati pripombe iz poglavja UVOD.
ZEMELJSKA DELA - upoštevana v poglavju Zemeljska dela
BETONSKA DELA
Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati Projekt izvajanja betonskih konstrukcij (PIBK).
Splošna opomba za vse betonske konstrukcije; ~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670 ~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona; ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine osnovna/VB2 • neopažene površine osnovna - nevidne površine: • opažene: enostavna/VB0 • neopažene: enostavna
Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov (ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upoštevati tudi zahteve standarda SIST EN 17660-2.
202 | Dobava, izdelava in montaža srednje zahtevne armature različnih profilov, iz betonskega jekla B 500B po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1. V ceni upoštevati tudi dodatek za varjenje armature (30 % stikov) zaradi ozemljitve. Količina ocenjena. Obračun po dejansko vgrajenih količinah | kg | 89500 | 0 | 0 | 0
203 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0,08 do do 0,12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni beton ~Beton C12/15-X0 | m3 | 92 | 0 | 0 | 0
204 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: talna plošča temelja ~Beton C25/30-XC2, Cl 0,2, Dmax=32 mm ~Krovni sloj je 5 cm | m3 | 279 | 0 | 0 | 0
205 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: peta temelja ~Beton C25/30-XC2, Cl 0,2, Dmax=32 mm ~Krovni sloj je 5 cm | m3 | 279 | 0 | 0 | 0
206 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: stene debeline 25 cm ~Beton C30/37-XD3, XF4, Cl 0,2, Dmax=32 mm ~Krovni sloj je 5 cm | m3 | 113 | 0 | 0 | 0
207 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: temeljni nastavki, v travi ~Beton C30/37-XD1, XF3, Cl 0,2, Dmax=32 mm ~Krovni sloj je 5 cm | m3 | 18 | 0 | 0 | 0
208 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: temeljni nastavki, v asfaltu/betonu ~Beton C30/37-XD3, XF4, Cl 0,2, Dmax=32 mm ~Krovni sloj je 5 cm | m3 | 27 | 0 | 0 | 0
209 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: segmentno podbetoniranje obstoječe kinete ~Beton C25/30-X0, Dmax=32 mm | m3 | 18 | 0 | 0 | 0
ZIDARSKA DELA
210 | Vzidava šablon s sidri, na temeljih podstavkov odklopnikov in VN aparatov, točno po projektiranih položajih, kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom - pri vgradnji je obvezna uporaba pomožnih jeklenih šablon, ki jih dobavi izvajalec jeklenih konstrukcij: ~INOX sidrne plošče s sidri, vgradnja s šablono. Šablone s sidri dobavi izvajalec jeklenih konstrukcij. | kos | 75 | 0 | 0 | 0
IZDELAVA OKROGLIH PREBOJEV V STENAH TEMELJEV 220 kV VN APARATOV POZ 07a, 07c IN 07d
Izdelava prebojev: ~ zarišejo se osi prebojev, v oseh se izvedejo tudi pilotne izvrtine manjšega premera (ca. 10 mm)., ~ uporabi se kronsko vrtanje (mokra ali suha tehnika) - prevrtavanje mora biti izvedeno v enem kosu (uporaba kron, ki zagotavljajo vrtanje v dolžino, večjo ali enako debelini elementa, ki se ga prevrtava), ~ ruševine se po potrebi razreže na kose, primerne za odstranitev (npr. z diamantno žago).
Delo se mora izvajati s stroji, ki imajo zaprt sistem sesanja in zbiranja odpadne vode ter z možnostjo sušenja in recikliranja. Opomba: Izvajalec lahko, glede na svoje rapozložljive kapacitete, izbere drugačno tehnologijo izvedbe del, pri čemer mora: ~ zagotoviti, da izbrana tehnologija ne povzroča vibracij, ~ pri izbiri tehnologije upoštevati omejitve glede dimenzij območja, kjer se dela izvajajo, ~ za okrogle preboje so navedeni nazivni premeri - uporabijo se lahko standardne vrtalne krone s prvim/najbližjim večjim nazivnim premerom.
211 | Vrtanje okroglih prebojev premera 30 cm v dvostransko armirani betonski steni debeline 25 cm (premer armature manj od 14 mm) | kos | 9 | 0 | 0 | 0
212 | Kompletna izvedba tesnjenja prehodov po montaži kabelskih zaščitnih cevi skozi stene temeljev POZ 07a do 07d, debeline 25 cm, na sledeči način: ~ vmesni prostor med cevmi in betonsko steno zatesniti z ekspanzijsko (nabrekajočo) cementno malto. Tesnjenje med kabli in zaščitnimi kabelskimi cevmi ni predmet tega popisa. | m3 | 1 | 0 | 0 | 0
213 | Odbijanje odvečnega betona vzdolž robov podbetonirane obstoječe kinete. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
214 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~KV delavec, ocena: | ur | 100 | 0 | 0 | 0
215 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~ PK delavec, ocena: | ur | 100 | 0 | 0 | 0
TESARSKA DELA
Opomba: Zahteve za obdelavo površin so podane v poglavju betonska dela.
216 | Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 10 cm. | m | 718 | 0 | 0 | 0
217 | Opaž robov talne plošče temeljev z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~ nevidna betonska površina. | m2 | 114 | 0 | 0 | 0
218 | Opaž robov pet temeljev z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~ nevidna betonska površina. | m2 | 394 | 0 | 0 | 0
219 | Opaž sten debeline 25 cm z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~ nevidna betonska površina, ~ dvostranski opaž. | m2 | 903 | 0 | 0 | 0
220 | Opaž temeljnih nastavkov z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~temelji pravokotne oblike, ~delno viden, delno neviden beton, ~vrh temeljnega nastavka višine ca. 20 cm je viden beton (del nad terenom), ~trikotne letve na robovih vidnih betonskih površin, upoštevane v drugi postavki. | m2 | 252 | 0 | 0 | 0
221 | Opaž temeljnih nastavkov z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~temelji osmerokotne oblike, ~delno viden, delno neviden beton, ~vrh temeljnega nastavka višine ca. 20 cm je viden beton (del nad terenom), ~trikotne letve na robovih vidnih betonskih površin, upoštevane v drugi postavki, | m2 | 21 | 0 | 0 | 0
222 | Enostranski na licu mesta izdelan opaž, višine ca. 1 m, za segmentno podbetoniranje obstoječe kinete, z lijaki za vgradnjo betona in odzračevanje, z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. | m2 | 30 | 0 | 0 | 0
223 | Opaž odprtin v stenah temelja POZ 07b, širine 25 cm, skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~odprtine za prehod zaščitnih cevi. | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
224 | Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaž, kjer so prosti robovi betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2 cm x 2 cm; opaženje, razopažanje in čiščenje. ~vidne površine. | m | 252 | 0 | 0 | 0
225 | Kompletna montaža lahkega nepremičnega odra višine do 2,50 m in demontaža odra, z vsemi potrebnimi deli in materialom. Oder se obračuna 1x. | m2 | 232 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Bet. ploščad pod odklopnikom
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
BETONSKA PLOŠČAD POD ODKLOPNIKOM
OPOMBA: Pri izdelavi popisa upoštevati pripombe iz poglavja UVOD.
ZEMELJSKA DELA - upoštevana v poglavju Zemeljska dela
BETONSKA DELA
Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati Projekt izvajanja betonskih konstrukcij (PIBK).
Splošna opomba za vse betonske konstrukcije; ~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajeni skladno s SIST EN 13670 ~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je treba upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona; ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je treba upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine osnovna/VB2 • neopažene površine osnovna - nevidne površine: • opažene: enostavna/VB0 • neopažene: enostavna
Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov (ozemljitvene zahteve), mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je treba upoštevati tudi zahteve standarda SIST EN 17660-2.
226 | Dobava, izdelava in montaža srednje zahtevne armature različnih profilov, iz betonskega jekla B 500B po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1. V ceni upoštevati tudi dodatek za varjenje armature (30 % stikov) zaradi ozemljitve. Količina ocenjena. Obračun po dejansko vgrajenih količinah | kg | 2500 | 0 | 0 | 0
227 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0,08 do do 0,12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni beton ~Beton C12/15-X0 | m3 | 18 | 0 | 0 | 0
228 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ploščad Beton C30/37 XD3, XF4, Cl 0.2 Dmax=16, krovni sloj 5 cm za palice, mreže se vgrajujejo na sredino prereza • obdelava površin po SIST EN 13670 in NAD: neopažene površine - posebna: metličenje/glavničenje, odpornost proti zdrsu po metodi SRV min 45 (mokra površina), ravnost po kriteriju P3, tekstura T3, barvno odstopanje C3, betoniranje v naklonu 1,5 % (metličenje/glavničenje upoštevano v postavki pri zidarskih delih) | m3 | 25 | 0 | 0 | 0
ZIDARSKA DELA
229 | Zagladitev in metličenje zgornje ploskve betonske ploščadi v predvidenih naklonih z negovanjem in zaščito. ~obdelava površin po SIST EN 13670 in NAD: neopažene površine - posebna: metličenje/glavničenje, odpornost proti zdrsu po metodi SRV min 45 (mokra površina), ravnost po kriteriju P3, tekstura T3, barvno odstopanje C3, betoniranje v naklonu 1,5 %, ~ zaščita površine z brezbarvnim globinskim impregnacijskim premazom. | m2 | 167 | 0 | 0 | 0
230 | Kompletna izvedba zarezane dilatacije v plošči z zarezanjem stika d=8 mm, ki se izvede po pribljižno 24 urah po vgraditvi oz. ko beton doseže ustrezno stopnjo trdnosti, globina zareza do 1/3 (5 cm) plošče. Rego se zatesni tako, da se uporabi trajno elastična tesnilna masa za zunanjo uporabo in PE vrvica premera min. 10 mm. | m | 21 | 0 | 0 | 0
231 | Kompletna izvedba konstrukcijskega dilatacijskega stika z dobavo in vgradnjo ekspandiranega polistirena, debeline 1 cm, višine 15 cm, na stiku med novo ploščadjo ploščo in ostalimi elementi. Po zabetoniranju plošče je treba izpraskati ekspandiran polistiren v globino do 2 cm, rego očistiti in zapolniti - uporabi se trajno elastična tesnilna masa za zunanjo uporabo. | m | 52 | 0 | 0 | 0
232 | Kompletna izvedba konstrukcijske dilatacije z dobavo in vgradnjo ekspandiranega polistirena, debeline 1 cm, višine 15 cm. Po zabetoniranju plošče je treba izpraskati ekspandiran polistiren v globino do 2 cm, rego očistiti in zapolniti - uporabi se trajno elastična tesnilna masa za zunanjo uporabo. | m | 25 | 0 | 0 | 0
233 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~KV delavec, ocena: | ur | 100 | 0 | 0 | 0
234 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~ PK delavec, ocena: | ur | 100 | 0 | 0 | 0
TESARSKA DELA
Opomba: zahteve za obdelavo površin so podane v poglavju betonska dela
235 | Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 10 cm. | m | 25 | 0 | 0 | 0
236 | Opaž roba talne plošče, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 15 cm, ~ za vidne konstrukcije, ~ trikotne letvice na vidnih robovih so zajete v drugi postavki. | m2 | 4 | 0 | 0 | 0
237 | Opaž pri dilatacijah talne plošče, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 15 cm, ~ za enkratno uporabo. | m2 | 4 | 0 | 0 | 0
238 | Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaž, kjer so prosti robovi betonskih elementov. Trikotne letve so dimrnzije 2 cm x 2 cm; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~vidne površine. | m | 25 | 0 | 0 | 0
KLJUČAVNIČARSKA DELA
Izdelki, skupaj z vsem pritrdilnim in veznim materialom, so izvedeni iz nerjavnega jekla oziroma nerjavne pločevine.
239 | Izdelava, dobava in montaža INOX jeklenega kotnika za ojačitev prostih robov talne plošče AB tlaka, izdelanega iz krivljene pločevine. Kotnik se sidra v podložni beton z vijaki za naknadno sidranje, po izbiri izvajalca, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom. ~ jeklo 1.431 po SIST EN 10088, ~ kotnik razvite širine 250 mm (150 + 100 mm), debeline 6 mm. | m | 28 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Kanalizacija
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
KANALIZACIJA ČISTE IN ODPADNE PADAVINSKE VODE
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD.
ZEMELJSKA DELA - upoštevana v poglavju Zemeljska dela
ASFALTNE POVRŠINE OB OBMOČJU SSSC
KANALIZACIJA ODPADNE PADAVINSKE VODE
PE peskolovi, požiralniki in revizijski jaški morajo imeti zagotovljeno varnost proti vzgonu za delovanje podtalnice do višine minimalno 2 m nad koto dna elementa (gladina podtalnice v normalnih pogojih je 70 cm pod koto terena, t.j. pokrova jaška). Enako velja za koalescenčne izločevalce mineralnih olj (KIMO). Ustreznost elementov se dokazuje z dokazili (potrdilo o testiranju ali dokazovanje z računsko analizo) izbranega dobavitelja.
V enotnih cenah je potrebno upoštevati izvedbo preizkusa vodotesnosti sistema po SIST EN 1610.
240 | Dobava in polaganje PE rebraste dvoplaščne cevi razreda SN8 po standardu SIST EN 13476-3 za odpadno padavinsko kanalizacijo, kompletno s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, skupaj z izdelavo betonske posteljice deb. 10 cm in polnim obbetoniranjem z betonom C25/30 XC0 minimalno 20 cm nad cevjo. - PE cevi DN 160 | m | 233 | 0 | 0 | 0
241 | Dobava in polaganje PE rebraste dvoplaščne cevi razreda SN8 po standardu SIST EN 13476-3 za odpadno padavinsko kanalizacijo, kompletno s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, skupaj z izdelavo betonske posteljice deb. 10 cm in polnim obbetoniranjem z betonom C25/30 XC0 minimalno 20 cm nad cevjo. - PE cevi DN 200 | m | 42 | 0 | 0 | 0
242 | Dobava in polaganje PE rebraste dvoplaščne cevi razreda SN8 po standardu SIST EN 13476-3 za odpadno padavinsko kanalizacijo, kompletno s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, skupaj z izdelavo betonske posteljice deb. 10 cm in polnim obbetoniranjem z betonom C25/30 XC0 minimalno 20 cm nad cevjo. - PE cevi DN 250 | m | 18 | 0 | 0 | 0
243 | Dobava in polaganje PE rebraste dvoplaščne cevi razreda SN8 po standardu SIST EN 13476-3 za odpadno padavinsko kanalizacijo, kompletno s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, skupaj z izdelavo betonske posteljice deb. 10 cm in polnim obbetoniranjem z betonom C25/30 XC0 minimalno 20 cm nad cevjo. - PE cevi DN 315 | m | 4 | 0 | 0 | 0
244 | Kompletna izdelava PE revizijskih jaškov, izdelanih skladno s standardom SIST EN 13598-2, nazivnega premera fi 600 mm, globine do vključno 100 cm, z izdelavo dna, priključkov, armiranobetonskega razbremenilnega obroča in venca kot ležišče za LTŽ pokrov ter LTŽ pokrov fi 600 mm, D 400 po SIST EN 124-2. Opomba: Betonski razbremenilni obroč in venec s pokrovom ne smeta biti temeljenia direktno na telo jaška, temveč na utrjeni zasip okrog jaška. Dilatacije med AB ploščo, vencem in PE jaškom morajo ustrezati zahtevam izbranega proizvajalca jaškov. Dobava in vgradnja razbremenilnega obroča in venca mora biti upoštevana v enotni ceni dobave in vgradnje LTŽ pokrova (kot npr. sistem LIVAR ali enakovredno). | kos | 1 | 0 | 0 | 0
245 | Kompletna izdelava PE revizijskih jaškov, izdelanih skladno s standardom SIST EN 13598-2, nazivnega premera fi 800 mm, globine do vključno 100 cm, z izdelavo dna, priključkov, armiranobetonskega razbremenilnega obroča in venca kot ležišče za LTŽ pokrov ter LTŽ pokrov fi 600 mm, D 400 po SIST EN 124-2. Opomba: Betonski razbremenilni obroč in venec s pokrovom ne smeta biti temeljena direktno na telo jaška, temveč na utrjeni zasip okrog jaška. Dilatacije med AB ploščo, vencem in PE jaškom morajo ustrezati zahtevam izbranega proizvajalca jaškov. Dobava in vgradnja razbremenilnega obroča in venca mora biti upoštevana v enotni ceni dobave in vgradnje LTŽ pokrova (kot npr. sistem LIVAR ali enakovredno). | kos | 10 | 0 | 0 | 0
246 | Kompletna izdelava PE revizijskih jaškov, izdelanih skladno s standardom SIST EN 13598-2, nazivnega premera fi 800 mm, globine večje od 100 cm, do vključno 150 cm, z izdelavo dna, priključkov, armiranobetonskega razbremenilnega obroča in venca kot ležišče za LTŽ pokrov ter LTŽ pokrov fi 600 mm, D 400 po SIST EN 124-2. Opomba: Betonski razbremenilni obroč in venec s pokrovom ne smeta biti temeljena direktno na telo jaška, temveč na utrjeni zasip okrog jaška. Dilatacije med AB ploščo, vencem in PE jaškom morajo ustrezati zahtevam izbranega proizvajalca jaškov. Dobava in vgradnja razbremenilnega obroča in venca mora biti upoštevana v enotni ceni dobave in vgradnje LTŽ pokrova (kot npr. sistem LIVAR ali enakovredno). | kos | 5 | 0 | 0 | 0
247 | Kompletna izdelava PE cestnih požiralnikov z vtokom v cestišču, izdelanih skladno s standardom SIST EN 13598-2, nazivnega premera fi 500 mm, globine 170 cm, z izdelavo dna, priključkov, armiranobetonskega razbremenilnega obroča in venca ter LTŽ vtočna rešetka, D 400 po SIST EN 124-2. Opomba: Betonski razbremenilni obroč in venec s pokrovom ne smejo biti temeljeni direkto na telo jaška, temveč na utrjeni zasip okrog jaška. Dilatacije med AB ploščo, vencem in PE jaškom morajo ustrezati zahtevam izbranega proizvajalca jaškov. Dobava in vgradnja razbremenilnega obroča in venca mora biti upoštevana v enotni ceni dobave in vgradnje LTŽ pokrova (kot npr. sistem LIVAR ali enakovredno). | kos | 5 | 0 | 0 | 0
248 | Kompletna izdelava PE cestnih požiralnikov z vtokom pod robnikom, izdelanih skladno s standardom SIST EN 13598-2, nazivnega premera fi 500 mm, globine 170 cm, z izdelavo dna, priključkov in LTŽ pokrova fi 500, B125 po SIST EN 124-2. Opomba: Izbrani cestni požiralniki morajo omogočati vgradnjo LTŽ pokrova neposredno na telo jaška. | kos | 8 | 0 | 0 | 0
249 | Dobava in vgradnja PVC opozorilnega traku, položenega v zasip nad cevmi. | m | 297 | 0 | 0 | 0
250 | Kompletna dobava in postavitev tipskega koalescenčnega izločevalca mineralnih olj, skladnega s standardi SIST EN 858, primernega za vgradnjo v povozne površine (kot npr. ACO Oleopass NS6/60/1200), z integriranim usedalnikom, nazivnega pretoka 60 l/s, z 10 % obvodom, razreda I po SIST EN 858-1, z avtomatskim zapiralom, LTŽ pokrovom fi 600 mm, razreda D400 po SIST EN 124-2 in vso potrebno opremo, vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli po navodilih dobavitelja. V enotni ceni mora biti upoštevana vgradnja prehodnih kosov na vtoku in iztoku, če izbrani tip ne ustreza nazivnemu premeru priključnih cevovodov. Dobavitelj mora za vgrajeno opremo izdelati navodila za uporabo in servisiranje z najmanj naslednjimi podatki: • opis delovanja in tehnični podatki, • pogoji pravilnega obratovanja, • vzdrževanje naprav, • vzorčenje in analiza vode, • obratovalni dnevnik, • opis možnih motenj in njihovi vzroki, • risbe in tabele. Koalescenčni izločevalci mineralnih olj KIMO 1 in KIMO 2 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
251 | Kompletna izvedba za cel kanalizacijski sistem ODPADNE PADAVINSKE VODE: ~ geodetski posnetek osi, premera in višine temena cevi pred obbetoniranjem, ~ geodetski posnetek pozicij in višin pokrovov, dna, vtokov ter iztokov na revizijskih jaških in ostalih elementih sistema pred zasutjem, ~ vnos tras v zbirno karto komunalnih vodov in v vzdolžni profil, ~ predaja naročniku v grafični in digitalni obliki kot podloga za izdelavo projekta izvedenih del (PID). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
KANALIZACIJA ČISTE PADAVINSKE VODE
PE peskolovi, požiralniki in revizijski jaški morajo imeti zagotovljeno varnost proti vzgonu za delovanje podtalnice do višine minimalno 2 m nad koto dna elementa (gladina podtalnice v normalnih pogojih je 70 cm pod koto terena, t.j. pokrova jaška). Ustreznost elementov se dokazuje z dokazili (potrdilo o testiranju ali dokazovanje z računsko analizo) izbranega dobavitelja.
V enotnih cenah je potrebno upoštevati izvedbo preizkusa vodotesnosti sistema po SIST EN 1610.
252 | Dobava in polaganje PVC gladke cevi razreda SN8 po standardu SIST EN 1401-1 za čisto padavinsko kanalizacijo, kompletno s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, skupaj z izdelavo betonske posteljice deb. 10 cm in polnim obbetoniranjem z betonom C25/30 XC0 minimalno 20 cm nad cevjo. - PVC cevi DN 315 | m | 12 | 0 | 0 | 0
253 | Dobava in vgradnja protipovratne lopute za PVC gladko cev razreda SN8 po standardu SIST EN 1401-1 za PVC cev DN 315, kompletno s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom. | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
254 | Dobava in vgradnja PVC opozorilnega traku, položenega v zasip nad cevmi. | m | 12 | 0 | 0 | 0
255 | Kompletna izvedba za cel kanalizacijski sistem ČISTE PADAVINSKE VODE: ~ geodetski posnetek osi, premera in višine temena cevi pred obbetoniranjem, ~ geodetski posnetek pozicij in višin pokrovov, dna, vtokov ter iztokov na revizijskih jaških in ostalih elementih sistema pred zasutjem, ~ vnos tras v zbirno karto komunalnih vodov in v vzdolžni profil, ~ predaja naročniku v grafični in digitalni obliki kot podloga za izdelavo projekta izvedenih del (PID). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
ASFALTNE IN BETONSKE POVRŠINE OB GARAŽI ZA DELOVNA VOZILA
KANALIZACIJA ODPADNE PADAVINSKE VODE
PE peskolovi, požiralniki in revizijski jaški morajo imeti zagotovljeno varnost proti vzgonu za delovanje podtalnice do višine minimalno 2 m nad koto dna elementa (gladina podtalnice v normalnih pogojih je 70 cm pod koto terena, t.j. pokrova jaška). Enako velja za koalescenčne izločevalce mineralnih olj (KIMO). Ustreznost elementov se dokazuje z dokazili (potrdilo o testiranju ali dokazovanje z računsko analizo) izbranega dobavitelja.
V enotnih cenah je treba upoštevati izvedbo preizkusa vodotesnosti sistema po SIST EN 1610.
256 | Dobava in polaganje PVC gladke cevi razreda SN8 po standardu SIST EN 1401-1 za odpadno padavinsko kanalizacijo (odtok odpadne vode iz skladiščnega objekta), kompletno s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, skupaj z izdelavo betonske posteljice deb. 10 cm in polnim obbetoniranjem z betonom C25/30 XC0 minimalno 20 cm nad cevjo. - PVC cevi DN 160 | m | 2 | 0 | 0 | 0
257 | Dobava in vgradnja PVC opozorilnega traku, položenega v zasip nad cevmi. | m | 2 | 0 | 0 | 0
258 | Kompletna dobava in postavitev tipskega koalescenčnega izločevalca mineralnih olj, skladnega s standardi SIST EN 858, primernega za vgradnjo v povozne površine (kot npr. ACO Oleopator P), z integriranim usedalnikom, nazivnega pretoka 6 l/s, razreda I po SIST EN 858-1, z avtomatskim zapiralom, LTŽ pokrovom fi 600 mm, razreda D400 po SIST EN 124-2 in vso potrebno opremo, vključno z vsemi gradbenimi deli za vgradnjo in priklop po navodilih dobavitelja. V enotni ceni mora biti upoštevana vgradnja prehodnih kosov na vtoku in iztoku, če izbrani tip ne ustreza nazivnemu premeru priključnih cevovodov Dobavitelj mora za vgrajeno opremo izdelati navodila za uporabo in servisiranje z najmanj naslednjimi podatki: • opis delovanja in tehnični podatki, • pogoji pravilnega obratovanja, • vzdrževanje naprav, • vzorčenje in analiza vode, • obratovalni dnevnik, • opis možnih motenj in njihovi vzroki, • risbe in tabele. Koalescenčni izločevalec mineralnih olj KIMO 3 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
259 | Kompletna izvedba za cel kanalizacijski sistem ODPADNE PADAVINSKE VODE: ~ geodetski posnetek osi, premera in višine temena cevi pred obbetoniranjem, ~ geodetski posnetek pozicij in višin pokrovov, dna, vtokov ter iztokov na revizijskih jaških in ostalih elementih sistema pred zasutjem, ~ vnos tras v zbirno karto komunalnih vodov in v vzdolžni profil, ~ predaja naročniku v grafični in digitalni obliki kot podloga za izdelavo projekta izvedenih del (PID). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
KANALIZACIJA ČISTE PADAVINSKE VODE
PE peskolovi, požiralniki in revizijski jaški morajo imeti zagotovljeno varnost proti vzgonu za delovanje podtalnice do višine minimalno 2 m nad koto dna elementa (gladina podtalnice v normalnih pogojih je 70 cm pod koto terena, t.j. pokrova jaška). Ustreznost elementov se dokazuje z dokazili (potrdilo o testiranju ali dokazovanje z računsko analizo) izbranega dobavitelja.
V enotnih cenah je treba upoštevati izvedbo preizkusa vodotesnosti sistema po SIST EN 1610.
260 | Dobava in polaganje PE rebraste dvoplaščne cevi razreda SN8 po standardu SIST EN 13476-3 za čisto padavinsko kanalizacijo, kompletno s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, skupaj z izdelavo betonske posteljice deb. 10 cm in polnim obbetoniranjem z betonom C25/30 XC0 minimalno 20 cm nad cevjo. - PE cevi DN 160 | m | 60 | 0 | 0 | 0
261 | Dobava in polaganje PE rebraste dvoplaščne cevi razreda SN8 po standardu SIST EN 13476-3 za čisto padavinsko kanalizacijo, kompletno s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, skupaj z izdelavo betonske posteljice deb. 10 cm in polnim obbetoniranjem z betonom C25/30 XC0 minimalno 20 cm nad cevjo. - PE cevi DN 200 | m | 45 | 0 | 0 | 0
262 | Dobava in polaganje PVC gladke cevi razreda SN8 po standardu SIST EN 1401-1 za čisto padavinsko kanalizacijo, kompletno s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, skupaj z izdelavo betonske posteljice deb. 10 cm in polnim obbetoniranjem z betonom C25/30 XC0 minimalno 20 cm nad cevjo. - PVC cevi DN 400 | m | 104 | 0 | 0 | 0
263 | Dobava in vgradnja protipovratne lopute za PVC gladko cev razreda SN8 po standardu SIST EN 1401-1 za PVC cev DN 400, kompletno s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
264 | Kompletna izdelava PE revizijskih jaškov, izdelanih skladno s standardom SIST EN 13598-2, nazivnega premera fi 800 mm, globine do vključno 100 cm, z izdelavo dna, priključkov, armiranobetonskega razbremenilnega obroča in venca kot ležišče za LTŽ pokrov ter LTŽ pokrov fi 600 mm, D 400 po SIST EN 124-2. Opomba: Betonski razbremenilni obroč in venec s pokrovom ne smeta biti temeljena direktno na telo jaška, temveč na utrjeni zasip okrog jaška. Dilatacije med AB ploščo, vencem in PE jaškom morajo ustrezati zahtevam izbranega proizvajalca jaškov. Dobava in vgradnja razbremenilnega obroča in venca mora biti upoštevana v enotni ceni dobave in vgradnje LTŽ pokrova (kot npr. sistem LIVAR ali enakovredno). | kos | 2 | 0 | 0 | 0
265 | Kompletna izdelava PE revizijskih jaškov, izdelanih skladno s standardom SIST EN 13598-2, nazivnega premera fi 800 mm, globine do vključno 100 cm, z izdelavo dna, priključkov, armiranobetonskega razbremenilnega obroča in venca kot ležišče za LTŽ pokrov ter LTŽ pokrov fi 600 mm, B 125 po SIST EN 124-2, opremljen s pritrdilno prečko in vijakom za zaklep (preprečitev odpiranja). Opomba: Betonski razbremenilni obroč in venec s pokrovom ne smeta biti temeljena direktno na telo jaška, temveč na utrjeni zasip okrog jaška. Dilatacije med AB ploščo, vencem in PE jaškom morajo ustrezati zahtevam izbranega proizvajalca jaškov. Dobava in vgradnja razbremenilnega obroča in venca mora biti upoštevana v enotni ceni dobave in vgradnje LTŽ pokrova (kot npr. sistem LIVAR ali enakovredno). | kos | 2 | 0 | 0 | 0
266 | Kompletna izdelava PE revizijskih jaškov, izdelanih skladno s standardom SIST EN 13598-2, nazivnega premera fi 800 mm, globine večje od 100 cm, do vključno 150 cm, z izdelavo dna, priključkov, armiranobetonskega razbremenilnega obroča in venca kot ležišče za LTŽ pokrov ter LTŽ pokrov fi 600 mm, D 400 po SIST EN 124-2. Opomba: Betonski razbremenilni obroč in venec s pokrovom ne smeta biti temeljena direktno na telo jaška, temveč na utrjeni zasip okrog jaška. Dilatacije med AB ploščo, vencem in PE jaškom morajo ustrezati zahtevam izbranega proizvajalca jaškov. Dobava in vgradnja razbremenilnega obroča in venca mora biti upoštevana v enotni ceni dobave in vgradnje LTŽ pokrova (kot npr. sistem LIVAR ali enakovredno). | kos | 1 | 0 | 0 | 0
267 | Kompletna izdelava PE revizijskih jaškov, izdelanih skladno s standardom SIST EN 13598-2, nazivnega premera fi 800 mm, globine večje od 100 cm, do vključno 150 cm, z izdelavo dna, priključkov, armiranobetonskega razbremenilnega obroča in venca kot ležišče za LTŽ pokrov ter LTŽ pokrov fi 600 mm, B 125 po SIST EN 124-2, opremljen s pritrdilno prečko in vijakom za zaklep (preprečitev odpiranja). Opomba: Betonski razbremenilni obroč in venec s pokrovom ne smeta biti temeljena direktno na telo jaška, temveč na utrjeni zasip okrog jaška. Dilatacije med AB ploščo, vencem in PE jaškom morajo ustrezati zahtevam izbranega proizvajalca jaškov. Dobava in vgradnja razbremenilnega obroča in venca mora biti upoštevana v enotni ceni dobave in vgradnje LTŽ pokrova (kot npr. sistem LIVAR ali enakovredno). | kos | 2 | 0 | 0 | 0
268 | Kompletna izdelava PE cestnih požiralnikov z vtokom v cestišču, izdelanih skladno s standardom SIST EN 13598-2, nazivnega premera fi 500 mm, globine od 150 do 200 cm, z izdelavo dna, priključkov, armiranobetonskega razbremenilnega obroča in venca ter LTŽ vtočne rešetke 400 mm x 400 mm, D 400 po SIST EN 124-2. Opomba: Betonski razbremenilni obroč in venec s pokrovom ne smeta biti temeljena direktno na telo jaška, temveč na utrjeni zasip okrog jaška. Dilatacije med AB ploščo, vencem in PE jaškom morajo ustrezati zahtevam izbranega proizvajalca jaškov. Dobava in vgradnja razbremenilnega obroča in venca mora biti upoštevana v enotni ceni dobave in vgradnje LTŽ pokrova (kot npr. sistem LIVAR ali enakovredno). | kos | 3 | 0 | 0 | 0
269 | Kompletna izdelava PE cestnih požiralnikov z vtokom v cestišču, izdelanih skladno s standardom SIST EN 13598-2, nazivnega premera fi 500 mm, globine od 150 do 200 cm, z izdelavo dna, priključkov, armiranobetonskega razbremenilnega obroča in venca ter LTŽ vtočne rešetke 300 mm x 300 mm, razreda min. B 125 po SIST EN 124-2 z varnostnim zaklepom. Opomba: Betonski razbremenilni obroč in venec s pokrovom ne smeta biti temeljena direktno na telo jaška, temveč na utrjeni zasip okrog jaška. Dilatacije med AB ploščo, vencem in PE jaškom morajo ustrezati zahtevam izbranega proizvajalca jaškov. Dobava in vgradnja razbremenilnega obroča in venca mora biti upoštevana v enotni ceni dobave in vgradnje LTŽ pokrova (kot npr. sistem LIVAR ali enakovredno). | kos | 4 | 0 | 0 | 0
270 | Izdelava, dobava in montaža PE peskolova, izdelanega skladno s standardom SIST EN 13598-2, nazivnega premera fi 500 mm, za odvod meteorne vode iz strešin, globine 170 cm, z LTŽ pokrovom premera fi 500 mm, razreda B 125 po SIST EN 124-2 (npr. LIVAR ali enakovredno in enakega oz. višjega cenovnega razreda), opremljen s pritrdilno prečko in vijakom za zaklep (preprečitev odpiranja), vključno z izdelavo betonskega dna in obdelavo vseh priključkov. Opomba: Pokrovi se vgrajujejo v betonske ploščadi. | kos | 4 | 0 | 0 | 0
271 | Dobava in vgradnja PVC opozorilnega traku, položenega v zasip nad cevmi. | m | 210 | 0 | 0 | 0
272 | Kompletna izvedba za cel kanalizacijski sistem ČISTE PADAVINSKE VODE: ~ geodetski posnetek osi, premera in višine temena cevi pred zasutjem, ~ geodetski posnetek pozicij in višin pokrovov, dna, vtokov ter iztokov na revizijskih jaških in ostalih elementih sistema pred zasutjem, ~ vnos tras v zbirno karto komunalnih vodov in v vzdolžni profil, ~ predaja naročniku v grafični in digitalni obliki kot podloga za izdelavo projekta izvedenih del (PID). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
IZTOČNE GLAVE
273 | Kompletna izdelava iztočne glave za cev PVC DN 315 po detajlu, z izdelavo betonskega temelja, obbetoniranjem in zaščito brežine in dna jarka z oblogo iz lomljenca v betonu | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
274 | Kompletna izdelava iztočne glave za cev PVC DN 400 po detajlu, z izdelavo betonskega temelja, obbetoniranjem in zaščito brežine in dna jarka z oblogo iz lomljenca v betonu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Kab. kanalizacija z jaški
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
KABELSKA KANALIZACIJA Z JAŠKI
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD.
ZEMELJSKA DELA - upoštevana v poglavju Zemeljska dela
KABELSKI JAŠKI
Poz. KJ 1a = 1 kos
Poz. KJ 1b = 1 kos
Poz. KJ 2a = 1 kos
Poz. KJ 2b = 1 kos
Poz. KJ 2c = 1 kos
Poz. KJ 40x40 cm (ob temeljih VN podstavkov) = 21 kos
Poz. KJ 36x58 cm (ob temeljih VN podstavkov) = 12 kos
Temelj krmilne omarice = 1 kos
BETONSKA DELA
Opomba: Po položitvi kabelske cevi v odprtine v stenah jaškov prazen prostor zapolniti s cementno malto z dodatkom za nabrekanje.
Splošna opomba za vse betonske konstrukcije; ~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajeni skladno s SIST EN 13670 ~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je treba upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona; ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je treba upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine enostavna/VB2 • neopažene površine enostavna - nevidne površine: • opažene: osnovna/VB0 • neopažene: osnovna
Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov (ozemljitvene zahteve), mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je treba upoštevati tudi zahteve standarda SIST EN 17660-2.
Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati Projekt izvajanja betonskih konstrukcij (PIBK).
Kabelski jaški različnih dimenzij in temelj krmilne omarice (komplet: izdelava, dobava in vgradnja)
275 | Dobava in vgradnja srednje zahtevne armature iz betonskega jekla B 500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080, upoštevati dodatek za varjenje (1/3 stikov) za priključitev na ozemljitve: • armatura različnih presekov. Količina ocenjena. | kg | 1750 | 0 | 0 | 0
276 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0,08-0,12 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni beton • beton C12/15-X0 | m3 | 2 | 0 | 0 | 0
277 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0.20-0.30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni beton • beton C12/15-X0 | m3 | 7 | 0 | 0 | 0
278 | Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0,12 do 0,20 m3/m2-m; vključno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: talna plošča jaška in stene jaška • beton C 30/37-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16mm | m3 | 11 | 0 | 0 | 0
279 | Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0,08 do 0,12 m3/m2-m; vključno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: talna plošča jaška in stene jaška • beton C 30/37-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16mm | m3 | 3 | 0 | 0 | 0
ZIDARSKA DELA
280 | Dobava in vgradnja PVC cevi DN 50 (SIST EN 1401-1), dolžine 50 cm - kot ponikovalnica v steni kabelskega jaška različnih dimenzij, vključno z nasutjem iz gramoznih krogel fi 30-50 mm, dim. 50 cm x 50 cm x 50 cm in v zaščitnem ovoju iz geotekstila - izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji. POMEMBNO: Ponikovalnico se za čas gradnje in do predaje objekta v uporabo zatesni z tipskim pokrovom/čepom! | kos | 33 | 0 | 0 | 0
281 | Dobava in vgradnja PVC cevi DN 110 (SIST EN 1401-1), dolžine 50 cm - kot ponikovalnica v dno kabelskega jaška različnih dimenzij, vključno z nasutjem iz gramoznih krogel fi 30-50 mm, dim. 50 cm x 50 cm x 50 cm in v zaščitnem ovoju iz geotekstila - izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji. POMEMBNO: Ponikovalnico se za čas gradnje in do predaje objekta v uporabo zatesni z tipskim pokrovom/čepom! | kos | 5 | 0 | 0 | 0
282 | Dobava in vgradnja PVC cevi DN 110 s kolenom PVC 110/45(SIST EN 1401-1), skupne dolžine 70 cm - kot ponikovalnica v dnu stene temelja krmilne omarice, vključno z nasutjem iz gramoznih krogel fi 30-50 mm, dim. 50 cm x 50 cm x 50 cm in v zaščitnem ovoju iz geotekstila - izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji. POMEMBNO: Ponikovalnico se za čas gradnje in do predaje objekta v uporabo zatesni z tipskim pokrovom/čepom! | kos | 1 | 0 | 0 | 0
283 | Kompletna izvedba premaza za izboljšanje sprijemanja stikov stari - novi beton. | m2 | 17 | 0 | 0 | 0
284 | Kompletna izvedba dna/mulde temelja krmilne omarice iz cementne malte v naklonu, debeline od 5 cm do 7 cm, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom. | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
285 | Vgradnja sidrnih kotnikov L45x45x5 iz armiranega poliestra s tipskimi jeklenimi sidrnimi elementi na robove sten jaška, kot okvir za pokrove. Kotnike se namesti v opaž točno po projektiranih položajih in zalije istočasno z betoniranjem osnovne konstrukcije. Kotnike dostavi izvajalec pokrovov iz armiranega poliestra. | m | 53 | 0 | 0 | 0
286 | Vgradnja sidrnih kotnikov L60x60x5 iz armiranega poliestra s tipskimi jeklenimi sidrnimi elementi na robove sten jaška, kot okvir za pokrove. Kotnike se namesti v opaž točno po projektiranih položajih in zalije istočasno z betoniranjem osnovne konstrukcije. Kotnike dostavi izvajalec pokrovov iz armiranega poliestra. | m | 21 | 0 | 0 | 0
287 | Kompletna izvedba tesnenja prehodov po montaži kabelskih zaščitnih cevi skozi stene kabelskih jaškov, debeline od 12 cm do 20 cm, na sledeči način: ~ vmesni prostor med cevmi in betonsko steno jaška zapolniti z neskrčljivo, zmrlinsko odporno cementno malto. Tesnjenje med kabli in zaščitnimi kabelskimi cevmi ni predmet tega popisa. | m3 | 2 | 0 | 0 | 0
288 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih ter nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. Ocena: ~ PK delavec | ur | 150 | 0 | 0 | 0
289 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih ter nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. Ocena: ~ KV delavec | ur | 150 | 0 | 0 | 0
TESARSKA DELA
Opomba - velja za vse opaže: Zahteve za obdelavo površin so podane v postavki BETONSKA DELA
290 | Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 10 cm | m | 31 | 0 | 0 | 0
291 | Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 25 cm | m2 | 26 | 0 | 0 | 0
292 | Opaž robov talne plošče višine od 15 cm do 20 cm; opaženje, razopaženje in čiščenje ~nevidne betonske površine | m2 | 15 | 0 | 0 | 0
293 | Opaž robov talne plošče višine 12 cm; opaženje, razopaženje in čiščenje ~nevidne betonske površine | m | 24 | 0 | 0 | 0
294 | Opaž sten jaška z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~stene debeline od 12 cm do 20 cm, ~notranja stran sten in zadnjih ca. 10 cm zunanjih sten (del sten nad terenom) je vidna betonska površina, ~trikotne letvice na vidnih robovih so zajete v drugi postavki. | m2 | 136 | 0 | 0 | 0
295 | Opaž odprtin v stenah jaška, širine od 15 cm do 20 cm, skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~odprtine za inštalacije. | m2 | 12 | 0 | 0 | 0
296 | Opaž odprtin v stenah jaška, širine 12 cm, skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~odprtine za inštalacije. | m | 20 | 0 | 0 | 0
297 | Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaž, kjer so prosti robovi betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2 cm x 2 cm; opaženje, razopežanje in čiščenje. ~vidne površine | m | 133 | 0 | 0 | 0
298 | Opaž z odprtinami za prehode inštalacij (cevovodi, priključki na ozemljilno mrežo ipd.) in raznih manjših elementov z enkratno uporabo lesa. Ocena 5 % opaženih površin! | m2 | 12 | 0 | 0 | 0
POLIESTRSKI POKROVI
299 | Izdelava, dobava in montaža po meri izdelanih pokrovov za kabelske jaške iz armiranega poliestra, svetla dimenzija odprtine jaška ca. 140 cm x 80 cm - sestavljen iz dveh pokrovov (npr. MM Grigliati, pokrovi tipa SCH 52/52C), skupaj s pripadajočimi sidrnimi kotniki L60x60x5 z jeklenimi sidrnimi elementi; ~rešetka iz armiranega poliestra višine 52 mm s protizdrsno oblogo debeline 3 mm (razred R13 V4 po DIN 51130), skupna višina pokrova 55 mm ~ďimenzija primarne nosilne mreže rešetke 52 mm x 52 mm, ~ďimenzija sekundarne mreže rešetke 26 mm x 26 mm, ~debelina glavnih nosilnih trakov 7 mm spodaj, 8 mm zgoraj, ~pokrov ima 2 ročaja za dvigovanje iz nerjavnega jekla (po detajlu proizvajalca pokrovov), ~lastnosti pri požaru: širjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred gorljivosti B-S1 po EN 13501-1, ~deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom, ~nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2,7 kN/m2 oz.1,5 kN/m, ~sidrni kotniki iz enakega materiala kot rešetka, opremljeni s tipskimi jeklenimi sidrnimi pločevinami za vgradnjo v opaž (vgradnja upoštevana pri zidarskih delih), ~RAL 7004, ~Pred izvedbo je treba vse mere preveriti na licu mesta! | m2 | 3 | 0 | 0 | 0
300 | Izdelava, dobava in montaža po meri izdelanih pokrovov za kabelske jaške iz armiranega poliestra, svetla dimenzija odprtine jaška ca. 80 cm x 80 cm (npr. MM Grigliati, pokrovi tipa SCH 52/52C), skupaj s pripadajočimi sidrnimi kotniki L60x60x5 z jeklenimi sidrnimi elementi; ~rešetka iz armiranega poliestra višine 52 mm s protizdrsno oblogo debeline 3 mm (razred R13 V4 po DIN 51130), skupna višina pokrova 55 mm, ~ďimenzija primarne nosilne mreže rešetke 52 mm x 52 mm, ~ďimenzija sekundarne mreže rešetke 26 mm x 26 mm, ~debelina glavnih nosilnih trakov 7 mm spodaj, 8 mm zgoraj, ~pokrov ima 2 ročaja za dvigovanje iz nerjavnega jekla (po detajlu proizvajalca pokrovov), ~lastnosti pri požaru: širjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred gorljivosti B-S1 po EN 13501-1, ~deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom, ~nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2,7 kN/m2 oz.1,5 kN/m, ~sidrni kotniki iz enakega materiala kot rešetka, opremljeni s tipskimi jeklenimi sidrnimi pločevinami za vgradnjo v opaž (vgradnja upoštevana pri zidarskih delih), ~RAL 7004, ~Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na licu mesta! | m2 | 3 | 0 | 0 | 0
301 | Izdelava, dobava in montaža po meri izdelanih pokrovov za kabelske jaške iz armiranega poliestra, svetla dimenzija odprtine jaška ca. 40 cm x 40 cm - 21 kos in svetla dimenzija odprtine jaška ca. 36 cm x 58 cm - 12 kos (npr. MM Grigliati, pokrovi tipa SCH 40/38), skupaj s pripadajočimi sidrnimi kotniki L45x45x5 z jeklenimi sidrnimi elementi; ~rešetka iz armiranega poliestra višine 38 mm s protizdrsno oblogo debeline 3 mm (razred R13 V4 po DIN 51130), skupna višina pokrova 41 mm, ~lastnosti pri požaru: širjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred gorljivosti B-S1 po EN 13501-1, ~deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom, ~sidrni kotniki iz enakega materiala kot rešetka, opremljeni s tipskimi jeklenimi sidrnimi pločevinami za vgradnjo v opaž (vgradnja upoštevana pri zidarskih delih), ~RAL 7004, ~Pred izvedbo je treba vse mere preveriti na licu mesta! | m2 | 9 | 0 | 0 | 0
KABELSKA KANALIZACIJA IZ PE CEVI
Kabelske zaščitne PE cevi za kabelsko kanalizacijo so izdelane skladno s SIST EN 61386-1 in SIST EN 61386-24: ~ dvoplaščne, zunaj rebraste, znotraj gladke, trdnostega razreda min. N450, ~ spajanje s tipskim spojkami in tesnili, skladno z detajli izbranega proizvajalca zaščitnih cevi, ~ v blokih se cevi polagajo na tipske distančnike - razporeditev po navodilu izbranega proizvajalca zaščitnih cevi, ~ med betoniranjem in gradnjo morajo biti cevi na konceh zaščitene s tipskimi zaščitnimi pokrovi, ~ pred betoniranjem mora položitev cevi prevzeti izvajalec elektromontažnih del.
302 | Dobava in vgradnja srednje zahtevne armature iz betonskega jekla B 500A in B 500B po SIST EN 10080, upoštevati dodatek za varjenje (1/3 stikov) za priključitev na ozemljitve: ~ armatura različnih presekov, ~ preklop palic min. 50*fi, ~ preklop mrež je min. 3 okenca. Količina ocenjena. | kg | 4170 | 0 | 0 | 0
303 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12 m3/m2/m z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni beton pod betonskimi bloki ~podložni beton C12/15-XC0; Dmax 32 mm. | m3 | 30 | 0 | 0 | 0
304 | Dobava in vgrajevanje betona za obbetoniranje kabelskih cevi (nearmirani bloki): posteljica in obbetoniranje ~beton C 20/25-XC0; Dmax 16 mm, ~izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji. | m3 | 57 | 0 | 0 | 0
305 | Dobava in vgrajevanje betona za obbetoniranje kabelskih cevi (armirani bloki): ~beton C 25/30-XC2, Cl 0,2; Dmax 16 mm, ~izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji. | m3 | 129 | 0 | 0 | 0
306 | Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 10 cm. | m | 364 | 0 | 0 | 0
307 | Opaž robov kabelskih blokov skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža: ~ dvostranski opaž, neviden beton. | m2 | 182 | 0 | 0 | 0
308 | Dobava in položitev zaščitnih kabelskih cevi PE DN125 na betonsko podlago, kompletno z distančniki, spojkami, pokrovi, tesnjenjem in vsemi potrebnimi deli; položitev cevi mora pred zalitjem z betonom prevzeti izvajalec elektromontažnih del. | m | 2400 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## 220 kV kabelske povezave
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
220 kV KABELSKE POVEZAVE
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD.
ZEMELJSKA DELA - upoštevana v poglavju Zemeljska dela
Kabelske zaščitne PP cevi za 220 kV kable so izdelane skladno s SIST EN 61386-1 in SIST EN 61386-24: ~ dvoplaščne, zunaj rebraste, znotraj gladke, trdnostega razreda min. N750, temperaturne obstojnosti od -5 oC do +90 oC, ~ spajanje s tipskim spojkami in tesnili, skladno z detajli izbranega proizvajalca zaščitnih cevi, ~ v blokih se cevi polagajo na tipske distančnike - razporeditev po navodilu izbranega proizvajalca zaščitnih cevi, ~ med betoniranjem in gradnjo morajo biti cevi na konceh zaščitene s tipskimi zaščitnimi pokrovi, ~ pred betoniranjem mora položitev cevi prevzeti izvajalec elektromontažnih del.
309 | Dobava in položitev PP kabelskih cevi fi 250 na betonsko podlago, kompletno z distančniki, spojkami, pokrovi, tesnjenjem in vsemi potrebnimi deli; položitev cevi mora pred zalitjem z betonom prevzeti izvajalec elektromontažnih del. | m | 786 | 0 | 0 | 0
310 | Dobava in vgrajevanje betona za obbetoniranje kabelskih cevi (nearmirano): posteljica 10 cm in obbetoniranje 25 cm nad temenom cevi: ~beton C 25/30 X0, Dmax 16 mm, ~izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji. | m3 | 606 | 0 | 0 | 0
311 | Dobava in polaganje ločilnega geosintetika na dno izkopa za termični zasip in ovoj termičnega zasipa: ~ z natezno trdnostjo 15 kN/m vzdolžno in prečno (EN ISO 10319) in ~ gostoto 200 g/m2 (EN ISO 9864), ~ ovoj termičnega zasipa se izvede z predpisanim preklopom v vzdolžni in prečni smeri (minimalno 50 cm), ~ obračun po m2 zaščitene površine. | m2 | 1120 | 0 | 0 | 0
312 | Kompletna izdelava, dobava, transport in vgradnja/položitev armirano- betonskih plošč vel. 40 cm x 100 cm x 6 cm iz betona C16/20 XC2. Plošče se položijo v linijo nad kabli, na filc in nad termični zasipom (obsipavanjem) kablov. Za izdelavo plošče upoštevamo: ~armatura ... 2,00 kg ~beton ... 0,024 m3 ~opaž (dno in rob) ... 0,57 m2 | kos | 420 | 0 | 0 | 0
313 | Dobava in vgradnja PVC opozorilnega traku "E" v jarek nad kabli, na globini ca. 0,55 m od kote terena. | m | 1026 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Zunanja ureditev
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
ZUNANJA UREDITEV
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD.
FINALNE OBDELAVE POVRŠIN - CESTE IN ASFALTNE PLOŠČADI
Pred izvedbo asfalterskih del izvajalec izdela in v odobritev nadzorniku preda Tehnološki elaborat za izvedbo asfalterskih del. Izdelava elaborata mora biti upoštevana v enotnih cenah za izvedbo asfalterskih del.
314 | Dobava in polaganje betonskih robnikov, velikosti 12/20 cm, v beton C12/15, X0 in obdelava stikov s fino cementno malto. Robniki morajo biti zmrzlinsko odporni in odporni na soli: ~ polaganje ravno. | m | 625 | 0 | 0 | 0
315 | Dobava in polaganje betonskih robnikov, velikosti 12/20 cm, v beton C12/15, X0 v debelini 20 cm in obdelava stikov s fino cementno malto. Robniki morajo biti zmrzlinsko odporni in odporni na soli: ~ polaganje v radiju. | m | 85 | 0 | 0 | 0
316 | Ponovno zarezanje in odstranitev poškodovanega roba asfalta na stiku z novimi asfaltnimi površinami in navezava na obstoječe asfaltne površšine, izvede se s stopničenjem, z upoštevanjem premaza stika z vročim bitumenskim premazom, kot npr. betumen BIT 200, in zatesnitev stika z bitumenskim taljivim trakom za zatesnitev. | m | 45 | 0 | 0 | 0
317 | Izdelava nosilne vezane plasti iz bitumiziranega drobljenca - AC 22 base B 70/100 A3, na izvedenem nosilnem sloju z razstiranjem, valjanjem in vsemi pomožnimi deli v deb. 6 cm. | m2 | 3490 | 0 | 0 | 0
318 | Izdelava obrabno zapornega sloja iz bitumenskega betona - AC 11 surf PmB 45/80-65 A2, na izvršeni nosilni vezni plasti z razstiranjem, valjanjem in vsemi pomožnimi deli v deb. 4 cm. | m2 | 3490 | 0 | 0 | 0
PANELNA OGRAJA IN VRATA
Elemente ograje in vrata izdelati po tipskih detajlih izbranega proizvajalca. Izvajalec mora pred izdelavo vrat in ograje izdelati podrobnejše risbe vrat in ograje z opremo in okovjem, temelji ter sistemskimi priključki za ozemljitev. Risbe potrdita investitor in projektant. Vsi kovinski izdelki in konstrukcije morajo biti zaščiteni proti korozij po veljavnih standardih. Zaščito izdelati v delavnici. Poškodovana mesta po montaži popraviti na gradbišču! Sistemi antikorozijske zaščite morajo biti odporni na lokalno klimo, opredeljeno z razredom atmosferske korozivnosti C3 po standardu SIST EN ISO 12944-2, in zagotavljati trajnostni razred H po standardu SIST EN ISO 12944-1. Kovinski spojni in vijačni material mora biti vroče cinkan, skladno s SIST EN ISO 1461, ali iz nerjavnega jekla. Opomba: Nova ograja in vrata naj bodo enaka oz. čimbolj podobna obstoječi ograji na objektu!
319 | Dovoz iz začasnega skladišča in montaža panelne ograje z betonskimi lamelami, skupaj z vsem pritrdilnim in vezni materialom ter potrebnimi deli. | m | 550 | 0 | 0 | 0
320 | Izdelava, dobava in montaža novih stebrov za montažo obstoječih panelov in betonskih lamel (kot npr. sistem Palisada 3D EF - stebri dimenzij 60 mm x 60 mm ali sistem Živex Strong - stebri tipa Builder dimenzij 40 mm x 60 mm oz. enakovredno in enakega ali višjega cenovnega razreda). Vsi ograjni elementi so jekleni, termično cinkani in plastificirni s poliestrom. Ograjo se izvede s standardnimi in dodatnimi, po meri izdelanimi elementi ter skupaj z vsemi potebnimi deli: ~ izdelava točkovnih temeljev po detajlnih risbah proizvajalca (velikosti ca. 40/40/80 cm), komplet z vsemi gradbenimi deli (izkop, utrjevanje dna izkopa, podložni beton, opaženje, razopaženje in zasip), ~ vgradnja stebrov v temelje, ~ sistemska ozemljitvena povezava obstoječih žičnih panelov s stebrički, ~ izdelava sistemskih priključkov za ozemljitev na osnovno ozemljitveno mrežo (minimalno na vsakih 10 m) - izvedba ozemljitev ni predmet tega popisa. ~ standardna barva RAL 6005 - zelena. | m | 550 | 0 | 0 | 0
321 | Izdelava, dobava, vgradnja in montaža samonosnih drsnih vrat širine ca. 4,0 m (svetla širina prehoda), višine ca. 2,00 m, vključno z izdelavo temeljev in vsem potrebnim materialom ter ostalimi gradbenimi deli (izkop, planiranje, utrjevanje, opaž, beton, zasip, ...) za izvedbo. Vrata se odpirajo avtomatizirano, predvideti je treba vgradnjo naprav za nadzor dostopa, vključno s priključitvijo na kabelsko kanalizacijo. Polnilo vrat so pokončne prečke. Vrata so vroče cinkana in barvana v barvi, ki je čimbolj podobna obstoječi panelni ograji (RAL 6005 - zelena). Vsi elementi morajo biti opremljeni s sistemskimi priključki za ozemljitev, sama izvedba ozemljitve ni predmet tega popisa. V ceni vrat se upošteva vsa potrebna gradbena dela. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
ZAŠČITA BREŽIN OB GARAŽI ZA DELOVNA VOZILA Z GABIONI
322 | Izdelava, dobava in vgradnja gabionov dimenzij 1,0 m x 1,0 m x 0,5 m, s košarami iz iz točkovno varjenih mrež iz jeklene žice s prevleko ZnAl, zaključene z ukrivljenimi in varjenimi ušesi za spajanje z zaklepno palico zaponko in distančnimi palicami. Polnilo iz zmrzlinsko odpornega lomljenca v betonsko sivi barvi. | m3 | 46 | 0 | 0 | 0
323 | Izdelava, dobava in vgradnja gabionov dimenzij 1,0 m x 0,5 m x 0,5 m, s košarami iz iz točkovno varjenih mrež iz jeklene žice s prevleko ZnAl, zaključene z ukrivljenimi in varjenimi ušesi za spajanje z zaklepno palico zaponko in distančnimi palicami. Polnilo iz zmrzlinsko odpornega lomljenca v betonsko sivi barvi. | m3 | 23 | 0 | 0 | 0
324 | Dobava in polaganje ločilnega geosintetika na podlago iz tamponskega drobljenca in zaščita vkopane površine gabionov: ~ natezna trdnost 15 kN/m vzdolžno in prečno (EN ISO 10319) in ~ gostota 200 g/m2 (EN ISO 9864), ~ izvedba s predpisanim preklopom v vzdolžni in prečni smeri (minimalno 50 cm), ~ obračun po m2 zaščitene površine. | m2 | 102 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Gr. dela za razsvetljavo
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
GRADBENA DELA ZA RAZSVETLJAVO
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD.
RUŠITVENA DELA - upoštevana v poglavju Rušitvena dela
ZEMELJSKA DELA - upoštevana v poglavju Zemeljska dela
Kabelske zaščitne PE cevi za kabelsko kanalizacijo so izdelane skladno s SIST EN 61386-1 in SIST EN 61386-24: ~ dvoplaščne, zunaj rebraste, znotraj gladke, trdnostega razreda min. N450, ~ spajanje s tipskim spojkami in tesnili, skladno z detajli izbranega proizvajalca zaščitnih cevi, ~ med betoniranjem in gradnjo morajo biti cevi na konceh zaščitene s tipskimi zaščitnimi pokrovi, ~ pred betoniranjem mora položitev cevi prevzeti izvajalec elektromontažnih del.
325 | Dobava in položitev zaščitnih kabelskih cevi PE DN125 na betonsko podlago, kompletno z distančniki, spojkami, pokrovi, tesnjenjem in vsemi potrebnimi deli; položitev cevi mora pred zalitjem z betonom prevzeti izvajalec elektromontažnih del. | m | 880 | 0 | 0 | 0
326 | Dobava in vgrajevanje betona za obbetoniranje kabelskih cevi (nearmirani bloki): posteljica in obbetoniranje: ~beton C 20/25-XC0; Dmax 16 mm, ~izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji. | m3 | 134 | 0 | 0 | 0
327 | Dobava in vgradnja PVC opozorilnega traku "E" v jarek nad kabli, na globini ca. 0,55 m od kote terena. | m | 880 | 0 | 0 | 0
328 | Dobava in montaža novega tipskega montažnega temelja s sidri (kot npr. VALMONT F-100V/30 ali enakovredno), primernega za temeljenje kandelabrov višine do 5 m v veterni coni 1 po SIST EN 1991-4, komplet s pripravo podlage - podložni beton ter zalitjem sider oz. stebra cestne svetilke. | kos | 35 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Bet. ploščad 400 kV
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
BETONSKA PLOŠČAD V 400 kV STIKALIŠČU
OPOMBA: Pri izdelavi popisa upoštevati pripombe, iz poglavja UVOD.
RUŠITVENA DELA - upoštevana v poglavju Rušitvena dela
ZEMELJSKA DELA - upoštevana v poglavju Zemeljska dela
BETONSKA DELA
Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij.
Splošna opomba za vse betonske konstrukcije; ~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajeni skladno s SIST EN 13670 ~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je treba upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona; ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je treba upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine osnovna/VB2 • neopažene površine osnovna - nevidne površine: • opažene: enostavna/VB0 • neopažene: enostavna
Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov (ozemljitvene zahteve), mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je treba upoštevati tudi zahteve standarda SIST EN 17660-2.
329 | Dobava, izdelava in montaža srednje zahtevne armature različnih profilov, iz betonskega jekla B 500B po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1. V ceni upoštevati tudi dodatek za varjenje armature (30 % stikov) zaradi ozemljitve. Količina ocenjena. Obračun po dejansko vgrajenih količinah | kg | 11500 | 0 | 0 | 0
330 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0,08 do do 0,12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni beton ~Beton C16/20-X0. | m3 | 42 | 0 | 0 | 0
331 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ploščad Beton C30/37 XC4, XD3, XF4, Cl 0.2 Dmax=16 • obdelva površin po SIST EN 13670 in NAD: neopažene površine - posebna: metličenje/glavničenje, odpornost proti zdrsu po metodi SRV min 45 (mokra površina), ravnost po kriteriju P3, tekstura T3, barvno odstopanje C3, betoniranje v naklonu 2 % (metličenje/glavničenje upoštevano v postavki pri zidarskih delih). | m3 | 100 | 0 | 0 | 0
ZIDARSKA DELA
332 | Zagladitev in metličenje zgornje ploskve betonske ploščadi v predvidenih naklonih z negovanjem in zaščito. ~obdelava površin po SIST EN 13670 in NAD: neopažene površine - posebna: metličenje/glavničenje, odpornost proti zdrsu po metodi SRV min 45 (mokra površina), ravnost po kriteriju P3, tekstura T3, barvno odstopanje C3, betoniranje v naklonu 2 %. | m2 | 400 | 0 | 0 | 0
333 | Kompletna izvedba konstrukcijske mozničene dilatacije v plošči, z dobavo in vgradnjo ekspandiranega polistirena, debeline 1 cm, višine 25 cm. Po zabetoniranju plošče je treba izpraskati ekspandiran polistiren v globino do 2 cm, betonske robove pobrusiti, rege očistiti in zapolniti - uporabi se trajno elastična tesnilna masa za zunanjo uporabo. ~ mozniki so upoštevani v postavki armature. | m | 106 | 0 | 0 | 0
334 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~KV delavec, ocena: | ur | 50 | 0 | 0 | 0
335 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~ PK delavec, ocena: | ur | 50 | 0 | 0 | 0
TESARSKA DELA
Opomba: Zahteve za obdelavo površin so podane v poglavju betonska dela.
336 | Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 10 cm. | m | 117 | 0 | 0 | 0
337 | Opaž roba talne plošče, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 25 cm, ~ vidne površine, ~ trikotne letvice na vidnih robovih so zajete v drugi postavki. | m2 | 29 | 0 | 0 | 0
338 | Opaž okroglih odprtin in utorov za vgradnjo LTŽ pokrovov, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ vidne površine. | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
339 | Opaž pri dilatacijah talne plošče, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 25 cm, ~ za enkratno uporabo. | m2 | 27 | 0 | 0 | 0
340 | Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaž, kjer so prosti robovi betonskih elementov. Trikotne letve so dimrnzije 2 cm x 2 cm; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~vidne površine. | m | 66 | 0 | 0 | 0
KANALIZACIJA ČISTE PADAVINSKE VODE
PE peskolovi, požiralniki in revizijski jaški morajo imeti zagotovljeno varnost proti vzgonu za delovanje podtalnice do višine minimalno 2 m nad koto dna elementa (gladina podtalnice v normalnih pogojih je 70 cm pod koto terena, t.j. pokrova jaška). Enako velja za koalescenčne izločevalce mineralnih olj (KIMO). Ustreznost elementov se dokazuje z dokazili (potrdilo o testiranju ali dokazovanje z računsko analizo) izbranega dobavitelja.
V enotnih cenah je treba upoštevati izvedbo preizkusa vodotesnosti sistema po SIST EN 1610.
341 | Dobava in polaganje PEHD cevi DN 160 razreda SN8 po standardu SIST EN 13476-3, za čisto padavinsko kanalizacijo, kompletno s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, skupaj z izdelavo betonske posteljice deb. 10 cm in polnim obbetoniranjem z betonom C25/30 XC0 20 cm nad cevjo ter izvedbo preizkusa vodotesnosti po SIST EN 1610. - 2x priklop linijske kanalete v jašek. | m | 6 | 0 | 0 | 0
342 | Kompletna izvedba prekinitve obstoječe kanalizacijske betonske cevi fi 40 cm (BC40), na mestu, kjer se izvede nov PE revizijski jašek, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom: ~ začasno tesnjenje obstoječe betonske kanalizacijske cevi s pnevmatskim tesnilnim čepom na obstoječem revizijskem jašku - pnevmatski čep se odstrani po izvedenem preizkusu tesnosti rekonstruiranega dela kanalizacije, ~ odrez betonske cevi na mestu vgradnje novih revizijskih jaškov, ~ priključki odrezanih betonskih cevi na jašek po detajlu izbranega dobavitelja jaška (tipski detajl priključevanja s tesnilnim in spojnim materialom). | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
343 | Kompletna izdelava PE revizijskih jaškov, izdelanih skladno s standardom SIST EN 13598-2, nazivnega premera fi 800 mm, globine do 160 cm, z izdelavo dna, priključkov (1x PEHD DN 160 - nova cev, 2x betonska cev fi 400 mm - obstoječa cev) in armiranobetonskega razbremenilnega obroča ter LTŽ pokrov fi 600 mm, D 400 po SIST EN 124-2 (pokrov se vgradi v armiranobetonsko ploščad). Opomba: Betonski razbremenilni obroč ne sme biti temeljen direktno na telo jaška, temveč na utrjeni zasip okrog jaška. Dilatacije med AB ploščo, vencem in PE jaškom morajo ustrezati zahtevam izbranega proizvajalca jaškov. Dobava in vgradnja razbremenilnega obroča in venca mora biti upoštevana v enotni ceni dobave in vgradnje LTŽ pokrova (kot npr. sistem LIVAR ali enakovredno). | kos | 2 | 0 | 0 | 0
344 | Dobava in vgradnja tipskega linijskega požiralnika, izdelanega iz polimernega betona, z LTŽ rešetko, zaščitnim robom in brezvijačno montažo rešetk (kot npr. ACO 150 Multiline, tip 20.0 ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda), brez padca dna, z minimalno odtočno kapaciteto 15 l/s, razreda nosilnosti min. D400 po SIST EN 124-2, skupne dolžine 49,50 m, z dvema peskolovoma z iztokom za cev PEHD DN 160 mm (2 kom) ter priklopom na sistem padavinske kanalizacije. Vgradnja se izvede komplet z vsemi zaključki, potrebnimi deli, sistemskim spojnim in tesnilnim materialom ter obbetoniranjem po navodilih izbranega dobavitelja. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
FINALNE OBDELAVE POVRŠIN - CESTE
345 | Dobava in polaganje betonskih robnikov, velikosti 12/20 cm, v beton C12/15, X0 in obdelava stikov s fino cementno malto. Robniki morajo biti zmrzlinsko odporni in odporni na soli: ~ polaganje ravno. | m | 108 | 0 | 0 | 0
346 | Ponovno zarezanje in odstranitev poškodovanega roba asfalta na stiku z novimi asfaltnimi površinami in navezava na obstoječe asfaltne površine, izvede se s stopničenjem, z upoštevanjem premaza stika z vročim bitumenskim premazom kot npr. betumen BIT 200 in zatesnitev stika z bitumenskim taljivim trakom za zatesnitev. | m | 54 | 0 | 0 | 0
347 | Izdelava nosilne vezane plasti iz bitumiziranega drobljenca - AC 22 base B 70/100 A3, na izvedenem nosilnem sloju z razstiranjem, valjanjem in vsemi pomožnimi deli v deb. 6 cm. | m2 | 216 | 0 | 0 | 0
348 | Izdelava obrabno zapornega sloja iz bitumenskega betona - AC 11 surf PmB 45/80-65 A2, na izvršeni nosilni vezni plasti z razstiranjem, valjanjem in vsemi pomožnimi deli v deb. 4 cm. | m2 | 216 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Ozemljitve
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
OZEMLJITVE
OZEMLJITVE - gradbena dela : Izkop in zasip sta del zemeljskih del na platoju in sta upoštevana v poglavju Zemeljska dela.
Splošni napotki Osnovna ozemljilna mreža v 400 kV in 220 kV stikališču je FeZn 40 mm x 4 mm. V polju =AD03 se ozemljitev zamenja v celoti (novo polje). Nova ozemljitev bo položena na globino 0,8 m, kot je tudi obstoječa. Kompenzacijski vodniki se namestijo pod cevno kabelsko kanalizacijo. Kabelske trase s kompenzacijskimi vodniki bodo natančneje določene v projektu za izvedbo. Vse spoje vodnikov nove ozemljilne mreže v zemlji se izvede s križnimi sponkami. Vsi križni spoji se zaščitijo z bitumenskim premazom in dekorodal trakom (zaščita pred vdorom vlage v spoj). Pred izvedbo križnih spojev med novo in staro (obstoječo) ozemljilno mrežo, je treba vse ozemljilne vodnike dobro očistiti. Ves vijačni in pritrdilni material mora biti upoštevan v enotnih cenah elektromontžnih del. Montažni material, ki ni zajet v razpisni dokumentaciji, ga je pa skladno z dobro inženirsko prakso trebao uporabiti pri montaži, mora ponudnik upoštevati v enotnih cenah materiala in elektromontažnih del.
Ozemljitev armature temeljev VN aparatov in ploščadi V 220 kV stikališču (polje =AD03) se ozemljijo vsi temelji odklopnikov in ploščadi odklopnikov. V 400 kV stikališču (ob relejni hišici KC05/06) se ozemlji nova betonska ploščad za odlaganje VN opreme. Elektromontažna dela v zvezi z ozemljitvijo temeljev na platoju 400 kV in 220kV sikališča zajemajo: ~ priključitev odcepnega vodnika za ozemljitev podstavka na vodnik osnovne ozemljilne mreže z varjenim spojem, ~ namestitev ozemljilnega vodnika v zaščitno cev in namestitev kabelskega čevlja, ~ namestitev zaščitne termoskrčne cevi na ozemljilni vodnik na delu, ki gleda izven zemlje vključno s prekritjem odprtine na zaščitni cevi, ~ priključitev na ozemljilni priključek vseh novih VN aparatov. Pri izvedbi priključka jetreba uporabiti inox vijačni material. Vse stične površine je treba pred montažo očistiti.
Ozemljitev jeklenih podstavkov VN aparatov Vsi podstavki VN aparatov na platoju 220kV stikališča bodo ozemljeni. Elektromontažna dela v zvezi z ozemljitvijo jeklenih konstrukcij na platoju 220 kV sikališča zajemajo: ~ varjenje traku 30 mm x 3 mm iz nerjavnega jekla na armaturo temeljev, odklopnikov in ploščadi pri odklopnikih, ter ostalih ploščadih na platoju, skladno z dokumentacijo za izvedbo, ~ priključitev odcepnega vodnika za ozemljitev temeljev na vodnik osnovne ozemljilne mreže s pomočjo križne sponke, katero se proti vdoru vlage zaščiti z dekorodal trakom. Vse stične površine je treba pred montažo očistiti.
Ozemljitev ograje Na mestu ponovne vgradnje ograje (ograja se na delu objekta demontira, položi se nova ozemljilna mreža na zunanji strani ograje) se na zunanji strani ograje položi ozemljiteveni vodnik Cu 120 mm2 ,na globino 0,8 m (1 m stran od ograje) in še drugi vodnik na 0,5 m globine (1 m od prvega obroča). Na notranjo stran ograje se namesti na globino 0,8 m ozemljilni vodnik FeZn 4 mm x 40 mm. Povezave med ozemljilnim vodnikom FeZn 40 mm x 4 mm se izvede s križnimi spojkami. Povezave med FeZn 40 mm x 4 mm in vrvjo Cu 120 mm2 pa s križnimi spojkami FeZn/Cu. Vsak drugi stebriček ograje se ozemlji z vrvjo Cu 120 mm2. Od priključne točke na strebričku se s pomočjo ozemljitvenega vodnika NYY-J 25 mm2 ozemljitva oba panela. Elektromontažna dela v zvezi z ozemljitvijo ograje zajemajo: ~ priključitev odcepnega vodnika Cu 120 mm2 na vodnik osnovne ozemljilne mreže s H kompresijsko spojko, ~ priključitev NYY-J 25 mm2 vodnika na oba ograjna elementa in na steber ograje. Pri izvedbi priključka je treba uporabiti inox vijačni material. Vse stične površine na ograjnih elementih je treba pred montažo očistiti barve.
Ozemljevanje garaže za delovna vozila Novi objekt bo zgrajen iz jeklene konstrukcije. Jeklena konstrukcija bo ozemljena iz osnovne ozemljilne mreže FeZn 40 mm x 4 mm.
Dobava ozemljilnega materiala
349 | Ploščati vodnik iz pocinkanega jekla FeZn 40 mm x 4 mm | m | 5630 | 0 | 0 | 0
350 | Vrv E-Cu 120 mm2 | m | 960 | 0 | 0 | 0
351 | Izoliran finožični vodnik NYY-J 25 mm2 | m | 50 | 0 | 0 | 0
352 | Ploščati vodnik iz nerjavečega jekla RF 30 mm x 3,5 mm | m | 30 | 0 | 0 | 0
353 | Križna sponka za spoj FeZn 40x4 mm ali RF 30 mm x 3,5 mm | kos | 1270 | 0 | 0 | 0
354 | Križna sponka za spoj FeZn 40x4 mm / Cu 120 mm2 | kos | 100 | 0 | 0 | 0
355 | H kompresijska sponka za spoj vrvi Cu 120 mm2 | kos | 50 | 0 | 0 | 0
356 | Kabelski čevelj za vrv Cu 120 mm2 | kos | 90 | 0 | 0 | 0
357 | Kabelski čevelj za izoliran finožični vodnik NYY-J 25 mm2 | kos | 90 | 0 | 0 | 0
358 | Zobata sponka za izoliran finožični vodnik NYY-J 25 mm2 | kos | 240 | 0 | 0 | 0
359 | Spoj valjanca in podstavka VN aparata ( vijak M10, vzmetna podložka, 2x podložka, matica ), ves vijačni material iz nerjavnega jekla, spoj se uporabi tudi pri ozemljevanju razsvetljavnega droga | kos | 30 | 0 | 0 | 0
360 | Varjen spoj valjanca iz nerjavnega jekla 30 mm x 3 mm in armature | m | 120 | 0 | 0 | 0
361 | Termoskrčna zaščitna cev za zaščito prehoda ploščatega vodnika FeZn 40 mm x 4 mm iz zemlje | m | 6 | 0 | 0 | 0
362 | Termoskrčna zaščitna cev za zaščito kabeskega čevlja izoliranega finožičnega vodnika NYY-J 25 mm2, rumeno zelene barve | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
363 | Ostali vijačni material iz nerjavnega materiala, dekorodal trak in bitumenski premaz za zaščito križnih spojev proti vdoru vlage, sika tesnilna masa za zaščito prehoda valjanca iz nerjavečega jekla iz betona in drobni montažni material | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Elektromontažna dela
364 | Polaganje ozemljilnega in kompenzacijskega ploščatega vodnika FeZn 40 mm x 4 mm | m | 5630 | 0 | 0 | 0
365 | Polaganje ozemljilnega vodnika E-Cu 120 mm² | m | 960 | 0 | 0 | 0
366 | Izvedba spojev s križnimi sponkami in H komresijskimi sponkami. Vsak spoj je treba oblepiti z dekorodal trakom in premazati z bitumnom. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
367 | Izvedba priključka ozemljitve armature: - trak Rf 30 mm x 3 mm se privari na armaturno mrežo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
368 | Izvedba priključka za ozemljitev ograje: - montaža NYY-J 25 mm2 vodnika na panele ograje, - montaža vodnika Cu 120 mm2 na ogrodje ograje, - material za pritrditev: zobate sponke, ves potreben spončni in vijačni material. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0