## Rekapitulacija
Ograde komunalno urejanje II. 1. faza
Naročnik: | OBČINA SEŽANA, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
ELEKTRO PRIMORSKA D. D., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica
JN: | Ograde komunalno urejanje II. 1. faza
Ponudnik:
(v primeru skupne ponudbe navedite vse ponudnike!)
Ponudba št.:
SKUPNA REKAPITULACIJA
Post. št. | Opis | Znesek v EUR brez DDV | Davek na dodano vrednost (DDV) | Znesek v EUR z DDV
1. | SKLOP 1 - Občina Sežana | 0
2. | SKLOP 2 - Elektro Primorska | 0
| SKUPAJ | 0
| Popust (v %) | 0%
| KONČNA VREDNOST | 0 | 0 | 0

## Skupna rekapitulacija
INVESTITOR: OBČINA SEŽANA
KOMUNALNO OPREMLJANJE OBMOČJA "OGRADE II." V SEŽANI
|  | SKUPNA REKAPITULACIJA |  |  | OBČINA SEŽANA brez DDV | OBČINA SEŽANA z DDV | ELEKTRO PRIMORSKA brez DDV | ELEKTRO PRIMORSKA z DDV
1 | . | CESTA C1
|  |  | CESTA Z ODVODNJAVANJEM, ZIDOVI, PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | 0
|  |  | VODOVOD G | 0
|  |  | FEKALNA KAN. | 0
2 | . | VODOVODNA ULICA
|  |  | CESTA Z ODVODNJAVANJEM,PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | 0
3 | . | CESTA V OGRADE
|  |  | CESTA Z ODVODNJAVANJEM, ZIDOVI, PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | 0
|  |  | VODOVOD G | 0
4 | . | CESTA C2
|  |  | CESTA Z ODVODNJAVANJEM, ZIDOVI, PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | 0
|  |  | VODOVOD G | 0
5 | . | ELEKTROINSTALACIJE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ (brez DDV): | VODOVOD G in FEKALNA KANALIZACIJA | 0
|  |  | CESTA Z ODVODNJAVANJEM, ZIDOVI, PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA, ELEKTROINSTALACIJE | 0
|  | DDV 22% | CESTA Z ODVODNJAVANJEM, ZIDOVI, PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA, ELEKTROINSTALACIJE | 0
|  | SKUPAJ (z DDV): |  | 0
|  | OSNOVA ZA DDV |  | #REF!
DDV 22 %:
SKUPAJ Z DDV:
V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje in varovanje gradbene jame (izkopi nad 5 m globine), sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun), pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, čiščenje in spiranje kanala ter jaškov po končanih delih. Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izkop 3. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom 4. - 5B. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala. V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (s certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strižna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.
Vse talne oznake morajo biti reflektirajoče in so izvedene z enokomponentno barvo. Debelina nanosa barve mora znašati 250 µm suhega filma, zaradi vidljivosti označb v nočnem času se takoj po nanosu barve posuje pobarvano površino s steklenimi kroglicami (250 g steklenih kroglic na m2). Refleksija, ki jo dajejo steklene kroglice mora ves čas uporabnosti znašati 100 mcd/lux/m2. Barva za talne označbe je SIGNOHEL beli. Barvanje se prvič izvede takoj po polaganju obrabne asfaltne plasti, drugič pa po treh mesecih.
V enotnih cenah upoštevati nabavo, dobavo in vgradnjo materialov.

## GRADB-Ograde C2
INVESTITOR: OBČINA SEŽANA
KOMUNALNO OPREMLJANJE OBMOČJA "OGRADE II." V SEŽANI
C2
1 | . |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  | 0
2 | . |  | METEORNA KANALIZACIJA |  |  | 0
3 | . |  | CESTA |  |  | 0
4 | . |  | BETONSKI ZID |  |  | 0
5 | . |  | VODOVOD |  |  | 0
6 | . |  | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ (brez DDV): |  |  | 0
|  |  | OSNOVA ZA DDV |  | 0
|  |  | DDV 22 %: |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun), pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, čiščenje in spiranje kanala ter jaškov po končanih delih. Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izkop 3. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom 4. - 5B. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala. V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (s certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strižna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.
Vse talne oznake morajo biti reflektirajoče in so izvedene z enokomponentno barvo. Debelina nanosa barve mora znašati 250 µm suhega filma, zaradi vidljivosti označb v nočnem času se takoj po nanosu barve posuje pobarvano površino s steklenimi kroglicami (250 g steklenih kroglic na m2). Refleksija, ki jo dajejo steklene kroglice mora ves čas uporabnosti znašati 100 mcd/lux/m2. Barva za talne označbe je SIGNOHEL beli. Barvanje se prvič izvede takoj po polaganju obrabne asfaltne plasti, drugič pa po treh mesecih.
V enotnih cenah upoštevati nabavo, dobavo in vgradnjo materialov.
1 | . |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1 | . | 1 | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
1 | . | 2 | Rezanje asfalta
|  |  | m1 | 20 |  | 0
1 | . | 3 | Odstranitev asfalta v debelini cca do 10 cm ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 | 20 |  | 0
1 | . | 4 | Rezkanje asfalta ter predelava za nadaljno uporabo, vse komplet
|  |  | m2 | 10 |  | 0
1 | . | 5 | Pregled in čiščenje obstoječih cevi in jaškov s TV kontrolnim sistemov, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
meteorna kanalizacija
|  |  | m1 | 100 |  | 0
fekalna kanalizacija
|  |  | m1 | 100 |  | 0
1 | . | 6 | Odstranitev obstoječih betonskih, ltž pokrovov in rešetk ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos | 2 |  | 0
1 | . | 7 | Prilagoditev ltž pokrovov na novo višino vključno z obdelavo jaška, vgraditev pokrova z razbremenilno ploščo
kvadratni vijačeni pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep s protihrupnim vložkom in tesnilno gumo (npr. art 802a LIVAR)
obstoječi pokrovi
|  |  | kos | 3 |  | 0
novi pokrovi z dobavo
|  |  | kos | 3 |  | 0
okrogli vijačeni pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a ali 605a LIVAR)
obstoječi pokrovi
|  |  | kos | 5 |  | 0
novi pokroviz dobavo
|  |  | kos | 7 |  | 0
1 | . | 8 | Odstranitev betonskih robnikov vključno s temeljem ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m1 | 10 |  | 0
1 | . | 9 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% pripravljalnih in rušitvenih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
2 | . |  | METEORNA KANALIZACIJA
2 | . | 1 | Zakoličenje osi trase kanalizacije, vse komplet
|  |  | m1 | 88 |  | 0
2 | . | 2 | Zakoličba s stransko zaščito višine in pozicijo jaška, vse komplet
|  |  | kos | 9 |  | 0
2 | . | 3 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu 3.-4. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 40 |  | 0
2 | . | 4 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu 5A-5B. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 140 |  | 0
2 | . | 5 | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 130 |  | 0
2 | . | 6 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 72 |  | 0
2 | . | 7 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 50 |  | 0
2 | . | 8 | Zasip kanalov s tamponom 0-32 mm. Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po MPP, vse komplet
|  |  | m3 | 94 |  | 0
2 | . | 9 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 188,20 mm SN 8 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom cevi (beton C 20/25), vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - MK - priključki vtočnih jaškov
|  |  | m1 | 60 |  | 0
2 | . | 10 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 235,40 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % MPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet - MK
|  |  | m1 | 28 |  | 0
2 | . | 11 | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov pri križanju s kanalizacijo skladno z zahtevami upravljalca v dolžini cca 5,0 m, vse komplet
|  |  | kos | 3 |  | 0
2 | . | 12 | Dobava in izdelava okroglih vtočnih jaškov - cestnih požiralnikov fi 50 cm iz betonskih cevi, vključno s priključki in lovilcem peska, razbremenilno ploščo za pokrove. Globina jaška 1,50 m, s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet
ltž ROBNA rešetka nosilnosti 250 kN (npr. SELECTA 500)
|  |  | kos | 2 |  | 0
ltž rešetka velikosti 40/40 cm nosilnosti 400 kN
|  |  | kos | 2 |  | 0
2 | . | 13 | Dobava in izdelava jaška iz BC cevi fi 80 cm, globina jaška 1,0 - 2,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a LIVAR)
|  |  | kos | 2 |  | 0
2 | . | 14 | Izvedba ponikovalnega preizkusa na lokaciji predvidene ponikovalnice v prisotnosti hidrologa, vse komplet
|  |  | kos | 3 |  | 0
2 | . | 15 | Dobava in izdelava ponikovalnice iz perforiranih BC fi 120 cm, efektivna globina 3,0 m, vse obdelano, komplet z ltž perforiranim pokrovom nosilnosti na zaklep z vijakom (npr. art 605a LIVAR), betonskim vencem, dodatni izkop, zasip z drenažnim materialom 60 m3 fi 32/64 mm, vse komplet
|  |  | kos | 3 |  | 0
2 | . | 16 | Dobava in položitev kontra drenaže med ponikovalnicami, (npr. cevi RAUDRIL) fi 355 mm, komplet izkop, zasip vključno z drenažnim materialom 16/32 mm deb. 15 cm in 8/16 mm v deb. 15 cm 30 cm pod in nad cevjo, vgraditev filca nad drenažni zasip 200g natezne trdnosti 10/10 kN/m, vse komplet.
|  |  | m1 | 30 |  | 0
2 | . | 17 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% kanalizacijskih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
3 | . |  | CESTA
3 | . | 1 | Zakoličenje osi trase ceste, vse komplet
|  |  | m1 | 100 |  | 0
3 | . | 2 | Zakoličba cestnih profilov s stransko zaščito višine in pozicijo ceste, vse komplet
|  |  | kos | 6 |  | 0
3 | . | 3 | Strojni izkop humusa v debelini do 20 cm z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 130 |  | 0
3 | . | 4 | Strojni izkop zemljine v terenu 3. - 4. ktg. v debelini do 10 cm, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 140 |  | 0
3 | . | 5 | Strojni izkop zemljine v terenu 5A-5B. ktg., (pikiranje) z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 400 |  | 0
3 | . | 6 | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 440 |  | 0
3 | . | 7 | Dobava in izdelava nasipa z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 100 mm) vključno s planiranjem in komprimiranjem v plasteh 30 cm do zahtevane zbitosti 95 % MPP, deformacijski modul Ev2=80 MN/m2, vse komplet
|  |  | m3 | 100 |  | 0
3 | . | 8 | Dobava in izdelava nasipa iz kamnite grede 0-100 mm vključno s planiranjem in komprimiranjem v plasteh 30 cm do zahtevane zbitosti 95 % MPP, deformacijski modul Ev2=80 MN/m2, vse komplet
|  |  | m3 | 210 |  | 0
3 | . | 9 | Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem naklonu zbitosti 95 % po MPP, vse komplet
|  |  | m2 | 1330 |  | 0
3 | . | 10 | Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z novim asfaltom, vse komplet
|  |  | m1 | 20 |  | 0
3 | . | 11 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % MPP, vse komplet
|  |  | m3 | 399 |  | 0
3 | . | 12 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm (31 572)
|  |  | m2 | 620 |  | 0
3 | . | 13 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm (32 291) vključno s predhodnim pobrizgom, vse komplet
|  |  | m2 | 620 |  | 0
3 | . | 14 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 5 cm (32 256) - pločnik
|  |  | m2 | 420 |  | 0
3 | . | 15 | Doplačilo za izdelavo asfaltne mulde v širini 50 cm, vse komplet (asfalt je obračunan v zgornjih postavkah)
|  |  | m1 | 20 |  | 0
3 | . | 16 | Dobava materiala in izdelava bankin širine 50 cm z materialom zrnavosti 0/8 mm za zaklinjanje v deb. 5 cm na predhodno planiran tamponski planum v deb. 25 cm v projektiranem prečnem naklonu 4 %, bankina zaključena 1 cm pod koto vozišča, komprimacija 98 % po MPP, Ev2>100 MN/m2, Ev2/Ev1=<1,8, vse komplet - pri parkirišču
|  |  | m1 | 10 |  | 0
3 | . | 17 | Dobava in polaganje cestnih betonskih robnikov 15/25/100 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet
|  |  | m1 | 200 |  | 0
3 | . | 18 | Dobava in polaganje vrtnih betonskih robnikov 8/20/100 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet
|  |  | m1 | 200 |  | 0
3 | . | 19 | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije, formiranje in ureditev brežin, fino planiranje zemlje, komplet s sejanjem travne mešanice v debelini 15 cm, vse komplet
|  |  | m3 | 40 |  | 0
3 | . | 20 | Izdelava talne označbe - črte, širine 12 cm
5111
|  |  | m1 | 120 |  | 0
5112
|  |  | m1 | 240 |  | 0
3 | . | 21 | Dobava in vgradnja stebričkov iz vroče pocinkanih cevi za vertikalno prometno signalizacijo, dolžina stebrička do 4,00 m, vključno s temeljem iz betonskih cevi fi 30 cm, dolžine 80 cm in napolnjen z betonom C 12/15 in vsemi zemeljskimi (izkop, zasip, odvoz) in pomožnimi deli, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
3 | . | 22 | Dobava in montaža prometnih znakov z vsemi pomožnimi deli in vsem pritrdilnim materialom, vse komplet
2103
|  |  | kos | 1 |  | 0
4201
|  |  | kos | 1 |  | 0
3 | . | 23 | Izdelava nasipov ter ureditev brežin za dostope lastnikov na parcele vključno dovoz, planiranje, utrjevanje, vse komplet
ustrezno pripravljen izkopni material
|  |  | m3 | 100 |  | 0
dobava jalovine
|  |  | m3 | 200 |  | 0
3 | . | 24 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% cestnih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
4 | . |  | BETONSKI ZID
4 | . | 1 | Izvedba zakoličbenih profilov zidov, vse komplet
|  |  | m1 | 60 |  | 0
4 | . | 2 | Izkop zemljine za temelje v terenu 3. - 4. ktg. z odmetom na rob izkopa za kasnejši zasip za temelji, vse komplet
|  |  | m3 | 100 |  | 0
4 | . | 3 | Izkop zemljine za temelje v terenu 5A-5B. ktg. (pikiranje) z odmetom na rob izkopa za kasnejši zasip za temelji, vse komplet
|  |  | m3 | 80 |  | 0
4 | . | 4 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini 20 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % MPP, vse komplet
|  |  | m3 | 36 |  | 0
4 | . | 5 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa temeljev v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 90 |  | 0
4 | . | 6 | Izdelava nasipa za temelji z izkopnim materialom, utrjevanje v plasteh po 30 cm, vse komplet
|  |  | m3 | 50 |  | 0
4 | . | 7 | Izdelava nasipa za temelji s kamnito gredo 0/100 mm, utrjevanje v plasteh po 30 cm, vse komplet
|  |  | m3 | 30 |  | 0
4 | . | 8 | Dobava in izdelava opaža temeljev, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  |  | m2 | 60 |  | 0
4 | . | 9 | Dobava in izdelava opaža zidu, ena stran viden beton, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  |  | m2 | 180 |  | 0
4 | . | 10 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 pod temelje v deb. 10 cm vse komplet
|  |  | m3 | 9 |  | 0
4 | . | 11 | Dobava in vgrajevanje betona v AB temelje C 20/25 XC2 vse komplet
|  |  | m3 | 45 |  | 0
4 | . | 12 | Dobava in vgrajevanje betona v AB zidove s C 25/30 XF2 debeline 25 cm - ena stran viden beton, upoštevati dilatacijo, izdelava kape in vgradnjo barbakan, vse komplet
|  |  | m3 | 27 |  | 0
4 | . | 13 | Dobava, krivljenje in vgrajevanje srednje komplicirane armature vse komplet
fi do 12 mm
|  |  | kg | 2500 |  | 0
fi nad 12 mm
|  |  | kg | 3260 |  | 0
4 | . | 14 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% zidov).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
6 | . |  | ZAKLJUČNA DELA
6 | . | 1 | Finalno čiščenje gradbišča (obračuna se asfaltne površine).
|  |  | m2 | 1040 |  | 0
6 | . | 2 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami v vrednosti 1,0 % del 1. - 5.
|  |  | % | 0.01 | 0 | 0
6 | . | 3 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela v vrednosti 2,0 % del 1. - 5.
|  |  | % | 0.02 | 0 | 0
6 | . | 4 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID v vrednosti 1,0 % del 1. - 5.
|  |  | % | 0.01 | 0 | 0
6 | . | 5 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI)
|  |  | kos | 1 |  | 0
6 | . | 6 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  |  | kos | 1 |  | 0
6 | . | 7 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% zaključnih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0

## GRADB-Cesta v Ograde
INVESTITOR: OBČINA SEŽANA
KOMUNALNO OPREMLJANJE OBMOČJA "OGRADE II." V SEŽANI
Cesta v Ograde
1 | . |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  | 0
2 | . |  | METEORNA KANALIZACIJA |  |  | 0
3 | . |  | CESTA |  |  | 0
4 | . |  | BETONSKI ZID |  |  | 0
5 | . |  | VODOVOD |  |  | 0
6 | . |  | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ (brez DDV): |  |  | 0
|  |  | OSNOVA ZA DDV |  | 0
|  |  | DDV 22 %: |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun), pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, čiščenje in spiranje kanala ter jaškov po končanih delih. Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izkop 3. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom 4. - 5B. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala. V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (s certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strižna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.
Vse talne oznake morajo biti reflektirajoče in so izvedene z enokomponentno barvo. Debelina nanosa barve mora znašati 250 µm suhega filma, zaradi vidljivosti označb v nočnem času se takoj po nanosu barve posuje pobarvano površino s steklenimi kroglicami (250 g steklenih kroglic na m2). Refleksija, ki jo dajejo steklene kroglice mora ves čas uporabnosti znašati 100 mcd/lux/m2. Barva za talne označbe je SIGNOHEL beli. Barvanje se prvič izvede takoj po polaganju obrabne asfaltne plasti, drugič pa po treh mesecih.
V enotnih cenah upoštevati nabavo, dobavo in vgradnjo materialov.
1 | . |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1 | . | 1 | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
1 | . | 2 | Rezanje asfalta
|  |  | m1 | 20 |  | 0
1 | . | 3 | Odstranitev asfalta v debelini cca do 10 cm ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 | 100 |  | 0
1 | . | 4 | Rezkanje asfalta ter predelava za nadaljno uporabo, vse komplet
|  |  | m2 | 10 |  | 0
1 | . | 5 | Pregled in čiščenje obstoječih cevi in jaškov s TV kontrolnim sistemov, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
meteorna kanalizacija
|  |  | m1 | 210 |  | 0
fekalna kanalizacija
|  |  | m1 | 210 |  | 0
1 | . | 6 | Odstranitev obstoječih betonskih, ltž pokrovov in rešetk ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos | 2 |  | 0
1 | . | 7 | Prilagoditev ltž pokrovov na novo višino vključno z obdelavo jaška, dobavo in vgraditev pokrova z razbremenilno ploščo
kvadratni vijačeni pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep s protihrupnim vložkom in tesnilno gumo (npr. art 802a LIVAR)
obstoječi pokrovi
|  |  | kos | 5 |  | 0
novi pokrovi z dobavo
|  |  | kos | 8 |  | 0
okrogli vijačeni pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a ali 605a LIVAR)
obstoječi pokrovi
|  |  | kos | 5 |  | 0
novi pokroviz dobavo
|  |  | kos | 5 |  | 0
1 | . | 8 | Odstranitev betonskih robnikov vključno s temeljem ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m1 | 10 |  | 0
1 | . | 9 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% pripravljalnih in rušitvenih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
2 | . |  | METEORNA KANALIZACIJA
2 | . | 1 | Zakoličenje osi trase kanalizacije, vse komplet
|  |  | m1 | 100 |  | 0
2 | . | 2 | Zakoličba s stransko zaščito višine in pozicijo jaška, vse komplet
|  |  | kos | 5 |  | 0
2 | . | 3 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu 3.-4. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 50 |  | 0
2 | . | 4 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu 5A-5B. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 150 |  | 0
2 | . | 5 | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 140 |  | 0
2 | . | 6 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 80 |  | 0
2 | . | 7 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po MPP, vse komplet
|  |  | m3 | 60 |  | 0
2 | . | 8 | Zasip kanalov s tamponom 0-32 mm. Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po MPP, vse komplet
|  |  | m3 | 100 |  | 0
2 | . | 9 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 188,20 mm SN 8 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom cevi (beton C 20/25), vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - MK - priključki vtočnih jaškov
|  |  | m1 | 100 |  | 0
2 | . | 10 | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov pri križanju s kanalizacijo skladno z zahtevami upravljalca v dolžini cca 5,0 m, vse komplet
|  |  | kos | 5 |  | 0
2 | . | 11 | Dobava in izdelava okroglih vtočnih jaškov - cestnih požiralnikov fi 50 cm iz betonskih cevi, vključno s priključki in lovilcem peska, razbremenilno ploščo za pokrove. Globina jaška 1,50 m, s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet
ltž ROBNA rešetka nosilnosti 250 kN (npr. SELECTA 500)
|  |  | kos | 3 |  | 0
ltž rešetka velikosti 40/40 cm nosilnosti 400 kN
|  |  | kos | 2 |  | 0
2 | . | 12 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% kanalizacijskih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
3 | . |  | CESTA
3 | . | 1 | Zakoličenje osi trase ceste, vse komplet
|  |  | m1 | 210 |  | 0
3 | . | 2 | Zakoličba cestnih profilov s stransko zaščito višine in pozicijo ceste, vse komplet
|  |  | kos | 14 |  | 0
3 | . | 3 | Strojni izkop humusa v debelini do 20 cm z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 300 |  | 0
3 | . | 4 | Strojni izkop zemljine v terenu 3. - 4. ktg. v debelini do 10 cm, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 170 |  | 0
3 | . | 5 | Strojni izkop zemljine v terenu 5A-5B. ktg., (pikiranje) z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 600 |  | 0
3 | . | 6 | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 100 |  | 0
3 | . | 7 | Dobava in izdelava nasipa z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 100 mm) vključno s planiranjem in komprimiranjem v plasteh 30 cm do zahtevane zbitosti 95 % MPP, deformacijski modul Ev2=80 MN/m2, vse komplet
|  |  | m3 | 670 |  | 0
3 | . | 8 | Dobava in izdelava nasipa iz kamnite grede 0-100 mm vključno s planiranjem in komprimiranjem v plasteh 30 cm do zahtevane zbitosti 95 % MPP, deformacijski modul Ev2=80 MN/m2, vse komplet
|  |  | m3 | 1060 |  | 0
3 | . | 9 | Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem naklonu zbitosti 95 % po MPP, vse komplet
|  |  | m2 | 3050 |  | 0
3 | . | 10 | Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z novim asfaltom, vse komplet
|  |  | m1 | 20 |  | 0
3 | . | 11 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % MPP, vse komplet
|  |  | m3 | 915 |  | 0
3 | . | 12 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm (31 572)
|  |  | m2 | 1400 |  | 0
3 | . | 13 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm (32 291) vključno s predhodnim pobrizgom, vse komplet
|  |  | m2 | 1400 |  | 0
3 | . | 14 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 5 cm (32 256) - pločnik
|  |  | m2 | 630 |  | 0
3 | . | 15 | Doplačilo za izdelavo asfaltne mulde v širini 50 cm, vse komplet (asfalt je obračunan v zgornjih postavkah)
|  |  | m1 | 20 |  | 0
3 | . | 16 | Dobava materiala in izdelava bankin širine 50 cm z materialom zrnavosti 0/8 mm za zaklinjanje v deb. 5 cm na predhodno planiran tamponski planum v deb. 25 cm v projektiranem prečnem naklonu 4 %, bankina zaključena 1 cm pod koto vozišča, komprimacija 98 % po SPP, Ev2>100 MN/m2, Ev2/Ev1=<1,8, vse komplet - pri parkirišču
|  |  | m1 | 20 |  | 0
3 | . | 17 | Dobava in polaganje cestnih betonskih robnikov 15/25/100 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet
|  |  | m1 | 315 |  | 0
3 | . | 18 | Dobava in polaganje vrtnih betonskih robnikov 8/20/100 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet
|  |  | m1 | 545 |  | 0
3 | . | 19 | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije, formiranje in ureditev brežin, fino planiranje zemlje, komplet s sejanjem travne mešanice v debelini 15 cm, vse komplet
|  |  | m3 | 260 |  | 0
3 | . | 20 | Izdelava talne označbe - črte, širine 12 cm
5111
|  |  | m1 | 160 |  | 0
5112
|  |  | m1 | 320 |  | 0
5121
|  |  | m1 | 30 |  | 0
3 | . | 21 | Izdelava talne označbe - stop črte 5211
|  |  | kos | 4 |  | 0
3 | . | 22 | Izdelava talne označbe - prehod za pešce 5231
|  |  | m2 | 72 |  | 0
3 | . | 23 | Dobava in vgradnja stebričkov iz vroče pocinkanih cevi za vertikalno prometno signalizacijo, dolžina stebrička do 4,00 m, vključno s temeljem iz betonskih cevi fi 30 cm, dolžine 80 cm in napolnjen z betonom C 12/15 in vsemi zemeljskimi (izkop, zasip, odvoz) in pomožnimi deli, vse komplet
|  |  | kos | 5 |  | 0
3 | . | 24 | Dobava in montaža prometnih znakov z vsemi pomožnimi deli in vsem pritrdilnim materialom, vse komplet
2102
|  |  | kos | 2 |  | 0
2103
|  |  | kos | 3 |  | 0
4201
|  |  | kos | 5 |  | 0
3 | . | 25 | Dobava in sajenje sadik malolistna lipa 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire'), drevoredno vzgojena sadika s poravnanim deblom in začetkom krošnje na višini 2,5m, obseg debla 18/20 cm, s koreninsko grudo. Upoštevati sajenje sadik v sadilno jamo velikost 1,5 kratnik premera koreninskega spleta in nekoliko globlja kot je višina koreninske grude, na enako višino kot je rasla v drevesnici, skladno s standardom standarda SIST DIN 18916:219. Za zasutje se uporabi material ustrezne kvalitete, določen glede na tip tal in rastne razmere. Za zaščito se izvede 3-nožno oporo iz impregniranih kolov. Zalivanje po sajenju, gnojenje po potrebi. Vzdrževalna dela v dobi vraščanja. Vse komplet.
|  |  | kos | 15 |  | 0
3 | . | 26 | Izdelava nasipov ter ureditev brežin za dostope lastnikov na parcele vključno dovoz, planiranje, utrjevanje, vse komplet
ustrezno pripravljen izkopni material
|  |  | m3 | 80 |  | 0
dobava jalovine
|  |  | m3 | 220 |  | 0
3 | . | 27 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% cestnih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
4 | . |  | BETONSKI ZID
4 | . | 1 | Izvedba zakoličbenih profilov zidov, vse komplet
|  |  | m1 | 105 |  | 0
4 | . | 2 | Izkop zemljine za temelje v terenu 3. - 4. ktg. z odmetom na rob izkopa za kasnejši zasip za temelji, vse komplet
|  |  | m3 | 200 |  | 0
4 | . | 3 | Izkop zemljine za temelje v terenu 5A-5B. ktg. (pikiranje) z odmetom na rob izkopa za kasnejši zasip za temelji, vse komplet
|  |  | m3 | 115 |  | 0
4 | . | 4 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini 20 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % MPP, vse komplet
|  |  | m3 | 63 |  | 0
4 | . | 5 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa temeljev v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 160 |  | 0
4 | . | 6 | Izdelava nasipa za temelji z izkopnim materialom, utrjevanje v plasteh po 30 cm, vse komplet
|  |  | m3 | 80 |  | 0
4 | . | 7 | Izdelava nasipa za temelji s kamnito gredo 0/100 mm, utrjevanje v plasteh po 30 cm, vse komplet
|  |  | m3 | 80 |  | 0
4 | . | 8 | Dobava in izdelava opaža temeljev, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  |  | m2 | 105 |  | 0
4 | . | 9 | Dobava in izdelava opaža zidu, ena stran viden beton, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  |  | m2 | 315 |  | 0
4 | . | 10 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 pod temelje v deb. 10 cm vse komplet
|  |  | m3 | 16 |  | 0
4 | . | 11 | Dobava in vgrajevanje betona v AB temelje C 20/25 XC2 vse komplet
|  |  | m3 | 79 |  | 0
4 | . | 12 | Dobava in vgrajevanje betona v AB zidove s C 25/30 XF2 debeline 25 cm - ena stran viden beton, upoštevati dilatacijo, izdelava kape in vgradnjo barbakan, vse komplet
|  |  | m3 | 47.5 |  | 0
4 | . | 13 | Dobava, krivljenje in vgrajevanje srednje komplicirane armature vse komplet
fi do 12 mm
|  |  | kg | 4700 |  | 0
fi nad 12 mm
|  |  | kg | 5420 |  | 0
4 | . | 14 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% zidov).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
6 | . |  | ZAKLJUČNA DELA
6 | . | 1 | Finalno čiščenje gradbišča (obračuna se asfaltne površine).
|  |  | m2 | 2030 |  | 0
6 | . | 2 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami v vrednosti 1,0 % del 1. - 5.
|  |  | % | 0.01 |  | 0
6 | . | 3 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela v vrednosti 2,0 % del 1. - 5.
|  |  | % | 0.02 |  | 0
6 | . | 4 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID v vrednosti 1,0 % del 1. - 5.
|  |  | % | 0.01 |  | 0
6 | . | 5 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI)
|  |  | kos | 1 |  | 0
6 | . | 6 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  |  | kos | 1 |  | 0
6 | . | 7 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% zaključnih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0

## GRADB-Vodov.ul
INVESTITOR: OBČINA SEŽANA
KOMUNALNO OPREMLJANJE OBMOČJA "OGRADE II." V SEŽANI
Vodovodna ulica
1 | . |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  | 0
2 | . |  | METEORNA KANALIZACIJA |  |  | 0
3 | . |  | CESTA |  |  | 0
4 | . |  | VODOVOD |  |  |  | v C1
5 | . |  | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ (brez DDV): |  |  | 0
|  |  | OSNOVA ZA DDV |  | 0
|  |  | DDV 22 %: |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun), pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, čiščenje in spiranje kanala ter jaškov po končanih delih. Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izkop 3. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom 4. - 5B. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala. V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (s certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strižna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.
Vse talne oznake morajo biti reflektirajoče in so izvedene z enokomponentno barvo. Debelina nanosa barve mora znašati 250 µm suhega filma, zaradi vidljivosti označb v nočnem času se takoj po nanosu barve posuje pobarvano površino s steklenimi kroglicami (250 g steklenih kroglic na m2). Refleksija, ki jo dajejo steklene kroglice mora ves čas uporabnosti znašati 100 mcd/lux/m2. Barva za talne označbe je SIGNOHEL beli. Barvanje se prvič izvede takoj po polaganju obrabne asfaltne plasti, drugič pa po treh mesecih.
V enotnih cenah upoštevati nabavo, dobavo in vgradnjo materialov.
1 | . |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1 | . | 1 | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
1 | . | 2 | Posek grmičevja, odstranitev komplet s panji ter odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 | 1200 |  | 0
1 | . | 3 | Odstranitev obstoječega drevesa fi 20-50 cm komplet s panjem in z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet - po potrebi
|  |  | kos | 120 |  | 0
1 | . | 4 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% pripravljalnih in rušitvenih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
2 | . |  | METEORNA KANALIZACIJA
2 | . | 1 | Zakoličenje osi trase kanalizacije, vse komplet
|  |  | m1 | 220 |  | 0
2 | . | 2 | Zakoličba s stransko zaščito višine in pozicijo jaška, vse komplet
|  |  | kos | 19 |  | 0
2 | . | 3 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu 3.-4. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 140 |  | 0
2 | . | 4 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu 5A-5B. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 300 |  | 0
2 | . | 5 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 2-4 m v terenu 3.-4. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun samo nad globino 2 m, vse komplet
|  |  | m3 | 20 |  | 0
2 | . | 6 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 2-4 m v terenu 5A-5B. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun samo nad globino 2 m, vse komplet
|  |  | m3 | 60 |  | 0
2 | . | 7 | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 388 |  | 0
2 | . | 8 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 220 |  | 0
2 | . | 9 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po MPP, vse komplet
|  |  | m3 | 132 |  | 0
2 | . | 10 | Zasip kanalov s tamponom 0-32 mm. Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po MPP, vse komplet
|  |  | m3 | 300 |  | 0
2 | . | 11 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 188,20 mm SN 8 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom cevi (beton C 20/25), vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - MK - priključki vtočnih jaškov
|  |  | m1 | 60 |  | 0
2 | . | 12 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 235,40 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet - MK
|  |  | m1 | 25 |  | 0
2 | . | 13 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 376,60 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet - MK
|  |  | m1 | 86 |  | 0
2 | . | 14 | Dobava in izdelava okroglih vtočnih jaškov - cestnih požiralnikov fi 50 cm iz betonskih cevi, vključno s priključki in lovilcem peska, razbremenilno ploščo za pokrove. Globina jaška 1,50 m, s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet
ltž ROBNA rešetka nosilnosti 250 kN (npr. SELECTA 500)
|  |  | kos | 4 |  | 0
ltž rešetka velikosti 40/40 cm nosilnosti 400 kN
|  |  | kos | 1 |  | 0
2 | . | 15 | Dobava in izdelava jaška iz BC cevi fi 80 cm, globina jaška 1,0 - 2,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a LIVAR)
|  |  | kos | 2 |  | 0
2 | . | 16 | Dobava in izdelava jaška iz BC cevi fi 100 cm, globina jaška 2,0 - 3,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a LIVAR)
|  |  | kos | 5 |  | 0
2 | . | 17 | Izvedba ponikovalnega preizkusa na lokaciji predvidene ponikovalnice v prisotnosti hidrologa, vse komplet
|  |  | kos | 8 |  | 0
2 | . | 18 | Dobava in izdelava ponikovalnice iz perforiranih BC fi 120 cm, efektivna globina 3,0 m, vse obdelano, komplet z ltž perforiranim pokrovom nosilnosti na zaklep z vijakom (npr. art 605a LIVAR), betonskim vencem, dodatni izkop, zasip z drenažnim materialom 60 m3 fi 32/64 mm, vse komplet
|  |  | kos | 8 |  | 0
2 | . | 19 | Dobava in položitev kontra drenaže med ponikovalnicami, (npr. cevi RAUDRIL) fi 355 mm, komplet izkop, zasip vključno z drenažnim materialom 16/32 mm deb. 15 cm in 8/16 mm v deb. 15 cm 30 cm pod in nad cevjo, vgraditev filca nad drenažni zasip 200g natezne trdnosti 10/10 kN/m, vse komplet.
|  |  | m1 | 50 |  | 0
2 | . | 20 | Izdelava priključka nove kanalizacije na obstoječi jašek, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
2 | . | 21 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% kanalizacijskih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
3 | . |  | CESTA
3 | . | 1 | Zakoličenje osi trase ceste, vse komplet
|  |  | m1 | 40 |  | 0
3 | . | 2 | Zakoličba cestnih profilov s stransko zaščito višine in pozicijo ceste, vse komplet
|  |  | kos | 3 |  | 0
3 | . | 3 | Strojni izkop humusa v debelini do 20 cm z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 90 |  | 0
3 | . | 4 | Strojni izkop zemljine v terenu 3. - 4. ktg. v debelini do 10 cm, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 110 |  | 0
3 | . | 5 | Strojni izkop zemljine v terenu 5A-5B. ktg., (pikiranje) z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 340 |  | 0
3 | . | 6 | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 320 |  | 0
3 | . | 7 | Dobava in izdelava nasipa z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 100 mm) vključno s planiranjem in komprimiranjem v plasteh 30 cm do zahtevane zbitosti 95 % MPP, deformacijski modul Ev2=80 MN/m2, vse komplet
|  |  | m3 | 130 |  | 0
3 | . | 8 | Dobava in izdelava nasipa iz kamnite grede 0-100 mm vključno s planiranjem in komprimiranjem v plasteh 30 cm do zahtevane zbitosti 95 % MPP, deformacijski modul Ev2=80 MN/m2, vse komplet
|  |  | m3 | 200 |  | 0
3 | . | 9 | Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem naklonu zbitosti 95 % po MPP, vse komplet
|  |  | m2 | 400 |  | 0
3 | . | 10 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % MPP, vse komplet
|  |  | m3 | 120 |  | 0
3 | . | 11 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm (31 572)
|  |  | m2 | 220 |  | 0
3 | . | 12 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm (32 291) vključno s predhodnim pobrizgom, vse komplet
|  |  | m2 | 220 |  | 0
3 | . | 13 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 5 cm (32 256) - pločnik
|  |  | m2 | 120 |  | 0
3 | . | 14 | Doplačilo za izdelavo asfaltne mulde v širini 50 cm, vse komplet (asfalt je obračunan v zgornjih postavkah)
|  |  | m1 | 10 |  | 0
3 | . | 15 | Dobava in polaganje cestnih betonskih robnikov 15/25/100 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet
|  |  | m1 | 80 |  | 0
3 | . | 16 | Dobava in polaganje vrtnih betonskih robnikov 8/20/100 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet
|  |  | m1 | 80 |  | 0
3 | . | 17 | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije, formiranje in ureditev brežin, fino planiranje zemlje, komplet s sejanjem travne mešanice v debelini 15 cm, vse komplet
|  |  | m3 | 30 |  | 0
3 | . | 18 | Izdelava talne označbe - črte, širine 12 cm
5111
|  |  | m1 | 80 |  | 0
5112
|  |  | m1 | 160 |  | 0
3 | . | 19 | Izdelava talne označbe - stop črte 5211
|  |  | kos | 2 |  | 0
3 | . | 20 | Izdelava talne označbe - prehod za pešce 5231
|  |  | m2 | 24 |  | 0
3 | . | 21 | Dobava in vgradnja stebričkov iz vroče pocinkanih cevi za vertikalno prometno signalizacijo, dolžina stebrička do 4,00 m, vključno s temeljem iz betonskih cevi fi 30 cm, dolžine 80 cm in napolnjen z betonom C 12/15 in vsemi zemeljskimi (izkop, zasip, odvoz) in pomožnimi deli, vse komplet
|  |  | kos | 2 |  | 0
3 | . | 22 | Dobava in montaža prometnih znakov z vsemi pomožnimi deli in vsem pritrdilnim materialom, vse komplet
2102
|  |  | kos | 2 |  | 0
4201
|  |  | kos | 1 |  | 0
3 | . | 23 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% cestnih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
6 | . |  | ZAKLJUČNA DELA
6 | . | 1 | Finalno čiščenje gradbišča (obračuna se asfaltne površine).
|  |  | m2 | 340 |  | 0
6 | . | 2 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami v vrednosti 1,0 % del 1. - 4.
|  |  | % | 0.01 |  | 0
6 | . | 3 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela v vrednosti 2,0 % del 1. - 4.
|  |  | % | 0.02 |  | 0
6 | . | 4 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID v vrednosti 1,0 % del 1. - 4.
|  |  | % | 0.01 |  | 0
6 | . | 5 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI)
|  |  | kos | 1 |  | 0
6 | . | 6 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  |  | kos | 1 |  | 0
6 | . | 7 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% zaključnih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0

## GRADB-Ograde C1
INVESTITOR: OBČINA SEŽANA
KOMUNALNO OPREMLJANJE OBMOČJA "OGRADE II." V SEŽANI
C1
1 | . |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  | 0
2 | . |  | METEORNA KANALIZACIJA |  |  | 0
3 | . |  | CESTA |  |  | 0
4 | . |  | BETONSKI ZID |  |  | 0
5 | . |  | VODOVOD |  |  | 0
6 | . |  | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
7 | . |  | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ (brez DDV): |  |  | 0
|  |  | OSNOVA ZA DDV |  | 0
|  |  | DDV 22 %: |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje in varovanje gradbene jame (izkopi nad 5 m globine), sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun), pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, čiščenje in spiranje kanala ter jaškov po končanih delih. Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izkop 3. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom 4. - 5B. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala. V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (s certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strižna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.
Vse talne oznake morajo biti reflektirajoče in so izvedene z enokomponentno barvo. Debelina nanosa barve mora znašati 250 µm suhega filma, zaradi vidljivosti označb v nočnem času se takoj po nanosu barve posuje pobarvano površino s steklenimi kroglicami (250 g steklenih kroglic na m2). Refleksija, ki jo dajejo steklene kroglice mora ves čas uporabnosti znašati 100 mcd/lux/m2. Barva za talne označbe je SIGNOHEL beli. Barvanje se prvič izvede takoj po polaganju obrabne asfaltne plasti, drugič pa po treh mesecih.
V enotnih cenah upoštevati nabavo, dobavo in vgradnjo materialov. Upoštevati težko dostopnost terena - strmi, zaraščen skalnat kraški teren.
1 | . |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1 | . | 1 | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
1 | . | 2 | Posek grmičevja, odstranitev komplet s panji ter odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 | 5000 |  | 0
1 | . | 3 | Odstranitev obstoječega drevesa fi 20-50 cm komplet s panjem in z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet - po potrebi
|  |  | kos | 500 |  | 0
1 | . | 4 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% pripravljalnih in rušitvenih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
2 | . |  | METEORNA KANALIZACIJA
2 | . | 1 | Zakoličenje osi trase kanalizacije, vse komplet
|  |  | m1 | 275 |  | 0
2 | . | 2 | Zakoličba s stransko zaščito višine in pozicijo jaška, vse komplet
|  |  | kos | 19 |  | 0
2 | . | 3 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu 3.-4. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 150 |  | 0
2 | . | 4 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu 5A-5B. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 450 |  | 0
2 | . | 5 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 2-4 m v terenu 3.-4. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun samo nad 2,0 m, vse komplet
|  |  | m3 | 20 |  | 0
2 | . | 6 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 2-4 m v terenu 5A-5B. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun samo nad 2,0 m, vse komplet
|  |  | m3 | 80 |  | 0
2 | . | 7 | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 470 |  | 0
2 | . | 8 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 220 |  | 0
2 | . | 9 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 230 |  | 0
2 | . | 10 | Zasip kanalov s tamponom 0-32 mm. Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 350 |  | 0
2 | . | 11 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 188,20 mm SN 8 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom cevi (beton C 20/25), vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - MK - priključki vtočnih jaškov
|  |  | m1 | 75 |  | 0
2 | . | 12 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 235,40 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet - MK
|  |  | m1 | 200 |  | 0
2 | . | 13 | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov pri križanju s kanalizacijo skladno z zahtevami upravljalca v dolžini cca 5,0 m, vse komplet
|  |  | kos | 5 |  | 0
2 | . | 14 | Dobava in izdelava okroglih vtočnih jaškov - cestnih požiralnikov fi 50 cm iz betonskih cevi, vključno s priključki in lovilcem peska, razbremenilno ploščo za pokrove. Globina jaška 1,50 m, s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet
ltž ROBNA rešetka nosilnosti 250 kN (npr. SELECTA 500)
|  |  | kos | 7 |  | 0
ltž rešetka velikosti 40/40 cm nosilnosti 400 kN
|  |  | kos | 2 |  | 0
2 | . | 15 | Dobava in izdelava jaška iz BC cevi fi 80 cm, globina jaška do 1,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a LIVAR)
|  |  | kos | 3 |  | 0
2 | . | 16 | Dobava in izdelava jaška iz BC cevi fi 80 cm, globina jaška 1,0 - 2,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a LIVAR)
|  |  | kos | 2 |  | 0
2 | . | 17 | Dobava in izdelava jaška iz BC cevi fi 80 cm, globina jaška 2,0 - 3,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a LIVAR)
|  |  | kos | 3 |  | 0
2 | . | 18 | Izvedba ponikovalnega preizkusa na lokaciji predvidene ponikovalnice v prisotnosti hidrologa, vse komplet
|  |  | kos | 2 |  | 0
2 | . | 19 | Dobava in izdelava ponikovalnice iz perforiranih BC fi 120 cm, efektivna globina 3,0 m, vse obdelano, komplet z ltž perforiranim pokrovom nosilnosti na zaklep z vijakom (npr. art 605a LIVAR), betonskim vencem, dodatni izkop, zasip z drenažnim materialom 60 m3 fi 32/64 mm, vse komplet
|  |  | kos | 2 |  | 0
2 | . | 20 | Dobava in položitev kontra drenaže med ponikovalnicami, (npr. cevi RAUDRIL) fi 355 mm, komplet izkop, zasip vključno z drenažnim materialom 16/32 mm deb. 15 cm in 8/16 mm v deb. 15 cm 30 cm pod in nad cevjo, vgraditev filca nad drenažni zasip 200g natezne trdnosti 10/10 kN/m, vse komplet.
|  |  | m1 | 20 |  | 0
2 | . | 21 | Izdelava priključka nove kanalizacije na obstoječi jašek, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
2 | . | 22 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% kanalizacijskih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
3 | . |  | CESTA
3 | . | 1 | Zakoličenje osi trase ceste, vse komplet
|  |  | m1 | 245 |  | 0
3 | . | 2 | Zakoličba cestnih profilov s stransko zaščito višine in pozicijo ceste, vse komplet
|  |  | kos | 13 |  | 0
3 | . | 3 | Strojni izkop humusa v debelini do 20 cm z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 237 |  | 0
3 | . | 4 | Strojni izkop zemljine v terenu 3. - 4. ktg. v debelini do 10 cm, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 305 |  | 0
3 | . | 5 | Strojni izkop zemljine v terenu 5A-5B. ktg., (pikiranje) z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 1180 |  | 0
3 | . | 6 | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 725 |  | 0
3 | . | 7 | Dobava in izdelava nasipa z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 100 mm) vključno s planiranjem in komprimiranjem v plasteh 30 cm do zahtevane zbitosti 95 % MPP, deformacijski modul Ev2=80 MN/m2, vse komplet
|  |  | m3 | 760 |  | 0
3 | . | 8 | Dobava in izdelava nasipa iz kamnite grede 0-100 mm vključno s planiranjem in komprimiranjem v plasteh 30 cm do zahtevane zbitosti 95 % MPP, deformacijski modul Ev2=80 MN/m2, vse komplet
|  |  | m3 | 855 |  | 0
3 | . | 9 | Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem naklonu zbitosti 95 % po MPP, vse komplet
|  |  | m2 | 2700 |  | 0
3 | . | 10 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % MPP, vse komplet
|  |  | m3 | 842 |  | 0
3 | . | 11 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 Z6 v debelini 6 cm (31 572)
|  |  | m2 | 1710 |  | 0
3 | . | 12 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 4 cm (32 291) vključno s predhodnim pobrizgom, vse komplet
|  |  | m2 | 1710 |  | 0
3 | . | 13 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 5 cm (32 256) - pločnik
|  |  | m2 | 690 |  | 0
3 | . | 14 | Doplačilo za izdelavo asfaltne mulde v širini 50 cm, vse komplet (asfalt je obračunan v zgornjih postavkah)
|  |  | m1 | 20 |  | 0
3 | . | 15 | Dobava materiala in izdelava bankin širine 50 cm z materialom zrnavosti 0/8 mm za zaklinjanje v deb. 5 cm na predhodno planiran tamponski planum v deb. 25 cm v projektiranem prečnem naklonu 4 %, bankina zaključena 1 cm pod koto vozišča, komprimacija 98 % po SPP, Ev2>100 MN/m2, Ev2/Ev1=<1,8, vse komplet - pri parkirišču
|  |  | m1 | 41 |  | 0
3 | . | 16 | Dobava in polaganje cestnih betonskih robnikov 15/25/100 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet
|  |  | m1 | 460 |  | 0
3 | . | 17 | Dobava in polaganje vrtnih betonskih robnikov 8/20/100 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet
|  |  | m1 | 460 |  | 0
3 | . | 18 | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije, formiranje in ureditev brežin, fino planiranje zemlje, komplet s sejanjem travne mešanice v debelini 15 cm, vse komplet
|  |  | m3 | 220 |  | 0
3 | . | 19 | Izdelava talne označbe - črte, širine 12 cm
5111
|  |  | m1 | 250 |  | 0
5112
|  |  | m1 | 450 |  | 0
5121
|  |  | m1 | 25 |  | 0
3 | . | 20 | Izdelava nasipov ter ureditev brežin za dostope lastnikov na parcele vključno dovoz, planiranje, utrjevanje, vse komplet
ustrezno pripravljen izkopni material
|  |  | m3 | 600 |  | 0
dobava jalovine
|  |  | m3 | 400 |  | 0
3 | . | 21 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% cestnih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
4 | . |  | BETONSKI ZID
ZID 1
4 | . | 1 | Izvedba zakoličbenih profilov zidov, vse komplet
|  |  | m1 | 15 |  | 0
4 | . | 2 | Izkop zemljine za temelje v terenu 3. - 4. ktg. z odmetom na rob izkopa za kasnejši zasip za temelji, vse komplet
|  |  | m3 | 5 |  | 0
4 | . | 3 | Izkop zemljine za temelje v terenu 5A-5B. ktg. (pikiranje) z odmetom na rob izkopa za kasnejši zasip za temelji, vse komplet
|  |  | m3 | 30 |  | 0
4 | . | 4 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini 20 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % MPP, vse komplet
|  |  | m3 | 7.5 |  | 0
4 | . | 5 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa temeljev v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 25 |  | 0
4 | . | 6 | Izdelava nasipa za temelji z izkopnim materialom, utrjevanje v plasteh po 30 cm, vse komplet
|  |  | m3 | 15 |  | 0
4 | . | 7 | Izdelava nasipa za temelji s kamnito gredo 0/100 mm, utrjevanje v plasteh po 30 cm, vse komplet
|  |  | m3 | 15 |  | 0
4 | . | 8 | Dobava in izdelava opaža temeljev, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  |  | m2 | 15 |  | 0
4 | . | 9 | Dobava in izdelava opaža zidu, ena stran viden beton, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  |  | m2 | 36 |  | 0
4 | . | 10 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 pod temelje v deb. 10 cm vse komplet
|  |  | m3 | 2 |  | 0
4 | . | 11 | Dobava in vgrajevanje betona v AB temelje C 25/30 XC2 vse komplet
|  |  | m3 | 8 |  | 0
4 | . | 12 | Dobava in vgrajevanje betona v AB zidove s C 30/37 XF3 debeline 30 cm - ena stran viden beton, upoštevati dilatacijo, izdelava kape in vgradnjo barbakan, vse komplet
|  |  | m3 | 7.2 |  | 0
4 | . | 13 | Dobava, krivljenje in vgrajevanje srednje komplicirane armature vse komplet
fi do 12 mm
|  |  | kg | 800 |  | 0
fi nad 12 mm
|  |  | kg | 700 |  | 0
4 | . | 14 | Dobava in vgraditev jeklene ograje iz okroglih profilov z vertikalnimi polnili višine 120 cm vključno s pritrditvijo na AB zid. Elementi so dolžine 2,0 m - vroče cinkani (prilagoditi na terenu). Ograja se privijači na vsakem stebru s štirimi vijaki M20/200, TJS 16, vse komplet
|  |  | m2 | 18 |  | 0
ZID 2
4 | . | 15 | Izvedba zakoličbenih profilov zidov, vse komplet
|  |  | m1 | 31 |  | 0
4 | . | 16 | Izkop zemljine za temelje v terenu 3. - 4. ktg. z odmetom na rob izkopa za kasnejši zasip za temelji, vse komplet
|  |  | m3 | 13 |  | 0
4 | . | 17 | Izkop zemljine za temelje v terenu 5A-5B. ktg. (pikiranje) z odmetom na rob izkopa za kasnejši zasip za temelji, vse komplet
|  |  | m3 | 80 |  | 0
4 | . | 18 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini 20 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % MPP, vse komplet
|  |  | m3 | 18.6 |  | 0
4 | . | 19 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa temeljev v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 62 |  | 0
4 | . | 20 | Izdelava nasipa za temelji z izkopnim materialom, utrjevanje v plasteh po 30 cm, vse komplet
|  |  | m3 | 40 |  | 0
4 | . | 21 | Izdelava nasipa za temelji s kamnito gredo 0/100 mm, utrjevanje v plasteh po 30 cm, vse komplet
|  |  | m3 | 80 |  | 0
4 | . | 22 | Dobava in izdelava opaža temeljev, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  |  | m2 | 31 |  | 0
4 | . | 23 | Dobava in izdelava opaža zidu, ena stran viden beton, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  |  | m2 | 155 |  | 0
4 | . | 24 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 pod temelje v deb. 10 cm vse komplet
|  |  | m3 | 3 |  | 0
4 | . | 25 | Dobava in vgrajevanje betona v AB temelje C 20/25 XC2 vse komplet
|  |  | m3 | 25 |  | 0
4 | . | 26 | Dobava in vgrajevanje betona v AB zidove s C 25/30 XF2 debeline 25 cm - ena stran viden beton, upoštevati dilatacijo, izdelava kape in vgradnjo barbakan, vse komplet
|  |  | m3 | 31 |  | 0
4 | . | 27 | Dobava, krivljenje in vgrajevanje srednje komplicirane armature vse komplet
fi do 12 mm
|  |  | kg | 3100 |  | 0
fi nad 12 mm
|  |  | kg | 2500 |  | 0
4 | . | 28 | Dobava in vgraditev jeklene ograje iz okroglih profilov z vertikalnimi polnili višine 120 cm vključno s pritrditvijo na AB zid. Elementi so dolžine 2,0 m - vroče cinkani (prilagoditi na terenu). Ograja se privijači na vsakem stebru s štirimi vijaki M20/200, TJS 16, vse komplet
|  |  | m2 | 37.2 |  | 0
4 | . | 29 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% zidov).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
6 | . |  | ZAKLJUČNA DELA
6 | . | 1 | Finalno čiščenje gradbišča (obračuna se asfaltne površine).
|  |  | m2 | 2400 |  | 0
6 | . | 2 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami v vrednosti 1,0 % del 1. - 5.
|  |  | % | 0.01 | 0 | 0
6 | . | 3 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela v vrednosti 2,0 % del 1. - 5.
|  |  | % | 0.02 | 0 | 0
6 | . | 4 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID v vrednosti 1,0 % del 1. - 5.
|  |  | % | 0.01 | 0 | 0
6 | . | 5 | Izdelava elaborata za vpis GJI v kataster
|  |  | kos | 1 |  | 0
6 | . | 6 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  |  | kos | 1 |  | 0
6 | . | 7 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% zaključnih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
7 | . |  | FEKALNA KANALIZACIJA
ČRPALIŠČE
ČRPALNA OPREMA - črpalka npr. Concertor N80-2200 z nespremenljivimi vrtljaji (XYLEM FLYGT)
7 | . | 1 | Dobava in montaža litoželezne potopne črpalke za odpadno vodo do 40 st.C, pH 5,5 -14; max.gostota 1.100 kg/m3; z vgrajenim 3-faznim sinhronskim IE4 elektro-motorjem N6020.180 z nazivno močjo 2,2kW pri 800-2.124 min-1, s predprogramiranimi funkcijami: detekcija zamašitve, operacija odmašitve, mehki zagon, konstantna moč na gredi , zagotovljena prava smer vrtenja, skupinski alarm motnje v obratovanju.
Sinhronski motor ima permanentne magnete v rotorju. Nazivni tok 400V/3,8 A, zagonski tok 400V/3,8 A. V ohišju statorja je tipalo FLS za detekcijo puščanja.
HT verzija z dvolopatičnim, samočistilnim, prilagodljivim (pomičnim na gredi) N-črpalnim rotorjem (iz sive litine) premera 170mm z vstavnim obročem, ki ima sekač iz Hard Iron (25% Cr), Po detekciji zamašitve rotorja, se samodejno prične program odmašitve, ki vključuje premik na gredi (povečanje prehoda), spremembo obratov in smeri vrtenja. Na gredi je dvojna mehanska tesnilka z drsnimi obroči iz korozijsko odporne karbidne trdine v kopeli s parafinskim oljem. Površinska zaščita epoksi. Črpalka se spusti po vodilih in se sklopi s tlačnim kolenom DN80.
Teža črpalke 108 kg teža tlačnega kolena 34 kg
Dimenzijska skica 803 39 00_3
Zmogljivost po ISO 9906, diagram N80-2200
Concertor NX 6020.181HT; 2,2 kW; set.2.200W; DN80; HI/HI
|  |  | kos | 2
P instal.komplet (zaklep DN80, tesnilo, vijaki matice)
|  |  | kos | 2
Motorni kabel S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5) - 10m
|  |  | kos | 2
Držalo kabla 19-27mm
|  |  | kos | 2
Tlačno koleno DN80; PN16, vodila 2", s prirobnico po ISO 7005-2
|  |  | kos | 2
Sidrni vijaki 4xM16 z ampulami za sidranje
|  |  | kos | 2
Zg.držalo vodil iz SS AISI316 s pritrdilnim kpl
|  |  | kpl | 2
Vodila 2" iz SS AISI 304 – dobavi montažer
|  |  | kos | 0
Veriga iz SS AISI 316, nosil. 500 kg, dolžina 9m
|  |  | kos | 2
Vponka iz SS AISI 316, nosil. 900 kg
|  |  | kos | 2
Nepovratni kroglični ventil DN80; PN16 s prirobnicama po ISO 7005-2
|  |  | kos | 2
Zasun DN80; PN 16 s prirobnicama po ISO 7005-2
|  |  | kos | 2
|  |  | Skupaj 2 kos črpalka z zaščitami in priborom | 1 |  | 0
7 | . | 2 | Preizkusni zagon opreme - pooblaščeni predstavnik v Sloveniji
|  |  | komplet | 1 |  | 0
ČRPALNA OPREMA - ELEKTRO DEL (komplet za 1 kos črpališča)
Dobava, izdelava in montaža
7 | . | 3 | XPC krmilnik APP 411
|  |  | kos | 1 |  | 0
7 | . | 4 | Gateway DP tip FPG 414
|  |  | kos | 1 |  | 0
7 | . | 5 | Modem CCD 301 (z e-SIM kartico), komunikacijski kabel, antena,, z vključeno 12 mesečno naročnino na aplikacijo AVENSOR
|  |  | komplet | 1 |  | 0
7 | . | 6 | Barvni zaslon na dotik 7" tip FOP 402
|  |  | kos | 1 |  | 0
7 | . | 7 | Hidrostatični nivojski senzor tip LTU 601; 0-3 MVP z 12 m kabla (4-20mA)
|  |  | komplet | 1 |  | 0
7 | . | 8 | Elektro material avtomatika (glavno stikalo; 2 kos ustrezna MS stikala, usmernik 230VAC/24 VDC, drobni material, zunanja el. omarica/avtomatika tip Prebilplast PT 5 NT/O za montažo na pripravljen betonski temelj
|  |  | komplet | 1 |  | 0
7 | . | 9 | Drobni elektro material v el. omarici/avtomatiki (1 f vtičnica, grelec, termostat, ventilator, prezračevalni rešetki, svetilka, vrstne sponke)
|  |  | komplet | 1 |  | 0
7 | . | 10 | Izdelava avtomatike in montaža na lokaciji
|  |  | komplet | 1 |  | 0
JAŠKI ZA ČRPALIŠČE
7 | . | 11 | Dobava in izdelava AB jaška velikosti (notranje mere) 100 x 100 x 120 cm. Vključno z dodatnim izkopom za jašek, zasipom ter obdelavo jaška, tesnilom, pokrov ltž velikosti fi 60 cm na zaklep, nosilnosti 250 kN, brez odprtin za prezračevanje, zračnika, lestev iz nerjavečega jekla, vse komplet - jašek ob črpališču za ventile
|  |  | kos | 1 |  | 0
7 | . | 12 | Dobava in izdelava okroglih GRP poliesterskih jaškov fi 140 cm, globina 6,00 m za črpališče in drobilec, podložni beton 10 cm, nastavki za priključke, tesnilom, razbremenilno ploščo in konusnim zaključkom za pokrov. Vključno z dodatnim izkopom za jašek, zasipom po obodu v širini 50 cm z drobljencem 0-32 mm, zračnika ter obdelavo jaška, pokrov z okvirjem vel. 60/60 cm in 60/120 cm - dva kosa iz rebraste vročecinkane pločevine in na zaklep, lestev iz nerjavečega jekla, vse komplet - POVOZNA IZVEDBA
|  |  | kos | 1 |  | 0
7 | . | 13 | Zakoličenje osi trase kanalizacije, vse komplet
|  |  | m1 | 479 |  | 0
7 | . | 14 | Zakoličba s stransko zaščito višine in pozicijo jaška, vse komplet
|  |  | kos | 31 |  | 0
7 | . | 15 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu 3.-4. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 450 |  | 0
7 | . | 16 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu 5A-5B. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 1050 |  | 0
7 | . | 17 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 2-4 m v terenu 3.-4. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun samo nad globino 2,0 m, vse komplet
|  |  | m3 | 220 |  | 0
7 | . | 18 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 2-4 m v terenu 5A-5B. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun samo nad globino 2,0 m, vse komplet
|  |  | m3 | 380 |  | 0
7 | . | 19 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 4-6 m v terenu 3.-4. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun samo nad globino 4,0 m, vse komplet
|  |  | m3 | 20 |  | 0
7 | . | 20 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 4-6 m v terenu 5A-5B. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun samo nad globino 4,0 m, vse komplet
|  |  | m3 | 70 |  | 0
7 | . | 21 | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 1640 |  | 0
7 | . | 22 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 384 |  | 0
7 | . | 23 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po MPP, vse komplet
|  |  | m3 | 550 |  | 0
7 | . | 24 | Zasip kanalov s tamponom 0-32 mm. Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po MPP, vse komplet
|  |  | m3 | 1340 |  | 0
7 | . | 25 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 150,60 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet - FK - hišni priključki
|  |  | m1 | 155 |  | 0
7 | . | 26 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 188,20 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet - FK
|  |  | m1 | 220 |  | 0
7 | . | 27 | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov pri križanju s kanalizacijo skladno z zahtevami upravljalca v dolžini cca 5,0 m, vse komplet
|  |  | kos | 10 |  | 0
7 | . | 28 | Dobava in izdelava revizijskih GRP (poliester) jaškov fi 80 cm togost SN 10.000 vključno z razbremenilno ploščo za pokrove, dnom, muldo, obdelavo priključkov. Globina jaška 1,0 - 2,0 m. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vstopna odprtina fi 80 cm, vse komplet.
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (npr. art 604a ali 605a LIVAR)
|  |  | kos | 3 |  | 0
7 | . | 29 | Dobava in izdelava revizijskih GRP (poliester) jaškov fi 100 cm togost SN 10.000 vključno z razbremenilno ploščo za pokrove, dnom, muldo, obdelavo priključkov. Globina jaška 2,0 - 3,0 m. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vstopna odprtina fi 80 cm, vse komplet.
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (npr. art 604a ali 605a LIVAR)
|  |  | kos | 3 |  | 0
7 | . | 30 | Dobava in izdelava revizijskih GRP (poliester) jaškov fi 100 cm togost SN 10.000 vključno z razbremenilno ploščo za pokrove, dnom, muldo, obdelavo priključkov. Globina jaška 3,0 - 4,0 m. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vstopna odprtina fi 80 cm, vse komplet.
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (npr. art 604a ali 605a LIVAR)
|  |  | kos | 4 |  | 0
7 | . | 31 | Dobava in izdelava revizijskih GRP (poliester) jaškov fi 100 cm togost SN 10.000 vključno z razbremenilno ploščo za pokrove, dnom, muldo, obdelavo priključkov. Globina jaška 4,0 - 5,0 m. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vstopna odprtina fi 80 cm, vse komplet.
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (npr. art 604a ali 605a LIVAR)
|  |  | kos | 1 |  | 0
7 | . | 32 | Dobava in izdelava revizijskih GRP (poliester) jaškov fi 100 cm togost SN 10.000 vključno z razbremenilno ploščo za pokrove, dnom, muldo, obdelavo priključkov. Globina jaška 5,0 - 6,0 m. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vstopna odprtina fi 80 cm, vse komplet.
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (npr. art 604a ali 605a LIVAR)
|  |  | kos | 1 |  | 0
7 | . | 33 | Dobava in izdelava okroglih revizijskih GRP (poliester) jaškov fi 60 cm z nastavki za priključke in razbremenilno ploščo za pokrove. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipi ter obdelavo jaška, tesnilom, dnom, muldo, obdelavo priključkov. Globina jaška do 1,50 m, vse komplet - FK priključki
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 250 kN na zaklepi, protihrupnim vložkom, betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (npr. art 603 ali 603BL LIVAR)
|  |  | kos | 19 |  | 0
7 | . | 34 | Dobava in položitev tlačnega voda PE100 SDR17 PN10; d = 90x5,4 mm (3,2 bar) vključno s pripravljeno peščeno posteljico deb. 10 cm in obsipom cevi s peskom 30 cm (0-4 mm) nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % MPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - tlačni vod |  |  |  | ok
|  |  | m1 | 104 |  | 0
7 | . | 35 | Izdelava priključka nove fekalne kanalizacije na obstoječi jašek, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
7 | . | 36 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela v vrednosti 2,0 % del 7.1-7.35
|  |  | % | 0.02 | 0 | 0
7 | . | 37 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami v vrednosti 1,0 % del 7.1-7.35
|  |  | % | 0.01 | 0 | 0
7 | . | 38 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID v vrednosti 1,0 % del 7.1-7.35
|  |  | % | 0.01 | 0 | 0
7 | . | 39 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI)
|  |  | kos | 1 |  | 0
7 | . | 40 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  |  | kos | 1 |  | 0
7 | . | 41 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% fekalne kanalizacije).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0

## TL
1 | V priloženem popisu vključeni vodovodni elementi morajo zadostovati pripadajočimi opisom:
Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz duktilne litine: na zunanji strani zaščitena z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn - 15% Al) in premazane z modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno oblogo, skladno s standardom SIST EN 545:2010. Dolžina cevi mora biti 6m. Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu s SIST EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Spoji na obojčnih fazonskih kosih so enaki kot pri ceveh. Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preiskušen skupaj s cevmi oz. fazoni (certifikat).
Montažno-demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla, z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, z EPDM tesnenjem. Vse v skladu z ISO 1092-2.
Jeklene, pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440.
PE cevi za vodo morajo biti v skladu z ISO 4427, za PN 12,5 bar (DN 63 –DN125).
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
Loputa (prirobnična) mora biti iz materiala SG 500-7, z obojestransko epoxy zaščito, minimalno 250 mikronov. Sedež narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan v ohišje, vpetja tesnila mora zagotoviti 100% tesnjenje v obeh smereh. Ustrezati mora standardom ISO 1083, ISO 5208.
Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, plovci so iz ABS, šoba malega plovka je iz polyamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 25 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventila za kontrolo delovanja.
2 | Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
3 | V priloženem popisu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (37. člen ZJN-2).
4 | V enotnih cenah zajeti ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, upoštevano mora biti nakladanje in odvoz ruševin (gradbenih odpadkov) skladno z upoštevanjem ustrezne zakonodaje za ravnanje z gradbenimi odpadki v predelavo gradbenih odpadkov, z vsemi dajatvami za deponijo. Dela izvajati z vsemi veljavnimi predpisi ter pravilniki. V ceni morajo biti zajeti tudi vsi prevozi do začasnih gradbiščnih deponij ter ureditev le teh.
5 | V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse manipulativne stroške z odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški ureditve začasne deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijoi, vsa dela izvajati skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.

## STROJNE-OGRADE C1
REKAPITULACIJA CESTA C1 IN VODOVODNA ULICA GRADBENA DELA
1 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4 | VODOVODNA ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
ODSEK: | OGRADE II-C1 in VODOVODNA ULICA
1 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
1.1 | Zakoličenje osi cevovoda, z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m1 | 454 |  | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na traso cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 10 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu 3.-4. kat., globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 130 |  | 0
2.2 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu 5A-5B. kat. (pikiranje), globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 770 |  | 0
2.3 | Odvoz odvečnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun v raščenem stanju, vse komplet | m3 | 780 |  | 0
2.4 | Planiranje dna jarka v projektiranem naklonu, vse komplet | m2 | 363 |  | 0
2.5 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava posteljice v v debelini 15 cm, s planiranjem in utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 54.5 |  | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava nasipa 30 cm nad temenom vodovodne cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 145 |  | 0
2.7 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po MPP, vse komplet | m3 | 120 |  | 0
2.8 | Dobava in zasip kanalov s tamponom 0 - 32 mm v plasteh v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % MPP, vse komplet | m3 | 600 |  | 0
2.9 | Čiščenje gradbišča po končani gradnji. Izračun upoštevane površine za čiščenje - dolžina trase vodovoda v širini 1,50m. | m2 | 681 |  | 0
2.10 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. | % | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
3.0 | GRADBENA DELA
Nosilnost pokrovov jaškov so na voznih površinah D400, na ostalih površinah se uporabi pokrove z nosilnostjo C250. Pokrovi postavljeni na voznih površinah morajo imeti protihrupni vložek iz polietilena ter prostor za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov. Pokrov je pobarvan s antikorozijsko zaščito. Smer vožnje preko pokrova poteka vzdolžno v smeri od tečaja proti zaklepu pokrova. Izdelek je narejen v skladu s standardom SIST EN 124 in napisom VODOVOD.
3.1 | Prečkanja vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Na mestih križanj nad in pod obstoječim komunalnim vodom je potrebno vodovodno cev položiti v ustrezno zaščitno cev DN 350. Del izkopa ob kanalu se izvrši ročno, vse komplet | kos | 3 |  | 0
3.2 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos, vse komplet | kos | 2 |  | 0
3.3 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonom MB 10, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča, vse komplet | kos | 2 |  | 0
3.4 | Obsip hidrantov z gramoznim materialom (cca 2 m3/ kos) ali vgradnja ustreznega drenažnega elementa za podtalne hidrante (primer Hawle 490Z), vse komplet | kos | 2 |  | 0
3.5 | Dobava in vgradnja montažnega AB jaška in betona MB 30, notranjih dimenzij 1,0x1,0m ter svetle višine 1,7m, stene jaška debeline 20 cm, komplet s krovno ploščo z vstopnim nastavkom višine 30cm. Vgradnja betona marke C25/30, kateri vsebuje hidroizolacijski materijal z lastnostmi kristalizacije in penitracije v betonu (npr.kot Xypex Admix C serije). Vključno z vgradnjo opreme jaška; LTŽ pokrov D400 600/600 mm z zaklepom in napisom "vodovod", vstopne lestve z varovalnim nastavkom iz nerjavnega jekla (pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm) ter nerjavne rešetke 500/500mm nad poglobitvijo v jašku, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet | kos | 6 |  | 0
3.6 | Dobava in vgradnja montažnega AB jaška in betona MB 30, notranjih dimenzij 1,70x1,70m ter svetle višine 1,7m, stene jaška debeline 20 cm, komplet s krovno ploščo z vstopnim nastavkom višine 30cm. Vgradnja betona marke C25/30, kateri vsebuje hidroizolacijski materijal z lastnostmi kristalizacije in penitracije v betonu (npr.kot Xypex Admix C serije). Vključno z vgradnjo opreme jaška; LTŽ pokrov D400 600/600 mm z zaklepom in napisom "vodovod", vstopne lestve z varovalnim nastavkom iz nerjavnega jekla (pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm) ter nerjavne rešetke 500/500mm nad poglobitvijo v jašku, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet | kos | 1 |  | 0
3.7 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. | % | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
4.16 | Zaključna vodovodna dela
4.16.1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" z kovinsko indikacijo 30 cm nad temenom cevi. | m | 454 |  | 0
4.16.2 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda in križanj ter vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo katastra vodovoda in kanalizacije Kraški vodovod, Sežana | m | 454 |  | 0
4.16.3 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa Ocena stroškov 10% od vrednosti vodovodnih del. | % | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ VODOVODNA DELA |  |  | (brez DDV) | 0

## STROJNE-Cesta v OGRADE
REKAPITULACIJA CESTA V OGRADE GRADBENA DELA
1 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | VODOVODNA ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
ODSEK: | OGRADE II-CESTA V OGRADE
1 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
1.1 | Zakoličenje osi cevovoda, z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m1 | 60 |  | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na traso cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu 3.-4. kat., globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 35 |  | 0
2.2 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu 5A-5B. kat. (pikiranje), globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 105 |  | 0
2.3 | Odvoz odvečnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun v raščenem stanju, vse komplet | m3 | 105 |  | 0
2.4 | Planiranje dna jarka v projektiranem naklonu, vse komplet | m2 | 56 |  | 0
2.5 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava posteljice v v debelini 15 cm, s planiranjem in utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 8.4 |  | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava nasipa 30 cm nad temenom vodovodne cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 22.4 |  | 0
2.7 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po MPP, vse komplet | m3 | 35 |  | 0
2.8 | Dobava in zasip kanalov s tamponom 0 - 32 mm v plasteh v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % MPP, vse komplet | m3 | 77 |  | 0
2.9 | Čiščenje gradbišča po končani gradnji. Izračun upoštevane površine za čiščenje - dolžina trase vodovoda v širini 1,50m. | m2 | 105 |  | 0
2.10 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. | % | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
3.11 | Zaključna vodovodna dela
3.11.1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" z kovinsko indikacijo 30 cm nad temenom cevi. | m | 95 |  | 0
3.11.2 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda in križanj ter vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo katastra vodovoda in kanalizacije Kraški vodovod, Sežana | m | 95 |  | 0
3.11.3 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa Ocena stroškov 10% od vrednosti vodovodnih del. | % | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ VODOVODNA DELA |  |  | (brez DDV) | 0

## STROJNE-OGRADE C2
REKAPITULACIJA CESTA C2 GRADBENA DELA
1 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4 | VODOVODNA ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
ODSEK: | OGRADE II-C2
1 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
1.1 | Zakoličenje osi cevovoda, z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m1 | 135 |  | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na traso cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu 3.-4. kat., globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 90 |  | 0
2.2 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu 5A-5B. kat. (pikiranje), globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 190 |  | 0
2.3 | Odvoz odvečnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun v raščenem stanju, vse komplet | m3 | 217 |  | 0
2.4 | Planiranje dna jarka v projektiranem naklonu, vse komplet | m2 | 112 |  | 0
2.5 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava posteljice v v debelini 15 cm, s planiranjem in utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 16.8 |  | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava nasipa 30 cm nad temenom vodovodne cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 44.8 |  | 0
2.7 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po MPP, vse komplet | m3 | 63 |  | 0
2.8 | Dobava in zasip kanalov s tamponom 0 - 32 mm v plasteh v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % MPP, vse komplet | m3 | 161 |  | 0
2.9 | Čiščenje gradbišča po končani gradnji. Izračun upoštevane površine za čiščenje - dolžina trase vodovoda v širini 1,50m. | m2 | 202.5 |  | 0
2.10 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. | % | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
3.0 | GRADBENA DELA
Nosilnost pokrovov jaškov so na voznih površinah D400, na ostalih površinah se uporabi pokrove z nosilnostjo C250. Pokrovi postavljeni na voznih površinah morajo imeti protihrupni vložek iz polietilena ter prostor za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov. Pokrov je pobarvan s antikorozijsko zaščito. Smer vožnje preko pokrova poteka vzdolžno v smeri od tečaja proti zaklepu pokrova. Izdelek je narejen v skladu s standardom SIST EN 124 in napisom VODOVOD.
3.1 | Prečkanja vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Na mestih križanj nad in pod obstoječim komunalnim vodom je potrebno vodovodno cev položiti v ustrezno zaščitno cev DN 350. Del izkopa ob kanalu se izvrši ročno, vse komplet | kos | 2 |  | 0
3.2 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos, vse komplet | kos | 4 |  | 0
3.3 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonom MB 10, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča, vse komplet | kos | 1 |  | 0
3.4 | Dobava in vgradnja montažnega AB jaška in betona MB 30, notranjih dimenzij 1,0x1,0m ter svetle višine 1,7m, stene jaška debeline 20 cm, komplet s krovno ploščo z vstopnim nastavkom višine 30cm. Vgradnja betona marke C25/30, kateri vsebuje hidroizolacijski materijal z lastnostmi kristalizacije in penitracije v betonu (npr.kot Xypex Admix C serije). Vključno z vgradnjo opreme jaška; LTŽ pokrov D400 600/600 mm z zaklepom in napisom "vodovod", vstopne lestve z varovalnim nastavkom iz nerjavnega jekla (pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm) ter nerjavne rešetke 500/500mm nad poglobitvijo v jašku, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet | kos | 1 |  | 0
3.5 | Dobava in vgradnja montažnega AB jaška in betona MB 30, notranjih dimenzij 1,70x1,70m ter svetle višine 1,7m, stene jaška debeline 20 cm, komplet s krovno ploščo z vstopnim nastavkom višine 30cm. Vgradnja betona marke C25/30, kateri vsebuje hidroizolacijski materijal z lastnostmi kristalizacije in penitracije v betonu (npr.kot Xypex Admix C serije). Vključno z vgradnjo opreme jaška; LTŽ pokrov D400 600/600 mm z zaklepom in napisom "vodovod", vstopne lestve z varovalnim nastavkom iz nerjavnega jekla (pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm) ter nerjavne rešetke 500/500mm nad poglobitvijo v jašku, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet | kos | 1 |  | 0
3.6 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. | % | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
4.10 | Zaključna vodovodna dela
4.10.1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" z kovinsko indikacijo 30 cm nad temenom cevi. | m | 125 |  | 0
4.10.2 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda in križanj ter vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo katastra vodovoda in kanalizacije Kraški vodovod, Sežana | m | 125 |  | 0
4.10.3 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa Ocena stroškov 10% od vrednosti vodovodnih del. | % | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ VODOVODNA DELA |  |  | (brez DDV) | 0

## Elektro-REKAPITULACIJA
Objekt: Komunalno opremljanje območja "Ograde II." v Sežani
Investitor: OBČINA SEŽANA, Partizanska 4, 6210 Sežana
REKAPITULACIJA NN in TK omrežje, cestna razsvetljava
A | NN omrežje |  |  | ELEKTRO PRIMORSKA NN
1 | NN - gradbena dela |  | 0
| TA VRSTICA JE SKRITA |  | 0
2 | NN - ostalo |  | 0
A 3 | NEPREDVIDENA DELA | 10% | 0
A 4 | Zaključna dela |  | 0
| SKUPAJ A: |  | 0 | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL Z DDV-jem |  | 0 | 0
B | TK omrežje |  |  | OBČINA SEŽANA TK in CR
1 | TK - gradbena dela |  | 0
| TA VRSTICA JE SKRITA |  | 0
2 | TK - ostalo |  | 0
B 3 | NEPREDVIDENA DELA | 10% | 0
B 4 | Zaključna dela |  | 0
| SKUPAJ B: |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL Z DDV-jem |  | 0
C | Cestna razsvetljava
1 | CR - gradbena dela |  | 0
2 | CR - elektroinstalacijska dela |  | 0
| TA VRSTICA JE SKRITA |  | 0
3 | CR - ostalo |  | 0
C 4 | NEPREDVIDENA DELA | 10% | 0
C 5 | Zaključna dela |  | 0
| SKUPAJ C: |  | 0 | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL Z DDV-jem |  | 0 | 0
OPOMBA: -
- NN omrežje: elektroinstalacijska dela niso predmet tega načrta, izvede Elektro Primorska
- TK omrežje: elektroinstalacijska dela niso predmet tega načrta, izvede se po dogovoru z upravljalcem TK omrežja

## Elektro-NAVODILA
Priloga 1: NAVODILA ZA ODDAJO PONUDBE
Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe izvesti ogled terena. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso možna.
Vsi elementi morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan opravljati naloge in upoštevati navedbe zahtevane v 14. členu Gradbenega Zakona iz česar izhaja, da je strokovno usposobljen za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Izvajalec je skozi svojo pripravo dela dolžan načrt za izvedbo po posameznih sklopih razdelati in pripraviti lastne delavniške in montažne risbe (»shop drawings«) in priključitvene podrobnosti (detajle) oziroma te pridobiti od izbranega proizvajalca opreme. Oboje odgovorni projektant praviloma samo pregleduje in na izrecno zahtevo investitorja tudi pisno potrjuje.
Izvajalec je pred pričetkom del dolžan preučiti predmetni PZI načrt in nanj podati morebitne pripombe. V primeru dvoumnosti v katerem koli delu načrta si je izvajalec dolžan nanje pridobiti pisna pojasnila odgovornega projektanta.
Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela:
1. | Nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo vključno z drobnim montažnim in pritrdilnim materialom. Upoštevati stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost).
2. | V posameznih postavkah popisa so v cenah materiala zajeti, dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, usklajevanje z upravljalcem
3. | Pripravljalna dela in organizacijo gradbišča.
4. | Zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo.
5. | Zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe.
6. | Manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi.
7. | Redno udeleževanje operativnih rednih in izrednih sestankov, sodelovanje na tehničnem pregledu s strani vodje projekta elektroinštalacijskih del. Izjemoma se v času upravičene odsotnosti dovoljuje sodelovanje njegovega namestnika, ki je seznanjen s problematiko gradbišča.
8. | Izdelavo, uporabo in demontažo vseh zaščit gradbene jame (za ves čas izvajanja del).
9. | Sorazmerni strošek elektrike, vode (vključno z gradbiščno inštalacijo) in ostale stroške v času gradnje.
10. | Izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati.
11. | Ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod. Ločeno lahko ponudnik ponudi tip proizvoda, ki mora biti enakovreden projektno predvidenim s tem, da upošteva možnost, da se investitor odloči za izbor proizovodov, ki so projektno predvideni.
12. | Izvedbo preizkusov električnih inštalacij, elektro razvodnih omar (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov s strani pooblaščenih merilcev. O pravilnosti delovanje za teh naprav izdelati zapisnik – tabelo, kjer bo razvidno, da je bila dotična instalacija pregledana in pravilno deluje.
13. | Vodenje gradbenega dnevnika in gradbene knjige z izmerami skladno s Pravilnikom o vodenju gradbenega dnevnika in gradbene knjige. Izmere gradbene knjige se vodijo tako, da se v izmerah prokažejo vse trase poteka električnih vodov, kabli pa se dolžinsko prikazujejo po posameznih tokokrogih električnega sestava.
14. | Izdelavo enopolnih oziroma tropolnih shem elektro inštalacij in opreme na osnovi PID dokumentacije in vložitev teh shem v za to pripravljen »žep« v posameznih električnih sestavih.
15. | Izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje elektro inštalcij in opreme, šolanje uporabnika.
16. | Izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za elektro inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
a) | izjave,
b) | certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
c) | zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
d) | navodila za uporabo in vzdrževanje,
e) | garancijske liste,
f) | seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
17. | Izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
18. | Čiščenje terena zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji.
19. | Zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami, odtujitve do primopredaje izvedenih del investitorju.
20. | Nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči.
21. | Ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe.
22. | Za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje ( tehnološki elaborat ), ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo na objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog elektro inštalacij in elektro opreme in je ob zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta.
23. | Za vso opremo, ki bi jo izvajalec glede na projektni popis želel zamenjati mora pridobiti pisno potrditev projektanta, nadzornika in investitorja. Ne bo se potrjevala oprema nižjega kvalitativnega razreda od projektno predvidenega, če to ne bo imelo za investitorja pozitivnega finančnega ali tehničnega učinka.
24. | Izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika, sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave. Garancijska doba posameznega izdelka začne teči z dnem primopredaje objekta.

## NN-gradbena dela
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
1 | NN - gradbena dela
Opombe: -strojno rezanje in rušenje obstoječega asfalta ter dobava in vgradnja asfalta na pločniku in lokalni cesti ni predmet tega načrta -zasip kabelskega jarka ni predmet tega načrta, izvede se samo posteljica in obsip cevi nad temenom -predvidene so cevi za polaganje v zemljo proizvajalca Stigma d.o.o., katere se, če so prekrite z 0,8m zemljine, ne deformirajo nad dopustno mejo oz. jih ni potrebno obbetonirati -dokončne dimenzije betonskih podstavkov za prostostoječe razdelilne omare uskladiti z Elektro Primorska
1.01 | Trasiranje nove trase NN kabelske kanalizacije | m | 760 |  | 0
1.02 | Zakoličba vseh ostalih obstoječih podzemnih komunalnih vodov - vodovod, elektrika, telekomunikacije, kanalizacija, plinovod …. | m | 70 |  | 0
1.03 | Pazljiv strojni in ročni izkop kabelskega jarka v terenu 3. in 4. ktg. širine 0,3 m in globine 1,0 m (upoštevano 80% celotnega izkopa), pod neposrednim nadzorništvom upravljalca omrežja | m3 | 315 |  | 0
1.04 | »Pazljiv strojni in ročni izkop kabelskega jarka v terenu 4. do 5B. kategorije, širine 0,3 m in globine 1,0 m (upoštevano 20% celotnega izkopa), pod neposrednim nadzorništvom upravljalca omrežja.« | m3 | 75 |  | 0
1.05 | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 400 |  | 0
1.06 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4 mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4 m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 145 |  | 0
1.07 | Izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10 cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 15 |  | 0
1.08 | PE-HD zaščitna cev fi160 mm (v palicah) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelsko kanalizacijo | m | 1630 |  | 0
1.09 | PE-HD zaščitna cev fi110 mm (v kolutu) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelsko kanalizacijo | m | 920 |  | 0
1.1 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" položen v kabelski rov | m | 1250 |  | 0
1.11 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, …. | m | 770 |  | 0
1.12 | Izdelava odprtine v steni obstoječega NN jaška za uvod novih cevi NN kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | kos | 5 |  | 0
1.13 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzi 150x150x150 cm v pločniku
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 2,0 x 2,0 x 2,2 m v terenu 3. do 5B. ktg. (80% v terenu 3. in 4. ter 20% v terenu 4. in 5B. ktg.) | m3 | 9
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 4
| - polaganje filca | m2 | 4
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.4
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 150x150x100 cm | kos | 1
| - vgradnja prefabriciranega podaljška betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 150x150x50 cm, pritrditev na osnovni jašek | kos | 1
| - vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka zunanjih dimenzij 180x180x20 cm, nosilnosti 250 kN | kos | 1
| - vgradnja LTŽ pokrova 600x600 mm, z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem za AB pokrov (v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2) imeti mora dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek in tesnjenje (ovira za vodo in mulj). | kos | 1
| - izdelava opaža glave jaška in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 1.6
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 13
| - vgradnja betona C30/37 v galvo jaška, prereza 0,2 m3/m2 | m3 | 0.1
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.2
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 4.2
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 6.5
| KJ 150x150x150 cm v pločniku | kpl | 8 | 0 | 0
1.14 | Izdelava kabelskega jaška iz betonske cevi f60 cm, globine 0,5 m v pločniku ali zelenici (količine za izdelavo enega jaška)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 0,8 x 0,8 x 0,7 m v terenu 3. do 5B. ktg. (80% v terenu 3. in 4. ter 20% v terenu 4. in 5B. ktg.) | m3 | 0.5
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 0.7
| - polaganje filca | m2 | 0.4
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.1
| - izdelava opaža temeljne plošče in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 0.7
| - dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temeljno ploščo dimenzij (axbxg): 0,9 x 0,9 x 0,15 m | m3 | 0.15
| - vgradnja betonske cevi f60 cm, dolžine 0,5 m | kos | 1
| - izdelava opaža krovne plošče LTŽ pokrova s podpiranjem 1,0 m in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 2
| - dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v krovno ploščo LTŽ pokrova dimenzij (axbxg): 1,0 x 1,0 x 0,3 m | m3 | 0.3
| - ustrezna odprtina za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kab. kanalizacije | m2 | 0.1
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem (v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2) imeti mora dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek in tesnjenje (ovira za vodo in mulj). | kos | 1
| - izdelava hidroizolacije sten in temeljne oziroma krovne plošče z bitumenskimi varjenimi trakovi | m2 | 0.8
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje | m3 | 0.8
| KJ fi60/50cm | kpl | 28 | 0 | 0
1.15 | Izdelava temelja (a x b x h): 3,5x0,4x1,5 m, za omare PS-RO, PS-RO-4, PS PMO-CR in P-CR
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 3,7 x 0,6 x 1,1 m v terenu 3. do 5B. ktg. (80% v terenu 3. in 4. ter 20% v terenu 4. in 5B. ktg.) | m3 | 2.5
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 2.1
| - polaganje filca | m2 | 2.1
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10 cm | m3 | 0.2
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 11.2
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 42
| - vgradnja sidrnega vijaka za pritrditev omare na temelj, dimenzije M12 x 250 x 80 mm | kos | 20
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxh): 3,5 x 0,4 x 1,5 m | m3 | 2.1
| - vgradnja 1x PE-HD cevi fi160 mm, za uvod kablov | m | 30
| - vgradnja 1x PE-HD cevi fi110 mm, za uvod kablov | m | 30
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.8
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.7
| Temelj za omaro | kpl | 1 | 0 | 0
1.16 | Izdelava temelja (a x b x h): 0,9x0,4x1,5 m, za omare PS-RO-1,2,3,5
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,2 x 0,6 x 1,1 m v terenu 3. do 5B. ktg. (80% v terenu 3. in 4. ter 20% v terenu 4. in 5B. ktg.) | m3 | 0.8
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 0.6
| - polaganje filca | m2 | 0.6
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10 cm | m3 | 0.06
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 5.2
| - dobava in vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 15.1
| - dobava in vgradnja sidrnega vijaka za pritrditev omare na temelj, dimenzije M12 x 250 x 80 mm | kos | 8
| - dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxh): 1,0 x 0,3 x 1,5 m | m3 | 0.5
| - vgradnja 1x PE-HD cevi fi160 mm, za uvod kablov | m | 10
| - vgradnja 1x PE-HD cevi fi110 mm, za uvod kablov | m | 10
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje | m3 | 0.4
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.3
| Temelj za omaro | kpl | 4 | 0 | 0
1.17 | Uskladitev križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 4 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## NN-ostalo
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
2 | NN - ostalo
Opombe: *
2.01 | Nadzor Elektro Primorska (po dejanskih stroških) | ur | 10 |  | 0
2.02 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja - vrednost urne postavke po priporočilih IZS | ur | 12 |  | 0
2.03 | Priprava podlog z vrisanimi spremembami instalacij, z vsemi vrisanimi shemami, seznam z opisom sprememb ter predaja te dokumentacije projektantskemu podjetju za izdelavo projekta izvedenih del električnih napeljav (PID) | % | 0.1 |  | 0
2.04 | Manipulativni stroški, priprava materiala in del (glede na celotno investicijo) | % | 0.5 |  | 0
2.05 | Izdelava geodetskega posnetka in izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov, vnos v kataster komunalnih komunalnih vodov, posnetek izvesti pred zasipanjem kabelskega jarka vodov | m | 760 |  | 0
2.06 | Ureditev v ustrezno tiskano obliko in predaja vseh atestov, potrdil o meritvah, zapisnikov in predpisanih izjav ter ostale tehnične dokumentacije za vgrajen material, napeljave,naprave in opremo tega objekta | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## Zakljucna dela NN
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
A 4 | Zaključna dela
Opombe: *
1 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela v vrednosti 2,0 % del A1-A3 | % | 0.02 | 0 | 0
2 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID v vrednosti 1,0 % del A1-A3 | % | 0.01 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## TK-gradbena dela
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
1 | TK - gradbena dela
Opombe: -elektromontažna dela (izvlek, uvlek TK kabla, odklopi/preklopi) in material (TK kabel, spojke, jaški...) se izvede po dogovoru z upravljalcem TK omrežja in niso predmet tega načrta -strojno rezanje in rušenje obstoječega asfalta ter dobava in vgradnja asfalta na pločniku in lokalni cesti ni predmet tega načrta -zasip kabelskega jarka ni predmet tega načrta, izvede se samo posteljica in obsip cevi nad temenom -predvidene so cevi za polaganje v zemljo proizvajalca Stigma d.o.o., katere se, če so prekrite z 0,8m zemljine, ne deformirajo nad dopustno mejo oz. jih ni potrebno obbetonirati.
1.01 | Trasiranje nove trase TK kabelske kanalizacije | m | 750 |  | 0
1.02 | Zakoličba vseh ostalih obstoječih podzemnih komunalnih vodov - vodovod, elektrika, telekomunikacije, kanalizacija, plinovod …. | m | 80 |  | 0
1.03 | Pazljiv strojni in ročni izkop kabelskega jarka v terenu 3. in 4. ktg. širine 0,3 m in globine 1,0 m (upoštevano 80% celotnega izkopa), pod neposrednim nadzorništvom upravljalca omrežja, ki bo na terenu tudi predlagal izvedbo prestavitve TK voda | m3 | 305 |  | 0
1.04 | Pazljiv strojni in ročni izkop kabelskega jarka v terenu 4. in 5B. ktg. širine 0,3 m in globine 1,0 m (upoštevano 20% celotnega izkopa), pod neposrednim nadzorništvom upravljalca omrežja , ki bo na terenu tudi predlagal izvedbo prestavitve TK voda | m3 | 75 |  | 0
1.05 | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 152 |  | 0
1.06 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4 mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4 m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi | m3 | 55 |  | 0
1.07 | Izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10 cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 5 |  | 0
1.08 | Izdelava odprtine v steni obstoječega TK jaška za uvod novih cevi TK kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | kos | 6 |  | 0
1.09 | PE cev fi50 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, položena v novo kabelsko kanalizacijo | m | 1610 |  | 0 | cevi položene iz jaškov do parcel 8upoštevane dve cevi- dva operaterja)
1.1 | PVC cev fi100 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, položena v novo kabelsko kanalizacijo | m | 770 |  | 0 | je povezava med jaški vzdolž ceste v pločniku (glavna žila)
1.1 | Rumen PVC opozorilni trak z napisom "POZOR TELEKOMUNIKACIJSKI KABEL" položen v kabelski rov | m | 730 |  | 0
1.11 | Izdelava kabelskega jaška iz betonske cevi f60 cm, globine 0,8 m v pločniku ali zelenici (količine za izdelavo enega jaška)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 0,8 x 0,8 x 1 m v terenu 3. do 4. ktg.(75% v terenu 3. in 25% v terenu 4. ktg.) | m3 | 0.7
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 0.7
| - polaganje filca | m2 | 0.4
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.1
| - izdelava opaža temeljne plošče in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 0.7
| - dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temeljno ploščo dimenzij (axbxg): 0,9 x 0,9 x 0,15 m | m3 | 0.15
| - vgradnja betonske cevi f60 cm, dolžine 0,5 m | kos | 1
| - izdelava opaža krovne plošče LTŽ pokrova s podpiranjem 1,0 m in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 2
| - dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v krovno ploščo LTŽ pokrova dimenzij (axbxg): 1,2 x 1,2 x 0,3 m | m3 | 0.4
| - ustrezna odprtina za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kab. kanalizacije | m2 | 0.1
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom TELEFON in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem (v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2) imeti mora dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek in tesnjenje (ovira za vodo in mulj). | kos | 1
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje | m3 | 0.9
| KJ fi60/80cm | kpl | 26 | 0 | 0
1.12 | Izdelava kabelskega jaška iz betonske cevi f80 cm, globine 0,8 m v pločniku ali zelenici (količine za izdelavo enega jaška)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,1 x 1,1 x 1,2 m v terenu 3. do 4. ktg.(75% v terenu 3. in 25% v terenu 4. ktg.) | m3 | 1.5
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.2
| - polaganje filca | m2 | 1.2
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.1
| - izdelava opaža temeljne plošče in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 0.7
| - dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temeljno ploščo dimenzij (axbxg): 0,9 x 0,9 x 0,15 m | m3 | 0.2
| - vgradnja betonske cevi f80 cm, dolžine 0,8 m | kos | 1
| - izdelava opaža krovne plošče LTŽ pokrova s podpiranjem 1,0 m in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 2.4
| - dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v krovno ploščo LTŽ pokrova dimenzij (axbxg): 1,2 x 1,2 x 0,3 m | m3 | 0.3
| - ustrezna odprtina za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.1
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom TELEFON in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem (v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2) imeti mora dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek in tesnjenje (ovira za vodo in mulj).B58 | kos | 1
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje | m3 | 1.2
| - odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo (plačilo komunalne takse), …) do 15km | m3 | 0.9
| KJ fi80/80cm | kpl | 4 | 0 | 0
1.13 | Uskladitev križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 8 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## TK-ostalo
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
2 | TK - ostalo
Opombe: *
2.01 | Nadzor upravljalca TK omrežja (po dejanskih stroških) | ur | 6 |  | 0
2.02 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja - vrednost urne postavke po priporočilih IZS | ur | 10 |  | 0
2.03 | Priprava podlog z vrisanimi spremembami instalacij, z vsemi vrisanimi shemami, seznam z opisom sprememb ter predaja te dokumentacije projektantskemu podjetju za izdelavo projekta izvedenih del električnih napeljav (PID) | % | 0.5 |  | 0
2.04 | Manipulativni stroški, priprava materiala in del (glede na celotno investicijo) | % | 0.5 |  | 0
2.05 | Izdelava geodetskega posnetka in izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov, vnos v kataster komunalnih komunalnih vodov, posnetek izvesti pred zasipanjem kabelskega jarka vodov | m | 750 |  | 0
2.06 | Ureditev v ustrezno tiskano obliko in predaja vseh atestov, potrdil o meritvah, zapisnikov in predpisanih izjav ter ostale tehnične dokumentacije za vgrajen material, napeljave,naprave in opremo tega objekta | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## Zakljucna dela TK
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
B 4 | Zaključna dela
Opombe: *
1 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela v vrednosti 2,0 % del B1-B3 | % | 0.02 | 0 | 0
2 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID v vrednosti 1,0 % del B1-B3 | % | 0.01 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## CR-gradbena dela
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
1 | CR - gradbena dela
Opombe: -kabelska kanalizacija za CR poteka večinoma v skupnem rovu z novo kabelsko kanalizacijo NN omrežja, zato se ločen ozemljitveni valjanec ne polaga, izvedejo se samo izpusti za ozemljitev stebrov -zajet je izkop za kab. kanalizacijo ter dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm med svetilkami Sv1/5 in Sv1/9 -strojno rezanje in rušenje obstoječega asfalta ter dobava in vgradnja asfalta na pločniku in lokalni cesti ni predmet tega načrta -zasip kabelskega jarka ni predmet tega načrta, izvede se samo posteljica in obsip cevi nad temenom -predvidene so cevi za polaganje v zemljo proizvajalca Stigma d.o.o., katere se, če so prekrite z 0,8m zemljine, ne deformirajo nad dopustno mejo oz. jih ni potrebno obbetonirati -betonski podstavek za PMO CR in P CR je zajet v postavki 'NN - gradbena dela'
1.01 | Trasiranje nove trase CR kabelske kanalizacije | m | 510 |  | 0
1.02 | Zakoličba vseh ostalih obstoječih podzemnih komunalnih vodov - vodovod, elektrika, telekomunikacije, kanalizacija, plinovod …. | m | 70 |  | 0
1.03 | Pazljiv strojni in ročni izkop kabelskega jarka v terenu 3. in 4. ktg. širine 0,3 m in globine do 1,0 m (upoštevano 80% celotnega izkopa), pod neposrednim nadzorništvom upravljalca omrežja | m3 | 48 |  | 0
1.04 | Pazljiv strojni in ročni izkop kabelskega jarka v terenu 4. in 5B. ktg. širine 0,3 m in globine do 1,0 m (upoštevano 20% celotnega izkopa), pod neposrednim nadzorništvom upravljalca omrežja | m3 | 12 |  | 0
1.05 | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 45 |  | 0
1.06 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4 mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4 m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 20 |  | 0
1.07 | Izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10 cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 5 |  | 0
1.08 | PE-HD zaščitna cev f110 mm (v kolutu) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelsko kanalizacijo | m | 550 |  | 0
1.09 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" položen v kabelski rov | m | 550 |  | 0
1.1 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, …. | m | 250 |  | 0
1.11 | Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri prehodu iz kabelskega rova na plano | kos | 24 |  | 0
1.12 | Protikorozijska zaščita droga z bitumensko maso pri prehodu iz temelja na plano v dolžini +/- 25 cm | kos | 23 |  | 0
1.13 | Izdelava kabelskega jaška iz betonske cevi f60 cm, globine 0,5 m v pločniku ali zelenici (količine za izdelavo enega jaška)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 0,8 x 0,8 x 0,7 m v terenu 3. do 4. ktg.(75% v terenu 3. in 25% v terenu 4. ktg.) | m3 | 0.5
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 0.7
| - polaganje filca | m2 | 0.4
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.1
| - izdelava opaža temeljne plošče in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 0.7
| - dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temeljno ploščo dimenzij (axbxg): 0,9 x 0,9 x 0,15 m | m3 | 0.15
| - izdelava opaža krovne plošče LTŽ pokrova s podpiranjem 1,0 m in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 2
| - dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v krovno ploščo LTŽ pokrova dimenzij (axbxg): 1,0 x 1,0 x 0,3 m | m3 | 0.3
| - ustrezna odprtina za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kab. kanalizacije | m2 | 0.1
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem (v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2) imeti mora dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek in tesnjenje (ovira za vodo in mulj) | kos | 1
| - izdelava hidroizolacije sten in temeljne oziroma krovne plošče z bitumenskimi varjenimi trakovi | m2 | 0.8
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje | m3 | 0.8
| KJ fi60/50cm | kpl | 23 | 0 | 0
1.14 | Izdelava temelja (a x b x h): 0,7x0,7x0,9 m za steber cestne razsvetljave višine 5 m - sidrna plošča
| - strojni in deloma ročni izkop jame dim (axbxg): 0,9 x 0,9 x 1,0 m v terenu 3. do 4. ktg. (80% v terenu 3. in 4. ter 20% v terenu 4. in 5B. ktg.) | m3 | 1
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 0.8
| - polaganje filca | m2 | 0.8
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.1
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 3
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 42
| - vgradnja sidrnega vijaka za pritrditev kandelabra na temelj, dimenzije M16 x 500 x 170 mm | kos | 4
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxg): 0,7 x 0,7 x 0,9 m | m3 | 0.5
| - vgradnja 1x PE-HD cevi fi90 mm, za uvod kablov | m | 3
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje | m3 | 0.5
| - zaključno dobetoniranje temelja in vrh, ki gleda iz zemlje, zalikamo v blagem nagibu | m3 | 0.1
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.5
| Temelj za steber višine 5 m - sidrna plošča | kpl | 23 | 0 | 0
1.15 | Uskladitev križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 5 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## CR-el. dela
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
2 | CR - elektroinstalacijska dela
Opombe: *
2.01 | Kabel
| - NAYY-J 4x35 mm2 | m | 3 |  | 0
| - NAYY-J 4x16 mm2 , uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 700 |  | 0
| - FG16OR16 4x6 mm2 | m | 3 |  | 0
2.02 | Kabelski tulci za zaključek kabla, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih tulcev, priklop kabla na priključno ploščo v stebru CR, ločilnik, toplokrčni zaključni čep za neizkoriščeno žilo
| - 4x35 mm2 | kpl | 2 |  | 0
| - 4x16 mm2 | kpl | 42 |  | 0
| - 4x6 mm2 | kpl | 2 |  | 0
2.03 | Napisna ploščica z oznako in opisom kabla, pritrjena na kabel v kabelskem jašku | kos | 42 |  | 0
2.04 | Raven dvosegmenti, okrogli steber cestne razsvetljave, višine 5 m, za 3. vetrovno cono, prilagojen za montažo na sidrne vijake, vročecinkane izvedbe (nanos cinka mora biti v skladu s standardom EN ISO 1461 minimalno 86 mm) - debelina stene posameznega segmenta je 3 mm, privarjena sidrna plošča dimenzij: 250x250x12 mm, vrh kandelabra prilagojen za direktni natik svetilke (f=60mm), s priključno ploščo (MVL 435/2), s cevno varovalko 6A in ožičenjem FG16OR16 3x2,5 mm2 od priključne plošče do svetilke, kot npr. RPS5 (NCM), postavljen na temelj z avtodvigalom, priklop ozemljitvenega valjanca na steber | kos | 23 |  | 0
2.05 | S1 - cestna svetilka, postavljena z avtodvigalom (hiab s košaro) kot npr. 3476 Mini Giovi W2 3000K CRI70 15W 315mA CLD Grafite 33101039 (Disano) | kos | 23 |  | 0
2.06 | Priključno merilna omarica P.M.O. CR
| - prostostoječa kabelska omara iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 300 x 1000 x 300 mm (stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP54, stopnja odpornosti na udarce pa je IK08), s podstavkom dimenzij (šxvxg): 300 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, razdeljena na priključni in merilni del, merilni del je opremljen z okencem s pogledom na števec, števčno ploščo, PEN zbiralko z izolatorji, vrata opremljena s ključavnico elektro distribucije, vanjo se vgradi sledeča oprema: | kos | 1
priključni del
| - prenapetostni zaščitni odvodnik 1. stopnje - varistor, s prikazom stanja kot npr. PROTEC B2S (Iskra zaščite) | kos | 1
| - horizontalni varovalčni ločilnik (glavne varovalke), tripolni, kot npr. HVL1 (250 A) z NV varovalkami 25 A gG | kos | 1
| - PEN sponka PK 00/0 M8/2M5-S | kos | 1
merilni del
| -direktni trifazni dvosmerni stevec delovne in jalove energije z notranjo uro razreda tocnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC kom. vmesnikom (merilna naprava mora ustrezati Naboru merilnih naprav - SONDO verzija 7 veljavna od 1. 6. 2020) | kos | 1
| - tipka za ponovni vklop tarifnega odklopnika, zaščite IP66 | kos | 1
skupaj
| -ožičenje omare, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, napisnimi ploščicami opreme omarice in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kos | 1
| PS PMO CR | kpl | 1 | 0 | 0
2.07 | Prižigališče P CR - oprema po tipizaciji upravljalca omrežja - JRL
| - prostostoječa dvokrilna omara iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 1000 x 1000 x 300 mm (stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP54, stopnja odpornosti na udarce pa je IK08), s podstavkom dimenzij (šxvxg): 1000 x 100 x 300 mm, montirana na betonski temelj, montažna plošča,PEN zbiralka z izolatorji, vrata opremljena s ključavnico upravljalca omrežja, vanjo se vgradi sledeča oprema: | kos | 1
| - glavno bremensko ločilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, In=80A, kontaktni sklop 3x (0-1), z indikacijo položaja kontakta, kot npr. CLBS 80 3P (Eti) | kos | 1
| prenapetostni zaščitni odvodnik II. stopnje, In (8/20)= 20 kA, s prikazom stanja kot npr. PZH II V3/320/50 (Hermi), komplet z ozemljitveno šino | kos | 3
| - mikrostikalo montirano na okvir vrat, kot npr. LS-11 (Eaton) | kos | 1
| - električni grelec 230V AC, 45 W za razvlaževanje omare, kot npr. IUK08342 (Schrack), regulator temperature in vlage, 0-60°C, 50 - 90%, s preklopnim kontaktom NO/NZ, kot npr.IUK08565 (Schrack) | kos | 1
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C16A (Eti) | kos | 4
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C10A (Eti) | kos | 9
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti) | kos | 2
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C1A (Eti) | kos | 3
| - pomožni kontakt za inst. odklopnik, 1xNC, 1xNC/NO, kot npr. PS/SS ETIMAT P10 (Eti) | kos | 15
| - miniaturni rele, krmilna napetost 230VAC, 4x preklopni kontakt NO/NZ 12A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM4-230AC, podnožje ERB4-T (Eti), | kos | 5
| - kontaktor 4p, 4xNC, krmilna napetost 230V AC, kot npr. R 63-04 230V (Eti) | kos | 1
| - astro stikalna ura, digitalna, 1 kanal, serija TEMPUS D, kot npr.BZT28A71 (Schrack) | kos | 1
| - krmilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, In=16A, kontaktni sklop 1x (1-0-2), kot npr. SSG 116 (Eti) | kos | 1
| - energetska vrstna sponka 16 mm2, siva, montaža na DIN letev | kos | 15
| - energetska vrstna sponka 16 mm2, rdeča, montaža na DIN letev | kos | 3
| - energetska vrstna sponka 16 mm2, modra, montaža na DIN letev | kos | 6
| - energetska vrstna sponka 16 mm2, ru/ze, montaža na DIN letev | kos | 6
| - energetska vrstna sponka 2,5 mm2, siva, montaža na DIN letev | kos | 20
| - zaključna ploščica | kos | 6
| - energetska vrstna sponka 2,5 mm2, s cevno varovalko 0,5A, montaža na DIN letev | kos | 1
| - perforiran PVC kanal za ožičenje, 40x40 mm | m | 5
| - sistem viličastih zbiralk L1, L2, L3 | kos | 1
| - PEN sponka PK 00/0 M8/2M5-S | kos | 1
| - ožičenje, napisne ploščice opreme razdelilnika in kablov, pritrdilni in ostali drobni material, predaja dokumentacije meritev in certifikatov | kos | 1
krmilna oprema od koncesionarja JRL d.d.
| - glavna krmilna enota - JRL - KNS - 01 | kos | 1
| - komunikacijski modul krmilnika - JRL - KMS - 02 | kos | 1
| - napajalnik krmilne enote - JRL - PSS - 01 | kos | 1
| - GSM modem - JRL - M01 | kos | 1
| - programiranje modema -implementiranje koncesionarjevega tipskega programa za povezavo v APN jrl.si | kos | 1
| - programiranje modema - implementiranje koncesionarjevega tipskega programa vodenja razsvetljave | kos | 1
| - izdelava programskega okolja SCADA za nadzor | kos | 1
- zagon in testiranje postavljenega sistema - zagon je izveden s strani koncesionarjevega sistemskega inžinerja in tehnika na terenu.
| P CR | kpl | 1 | 0 | 0
2.08 | Preizkus delovanja zunanje razsvetljave, svetlobno tehnične meritve | kos | 1 |  | 0
2.09 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## CR-ostalo
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
3 | CR - ostalo
Opombe: *
3.01 | Nadzor upravljalca cestne razsvetljave (po dejanskih stroških) | ur | 3 |  | 0
3.02 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja - vrednost urne postavke po priporočilih IZS | ur | 8 |  | 0
3.03 | Priprava podlog z vrisanimi spremembami instalacij, z vsemi vrisanimi shemami, seznam z opisom sprememb ter predaja te dokumentacije projektantskemu podjetju za izdelavo projekta izvedenih del električnih napeljav (PID) | % | 0.1 |  | 0
3.04 | Manipulativni stroški, priprava materiala in del (glede na celotno investicijo) | % | 0.5 |  | 0
3.05 | Izdelava geodetskega posnetka in izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov, vnos v kataster komunalnih komunalnih vodov, posnetek izvesti pred zasipanjem kabelskega jarka vodov | m | 510 |  | 0
3.06 | Ureditev v ustrezno tiskano obliko in predaja vseh atestov, potrdil o meritvah, zapisnikov in predpisanih izjav ter ostale tehnične dokumentacije za vgrajen material, napeljave,naprave in opremo tega objekta | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## Zakljucna dela CR
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
C 5 | Zaključna dela
Opombe: *
1 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela v vrednosti 2,0 % del C1-C4 | % | 0.02 | 0 | 0
2 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID v vrednosti 1,0 % del C1-C4 | % | 0.01 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0