PONUDBENI OBRAZCI

Podatki o ponudniku                                                                                                             Obrazec št. 1

# 1. ponudba št. ……………….. z dne ……………………..

Ponudbo oddajamo: (se označi z X)

☐ Samostojno

☐ Skupno ponudbo

☐ S podizvajalci

# 2. Osnovni podatki o gospodarskem subjektu

| Popoln naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Skrbnik pogodbe: |  |

## 2.1 Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

## 2.2 podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

| Zap. št. | Ime in priimek | Funkcija | Vrsta podpisnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

# 3. SKUPNA PONUDBA

Gospodarski subjekti točko 3 izpolnijo v primeru, da nastopajo v skupni ponudbi.

Pri javnem naročilu »sukcesivna dobava in vzdrževanje klimatskih naprav« sodelujemo naslednji gospodarski subjekti:

Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe in sicer:

(navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta)

Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske subjekta iz skupne ponudbe*.

* Gospodarski subjekt označi (obkroži, prečrta,…) točko a.) ali točko b.), ter v primeru, da označi točko a.) vpiše zahtevani podatek.

- 3.1 POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IZ SKUPNE PONUDBE**

## 3.1.1. Podatki o gospodarskem subjektu

| Popoln naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Kontaktna oseba: |  |

    - Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

## 3.1.3 Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

| Zap. št. | Ime in priimek | Funkcija | Vrsta podpisnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

** Točko 3.1 izpolnijo vsi ponudniki v skupini ponudnikov, razen vodilnega ponudnika, ki izpolni točko 2. Gospodarski subjekt točko 3.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi.

- udeležba podizvajalcev

Gospodarski subjekti točko 4 izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci.

Pri javnem naročilu za »sukcesivna dobava in vzdrževanje klimatskih naprav« bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| Št. | Naziv podizvajalca |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

  - POSLOVNI PODATKI O PODIZVAJALCU***

    - Osnovni podatki o podizvajalcu

| Popoln naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Kontaktna oseba: |  |

    - Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

    - Podatki o delih podizvajalca

Podatki iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3, ki jih gospodarski subjekt za podizvajalca navede v nadaljevanju te točke, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila.

VSAKA VRSTA DOBAVE BLAGA PODIZVAJALCA, KI JIH BO OPRAVLJAL:

- PREDMET:      ;  DELEŽ  V %      ; VREDNOST TEH DEL:       v EUR z DDV,  KRAJ OZ. OBMOČJE IZVEDBE TEH DEL:      ;

*** Gospodarski subjekt točko 4.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je podizvajalcev, ki sodelujejo v ponudbi.

Datum:

_________________________________________________________

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika

* V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa, žig ni potreben.

Ponudba                                                                                                                                                Obrazec št. 2

Opozorilo:

Ponudnik mora izpolniti in priložiti ta ponudbeni obrazec.

| NAZIV PONUDNIKA: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |  |  |
|  | Davčna številka: |  |  |
|  | Davčni zavezanec: | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
|  | Matična številka: |  |  |
|  | Ponudnik je MSP* (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES): | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  | telefon: |  |
|  |  | e-pošta: |  |

* Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetji sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Za naročnika: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA

(naziv naročnika)

V skladu  z razpisnimi pogoji v tem postopku javnega naročanja dajemo ponudbo št.  _______________________ za izvedbo javnega naročila za:

| NAZIV | *KPV skupaj v EUR z DDV |
| --- | --- |
| DOBAVA, MONTAŽA IN VZDRŽEVANJE OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIH KLIMATSKIH NAPRAV ZA OBDOBJE 24 MESECEV (Sukcesivna izvedba) |  |

*V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom  in drugimi odvisnimi stroški - DDP incoterms klavzula - sedež naročnika.

Veljavnost ponudbe do vključno dne 1. 10. 2024

Datum:

_________________________________________________________

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika

* V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa, žig ni potreben.

Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt                                                                    Obrazec št. 3

Gospodarski subjekt izpolni in predloži ta obrazec tolikokrat, kolikor referenčnih projektov je izvedel, da izpolni pogoje iz točke 8.1.4 navodil ponudnikom za pripravo ponudbe.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo:

……………………………………………………………………………………………………….

(vpiše se referenčni naročnik)

na podlagi………………………………………………………….

(vpiše se št. pogodbe, naročilnice, dogovora ali druge podlage),

sklenjene z dne………………………………………………………

(vpiše se datum sklenitve pogodbe) …

uspešno izvedli :.………………………………………………………………………………………….

Kratek opis projekta: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Vrednost reference: …………………………………………………………………..EUR z DDV

Datum zaključenosti projekta: …………………………………………….

Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri osebi  ………………………………… na telefonski številki ……………………………….. ali elektronskem naslovu:………………………..

Odgovorna oseba referenčnega naročnika:

Kraj: …………………………..	                                               ………………. ………………(podpis)

Datum: …………………………

* V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa, žig ni potreben.

Izjava ponudnika o strokovni in tehnični sposobnosti                                                                  Obrazec št. 4

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila:

»sukcesivna dobava in vzdrževanje klimatskih naprav«

I z j a v l j a m o ,

- da:

a.	imamo funkcionalno znanje, ki se izkazuje s certifikatom o usposobljenosti za montažo in servisiranje naprav. Certifikat (ali enakovredno) dokazilo mora biti izdano/potrjeno neposredno s strani proizvajalca oziroma uradnega zastopnika za ponujeno opremo;

b.	smo vpisani v evidenco pooblaščenih podjetji za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme s strani Agencije RS za okolje, Vojkova 1 b, 1000 Ljubljana;

c.	imamo minimalno 1 zaposlenega, ki je končal program usposabljanja in izpopolnjevanja za pridobitev ustreznega znanja za varno ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi, za katerega mora priložiti spričevalo o uspešno končanem programu usposabljanja za pridobitev ustreznega znanja za varno ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini (Ministrstvo za naravne vire in prostor RS).

- imamo dokazilo proizvajalca, da ima urejeno medsebojno poslovno razmerje glede prodaje in servisa ponujene opreme za obdobje 24 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb.

- da bomo pri izdelavi ponudbe upoštevati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN).

Kraj:		 Podpis odgovorne osebe

Datum: 				Žig

* V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa, žig ni potreben.

PRILOGE TEGA OBRAZCA::

-certifikat (ali enakovredno dokazilo) o usposobljenosti nominiranega kadra za montažo in servisiranje naprav (s strani proizvajalca oziroma uradnega zastopnika za ponujeno opremo);

- potrdilo o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetji za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme s strani Agencije RS za okolje, Vojkova 1 b, 1000 Ljubljana;

- spričevalo o uspešno končanem programu usposabljanja za pridobitev ustreznega znanja za varno ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini (Ministrstvo za okolje in prostor RS).

- dokazilo proizvajalca, da ima urejeno medsebojno poslovno razmerje glede prodaje in servisa ponujene opreme za obdobje 24 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb;

Podatki o drugih subjektih                                                                                                               Obrazec št. 5

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje druge subjekte)

Predmet javnega naročila: »sukcesivna dobava in vzdrževanje klimatskih naprav«

Firma oz. ime podizvajalca/partnerja:

Naslov:

Zakoniti zastopniki podizvajalca/partnerja: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Telefon:

Mobilni telefon:

E - naslov:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Podizvajalec/partner spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) DA NE

(V primeru več prijaviteljev se obrazec izpolni za vsakega posebej)

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

* V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa, žig ni potreben.

IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH/DRUGIH SUBJEKTIH

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja/druge subjekte)

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila:

I z j a v l j a m o ,

- da bomo dela opravljali skupaj s spodaj navedenimi podizvajalci/partnerji/drugi subjekti in da kot ponudnik v celoti odgovarjamo za izvedbo celotnega naročila proti naročniku ne glede na podizvajalce/partnerje/druge subjekte.

| Naziv in sedež podizv./partn/drugi sub. | Vrsta, opis dela podizv./partn./drugi sub. | Količina (delež v %) | Rok izvedbe del | Vrednost v € brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- da bomo, v primeru podpisa pogodbe, predložili zahtevo podizvajalca za neposredna plačila podizvajalcu (če le-ta to zahteva) in podizvajalčevo soglasje na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika; ter svoje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcu.

- da bomo, v primeru podpisa pogodbe, predložili  pogodbo (pravni akt) o skupni izvedbi naročila (velja za skupni nastop s partnerji)

Priloga:

Kraj:

Datum:                                                                                         Podpis odgovorne osebe

Žig

* V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa, žig ni potreben.

ZAHTEVA PODIZVAJALCA

(za neposredna plačila)

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: ________________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo

z a h t e v a m o ,

da bo naročnik: ________________________________________________za javno naročilo:  »sukcesivna dobava in vzdrževanje klimatskih naprav« namesto ponudniku: _________________________________________________________________ poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

SOGLASJE PODIZVAJALCA

(za plačila ponudniku)

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: ________________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo

s o g l a š a m o ,

da bo naročnik: ________________________________________________za javno naročilo: »sukcesivna dobava in vzdrževanje klimatskih naprav«, naše terjatve poravnal ponudniku:_________________________________________

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

Tehnične specifikacije                                                                                                                     Obrazec št. 6

SPLOŠNE IN STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

STROKOVNO – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA NAKUP KLIMATSKIH NAPRAV POZICIJA 1: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" A 2 KPL - hladilna moč 2,4 - 2,6 (0,50 – 3,40) kW, s spremenljivo močjo delovanja INVERTER - električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz - SEER ≥ 6,10 - raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 50 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 64 (dB(A)) - raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 58 (dB(A)) - raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 43 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - avtomatska izbira obratovalnega režima - možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja - 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitev - funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave) - možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja Montaža : - razdalja med notranjo in zunanjo enoto do 6 m, - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspandirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju) - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije - izdelava cevovoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole. POZICIJA 2: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" A 4 KPL - hladilna moč 2,4 - 2,6 (0,50 – 3,40) kW, s spremenljivo močjo delovanja INVERTER - električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz - SEER ≥ 6,10 - raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 50 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 64 (dB(A)) - raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 58 (dB(A)) - raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 43 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - avtomatska izbira obratovalnega režima - možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja - 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitev - funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave) - možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja Montaža : - razdalja med notranjo in zunanjo enoto od 6,1 do 12 m, - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspandirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju) - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije - izdelava cevovoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole. POZICIJA 3: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" B 4 KPL - hladilna moč 3,3 - 3,6 (0,90 – 3,80) kW, s spremenljivo močjo delovanja INVERTER - električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz - SEER ≥ 6,10 - raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 51 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 65 (dB(A)) - raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 60 (dB(A)) - raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 46 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - avtomatska izbira obratovalnega režima - možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja - 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitev - funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave) - možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja. Montaža : - razdalja med notranjo in zunanjo enoto do 6 m, - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspandirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju) - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije - izdelava cevovoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole. POZICIJA 4: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" B 6 KPL - hladilna moč 3,3 - 3,6 (0,90 – 3,80) kW, s spremenljivo močjo delovanja INVERTER - električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz - SEER ≥ 6,10 - raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 51 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 65 (dB(A)) - raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 60 (dB(A)) - raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 46 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - avtomatska izbira obratovalnega režima - možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja - 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitev - funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave) - možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja. Montaža : - razdalja med notranjo in zunanjo enoto od 6,1 do 12 m, - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspandirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju) - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije - izdelava cevovoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole. POZICIJA 5: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" B 5 KPL - hladilna moč 3,3 - 3,6 (0,90 – 3,80) kW, s spremenljivo močjo delovanja INVERTER - električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz - SEER ≥ 6,10 - raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota(visoka obremenitev) maximalno 51 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 65 (dB(A)) - raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 60 (dB(A)) - raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 46 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - avtomatska izbira obratovalnega režima - možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja - 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitev - funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave) - možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja. Montaža : - razdalja med notranjo in zunanjo enoto od 12,1 do 18 m, - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspandirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju) - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije - izdelava cevovoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole. POZICIJA 6: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" C 5 KPL - hladilna moč 4,2 - 4,6 (1,00 - 5,30) kW, s spremenljivo močjo delovanja DC INVERTER - električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz - SEER ≥ 6,10 - raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 51 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 65 (dB(A)) - raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 60 (dB(A)) - raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 46 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - avtomatska izbira obratovalnega režima - možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja - 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitev - funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave) - možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja Montaža : - razdalja med notranjo in zunanjo enoto do 6m - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspandirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju) - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije - izdelava cevovoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole. POZICIJA 7: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" C 5 KPL - hladilna moč 4,2 - 4,6 (1,00 - 5,30) kW, s spremenljivo močjo delovanja DC INVERTER - električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz - SEER ≥ 6,10 - raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 51 dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 65 (dB(A)) - raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 60 (dB(A)) - raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 46 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - avtomatska izbira obratovalnega režima - možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja - 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitev - funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave) - možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja Montaža : - razdalja med notranjo in zunanjo enoto od 6,1m do 12 m - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspandirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju) - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije - izdelava cevovoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole. POZICIJA 8: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" C 6 KPL - hladilna moč 4,2 - 4,6 (1,00 - 5,30) kW, s spremenljivo močjo delovanja DC INVERTER - električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz - SEER ≥ 6,10 - raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 51 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 65 (dB(A)) - raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 60 (dB(A)) - raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 46 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - avtomatska izbira obratovalnega režima - možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja - 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitev - funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave) - možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja Montaža : - razdalja med notranjo in zunanjo enoto od 12,1m do 20 m - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspandirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju) - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije - izdelava cevovoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole. POZICIJA 9: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" D 4 KPL - hladilna moč 6,1 - 6,5 (1,30 – 7,20) kW, s spremenljivo močjo delovanja DC INVERTER - električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz - SEER ≥ 6,50 - raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 54 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 68 (dB(A)) - raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enote maximalno 65 (dB(A)) - raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 50 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - avtomatska izbira obratovalnega režima - možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja - 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitev - funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave) - možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja Montaža : - razdalja med notranjo in zunanjo enoto do 6 m - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspandirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju) - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije - izdelava cevovoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole. POZICIJA 10: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" D 4 KPL - hladilna moč 6,1 - 6,5 (1,30 – 7,20) kW, s spremenljivo močjo delovanja DC INVERTER - električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz - SEER ≥ 6,50 - raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 54 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 68 (dB(A)) - raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enote maximalno 65 (dB(A)) - raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 50 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - avtomatska izbira obratovalnega režima - možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja - 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitev - funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave) - možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja Montaža : - razdalja med notranjo in zunanjo enoto od 6,1 m do 12 - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspandirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju) - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije - izdelava cevovoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole POZICIJA 11: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" D 4 KPL - hladilna moč 6,1 - 6,5 (1,30 – 7,20) kW, s spremenljivo močjo delovanja DC INVERTER - električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz - SEER ≥ 6,50 - raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 54 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 68 (dB(A)) - raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 65 (dB(A)) - raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 50 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - avtomatska izbira obratovalnega režima - možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja - 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitev - funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave) - možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja Montaža : - razdalja med notranjo in zunanjo enoto od 12,1 m do 20 m - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspandirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju) - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije - izdelava cevovoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole. POZICIJA 12: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" E 4 KPL - hladilna moč 6,8 - 7,2 (1,5 – 7,7) kW, s spremenljivo močjo delovanja DC INVERTER - električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz - SEER ≥ 6,50 - raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 54 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 69 (dB(A)) - raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 66 (dB(A)) - raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 50 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - avtomatska izbira obratovalnega režima - možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja - 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitev - funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave) - možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja Montaža : - razdalja med notranjo in zunanjo enoto do 8 m - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspandirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju) - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije - izdelava cevovoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole. POZICIJA 13: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" E 4 KPL - hladilna moč 6,8 - 7,2 (1,5 – 7,7) kW, s spremenljivo močjo delovanja DC INVERTER - električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz - raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 54 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 69 (dB(A)) - raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 66 (dB(A)) - raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 50 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - avtomatska izbira obratovalnega režima - možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja - 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitev - funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave) - možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja Montaža: - razdalja med notranjo in zunanjo enoto od 8,1 do 18 m - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspandirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju) - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije - izdelava cevovoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole. POZICIJA 14: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" E 4 KPL - hladilna moč 6,8 - 7,2 (1,5 – 7,7) kW, s spremenljivo močjo delovanja DC INVERTER - električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz - raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 54 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 69 (dB(A)) - raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 66 (dB(A)) - raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 50 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - avtomatska izbira obratovalnega režima - možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja - 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitev - funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave) - možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja Montaža: - razdalja med notranjo in zunanjo enoto od 18,1 do 30 m - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspandirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju) - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije - izdelava cevovoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole. POZICIJA 15: MOBILNA KLIMA NAPRAVA 10 KOS - hladilna moč 2,0-3,2 kW - električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz - energijski razred A - raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 54 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - avtomatska izbira obratovalnega režima - samoizparitveni sistem, ki samodejno vrača kondenzirano vodo iz kondenzatorja na izparilec, nato pa jo v obliki pare odvaja skozi izpušno cev izven prostora. POZICIJA 16: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" B 20 KPL - hladilna moč 3,3 - 3,6 (0,90 – 3,80) kW, s spremenljivo močjo delovanja INVERTER - električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz - SEER ≥ 6,10 - raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 51 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 65 (dB(A)) - raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 60 (dB(A)) - raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 46 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - avtomatska izbira obratovalnega režima - možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja - 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitev - funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave) - možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja. Montaža : Demontaža obstoječe naprave in predaja naročniku. Montaža nove naprave z zamenjavo plinskih inštalacij primernih dimenzij, ohranitev obstoječe inštalacije, montaža zunanje enote do višine 5 m na pripadajoče konzole. POZICIJA 17: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" C 10 KPL - hladilna moč 4,2 - 4,6 (1,00 - 5,30) kW, s spremenljivo močjo delovanja DC INVERTER - električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz - SEER ≥ 6,10 - raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 51 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maximalno 65 (dB(A)) - raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 60 (dB(A)) - raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maximalno 46 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97 - avtomatska izbira obratovalnega režima - možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja - 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitev - funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave) - možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja Montaža : Demontaža obstoječe naprave in predaja naročniku. Montaža nove naprave z zamenjavo plinskih inštalacij primernih dimenzij, ohranitev obstoječe inštalacije, montaža zunanje enote do višine 5 m na pripadajoče konzole.

Datum:

_________________________________________________________

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika

* V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa, žig ni potreben.

OBVEZNE PRILOGE OBRAZCA:

-dokazila za dokazovanje  po zahtevah iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN)

-opis vsebine oziroma predmeta ponudbe:

- Podroben opis strokovno tehničnih zmogljivosti ponujene opreme in sicer v enakem vrstnem redu kot so opredeljene naročnikove strokovne zahteve. Pri vsaki strokovni zahtevi mora biti obvezno navedena stran in alineja v ponudbi oziroma prospektu/katalogu, iz katerega je jasno razvidno izpolnjevanje določenega naročnikovega pogoja. Strani v katalogu iz katerih je razvidno izpolnjevanje naročnikovih strokovnih zahtev morajo biti označene (z markerjem, listki post-it…).

- Navodila za uporabo v slovenskem jeziku ali v angleškem jeziku: v tiskani obliki (izpis) ali v elektronski obliki (priložen CD, USB). V kolikor ponudnik predloži v ponudbeno dokumentacijo navodila za uporabo v angleškem jeziku, mora ob primopredaji opreme obvezno predložiti še navodila za uporabo v slovenskem jeziku.

VZOREC POGODBE

NAROČNIK: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa  generalni direktor doc.dr. Marko Jug,dr.med.,  (v nadaljevanju: naročnik)

Ident. št. za DDV: SI52111776

Matična številka: 5057272

IZVAJALEC: _______________________________________________, ki ga zastopa

(v nadaljevanju: izvajalec)

Ident. št. za DDV: SI

Matična številka:

skleneta:

POGODBO

ZA DOBAVO, MONTAŽO IN VZDRŽEVANJE OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIH KLIMATSKIH NAPRAV V GARANCIJSKEM ROKU (sukcesivna izvedba)

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni ugotavljata da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi javnega naročila, izvedenega po odprtem postopku številka ………….. za »Dobavo, montažo in vzdrževanje okoljsko manj obremenjujočih klimatskih naprav v garancijskem roku« za obdobje 24 mesecev, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS, pod štev. _______z dne ________.

- je odločitev o oddaji naročila postala pravnomočna dne ___________.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je nakup, dobava, montaža okoljsko manj obremenjujočih klimatskih naprav  (v nadaljevanju: klimatske naprave) in vzdrževanje teh naprav, kot podrobneje razvidno iz ponudbe izvajalca z dne ______ in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija).

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bo naročnik skladno s 7. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, in 46/19 in 121/21, v nadaljevanju: Uredba) po tej pogodbi kupoval klimatske naprave, tako da bo izpolnil cilj iz drugega odstavka 6. člena Uredbe, in sicer, da bo  delež klimatskih naprav, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znašal najmanj 80 % vseh artiklov.

Predvidene količine in opisi posameznih klimatskih naprav (vključno z njihovo razporeditvijo) so razvidni iz ponudbe izvajalca in razpisne dokumentacije in so informativne narave. Naročnik bo posamezne klimatske naprave naročal sukcesivno v obdobju trajanja 24 mesecev, šteto od veljavnosti pogodbe, glede na dejanske potrebe. Pogodbeni stranki sta soglasni, da so količine klimatskih naprav iz predračuna oziroma ponudbe izvajalca okvirne in da bo naročnik v času 24 mesecev, šteto od veljavnosti pogodbe, naročal in kupoval le tiste količine klimatskih naprav, ki jih bo dejansko potreboval. Naročnik se ne zavezuje k nakupu vseh količin, predvidenih v predračunu oziroma ponudbi izvajalca. Izvajalec izrecno soglaša in izjavlja, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine ali stroškov v primeru, da naročnik tekom trajanja pogodbe naroči manjši obseg klimatskih naprav. Izvajalec nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

- člen

Dobava posamezne klimatske naprave med drugim zajema tudi sledeče:

- odklop in odstranitev prejšnje naprav/e,

- odvoz in deponiranje naprav/e in posredovanje potrdila

- sprotno čiščenje delovišča in skrb za sprotni odvoz odpadkov,

kar vse je vključeno v ceno iz 4. in 5. člena te pogodbe, vključno z vsemi prevoznimi stroški in časa na poti.

Predmet pogodbe zajema tudi vzdrževanje klimatskih naprav:

- preventivno vzdrževanje klimatskih naprav (redni preventivni vzdrževalni pregled ali servisiranje), ki se izvede skladno z navodili proizvajalca posamezne klimatske naprave, kot podrobneje razvidno v tej pogodbi in/ali razpisni dokumentaciji (v nadaljevanju: preventivno vzdrževanje);

- kurativno vzdrževanje klimatskih naprav, kar vključuje popravilo oz. odpravo napak(pomanjkljivosti, ki ne sodijo v okvir jamčevanja za stvarne napake oz. garancijske obveznosti izvajalca (v nadaljevanju: kurativno vzdrževanje).

- Preventivno vzdrževanje klimatskih naprav

Pogodbeni stranki sta soglasni, da veljavnost garancije ni pogojena z obveznimi periodičnimi pregledi oz. posegi kurativnega vzdrževanja s strani pooblaščenega servisa. Preventivno vzdrževanje klimatskih naprav se izvaja v obdobju treh let, od primopredaje posamezne klimatske naprave, in sicer  strokovno in v skladu z naročniku predanimi navodili o preventivnem vzdrževanju.  Izvedba preventivnega vzdrževanja v času garancijskega roka (t.j. letni pregled) poteka pod pogoji, ki jih določajo predpisi proizvajalca naprave, pri čemer preventivno vzdrževanje klimatskih naprav vključuje tudi:

a)	ČIŠČENJE NOTRANJE ENOTE KLIME:

•	čiščenje izmenjevalca,

•	pranje turbine oz. ventilatorja,

•	pranje in čiščenje odtoka,

•	pranje in čiščenje prezračevalnih kanalov in filtrov (menjava filtrov po potrebi),

•	dezinfekcija kompletnega sistema,

•	zunanje čiščenje klime;

b)  ČIŠČENJE ZUNANJE ENOTE KLIME:

•	pranje in čiščenje izmenjevalca,

•	pregled tesnosti (plinov),

•	čiščenje notranjega dela,

•	kontrola temperatur uparjanja,

•	pregled delovanja kompletne klime in njenih sestavnih delov (zunanja in notranja enota).

Poleg navedenega je potreben tudi pregled delovanja naprave in nastavitev parametrov ter kontrola delovanja daljinskega upravljalca in zamenjava baterij (po potrebi).

Naročnik bo naročil en letni pregled posamezne klimatske naprave, torej trikrat v garancijskem roku.

Preventivno vzdrževanje klimatskih naprav se izvaja na podlagi pisnega naročila s strani naročnika. Naročnik pošlje pisno naročilo za izvedbo preventivnega vzdrževanja po posvetu z izvajalcem. Naročnik bo pri tem postavil primeren rok za izvedbo posega na posamezni klimatski napravi. Rok bo odvisen od nujnosti primera in se izvrši skladno z naročnikovim pisnim naročilom, ki se pred tem posvetuje z izvajalcem.

Preventivno vzdrževanje klimatskih naprav se predvidoma izvede enkrat letno, v rednem delovnem času naročnika, tj. od ponedeljka do petka  med 7.00 in 15.00 uro.  Okviren obseg oz. okvirna količina sta razvidna iz predračuna.

- Kurativno vzdrževanje klimatskih naprav

Kurativno vzdrževanje klimatskih naprav zajema popravila oz. odpravo napak na klimatskih napravah in se izvaja na podlagi pisnega naročila s strani naročnika.

Izvajalec zagotavlja servisno službo z odzivnostjo največ 24 ur, šteto od prijave napake na dogovorjeno  tel. številko ali elektronski naslov in časom odprave napake max. 48 ur od prihoda na objekt.

V primeru, da izvajalec ne more izvesti posega, vezanega na kurativno vzdrževanje posamezne klimatske naprave (npr daljši dobavni rok zaradi specifičnega nadomestnega dela) v določenem roku, mora o tem nemudoma pisno obvestiti naročnika, navesti in dokazati razloge za nemožnost izvedbe in predlagati nov rok izvedbe vzdrževanja klimatskih naprav.

Morebitno kurativno vzdrževanje, ki se vrši na poziv naročnika, pri čemer vrednost teh storitev po tej pogodbi v nobenem primeru ne bo presegla višine 20.000,00 EUR z DDV.

- POGODBENA VREDNOST

- člen

Predvidena vrednost pogodbe znaša ____________ EUR brez DDV oziroma ______ EUR z DDV oziroma  ____________ EUR brez DDV oziroma ______ EUR z DDV skupaj z vzdrževanjem .

- člen

Cene na enoto so podrobneje razvidne iz Priloge predračuna izvajalca, ki je priloga te pogodbe, Cene na enoto so fiksne ter vključujejo vse stroške, povezane z realizacijo predmeta pogodbe. To med drugim pomeni, da cena za morebitno odmontažo stare klime, dobavo in namestitev ter zagon nove klimatske naprave zajema vse stroške dobave, montaže in zagona klimatske naprave, detajlne izmere za potrebe vgradnje elementov, prevozne stroške, čas na poti, potreben montažni material za montažo, zavarovanje delovišča, prevozi delavcev, koordinacijski sestanki na lokaciji, ki jo določi naročnik, manipulativni in drugi stroški (obveznosti do države, predpisane z zakonskimi in podzakonskimi akti, vse dajatve in podobno). Dodatnih stroškov naročnik ne bo priznal.

Cena preventivnega vzdrževanja (po Prilogi predračuna-Excel) pa vključuje:

•	strošek dela, čas na poti in kilometrina,

•	vsi stroški čistilnega in potrošnega materiala,

•	odvoz iztrošenih filtrov in drugih iztrošenih zamenjanih nadomestnih delov,

•	strošek izdaje pisnih poročil o stanju klimatske naprave, ki je bilo ugotovljeno ob rednem preventivnem

vzdrževalnem pregledu,

•	vse ostale morebitne oz. nepredvidene stroške, ki jih ima izvajalec z izvedbo preventivnega vzdrževanja

klimatskih naprav.

Morebitno kurativno vzdrževanje, ki se vrši na poziv naročnika ob napakah oziroma okvari na klimatskih napravah in ne sodi pod garancijo, se obračuna v skladu z delovno uro in potrošnim materialom ter rezervnimi deli, ki izhajajo iz uradnega cenika izvajalca in sicer največ do višine 20.000,00 EUR z DDV.

Lokacija izvedbe storitve

- člen

Izvedba preventivnega in kurativnega vzdrževanja klimatskih naprav se izvaja na lokacijah predhodno dobavljenih in montiranih naprav pri naročniku.

Naročnik lahko izvede prerazporeditve klimatskih naprav znotraj organizacijskih enot, zato se lahko vrsta in število klimatskih naprav po posameznih organizacijskih enotah spremenijo, kar vse je že vključeno v ceno iz prejšnjega člena te pogodbe. Naročnik o prerazporeditvi klimatske naprave pisno obvesti izvajalca.

KADER

- člen

Izvajalec ves čas trajanja pogodbe zagotavlja najmanj dve ekipi z dvema ustrezno usposobljenima strokovnima delavcema.

ROK, DOBAVA, MONTAŽA, ZAGON KLIMATSKE NAPRAVE TER OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE NA DOBAVO BLAGA IN IZVEDBO STORITVE

- člen

Izvajalec dobavi in vgradi novo posamezno klimatsko napravo po tej pogodbi in izvede drugo storitev po tej pogodbi na podlagi prejetega pisnega naročila s strani naročnika (elektronska pošta). Naročila bodo določala organizacijsko enoto naročnika, lokacijo dobave, vrsto in količino klimatskih naprav. Rok dobave blaga določi naročnik v pisnem naročilu po posvetovanju z izvajalcem.

Izvajalec delo organizira tako, da je delo uporabnikov naročnikovega objekta čim manj moteno ali ovirano, predvsem pa varno.

Izvajalec mora pri izvedbi del upoštevati navodila Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb glede zaščite ob izvedbi obnovitvenih del kot sledi:

- V predelih, ki jih je mogoče prostorsko osamiti, mora izvajalec, pred začetkom del poskrbeti za nadzor nad prašenjem z namestitvijo protiprašne zaščitne stene;

- Vse zaščite morajo služiti svojemu namenu ves čas obnove in jih izvajalec odstrani šele po zaključku vseh del;

- Med delom mora izvajalec uporabljati sesalce s filtriranjem zraka, ki  izhaja v prostor;

- Gradbene odpadke mora izvajalec zbirati na delovišču in jih odstranjevati v zaprtih kontejnerjih po dogovorjeni transportni poti;

- Na hodniku mora izvajalec pred vrata namestiti vlažne predpražnike, da se prah ne raznaša;

- Izvajalec mora zagotoviti sprotno čiščenje;

- Delavci izvajalca se morajo pred zapustitvijo delovišča preobleči in preobuti.

Izvajalec bo moral pri izvedbi del upoštevati tudi navodila Službe za varstvo in zdravje pri delu glede zaščite delavcev, delovišča in zaposlenih.

Izvajalec bo moral vsa dela prilagajati delu klinike v skladu z internim nadzorom kar pomeni:

- Hrupnejša dela in vsa dela, ki lahko motijo delovni proces klinike mora izvajalec najaviti in uskladiti z delom klinike;

- Vse meritve in ogledi, ki jih vsebuje predmet ponudbe, morajo biti izvedene ob prisotnosti strokovnega nadzora v času od 7.00. do 15.00 ure;

- Dela se izvajajo vsak dan od 7:00 do 20:00 ure, v kolikor bo potrebno pa tudi ponoči.

Izvajalec jamči, da bo dobavljena klimatska naprava delovala brezhibno in ne bo imela stvarnih in pravnih napak.

Po izvedeni dobavi in montaži klimatske naprave pooblaščena predstavnika obeh strank podpišeta prevzemni zapisnik, ki mora vsebovati podatke, ki so določeni v 12. členu te pogodbe.

Ob dobavi blaga in izvedbi storitve izvajalec naročniku izroči:

- potrjene garancijske liste za vse dobavljene klimatske naprave,

- navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku za vse dobavljene klimatske naprave,

- izjavo o skladnosti izdelka,

- druge dokumente, v kolikor so zahtevani s strani naročnika.

V primeru, da izvajalec navedenega ne predloži, naročnik ne podpiše prevzemnega zapisnika, ki je podlaga za izstavitev računa.

Izvajalec zagotovi:

- da je dobavil klimatsko napravo, ki po kvaliteti odgovarja veljavnim predpisom in standardom ter ustreza opisu, vrsti, kvaliteti in ostalim zahtevam naročnika;

- da je blago novo, kar pomeni, da mora biti čas od datuma proizvodnje do datuma dobave čim krajši oz. ne sme biti daljši od 12 mesecev (starost blaga je lahko največ 12 mesecev);

- da bo kvaliteto blaga izkazal s priloženimi certifikati, za katere si naročnik pridržuje pravico, da njihovo ustreznost oz. ustreznost ponujenega blaga lahko preverja na različne načine (preko spletne strani, ipd.)

- da ima dobavljeno blago veljaven EUROVENT certifikat.

REKLAMACIJA, VEZANA NA PRIMOPREDAJO KLIMATSKE NAPRAVE ALI IZVEDBE STORITVE VZDRŽEVANJA

- člen

V primeru, da se pri primopredaji posamezne klimatske naprave ugotovi oziroma so v prevzemnem zapisniku navedene količinske in kakovostne napake, se izvajalec obveže odpraviti napake, česar posebej ne zaračuna, v roku deset (10) dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika. V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je izvajalec dolžan dobaviti novo blago in izvesti pripadajočo storitev, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščeno blago.

V primeru kakovostnih/količinskih napak ali nekvalitetno opravljene izvedbe vzdrževanja klimatskih naprav, ki se ugotovijo z reklamacijskim zapisnikom takoj oziroma najkasneje v osmih (8) dneh od odkrite napake (velja tako za očitne kot skrite napake) je izvajalec dolžan reklamacijo odpraviti brezplačno takoj oziroma najkasneje v roku dveh (2) dneh.

V vseh primerih je izvajalec dolžan naročniku povrniti nastalo škodo.

- člen

Izvajalec je dolžan z odpadki, ki nastanejo pri izvedbi vzdrževanja klimatskih naprav, dobavi blaga in izvedbi storitve, ravnati skladno z veljavno zakonodajo o varstvu okolja ter okoljsko politiko. Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo odpadkov zbiralcu le-teh, pri čemer izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Naročnik si pridržuje pravico do preverbe ustreznega ravnanja z odpadki oz. zahteva predložitev dokazil o oddaji odpadkov (potrdilo). Vsi stroški bremenijo izvajalca oziroma so že vključeno v pogodbeno dogovorjeno ceno iz četrtega in petega člena te pogodbe.

GARANCIJSKI ROK

- člen

Z vsako posamezno klimatsko napravo nudi izvajalec garancijo, v obdobju najmanj 3 let, šteto od primopredaje posamezne klimatske naprave.

Izvajalec zagotavlja izvedbo vzdrževanja klimatskih naprav oz odgovarja za skrite napake v obdobju ______ mesecev (najmanj 6 mesecev) od dneva podpisa delovnega naloga.

Izvajalec zagotavlja za vgrajene nadomestne in druge dele garancijski rok proizvajalca posameznega (nadomestnega dela), ki ne sme biti krajši od 12 mesecev od dneva vgradnje nadomestnega dela, in sicer_______ mesecev (najmanj 12 mesecev). Garancijski list za novo vgrajeni nadomestni del mora izvajalec posredovati naročniku.

V primeru, da je napaka pri izvedbi vzdrževanja klimatskih naprav, pri vgradnji nadomestnih delov in pri dobavi blaga in izvedbi storitve odpravljena, začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena.

V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem podpisa delovnega naloga za izvedbo vzdrževanja klimatskih naprav ter za novo vgrajene nadomestne dele, za novo dobavljenega blaga in izvedbo storitve pa z dnem podpisa prevzemnega zapisnika.

- NAČIN PLAČILA

- člen

Izvajalec vse račune naročniku pošilja izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim zakonom, ki določa plačilne storitve za proračunske uporabnike. Številka okvirnega sporazuma, na podlagi katerega se račun izstavlja, mora biti navedena v polju Številka referenčnega dokumenta.

Naročnik bo obračunane vrednosti nakazal na transakcijski račun, ki je naveden na računu za opravljeno storitev na posamezni lokaciji, skladno z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije oziroma v roku 30 dni od dneva uradnega prejema pravilno izstavljenega računa oziroma prvi naslednji delovni dan, če pade 30. dan na dela prost dan. Za dan plačila se šteje dan, ko je organizaciji, ki opravlja plačilni promet, predložen nalog za plačilo.

Obvezna priloga k računu je tudi delovni nalog, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

- lokacija, kjer se je storitev opravila,

- datum opravljene storitve,

- vrsta opravljene storitve,

- čas začetka in zaključka izvajanja storitve

- prevzemni zapisnik.

Izvajalec račune za vzdrževanje klimatskih naprav izstavlja ločeno za posamezno lokacijo.

Za dobavo blaga in izvedbo storitve mora prevzemni zapisnik, ki je priložen k računu, izkazovati najmanj naslednje podatke:

- številko pogodbe

- lokacijo opravljene dobave blaga in  izvedbe storitve,

- vrsto opravljene dobave blaga in izvedbe storitve oz. opis dela,

- tip, moč in serijsko številko klimatske naprave,

- datum opravljene dobave blaga in izvedbe storitve,

- izpisano ime in priimek ter podpis izvajalca,

- izpisano ime in priimek ter podpis predstavnika naročnika.

Prevzemni zapisnik mora biti izdan v dveh (2) izvodih. Obojestransko podpisan prevzemni zapisnik je podlaga za izdajo računa.

- FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe:

- Predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv ali enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV, z veljavnostjo zavarovanja najmanj 24 mesecev in dodatnih 30 dni.

ALI

- Vplača denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti vključno z DDV, in sicer na blagajni UKCL, Zaloška cesta 7-glavna stavba ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom DENARNI DEPOZIT po pogodbi ter sklicu na št. 20010-845-0801. Izvajalec  bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu.

Za finančna zavarovanja velja tudi sledeče pravilo: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe v primeru, da izvajalec:

- ne bo pričel izvajati svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- bo prenehal izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec bo moral naročniku (v 30 dneh pred iztekom pogodbe) za vse pogodbeno dobavljene klime, ki so v garancijskem roku, naročniku predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje v višini 5 odstotkov (5 %) skupne pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora biti za 30 dni daljši kot garancijski rok zadnje dobavljene klimatske naprave po tej pogodbi.

V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Za finančna zavarovanja velja tudi sledeče pravilo: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, da izvajalec:

- ne bo pričel izvajati svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- bo prenehal izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili pogodbe.

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo obveznosti iz te pogodbe izvajal s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, pravočasno in po navodilih naročnika.

Izvajalec prevzema vso materialno odgovornost za morebitno škodo na klimatskih napravah, ki bi nastala zaradi malomarne, nekvalitetne in neustrezne izvedbe vzdrževanja klimatskih naprav, dobave blaga in izvedbe storitve ter vzdrževanja klimatskih naprav v garancijskem roku. Neustrezno vzdrževanje klimatskih naprav pomeni vzdrževanje, ki je v nasprotju z vsakokrat veljavnimi predpisi, standardi in normativi proizvajalca vsake posamezne klimatske naprave.

- PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec lahko storitve pogodbe izvaja s podizvajalci, navedenimi v izpolnjenem obrazcu-1 (tč4. Udeležba podizvajalcev), ki ga je izvajalec predložil v svoji ponudbi.

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

-	kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

-	izpolnjene Izjave Obr-3 novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in

-	pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

V razmerju do posameznega naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora na podlagi zahteve naročnika najpozneje v 30. (tridesetih) dneh od plačila končnega računa poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

- SKRBNIKI POGODBE

- člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika  je  ____________ tel.:_______, e-pošta: ____________.

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca ____________________ je _________________ tel.:_______, e-pošta: ____________.

Za spremembo skrbnikov iz tega člena ni potrebno skleniti aneksa k pogodbi. O spremembi se stranki pisno obvestita.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA IN TRANSPARENTNOST POSLA

- člen

V primeru, da kdo v imenu ali na račun izvajalca, odgovorne osebe izvajalca, drugega predstavnika naročnika ali odgovorne osebe za oddajo naročila pri naročniku, obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je ta pogodba nična.

- člen

Izvajalec je na poziv naročnika v roku osmih dni od prejema poziva, naročniku dolžan posredovati podatke o:

- udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Določila te pogodbe in njegovih prilog izrecno ne štejejo kot poslovna tajnost, saj je naročnik kot proračunski porabnik zavezan k transparentnemu poslovanju.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o	plačilom za delo,

o	delovnim časom,

o	počitki,

o	opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

o	v zvezi z zaposlovanjem na črno

o	in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo ta o tem obvestil izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki ne bo daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, pri čemer bo naročnik nov postopek oddaje javnega naročila začel nemudoma, najkasneje pa v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- SPREMEMBE POGODBE

- člen

Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi, razen če ni v pogodbi drugače določeno.

- REŠEVANJE SPOROV

- člen

Stranki bosta spore reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje morebitnih sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

- ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik lahko, ne glede na določila Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročila, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročila;

zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji - PEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012), Pogodbe o delovanju Evropske unije - PDEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

- VELJAVNOST IN TRAJANJE POGODBE

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in stopi v veljavno pod odložnim pogojem predložitve finnačnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti.

- ŠTEVILO IZVODOV

- člen

Pogodba se sklene v treh enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva izvajalec pa en izvod.

Datum:                                                                         	            Datum:

IZVAJALEC:	             NAROČNIK:

Univerzitetni klinični center Ljubljana

Generalni direktor

doc. dr. Marko Jug, dr. med.

Priloga 1

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 s sprem., v nadaljevanju: ZGD-1) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odst. 14. člena ZIntPK).

Podatki o pravni osebi

| NAZIV GOPODARSKEGA SUBJEKTA |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ GOPODARSKEGA SUBJEKTA |  |
| OBČINA SEDEŽA GOPODARSKEGA SUBJEKTA |  |
| ŠT. VPISA V SODNI REGISTER |  |
| MATIČNA ŠT. PODJETJA |  |

Podatki o ponudnikovih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih2.

|  | IME IN PRIIMEK FIZIČNE OSEBE OZ. NAZIV PRAVNE OSEBE3 | NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA/SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA V % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami ZGD-1, z zgoraj navedenim ponudnikom povezane družbe, naslednji gospodarski subjekti:

|  | NAZIV | SEDEŽ | MATIČNA ŠTEVILKA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

OP: če gospodarski subjekt ne izpolni zgornje tabele se šteje, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

_____________________________________________________

2Novela Zakona o gospodarskih družbah z dne 27. 7. 2012 je ukinila tihe družbe. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja

3 S podpisom predmetne izjave gospodarski subjekt izjavlja, da je kot fizične osebe - udeležence v lastništvu navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

Gospodarski subjekt lahko zgoraj zahtevane podatke predloži že v svoji ponudbi oz. po prejemu poziva naročnika.

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora biti izjava predložena tudi zanje, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Če je v ponudbi predložena lažna izjava oz. so navedeni podatki o dejstvih neresnični, je pogodba nična.

Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

Datum: ____________________

___________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca podizvajalca