TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet naročila so elektroinštalacijska dela, strojno inštalacijska dela, vodoinštalacijska dela, servis in vzdrževanje hladilno-prezračevalnih sistemov in naprav, slikopleskarska dela in manjša vzdrževalna dela v poslovnih prostorih v uporabi Univerze na Primorskem, in sicer na lokacijah navedenih v prilogi Seznam_objektov.

Naročnik si pridržuje pravico v seznam lokacij kadarkoli vključiti dodatne lokacije ali iz navedenega seznama izključiti posamezne lokacije, ne da bi se zaradi tega spremenili pogoji tega naročila ali določila okvirnega sporazuma. V primeru širitve lokacij naročnika v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma z izvajalcem je le-ta dolžan nuditi svoje storitve tudi na novi lokaciji, pod pogoji, kot izhajajo iz dokumentacije po tem javnem naročilu.

Javno naročilo je razdeljeno na tri sklope, in sicer:

- SKLOP 1: elektroinštalacijska dela

- SKLOP 2: strojno inštalacijska dela in vodoinštalacijska dela

- SKLOP 3: servis in vzdrževanje hladilno-prezračevalnih sistemov in naprav.

- OPIS POSAMEZNIH SKLOPOV

V nadaljevanju so podani okvirni opisni posameznih sklopov.

- SKLOP 1: ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA

Elektroinštalacijska dela lahko obsegajo:

- investicijsko vzdrževalna dela na električnih inštalacijah,

- tekoča vzdrževalna dela in manjša popravila na električnih inštalacijah,

- zakonsko predpisane meritve električnih inštalacij in strelovodov ter

- nujna intervencijska dela na električnih inštalacijah.

Tekoča vzdrževalna dela in manjša popravila na električnih inštalacijah so npr. menjava sijalk, vtičnic, stikal, instalacijskih odklopnikov in svetil, predelave elektro omaric, dodelave, montaža parapetnega kanala ipd.

Pričakovani odzivni čas s strani izvajalca za tekoča vzdrževalna dela in manjša popravila je največ 72 ur po prejeti pisni potrditvi naročnika skladno z določili okvirnega sporazuma. Delo se izvaja večinoma po končanem pedagoškem procesu oz. v dogovoru z naročnikom. Ure dela so lahko dopoldanske, popoldanske ali večerne. Naročnik pričakuje, da bo izvajalec opravljal po potrebi dela tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Nujna intervencijska dela zajemajo posege ob nenadnih okvarah, ki jih je potrebno reševati takoj oziroma v najkrajšem možnem času, da ne pride do večje škode oz. zaradi nemotenega delovanja delovnega ali učnega procesa, kot npr. izpad električne energije zaradi okvare na lokalnem omrežju. Pričakovani odzivni čas s strani izvajalca za nujna intervencijska dela je največ 24 ur po prejeti pisni potrditvi naročnika skladno z določili okvirnega sporazuma.

- SKLOP 2: STROJNO INŠTALACIJSKA DELA in VODOINŠTALACIJSKA DELA

Strojno inštalacijska dela in vodoinštalacijska dela lahko obsegajo:

- investicijsko vzdrževalna dela na strojnih ali vodovodnih inštalacijah ter kanalizaciji,

- tekoča vzdrževalna dela in manjša popravila na strojnih in vodovodnih inštalacijah ter kanalizaciji,

- nujna intervencijska dela na strojnih in vodovodnih inštalacijah ter kanalizaciji.

Tekoča vzdrževalna dela in manjša popravila na strojnih in vodovodnih inštalacijah ter kanalizaciji so npr. popravila na vodovodnih, toplovodnih, plinskih  inštalacijah, centralnem ogrevanju, tekoča vzdrževalna dela in manjša popravila na kanalizaciji, na delih vodovodne napeljave (pipe, ventili, tesnila ipd.), na opremi v sanitarijah (kotlički, deske ipd.).

Pričakovani odzivni čas s strani izvajalca za tekoča vzdrževalna dela in manjša popravila je največ 72 ur po prejeti pisni potrditvi naročnika skladno z določili okvirnega sporazuma. Delo se izvaja večinoma po končanem pedagoškem procesu oz. v dogovoru z naročnikom. Ure dela so lahko dopoldanske, popoldanske ali večerne. Naročnik pričakuje, da bo izvajalec opravljal po potrebi dela tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Nujna intervencijska dela zajemajo posege ob nenadnih okvarah, ki jih je potrebno reševati takoj oziroma v najkrajšem možnem času, da ne pride do večje škode oz. zaradi nemotenega delovanja delovnega ali učnega procesa, kot npr. izlitje vode zaradi okvare. Pričakovani odzivni čas s strani izvajalca za nujna intervencijska dela je največ 24 ur po prejeti pisni potrditvi naročnika skladno z določili okvirnega sporazuma.

- SKLOP 3: SERVIS in VZDRŽEVANJE HLADILO-PREZRAČEVALNIH SISTEMOV IN NAPRAV

Servis in vzdrževanje hladilno-prezračevalnih sistemov in naprav lahko obsega:

- redni in preventivni vzdrževalni pregledi na klimatih, hladilnih agregatih, konvektorjih, split sistemih in toplotnih črpalkah,

- čiščenje notranjosti klime komore in menjava filtrov,

- zakonsko predpisan redni pregled (pregled tesnosti) za hladilne agregate in toplotne črpalke,

- drugi servisni posegi na zgoraj navedenih napravah in

- interventni servisni posegi na zgoraj navedenih napravah.

V skladu z 32. členom Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16) morajo biti ponudniki vpisani v evidenco pooblaščenih podjetij za namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk pri ministrstvu, pristojnem za okolje. Evidenca je objavljena na spletni strani ministrstva.

Storitve mora izvajati serviser, ki ima veljavno spričevalo za opravljanje dejavnosti:

- preverjanje uhajanja in zajem plinov ter namestitev, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnja nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk in hladilnih enot tovornjakov hladilnikov in hladilnikov priklopnikov (spričevalo A).

Izbrani izvajalci oz. serviserji, ki bodo izvajali storitve, so dolžni kadarkoli v času izvajanja naročila predložiti dokazila o izpolnjevanju zgornjega pogoja iz dokumentacije, naročnik pa lahko kadarkoli brez predhodne najave preverja izpolnjevanje pogojev na sedežu izvajalca.

Redni in preventivni vzdrževalni pregledi predvidoma obsegajo, kot je navedeno v nadaljevanju.

- Klimati

- vizuelna kontrola (poškodbe)

- pregled naprav, kontrola vijačnih spojev

- kontrola toplotnih menjalnikov in po potrebi čiščenje lamel

- kontrola termostata za zaščito grelca pred zmrzovanjem in kontrola grelnega kroga

- kontrola jermenov

- kontrola filtrov in nastavitev indikatorja umazanosti filtrov

- kontrola ležajev

- pregled in nastavitev delovanja regulacijskih žaluzij

- kontrola delovanja elementov regulacije in krmiljenja

- kontrola odvoda kondenza

- Hladilni agregati in toplotne črpalke

- kontrola olja

- kontrola tlaka plina

- kontrola tesnosti sistema

- kontrola varnostnih funkcij

- kontrola in čiščenje uparjalnika, kondenzatorja

- kontrola ventilatorjev (lopatice, ležaji)

- kontrola elektro omare (elektro vezava, stikala..)

- kontrola vodnega kroga (kontrola tesnosti, tlaka)

- kontrola črpalke

- kontrola tesnosti vodnega kroga

- kontrola tlaka v sistemu vode

- Konvektorji

- kontrola odvoda kondenza

- kontrola zamašenosti filtrov

- čiščenje ventilatorja, posode za kondenz

- kontrola delovanja ventilatorja

- kontrola magnetnih ventilov

- kontrola izmenjevalca

- kontrola delovanja termostata

- kontrola tesnosti

- kontrola delovanja hitrosti

- Split Sistemi

- čiščenje in dezinfekcija filtrov

- čiščenje ventilatorja, posode za kondenz

- kontrola tesnosti spojev

- kontrola tlaka plina

- kontrola odvoda kondenza

- kontrola delovanja ventilatorja

- kontrola kondenzatorja in čiščenje

- kontrola delovanja daljinskega oziroma stenskega upravljalca

Pričakovani odzivni čas s strani izvajalca za servis in vzdrževanje hladilno-prezračevalnih sistemov in naprav je največ 72 ur po prejeti pisni potrditvi naročnika skladno z določili okvirnega sporazuma. Delo se izvaja večinoma po končanem pedagoškem procesu oz. v dogovoru z naročnikom. Ure dela so lahko dopoldanske, popoldanske ali večerne. Naročnik pričakuje, da bo izvajalec opravljal po potrebi dela tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Nujna intervencijska dela zajemajo posege ob nenadnih okvarah, ki jih je potrebno reševati takoj oziroma v najkrajšem možnem času, da ne pride do večje škode oz. zaradi nemotenega delovanja delovnega ali učnega procesa. Pričakovani odzivni čas s strani izvajalca za nujna intervencijska dela je največ 24 ur po prejeti pisni potrditvi naročnika skladno z določili okvirnega sporazuma.