OBRAZCI IZ

DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:

Storitve vzdrževanja strojnih naprav v poslovnih objektih D.S.U., d.o.o.

po odprtem postopku

| NAROČNIK | D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| NASLOV JAVNEGA NAROČILA | Storitve vzdrževanja strojnih naprav v poslovnih objektih D.S.U., d.o.o. |
| VRSTA JAVNEGA NAROČILA | Javno naročilo storitev |
| ŠTEVILKA JAVNEGA NAROČILA | 403/24-120-139 |
| DATUM | 25. 4. 2024 |

OBRAZCI:

Priloga A: PONUDBENI PREDRAČUN	5

Priloga B: ESPD OBRAZEC	8

Priloga C: IZJAVA O NEOBSTOJU OMEJEVALNIH UKREPOV ZARADI DELOVANJA RUSIJE	9

Priloga D: PODATKI ZA PREVERITEV KAZNOVANOSTI V KAZENSKI EVIDENCI	10

Priloga E: SEZNAM REFERENC IN KVALIFIKACIJ STROKOVNEGA KADRA	11

Priloga 1: SPECIFIKACIJA PONUDBENEGA PREDRAČUNA	15

Priloga 2 – sklop 1: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	16

Priloga 2 – sklop 2: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	21

Priloga 2 – sklop 3: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	24

Priloga 2 – sklop 4: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	27

Priloga 2 – sklop 5: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	29

Priloga 2 – sklop 6: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	31

Priloga 2 – sklop 7: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	34

Priloga 2 – sklop 8: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	38

Priloga 2 – sklop 9: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	40

Priloga 2 – sklop 10: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	42

Priloga 2 – sklop 11: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	45

Priloga 2 – sklop 12: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	47

Priloga 2 – sklop 13: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	49

Priloga 2 – sklop 14: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	52

Priloga 2 – sklop 15: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	54

Priloga 2 – sklop 16: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	57

Priloga 2 – sklop 17: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	60

Priloga 2 – sklop 18: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	62

Priloga 2 – sklop 19: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	64

Priloga 2 – sklop 20: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	66

Priloga 3 – sklopi 1, 4, 7, 10 in 13: SEZNAM POOBLAŠČENIH OSEB ZA OPRAVLJANJE POGODBENIH DEL	68

Priloga 3 – sklopi 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 in 20: SEZNAM POOBLAŠČENIH OSEB ZA OPRAVLJANJE POGODBENIH DEL	69

Priloga 4: IZJAVA O VAROVANJU PODATKOV IN SPOŠTOVANJU HIŠNEGA REDA	71

Priloga 5: IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU IZVAJALCA	72

Priloga 6: IZJAVA PODIZVAJALCA	75

Priloga 7: OSNUTEK POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA	78

Priloga 8: VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA	96

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	96

Priloga 9: SOGLASJE ZA VARNOSTNO PREVERJANJE	97

Priloga 10: VPRAŠALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE	99

Priloga 11: HIŠNI RED	105

Priloga 12: IZVLEČEK IZ HIŠNEGA REDA V OVJEKTIH IN PROSTORIH MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE	107

B) OBRAZCI

| NAROČNIK | D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| NASLOV JAVNEGA NAROČILA | Storitve vzdrževanja strojnih naprav v poslovnih objektih D.S.U., d.o.o. |
| VRSTA JAVNEGA NAROČILA | Javno naročilo storitev |
| ŠTEVILKA JAVNEGA NAROČILA | 403/23-148-150 |
| DATUM | 25. 4. 2024 |

Priloga A

PONUDBENI PREDRAČUN

Na osnovi obvestila o javnem naročilu »Storitve vzdrževanja strojnih naprav v poslovnih objektih D.S.U., d.o.o.«, objavljenega na portalu javnih naročil dne _______________ pod številko objave __________________, dajemo ponudbo, kot sledi:

P O N U D B E N I P R E D R A Č U N

Številka naročila: 403/24-120-139

Številka ponudbe:________________

Datum: ________________

PONUDNIK:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

- PREDMET PONUDBE IN PONUDBENA CENA

Predmet ponudbe so:

| Sklop |  | Predmet | Št. naročila | Skupna ponudbena vrednosti (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Vzdrževanje klimatskih naprav in parnih vlažilnikov v Palači DSU | 403/24-120 |  |
|  | 2 | Vzdrževanje klimatskih naprav v Dunajskih kristalih | 403/24-121 |  |
|  | 3 | Vzdrževanje klimatskih naprav v Smeltu | 403/24-122 |  |
|  | 4 | Vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev v Palači DSU | 403/24-123 |  |
|  | 5 | Vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev v Dunajskih kristalih | 403/24-124 |  |
|  | 6 | Vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev v Smeltu | 403/24-125 |  |
|  | 7 | Vzdrževanje hladilnih agregatov in hladilnih sistemov v Palači DSU | 403/24-126 |  |
|  | 8 | Vzdrževanje hladilnih agregatov v Dunajskih kristalih | 403/24-127 |  |
|  | 9 | Vzdrževanje hladilnih agregatov v Smeltu | 403/24-128 |  |
|  | 10 | Vzdrževanje požarnih loput, loput sistema za nadtlačno kontrolo dima in sistema za odvod dima in toplote ter s temi sistemi povezanih ventilatorjev v Palači DSU | 403/24-129 |  |
|  | 11 | Vzdrževanje požarnih loput v Dunajskih kristalih | 403/24-130 |  |
|  | 12 | Vzdrževanje požarnih loput v Smeltu | 403/24-131 |  |
|  | 13 | Vzdrževanje split klimatskih naprav v Palači DSU | 403/24-132 |  |
|  | 14 | Vzdrževanje split klimatskih naprav v Dunajskih kristalih | 403/24-133 |  |
|  | 15 | Vzdrževanje split klimatskih naprav v Smeltu | 403/24-134 |  |
|  | 16 | Vzdrževanje klimatskih naprav v F2 | 403/24-135 |  |
|  | 17 | Vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev v F2 | 403/24-136 |  |
|  | 18 | Vzdrževanje hladilnih sistemov v F2 | 403/24-137 |  |
|  | 19 | Vzdrževanje požarnih loput v F2 | 403/24-138 |  |
|  | 20 | Vzdrževanje split klimatskih naprav v F2 | 403/24-139 |  |

(Ponudnik označi, za katere sklope daje ponudbo in navede skupno ponudbeno vrednost sklopa.)

- OPCIJE IN PONUDBENI POGOJI

Ta ponudba velja najmanj do 31. 8. 2024.

- PRILOGE K PONUDBI

- Specifikacija ponudbenega predračuna (za vsak sklop za katerega ponudnik oddaja ponudbo)

- ESPD obrazec (vseh relevantnih subjektov)

- Izjava o neobstoju omejevalnih ukrepov zaradi delovanja Rusije (vseh relevantnih subjektov)

- Podatki za preveritev kaznovanost v kazenski evidenci

- Seznam pooblaščenih oseb za opravljanje pogodbenih del

- Seznam referenc in kvalifikacij strokovnega kadra

- Izjava podizvajalca (če ga je ponudnik priglasil v svojem ESPD)

Priloga B

ESPD OBRAZEC

Ponudnik predloži za vsak gospodarski subjekt, ki v kakršni koli vlogi sodeluje v okviru predmetnega postopka javnega naročanja, elektronsko izpolnjen ESPD obrazec.

Priloga C

IZJAVA O NEOBSTOJU OMEJEVALNIH UKREPOV ZARADI DELOVANJA RUSIJE

Št. naročila: 403/24-120-139

Datum: ______________________

Za potrebe postopka javnega naročanja »Storitve vzdrževanja strojnih naprav v poslovnih objektih D.S.U., d.o.o.« izjavljamo, da za nas ne obstaja razlog za izključitev iz točke 5.1.8 razpisne dokumentacije, o čemer lahko na zahtevo naročnika predložimo dokazila.

|  | ŽIG | GOSPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |

Priloga D

PODATKI ZA PREVERITEV KAZNOVANOSTI V KAZENSKI EVIDENCI

Št. naročila: 403/24-120-139

Datum: ______________________

Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta, ki v kakršni koli vlogi sodeluje v okviru predmetnega postopka javnega naročanja (ponudnik, partnerji pri skupni ponudbi, podizvajalci, subjekti, na čigaršnje zmogljivosti se sklicuje ponudnik), in osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem:

| Zap. št. | Ime in priimek | EMŠO | Gospodarski subjekt, v katerem ima oseba funkcijo |
| --- | --- | --- | --- |

(Ponudnik po potrebi doda dodatne vrstice.)

Priloga E

SEZNAM REFERENC IN KVALIFIKACIJ STROKOVNEGA KADRA

Št. naročila: 403/24-120-139

Datum: ________________

PONUDNIK:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

Izjavljamo, da smo v zadnjih 3 letih pred potekom roka za prejem ponudb (2021, 2022, 2023) pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu z dogovorom izvajali:

- storitve vzdrževanja naslednjih strojnih naprav, ki so primerljive napravi oz. napravam iz sklopa, za katerega oddajamo ponudbo (npr. hladilni agregat primerljive moči), oz.

- storitve vzdrževanja primerljivih količin elementov iz sklopa, za katerega oddajamo ponudbo (npr. število požarnih loput):

| Predmet vzdrževanja (proizvajalec, tip in blagovna znamka oz. artikel, moč ali druga bistvena funkcionalnost naprave, količina elementov) |  | Leto izvajanja storitev | Referenčni naročnik (naziv, naslov, kontaktna oseba, telefon, e-pošta) |
| --- | --- | --- | --- |
| sklop 1: Vzdrževanje klimatskih naprav in parnih vlažilnikov v Palači DSU, št. naročila 403/24-120: |  |  |  |
| Primerljiva klimatska naprava: |  |  |  |
| sklop 2: Vzdrževanje klimatskih naprav v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/24-121: |  |  |  |
| Primerljiva klimatska naprava: |  |  |  |
| sklop 3: Vzdrževanje klimatskih naprav v Smeltu, št. naročila 403/24-122: |  |  |  |
| Primerljiva klimatska naprava: |  |  |  |
| sklop 4: Vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev v Palači DSU, št. naročila 403/24-123: |  |  |  |
| Primerljivi ventilatorski konvektorji: |  |  |  |
| sklop 5: Vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/24-124: |  |  |  |
| Primerljivi ventilatorski konvektorji: |  |  |  |
| sklop 6: Vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev v Smeltu, št. naročila 403/24-125: |  |  |  |
| Primerljivi ventilatorski konvektorji: |  |  |  |
| sklop 7: Vzdrževanje hladilnih agregatov in hladilnih sistemov v Palači DSU, št. naročila 403/24-126: |  |  |  |
| Primerljiv hladilni agregat oz. hladilni sistem: |  |  |  |
| sklop 8: Vzdrževanje hladilnih agregatov v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/24-127: |  |  |  |
| Primerljiv hladilni agregat: |  |  |  |
| sklop 9: Vzdrževanje hladilnih agregatov v Smeltu, št. naročila 403/24-128: |  |  |  |
| Primerljiv hladilni agregat: |  |  |  |
| sklop 10: Vzdrževanje požarnih loput, loput sistema za nadtlačno kontrolo dima in sistema za odvod dima in toplote ter s temi sistemi povezanih ventilatorjev v Palači DSU, št. naročila 403/24-129: |  |  |  |
| Primerljive požarne lopute, lopute sistema za nadtlačno kontrolo dima oz. sistema za odvod dima in toplote: |  |  |  |
| sklop 11: Vzdrževanje požarnih loput v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/24-130: |  |  |  |
| Primerljive požarne lopute: |  |  |  |
| sklop 12: Vzdrževanje požarnih loput v Smeltu, št. naročila 403/24-131: |  |  |  |
| Primerljive požarne lopute: |  |  |  |
| sklop 13: Vzdrževanje split klimatskih naprav v Palači DSU, št. naročila 403/24-132: |  |  |  |
| Primerljive split klimatske naprave: |  |  |  |
| sklop št. 14: Vzdrževanje split klimatskih naprav v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/24-133: |  |  |  |
| Primerljive split klimatske naprave: |  |  |  |
| sklop 15: Vzdrževanje split klimatskih naprav v Smeltu, št. naročila 403/24-134: |  |  |  |
| Primerljive split klimatske naprave: |  |  |  |
| sklop 16: Vzdrževanje klimatskih naprav v F2, št. naročila 403/24-135: |  |  |  |
| Primerljiva klimatska naprava: |  |  |  |
| sklop 17: Vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev v F2, št. naročila 403/24-133: |  |  |  |
| Primerljivi ventilatorski konvektorji: |  |  |  |
| sklop 18: Vzdrževanje hladilnih sistemov v F2, št. naročila 403/24-137: |  |  |  |
| Primerljiv hladilni agregat oz. hladilni sistem: |  |  |  |
| sklop 19: Vzdrževanje požarnih loput v F2, št. naročila 403/24-138: |  |  |  |
| Primerljive požarne lopute: |  |  |  |
| sklop 20: Vzdrževanje split klimatskih naprav v F2, št. naročila 403/24-139: |  |  |  |
| Primerljive split klimatske naprave: |  |  |  |

(Za sklope, za katere ponudnik ne oddaja ponudbe, mu ni treba navajati referenc.)

Izjavljamo, da ima:

- _________________________________________, ki smo ga za sklop _________ priglasili v Seznamu pooblaščenih oseb za opravljanje pogodbenih del (Priloga 3), izobrazbo elektro ali strojne smeri najmanj stopnje 5 po Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK), in sicer je pri ________________________________________________________________________________ pridobil poklic oz. naziv _________________________________________, ter vsaj 3 leta izkušenj z izvajanjem storitev vzdrževanja, ki jih prevzemamo v ponudbi,

- _________________________________________, ki smo ga za sklop _________ priglasili v Seznamu pooblaščenih oseb za opravljanje pogodbenih del (Priloga 3), izobrazbo elektro ali strojne smeri najmanj stopnje 5 po Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK), in sicer je pri ________________________________________________________________________________ pridobil poklic oz. naziv _________________________________________, ter vsaj 3 leta izkušenj z izvajanjem storitev vzdrževanja, ki jih prevzemamo v ponudbi, in

- _________________________________________, ki smo ga za sklop _________ priglasili v Seznamu pooblaščenih oseb za opravljanje pogodbenih del (Priloga 3), izobrazbo elektro ali strojne smeri najmanj stopnje 5 po Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK), in sicer je pri ________________________________________________________________________________ pridobil poklic oz. naziv _________________________________________, ter vsaj 3 leta izkušenj z izvajanjem storitev vzdrževanja, ki jih prevzemamo v ponudbi,

kar lahko izkažemo s kopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi, kopijo pogodbe o zaposlitvi, navedbo referenčnih poslov, pri katerih je sodeloval, oz. drugimi primerljivi dokazili.

(Ponudnik navede najmanj tri osebe, ki jih je v obrazcu iz Priloge 3 razpisne dokumentacije priglasil za opravljanje pogodbenih del. Poleg imena in priimka ponudnik navede tudi poklic oz. pridobljeni naziv in izobraževalno ustanovo, kjer je bil le-ta pridobljen. Ponudnik po potrebi doda dodatne točke za navedbo dodatnega kvalificiranega strokovnega kadra.)

|  | ŽIG | PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |

Priloga 1

SPECIFIKACIJA PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Specifikacija ponudbenega predračuna za posamezen sklop in navodila za njeno izpolnjevanje so v datoteki: »2024-04-25_specifikacija ponudbenega predracuna_vzdrzevanje strojnih naprav.xlsx«.

Ponudnik predloži izpolnjeno specifikacijo ponudbenega predračuna kot prilogo k ponudbenem predračunu in sestavni del ponudbe za sklop, za katerega oddaja ponudbo.

Priloga 2 – sklop 1

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije za sklop 1: Vzdrževanje klimatskih naprav in parnih vlažilnikov v Palači DSU, št. naročila 403/24-120

Storitve vzdrževanja vključujejo redno in izredno vzdrževanje klimatskih naprav znamke Hidria (13 kosov) in parnih vlažilnikov znamke Carel (3 kosi) ter ERP – elektronskih regulatorjev pretoka (75 kosov) ki so instalirani v poslovni stavbi Palača DSU, Litostrojska cesta 54, Ljubljana, in so navedeni v Tabeli 1,  Tabeli 2 in Tabeli 3.

Ne glede na naročnikove navedbe tipov, modelov in blagovnih znamk sistemov oz. naprav ter njihovih sestavnih delov mora izvajalec pri izrednem vzdrževanju in eventualni posodobitvi, nadgradnji ali razširitvi dobaviti takšne naprave in sestavne dele, ki so kompatibilni z naročnikovim sistemom oz. napravo.

Tabela 1: 	Klimatske naprave, ki so predmet vzdrževanja

| Zap. št. | Proizvajalec | Tip/ model | Oznaka naprave | Leto izdelave/ vgradnje | Moč (kW) | Pretok zraka (m3/h) | Število |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hidria | KNND | KN1 | 2011 | 7,5 | 12.190 | 1 |
| 2. | Hidria | KZND | KN2 | 2011 | 4 | 6.350 | 1 |
| 3. | Hidria | KNND | KN3 | 2011 | 3 | 4.800 | 1 |
| 4. | Hidria | KNND | KN4 | 2011 | 3 | 4.675 | 1 |
| 5. | Hidria | KNND | KN5 | 2011 | 4 | 8.950 | 1 |
| 6. | Hidria | DUPLEX-BT 4000 | KN5.1 | 2011 | 2 | 2.200 | 1 |
| 7. | Hidria | KNND | KN6 | 2011 | 15 | 15.960 | 1 |
| 8. | Hidria | KNND | KN7 | 2011 | 11 | 13.960 | 1 |
| 9. | Hidria | KZND | KN8 | 2011 | 11 | 12.790 | 1 |
| 10. | Hidria | KNND | KN9 | 2011 | 11 | 12.920 | 1 |
| 11. | Hidria | KNND | KN10 | 2012 | 1,1 | 2.500 | 1 |
| 12. | Hidria | CompAir CF | KN11 | 2012 | 0,45 | 1.150 | 1 |
| 13. | Hidria | CompAir CF | KN12 | 2012 | 1 | 2.300 | 1 |

Tabela 2: 	Parni vlažilniki, ki so predmet vzdrževanja

| Zap. št. | Proizvajalec | Tip/ model | Oznaka naprave | Leto izdelave/ vgradnje | Moč (kg/h) | Število |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Carel | HUMISTEAM X PLUS | KN1 | 2011 | 25 | 1 |
| 15. | Carel | HUMISTEAM X PLUS | KN2 | 2011 | 13 | 1 |
| 16. | Carel | HUMISTEAM X PLUS | KN10 | 2012 | 13 | 1 |

Tabela 3: 	Elektronski regulatorji pretoka, ki so predmet vzdrževanja

| Zap. št. | Proizvajalec | Tip/ model ERP | Tip/ model pogona ERP | Leto izdelave/ vgradnje | Število |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Systemair | RPK-H-I, različnih dimenzij | Belimo , LMV-D2-MP IM | 2011 | 75 |

- Redno vzdrževanje

- Termin izvajanja storitev rednega vzdrževanja:

Redni letni pregled klimatskih naprav in ERP – elektronskih regulatorjev pretoka se praviloma izvaja v mesecu avgustu. Dobava in zamenjava filtrov klimatskih naprav se praviloma izvede ponovno februarja.

Redni letni pregled parnih vlažilnikov se praviloma izvaja v mesecu oktobru.

Termin izvedbe storitve izvajalec in naročnik določita sporazumno.

Redno vzdrževanje se izvaja ob delovnikih, in sicer med 8. in 15. uro.

- Specifikacija del pri rednem vzdrževanju:

Redno vzdrževanje klimatskih naprav se izvaja skladno z navodili proizvajalca in zajema redni letni pregled, vključno z dobavo in zamenjavo filtrov.

V okviru rednega letnega pregleda klimatskih naprav se izvedejo storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Pregled naprave, kontrola vijačnih spojev;

- Pregled toplotnih izmenjevalcev:

- čiščenje lamel;

- čiščenje čistilnega kosa;

- pregled in čiščenje lovilca vodnih kapljic;

- Pregled in čiščenje kondenznih banjic, sifonov in odtočnih cevi, tlačne sifone napolniti z vodo;

- Pregled varnostnih funkcij:

- protizmrzovalna zaščita;

- pregled javljalnikov zamazanosti filtrov;

- pregled javljalnikov strganosti filtrov;

- Pregled filtrov in nastavitev indikatorjev umazanosti filtrov;

- Dobava in zamenjava filtrov;

- Kontrola padca tlaka na filtrih in zamenjava filtrov;

- Kontrola delovanje dovodnega in odvodnega motorja:

- meritev tokov v vseh stopnjah delovanja;

- pregled nastavitev frekvenčnega regulatorja;

- pregled pregrevanja ležajev (termovizijski pregled);

- Kontrola delovanja dovodnega in dovodnega ventilatorja:

- pregled pregrevanja ležajev ventilatorja (termovizijski pregled);

- pregled centriranosti rotorja ventilatorja ter jermenic;

- nastavitev napetosti jermena;

- nastavitev tirnega teka jermenic ventilatorja in motorja;

- Pregled delovanja ploščnega rekuperatorja:

- pregled funkcionalnosti žaluzije (t. i. bypass);

- čiščenja banjice pod rekuperatorjem;

- pregled delovanja tlačnega senzorja proti zmrzovanju rekuperatorja;

- Pregled delovanja rototerma:

- preveriti čistost lamel in jih po potrebi očistiti;

- preveriti delovanje reduktorja (termovizijski pregled);

- preveriti napetost jermena;

- mazanje ležajev rototerma;

- Pregled in nastavitev regulacijskih žaluzij;

- Kontrola delovanja elementov regulacije in krmilja;

- Kontrola meritev električnega stikalnega bloka klimatske naprave:

- preveriti kontaktorje in releje (poškodba, korozija);

- preveriti vhode in izhode na regulatorju;

- preveriti delovanje avtomatskega, ročnega režima;

- preveriti trdnost električnih spojev.

Redno vzdrževanje parnih vlažilnikov se izvaja skladno z navodili proizvajalca in zajema redni letni pregled, vključno z dobavo in zamenjavo posod parnih vlažilnikov.

V okviru rednega letnega pregleda parnih vlažilnikov se izvedejo storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Dobava in zamenjava posode parnega vlažilnika;

- Mikrobiološka kontrola izhodne instalacije klimata oz. svežega zraka;

- Kontrola zamazanosti, poškodb in korozije;

- Čiščenje s čistilnim sredstvom, izpiranje in osušitev vlažilne komore, dezinfekcija, če je potrebno;

- Kontrola vlažilne komore na odtekanje kondenzata, po potrebi čiščenje parnega vlažilnika;

- Kontrola delovanja in čistosti lovilnikov nesnage;

- Kontrola nalaganja oblog na parnem distributorju;

- Kontrola odtekanja kondenzata;

- Kontrola delovanja regulacijskega ventila.

Redno vzdrževanje elektronskih regulatorjev pretoka se izvaja skladno z navodili proizvajalca in zajema redni letni pregled.

V okviru rednega letnega pregleda elektronskih regulatorjev pretoka se izvedejo storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Funkcionalni preizkus delovanja;

- Kontrola zamazanosti, poškodb in korozije.

- Tehnične specifikacije filtrov klimatskih naprav:

| Oznaka naprave | Dimenzija filtra | Enota | Število filtrov | Tip filtracije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KN 1 | ECOFIL FV-50/6-25 KO 592x592x630 MM | kos | 3 | M5 |
|  | ECOFIL FV-50/3-25 KO 287x592x630 MM | kos | 3 | M5 |
|  | ECOFIL FV-40/6-25 KO 592x592x360 MM | kos | 3 | G4 |
|  | ECOFIL FV-40/3-25 KO 287x592x360 MM | kos | 3 | G4 |
|  | ECOFIL FV-85/8-25 KO 592x592x630 MM | kos | 3 | F7 |
|  | ECOFIL FV-85/4-25 KO 287x592x630 MM | kos | 3 | F7 |
| KN 2 | ECOFIL FV-40/6-25 KO 592x592x630 MM | kos | 2 | G4 |
|  | ECOFIL FV-40/3-25 KO 287x592x630 MM | kos | 2 | G4 |
|  | ECOFIL FV-85/8-25 KO 592x592x630 MM | kos | 2 | F7 |
|  | ECOFIL FV-85/4-25 KO 287x592x630 MM | kos | 2 | F7 |
|  | ECOFIL FV-40/6-25 KO 592x592x360 MM | kos | 2 | G4 |
|  | ECOFIL FV-40/3-25 KO 287x592x360 MM | kos | 2 | G4 |
| KN 3 | ECOFIL FV-50/6-25 KO 592x592x630 MM | kos | 1 | M5 |
|  | ECOFIL FV-50/3-25 KO 287x592x630 MM | kos | 1 | M5 |
|  | ECOFIL FV-40/6-25 KO 592x592x360 MM | kos | 1 | G4 |
|  | ECOFIL FV-40/3-25 KO 287x592x360 MM | kos | 1 | G4 |
| KN 4 | ECOFIL FV-40/6-25 KO 592x592x630 MM | kos | 2 | G4 |
|  | ECOFIL FV-85/8-25 KO 592x592x635 MM | kos | 2 | F7 |
|  | ECOFIL FV-40/6-25 KO 592x592x360 MM | kos | 2 | G4 |
| KN 5 | ECOFIL FV-50/6-25 KO 592x592x630 MM | kos | 5 | M5 |
|  | ECOFIL FV-50/3-25 KO 287x592x630 MM | kos | 5 | M5 |
| KN 5.1 | ECOFIL KA-30/8 KO 890/540x595x98 MM | kos | 2 | G3 |
| KN 6 | ECOFIL FV-50/6-25 KO 592x592x360 MM | kos | 3 | M5 |
|  | ECOFIL FV-50/3-25 KO 287x592x360 MM | kos | 3 | M5 |
|  | ECOFIL FV-50/6-25 KO 592x592x630 MM | kos | 8 | M5 |
| KN 7 | ECOFIL FV-50/6-25 KO 592x592x360 MM | kos | 3 | M5 |
|  | ECOFIL FV-50/3-25 KO 287x592x360 MM | kos | 3 | M5 |
|  | ECOFIL FV-50/6-25 KO 592x592x630 MM | kos | 3 | M5 |
|  | ECOFIL FV-50/3-25 KO 287x592x630 MM | kos | 3 | M5 |
| KN 8 | ECOFIL FV-50/6-25 KO 592x592x630 MM | kos | 3 | M5 |
|  | ECOFIL FV-50/3-25 KO 287x592x630 MM | kos | 3 | M5 |
|  | ECOFIL FV-50/6-25 KO 592x592x360 MM | kos | 3 | M5 |
|  | ECOFIL FV-50/3-25 KO 287x592x360 MM | kos | 3 | M5 |
| KN 9 | ECOFIL FV-50/6-25 KO 592x592x630 MM | kos | 3 | M5 |
|  | ECOFIL FV-50/3-25 KO 287x592x630 MM | kos | 3 | M5 |
|  | ECOFIL FV-40/6-25 KO 592x592x360 MM | kos | 3 | G4 |
|  | ECOFIL FV-40/3-25 KO 287x592x360 MM | kos | 3 | G4 |
| KN 10 | ECOFIL FV-50/6-25 KO 592x592x630 MM | kos | 2 | M5 |
|  | ECOFIL FV-50/3-25 KO 287x592x630 MM | kos | 2 | M5 |
| KN 11 | ECOFIL KA-40/6 KO 490x592x98 MM | kos | 1 | G4 |
|  | ECOFIL KA/R-85-02/35 KO 592x490x95 MM | kos | 1 | F7 |
| KN 12 | ECOFIL KA-40/7 KO 592x592x98 MM | kos | 1 | G4 |
|  | ECOFIL KA-40/4 KO 287x592x98 MM | kos | 1 | G4 |
|  | ECOFIL KA/R-85-02/50 KO 592x592x95 MM | kos | 1 | F7 |
|  | ECOFIL KA/R-85-02/40 KO 592x287x95 MM | kos | 1 | F7 |

- Izredno vzdrževanje

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) klimatskih naprav in parnih vlažilnikov izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake, okvare oz. motnje je 24 ur.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju je 5 delovnih dni.

Priloga 2 – sklop 2

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije za sklop 2: Vzdrževanje klimatskih naprav v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/24-121

Storitve vzdrževanja vključujejo redno in izredno vzdrževanje klimatskih naprav znamke Systemair (5 kosov), ki so instalirane v delu poslovnega kompleksa Dunajski kristali, Štukljeva cesta 40, 42, in 44, Ljubljana, in so navedene v Tabeli 1.

Ne glede na naročnikove navedbe tipov, modelov in blagovnih znamk sistemov oz. naprav ter njihovih sestavnih delov mora izvajalec pri izrednem vzdrževanju in eventualni posodobitvi, nadgradnji ali razširitvi dobaviti takšne naprave in sestavne dele, ki so kompatibilni z naročnikovim sistemom oz. napravo.

Tabela 1: 	Klimatske naprave, ki so predmet vzdrževanja

| Zap. št. | Lokacija | Proizvajalec | Tip/ model | Leto izdelave/ vgradnje | Moč (kW) | Število |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dunajski Kristali S3, S4 | Systemair | DV50 | 2010 |  | 4 |
| 2. | Dunajski Kristali S4 | Systemair | DV25 | 2010 |  | 1 |

- Redno vzdrževanje

- Termin izvajanja storitev rednega vzdrževanja:

Redni polletni pregled klimatskih naprav se praviloma izvaja v mesecu aprilu in mesecu oktobru. Dobava in zamenjava filtrov klimatskih naprav se praviloma izvede ponovno po 3 mesecih od rednega polletnega pregleda.

Termin izvedbe storitve izvajalec in naročnik določita sporazumno.

Redno vzdrževanje se izvaja ob delovnikih, in sicer med 8. in 15. uro.

- Specifikacija del pri rednem vzdrževanju:

Redno vzdrževanje klimatskih naprav se izvaja skladno z navodili proizvajalca in zajema redni polletni pregled, vključno z dobavo in zamenjavo filtrov.

V okviru rednega polletnega pregleda klimatskih naprav se izvedejo storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Pregled naprave, kontrola vijačnih spojev;

- Pregled toplotnih izmenjevalcev:

- čiščenje lamel;

- čiščenje čistilnega kosa;

- pregled in čiščenje lovilca vodnih kapljic;

- Pregled in čiščenje kondenznih banjic, sifonov in odtočnih cevi, tlačne sifone napolniti z vodo;

- Pregled varnostnih funkcij:

- protizmrzovalna zaščita,

- pregled javljalnikov zamazanosti filtrov,

- pregled javljalnikov strganosti filtrov,

- Pregled filtrov in nastavitev indikatorjev umazanosti filtrov;

- Dobava in zamenjava filtrov;

- Kontrola padca tlaka na filtrih in zamenjava filtrov;

- Kontrola delovanja dovodnega in odvodnega motorja:

- meritev tokov v vseh stopnjah delovanja;

- pregled nastavitev frekvenčnega regulatorja;

- pregled pregrevanja ležajev (termovizijski pregled);

- Kontrola delovanja dovodnega in odvodnega ventilatorja:

- pregled pregrevanja ležajev ventilatorja (termovizijski pregled);

- pregled centriranosti rotorja ventilatorja ter jermenic;

- nastavitev napetosti jermena;

- nastavitev tirnega teka jermenic ventilatorja in motorja;

- Pregled delovanja ploščnega rekuperatorja:

- pregled funkcionalnosti žaluzije (t. i. bypass);

- čiščenja banjice pod rekuperatorjem;

- pregled delovanja tlačnega senzorja proti zmrzovanju rekuperatorja;

- Pregled delovanja rototerma:

- preveriti čistost lamel in jih po potrebi očistiti;

- preveriti delovanje reduktorja (termovizijski pregled);

- preveriti napetost jermena;

- mazanje ležajev rototerma;

- Pregled in nastavitev regulacijskih žaluzij;

- Kontrola delovanja elementov regulacije in krmilja;

- Kontrola meritev električnega stikalnega bloka klimatske naprave:

- preveriti kontaktorje in releje (poškodba, korozija);

- preveriti vhode in izhode na regulatorju;

- preveriti delovanje avtomatskega, ročnega režima;

- preveriti trdnost električnih spojev.

- Tehnične specifikacije filtrov klimatskih naprav:

| Oznaka naprave | Dimenzija filtra | Enota | Število filtrov | Tip filtracije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KN 8 | ECOFIL KA-40/11 KO 620X390X48MM | kos | 12 | G4 |
| KN 9 | ECOFIL KA-40/11 KO 620X390X48MM | kos | 12 | G4 |
| KN 10 | ECOFIL KA-40/11 KO 620X390X48MM | kos | 4 | G4 |
|  | ECOFIL KA-40/11 KO 620X490X48MM | kos | 2 | G4 |
| KN 13 | ECOFIL KA-40/11 KO 620X390X48MM | kos | 12 | G4 |
| KN 14 | ECOFIL KA-40/11 KO 620X390X48MM | kos | 12 | G4 |

- Izredno vzdrževanje (samo za lokaciji Palača DSU in Dunajski kristali)

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) klimatskih naprav izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake, okvare oz. motnje je 24 ur.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju je 3 delovne dni.

Priloga 2 – sklop 3

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije za sklop 3: Vzdrževanje klimatskih naprav v Smeltu, št. naročila 403/24-122

Storitve vzdrževanja vključujejo redno in izredno vzdrževanje klimatskih naprav znamke IMP Klimat (9 kosov), ki so instalirane v delu poslovni stavbi Smelt, Dunajska cesta 160, Ljubljana, in so navedene v Tabeli 1.

Ne glede na naročnikove navedbe tipov, modelov in blagovnih znamk sistemov oz. naprav ter njihovih sestavnih delov mora izvajalec pri izrednem vzdrževanju in eventualni posodobitvi, nadgradnji ali razširitvi dobaviti takšne naprave in sestavne dele, ki so kompatibilni z naročnikovim sistemom oz. napravo.

Tabela 1: 	Klimatske naprave, ki so predmet vzdrževanja

| Zap. št. | Proizvajalec | Tip/ model | Leto izdelave/ vgradnje | Moč (kW) | Število | Namen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IMP Klimat | KN10 | 1985 |  | 1 | klet restavracija |
| 2. | IMP Klimat | KN10 | 1985 |  | 1 | klet stranski prostori |
| 3. | IMP Klimat | KNND 6/6 D50 | 2006 |  | 1 | klet (pritličje novi del) |
| 4. | IMP Klimat | KN10 | 1985 |  | 1 | upravni del - kocka |
| 5. | IMP Klimat | KN10 | 1985 |  | 1 | pritličje - Avia |
| 6. | IMP Klimat | KN10 | 1985 |  | 1 | klet - kuhinja |
| 7. | IMP Klimat | KN25 | 1985 |  | 1 | pritličje - dvorana |
| 8. | IMP Klimat | KN4.0 | 1985 |  | 1 | klet - zaklonišče |

- Redno vzdrževanje

- Termin izvajanja storitev rednega vzdrževanja:

Redni letni pregled klimatskih naprav se praviloma izvaja v mesecu aprilu. Dobava in zamenjava filtrov klimatskih naprav se praviloma izvede ponovno po 4 in 8 mesecih od rednega letnega pregleda.

Termin izvedbe storitve izvajalec in naročnik določita sporazumno.

Redno vzdrževanje se izvaja ob delovnikih, in sicer med 8. in 15. uro.

- Specifikacija del pri rednem vzdrževanju:

Redno vzdrževanje klimatskih naprav se izvaja skladno z navodili proizvajalca in zajema redni letni pregled, vključno z dobavo in zamenjavo filtrov.

V okviru rednega letnega pregleda klimatskih naprav se izvedejo storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Pregled naprave, kontrola vijačnih spojev;

- Pregled toplotnih izmenjevalcev:

- čiščenje lamel;

- čiščenje čistilnega kosa;

- pregled in čiščenje lovilca vodnih kapljic;

- Pregled in čiščenje kondenznih banjic, sifonov in odtočnih cevi, tlačne sifone napolniti z vodo;

- Pregled varnostnih funkcij:

- protizmrzovalna zaščita;

- pregled javljalnikov zamazanosti filtrov;

- pregled javljalnikov strganosti filtrov;

- Pregled filtrov in nastavitev indikatorjev umazanosti filtrov;

- Dobava in zamenjava filtrov;

- Kontrola padca tlaka na filtrih in zamenjava filtrov;

- Kontrola delovanja dovodnega in odvodnega motorja:

- meritev tokov v vseh stopnjah delovanja;

- pregled nastavitev frekvenčnega regulatorja;

- pregled pregrevanja ležajev (termovizijski pregled);

- Kontrola delovanja dovodnega in odvodnega ventilatorja:

- pregled pregrevanja ležajev ventilatorja (termovizijski pregled);

- pregled centriranosti rotorja ventilatorja ter jermenic;

- nastavitev napetosti jermena;

- nastavitev tirnega teka jermenic ventilatorja in motorja;

- Pregled delovanja ploščnega rekuperatorja:

- pregled funkcionalnosti žaluzije (t. i. bypass);

- čiščenja banjice pod rekuperatorjem;

- pregled delovanja tlačnega senzorja proti zmrzovanju rekuperatorja;

- Pregled delovanja rototerma:

- preveriti čistost lamel in jih po potrebi očistiti;

- preveriti delovanje reduktorja (termovizijski pregled);

- preveriti napetost jermena;

- mazanje ležajev rototerma;

- Pregled in nastavitev regulacijskih žaluzij;

- Kontrola delovanja elementov regulacije in krmilja;

- Kontrola meritev električnega stikalnega bloka klimatske naprave:

- preveriti kontaktorje in releje (poškodba, korozija);

- preveriti vhode in izhode na regulatorju;

- preveriti delovanje avtomatskega, ročnega režima;

- preveriti trdnost električnih spojev.

- Tehnične specifikacije filtrov klimatskih naprav:

| Oznaka naprave | Dimenzija filtra | Enota | Število filtrov | Tip filtracije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DVORANA | ECOFIL KA-40-02/70 - 1340x735x40MM | kos | 2 | G4 |
| KUHINJA | ECOFIL KA-40-02/60 - 955x875x40 | kos | 1 | G4 |
| UPRAVNI PROGRAM | ECOFIL KA-40-02/60 - 955x875x40MM | kos | 1 | G4 |
| JAVNI PROGRAM | ECOFIL KA-40-02/60 - 955x875x40MM | kos | 1 | G4 |
| RESTAVRACIJA | ECOFIL KA-40-02/60 - 955x875x40MM | kos | 1 | G4 |
| STRANSKI PROSTOR | ECOFIL KA-40-02/60 - 955x875x40MM | kos | 1 | G4 |
| PRITLIČJE NOVI DEL | ECOFIL KA-40/7 KO 592x592x98MM | kos | 2 | G4 |
| ZAKLONIŠČE | ECOFIL KA/R-40-02/30 615x574x40MM | kos | 1 | G4 |

- Izredno vzdrževanje

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) klimatskih naprav izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake, okvare oz. motnje je 24 ur.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju je 5 delovnih dni.

Priloga 2 – sklop 4

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije za sklop 4: Vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev v Palači DSU, št. naročila 403/24-123

Storitve vzdrževanja vključujejo redno in izredno vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev znamke Sabiana (826 kosov), ki so instalirani v poslovni stavbi Palača DSU, Litostrojska cesta 54, Ljubljana, in so navedeni v Tabeli 1.

Ne glede na naročnikove navedbe tipov, modelov in blagovnih znamk sistemov oz. naprav ter njihovih sestavnih delov mora izvajalec pri izrednem vzdrževanju in eventualni posodobitvi, nadgradnji ali razširitvi dobaviti takšne naprave in sestavne dele, ki so kompatibilni z naročnikovim sistemom oz. napravo.

Tabela 1: 	Ventilatorski konvektorji, ki so predmet vzdrževanja

| Zap. št. | Proizvajalec | Tip/ model | Leto izdelave/ vgradnje | Število |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sabiana | Carisma CRC 23+1 MVBIV - parapetni | 2011 | 80 |
| 2. | Sabiana | Carisma CRC 43+1 MVBIV - parapetni | 2011 | 437 |
| 3. | Sabiana | Carisma CRC 54+1 MVBIV - parapetni | 2011 | 194 |
| 4. | Sabiana | Carisma CRC 64+1 MVBIV - parapetni | 2011 | 16 |
| 5. | Sabiana | Carisma CRC 83+1 MVBIII - parapetni | 2011 | 2 |
| 6. | Sabiana | SkyStar SK 04 - stropni | 2011 | 32 |
| 7. | Sabiana | SkyStar SK 14 - stropni | 2011 | 23 |
| 8. | Sabiana | SkyStar SK 26 - stropni | 2011 | 16 |
| 9. | Sabiana | SkyStar SK 64 - stropni | 2011 | 10 |
| 10. | Sabiana | Ocean 2 - parapetni | 2011 | 16 |
|  |  |  | Skupaj | 826 |

- Redno vzdrževanje

- Termin izvajanja storitev rednega vzdrževanja:

Redni letni pregled ventilatorskih konvektorjev se praviloma izvaja v mesecu maju.

Termin izvedbe storitve izvajalec in naročnik določita sporazumno.

Redno vzdrževanje se izvaja ob delovnikih, in sicer med 8. in 15. uro.

- Specifikacija del pri rednem vzdrževanju:

Redno vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev se izvaja skladno z navodili proizvajalca in zajema redni letni pregled, vključno s čiščenjem oz. dobavo in zamenjavo filtrov.

V okviru rednega letnega pregleda ventilatorskih konvektorjev se izvedejo storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Vizualna kontrola delovanja;

- Kontrola tesnosti odvoda kondenza;

- Kontrola delovanja ventilatorja;

- Kontrola elektrotermičnih pogonov;

- Kontrola magnetnih ventilov;

- Čiščenje izmenjevalca in dezinfekcija;

- Kontrola delovanja sobnega termostata;

- Čiščenje filtrov naprav iz 1. - 9. točke zgornje tabele, vključno z zaščitnimi maskami filtrov ter dobava in zamenjava filtra naprav iz 10. točke zgornje tabele in čiščenje zaščitne maske filtra teh naprav;

- Izdaja potrdila o higienski ustreznosti.

Poseg čiščenja filtrov konvektorjev se izvaja v toplotni postaji v Palači DSU.

- Izredno vzdrževanje

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) ventilatorskih konvektorjev izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake, okvare oz. motnje je 24 ur.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju je 3 delovne dni.

Priloga 2 – sklop 5

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije za sklop 5: Vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/24-124

Storitve vzdrževanja vključujejo redno in izredno vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev znamke Systemair (322 kosov) in znamke Carrier (12 kosov), ki so instalirani v delu poslovnega kompleksa Dunajski kristali, Štukljeva cesta 40, 42 in 44, Ljubljana, in so navedeni v Tabeli 1.

Ne glede na naročnikove navedbe tipov, modelov in blagovnih znamk sistemov oz. naprav ter njihovih sestavnih delov mora izvajalec pri izrednem vzdrževanju in eventualni posodobitvi, nadgradnji ali razširitvi dobaviti takšne naprave in sestavne dele, ki so kompatibilni z naročnikovim sistemom oz. napravo.

Tabela 1: 	Ventilatorski konvektorji, ki so predmet vzdrževanja

| Zap. št. | Lokacija | Proizvajalec | Tip/ model | Leto izdelave/ vgradnje | Število |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dunajski Kristali S3, S4, P5 | Systemair | SQ20 - stropni, štiricevni | 2018 | 163 |
| 2. | Dunajski Kristali S3, S4, P5 | Systemair | SQ30 - stropni, štiricevni | 2018 | 152 |
| 3. | Dunajski Kristali S3, S4, P5 | Systemair | SQ40 - stropni, štiricevni | 2018 | 21 |
| 4. | Dunajski Kristali P5 | Systemair | SQ60 | 2018 | 4 |
| 5. | Dunajski Kristali P5 | Systemair | SQ70 | 2018 | 7 |
| 6. | Dunajski Kristali S3, S4 | Carrier | stropni, štiricevni | 2010 | 12 |
| 7. | Dunajski Kristali S3, S4 | Systemair | parapetni, štiricevni | 2018 | 1 |
|  |  |  |  | Skupaj | 360 |

- Redno vzdrževanje

- Termin izvajanja storitev rednega vzdrževanja:

Redni letni pregled ventilatorskih konvektorjev se praviloma izvaja v mesecu aprilu.

Termin izvedbe storitve izvajalec in naročnik določita sporazumno.

Redno vzdrževanje se izvaja ob delovnikih, in sicer med 8. in 15. uro.

- Specifikacija del pri rednem vzdrževanju:

Redno vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev se izvaja skladno z navodili proizvajalca in zajema redni letni pregled, vključno s čiščenjem filtrov.

V okviru rednega letnega pregleda ventilatorskih konvektorjev se izvedejo storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Vizualna kontrola delovanja;

- Kontrola tesnosti odvoda kondenza;

- Čiščenje filtrov, vključno z zaščitnimi maskami filtrov;

- Kontrola delovanja ventilatorja;

- Kontrola elektrotermičnih pogonov;

- Kontrola magnetnih ventilov;

- Čiščenje izmenjevalca in dezinfekcija;

- Kontrola delovanja sobnega termostata;

- Izdaja potrdila o higienski ustreznosti.

Poseg čiščenja filtrov konvektorjev se izvaja v toplotni postaji v Dunajskih kristalih.

- Izredno vzdrževanje

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) ventilatorskih konvektorjev izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake, okvare oz. motnje je 24 ur.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju je 3 delovne dni.

Priloga 2 – sklop 6

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije za sklop 6: Vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev v Smeltu, št. naročila 403/24-125

Storitve vzdrževanja vključujejo redno in izredno vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev znamke Epivent (161 kosov), znamke LTG (41 kosov), znamke Aermec (17 kosov) in znamke Hidria (42 kosov), ki so instalirani v poslovni stavbi Smelt, Dunajska cesta 160, Ljubljana, in so navedeni v Tabeli 1.

Ne glede na naročnikove navedbe tipov, modelov in blagovnih znamk sistemov oz. naprav ter njihovih sestavnih delov mora izvajalec pri izrednem vzdrževanju in eventualni posodobitvi, nadgradnji ali razširitvi dobaviti takšne naprave in sestavne dele, ki so kompatibilni z naročnikovim sistemom oz. napravo.

Tabela 1: 	Ventilatorski konvektorji, ki so predmet vzdrževanja

| Zap. št. | Lokacija | Proizvajalec | Tip/ model | Leto izdelave/ vgradnje | Velikost (mm) | Število |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | jedro | Epivent | medstropovni - brez maske - dvocevni | 2005 | filter (710*170) | 33 |
| 2. | jedro | Epivent | medstropovni - brez maske - dvocevni | 2005 | filter (910*170) | 96 |
| 3. | jedro | Epivent | medstropovni - brez maske - dvocevni | 2005 | filter (1110*170) | 29 |
| 4. | jedro | Epivent | medstropovni - brez maske - dvocevni | 2005 | filter (505*170) | 1 |
| 5. | jedro | Epivent | medstropovni - brez maske - dvocevni | 2005 | filter (1080*170) | 2 |
| 6. | kocka | LTG | stenski -štiricevni | 2011 | filter (265*1255*7) | 1 |
| 7. | kocka | LTG | stenski -štiricevni | 2011 | filter (265*855*7) | 17 |
| 8. | kocka | LTG | stenski -štiricevni | 2011 | filter (265*625*7) | 23 |
| 9. | kocka - prehod | Aermec | stenski - pralni filter - štiricevni | 2011 | 750 | 3 |
| 10. | kocka - prehod | Aermec | stenski - pralni filter - dvocevni | 2011 | 750 | 1 |
| 11. | kocka - prehod | Aermec | talni - pralni filter - štiricevni | 2011 | 750 | 4 |
| 12. | avla | Aermec | talni - pralni filter - štiricevni | 2011 | 1200 | 7 |
| 13. | avla | Aermec | talni - pralni filter - štiricevni | 2011 | 1000 | 2 |
| 14. | avla - galerija | Hidria | talni - pralni filter - štiricevni | 2006 | 1550 | 2 |
| 15. | avla - sejne sobe (3-3, 2-2, 1-4) | Hidria | talni - pralni filter - štiricevni | 2006 | 1550 | 9 |
| 16. | TIRS pritličje | Hidria | talni - pralni filter - štiricevni | 2006 | 900 | 1 |
| 17. | TIRS pritličje | Hidria | talni - pralni filter - štiricevni | 2006 | 1350 | 2 |
| 18. | TIRS pritličje | Hidria | talni - pralni filter - štiricevni | 2006 | 1800 | 8 |
| 19. | TIRS pritličje in medetaža | Hidria | talni - pralni filter - štiricevni | 2006 | 1600 | 15 |
| 20. | TIRS medetaža | Hidria | talni - pralni filter - štiricevni | 2006 | 900 | 2 |
| 21. | TIRS medetaža | Hidria | talni - pralni filter - štiricevni | 2006 | 1400 | 3 |
|  |  |  |  |  | Skupaj | 261 |

- Redno vzdrževanje

- Termin izvajanja storitev rednega vzdrževanja:

Redni dvoletni pregled ventilatorskih konvektorjev se praviloma izvaja v mesecu aprilu.

Dobava in zamenjava nepralnih filtrov ventilatorskih konvektorjev znamke Epivent in znamke LTG se praviloma izvede tudi v letu, ko se ne izvaja redni pregled, in sicer prav tako v mesecu aprilu.

Termin izvedbe storitve izvajalec in naročnik določita sporazumno.

Redno vzdrževanje se izvaja ob delovnikih, in sicer med 8. in 15. uro.

- Specifikacija del pri rednem vzdrževanju:

Redno vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev se izvaja skladno z navodili proizvajalca in zajema redni dvoletni pregled, vključno s čiščenjem pralnih filtrov in dobavo in zamenjavo nepralnih filtrov.

V okviru rednega letnega pregleda ventilatorskih konvektorjev se izvedejo storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Vizualna kontrola delovanja;

- Kontrola tesnosti odvoda kondenza;

- Čiščenje pralnih filtrov (znamke Aermec in znamke Hidria) in zamenjava nepralnih filtrov (znamke Epivent in znamke LTG);

- Kontrola delovanja ventilatorja;

- Kontrola elektrotermičnih pogonov;

- Čiščenje izmenjevalca in dezinfekcija;

- Kontrola delovanja sobnega termostata;

- Izdaja potrdila o higienski ustreznosti.

Poseg čiščenja filtrov konvektorjev se izvaja v toplotni postaji v Smeltu.

- Izredno vzdrževanje

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) ventilatorskih konvektorjev izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake, okvare oz. motnje je 24 ur.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju je 5 delovnih dni.

Priloga 2 – sklop 7

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije za sklop 7: Vzdrževanje hladilnih agregatov in hladilnih sistemov v Palači DSU, št. naročila 403/24-126

Storitve vzdrževanja vključujejo redno in izredno vzdrževanje hladilnih agregatov in hladilnih sistemov, ki so instalirani v poslovni stavbi Palača DSU, Litostrojska cesta 54, Ljubljana, in so navedeni v Tabeli 1 in Tabeli 2, in sicer:

- hladilnih agregatov znamke Carrier (6 kosov);

- hladilnih agregatov znamke RcGroup (2 kosa);

- dveh hladilnih sistemov, vsakega v sestavi: hladilni agregat znamke RcGroup (2 kosa) in hladilna omara RcGroup Next (2 kosa).

Ne glede na naročnikove navedbe tipov, modelov in blagovnih znamk sistemov oz. naprav ter njihovih sestavnih delov mora izvajalec pri izrednem vzdrževanju in eventualni posodobitvi, nadgradnji ali razširitvi dobaviti takšne naprave in sestavne dele, ki so kompatibilni z naročnikovim sistemom oz. napravo.

Tabela 1: 	Hladilni agregati, ki so predmet vzdrževanja

| Zap. št. | Proizvajalec | Tip/ model | Leto izdelave/ vgradnje | Velikost - hladilna kapaciteta (kW) | Število | Namen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RC Group (HA) | Maximo 58 P2 D C3 | 2011 | 52,8 | 2 | TK prostori MNZ, URSJV |
| 2. | Carrier | AQUASNAP 30RB 0522 | 2011 | 470,8 | 3 | skupna raba – pisarne |
| 3. | Carrier | AQUASNAP 30RBS 090 | 2011 | 84,6 | 1 | Dvorana |
| 4. | Carrier | AQUASNAP 30RB 402 | 2011 | 376,9 | 1 | skupna raba – pisarne |
| 5. | Carrier | AQUASNAP 30RBS 100 | 2011 | 94,8 | 1 | restavracija |

Tabela 2: 	Hladilna sistema, ki sta predmet vzdrževanja

| Zap. št. | Proizvajalec | Tip/ model | Leto izdelave/ vgradnje | Velikost - hladilna kapaciteta (kW) | Število | Namen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.A | RC Group (hladilni sistem) | Maximo 98 P2 D C4 (hladilni agregat) 2 kosa | 2011 | 87,4 | 2 | sistemski prostori SURS, MNZ |
| 6.B |  | NEXT CW.U.K 142.H7 (hladilna omara) 2 kosa | 2011 | 83,1 |  |  |

- Redno vzdrževanje

- Termin izvajanja storitev rednega vzdrževanja:

Redni letni pregled hladilnih agregatov se praviloma izvaja v mesecu aprilu. Za hladilne agregate iz 2. in 4. točke Tabele 1 se praviloma v mesecu oktobru ponovno preveri eventualno uhajanje hladiva.

Za hladilna sistema iz Tabele 2 se redno vzdrževanje izvaja z rednimi mesečnimi pregledi.

Termin izvedbe storitve izvajalec in naročnik določita sporazumno.

Redno vzdrževanje se izvaja ob delovnikih, in sicer med 8. in 15. uro.

- Specifikacija del pri rednem vzdrževanju:

Redno vzdrževanje hladilnih agregatov iz Tabele 1 se izvaja skladno z navodili proizvajalca in zajema redni letni pregled, vključno s preverjanjem uhajanja hladiva.

V okviru rednega letnega pregleda hladilnih agregatov se izvedejo storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Kontrola delovanja agregata;

- Kontrola sestavnih delov krmiljenja;

- Kontrola krmilnih funkcij sistema;

- Kontrola hladilnega sistema;

- Preverjanje uhajanja hladiva;

- Kontrola hidravličnega sistema;

- Kontrola črpalk;

- Čiščenje kondenzatorja;

- Pregled tesnosti in izdaja poročila o rezultatu testiranja (ob vsakem preverjanju uhajanja hladiva).

Za hladilne agregate iz 2. in 4. točke Tabele 1 se uhajanje hladiva preveri v okviru rednega letnega pregleda in cca. 6 mesecev po rednem letnem pregledu, torej 2x letno.

Redno vzdrževanje hladilnih sistemov iz Tabele 2 se izvaja skladno z navodili proizvajalca in zajema redni mesečni pregled.

V okviru rednega mesečnega pregleda hladilnih sistemov se izvedejo storitve, predvidene oz. priporočene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Vizualni pregled in kontrola hladilnega agregata in njegovih vitalnih elementov ter hladilne omare in ventilatorjev po priporočilih proizvajalca;

- Preverjanje parametrov delovanja hladilnega agregata in hladilne omare, zgodovine delovanja in alarmov po priporočilih proizvajalca z zabeležko vrednosti;

- Kontrola pretoka in vstopno izstopnih temperatur v hladilni omari;

- Kontrola in po potrebi čiščenje kondenzne posode v hladilni omari in lokalne instalacije za odvod kondenza ter izmenjevalca (izvaja se v času delovanja parnega vlažilca);

- Kontrola delovanja naprav z zabeležko stanja vseh parametrov hladilne omare in hladilnega agregata.

Kot del rednega mesečnega pregleda hladilnih sistemov se vsake 6 mesecev, praviloma pomladi in jeseni, izvede tudi naslednje:

- Izvajanje naslednjih aktivnosti, ki jih ureja Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16 in 44/22 – ZVO-2):

  - preverjanje uhajanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;

  - izdaja in hramba potrdila o izvedenih preverjanjih in letno poročanje o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov;

  - pregled tesnosti in izdaja poročila o rezultatu testiranja;

- Mehanske kontrole – kontrola strojnih elementov hladilnega agregata in hladilne omare ter pregled z namenom detekcije morebitnih mehanskih poškodb oz. puščanja hladilnega sredstva po priporočilih proizvajalca;

- Električne kontrole – kontrola električnih komponent hladilnega agregata in hladilne omare v elektro omari in pregled ostale senzorike na hladilnem agregatu oz. v hladilni omari po priporočilih proizvajalca;

- Kontrola delovanja vsakega ventilatorja hladilne omare posebej (mehanski in električni pregled);

- Čiščenje kondenzatorjev hladilne omare (po potrebi), pri čemer so čistila in potrošni material vključeni v ceno rednega mesečnega pregleda;

- V sklopu hladilne omare pregled odzračenosti sistema in kontrola koncentracije hladilne tekočine z zabeležko vrednosti.

Enkrat letno se kot del rednega mesečnega pregleda hladilnih sistemov izvede tudi naslednje:

- Pregled parnega vlažilca in zamenjava posode parnega vlažilca hladilne omare za vsakega od hladilnih sistemov (praviloma jeseni);

- Pregled in zamenjava zračnih filtrov hladilne omare in čiščenje notranjosti omare za vsakega od hladilnih sistemov (praviloma jeseni);

- Čiščenje kondenzatorja hladilnega agregata za vsakega od hladilnih sistemov (praviloma pomladi);

- Priprava sistema v skladu z navodili in priporočili proizvajalca – preveritev koncentracije glikolne mešanice, po potrebi polnjenje z glikolom, pregled elektro grelnih kablov hladilnega agregata ter vremenske zaščite hlajenih cevovodov (praviloma jeseni).

- Izredno vzdrževanje

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) hladilnih sistemov iz Tabele 2 mora izvajalec zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

V primeru sočasnih napak oz. okvar na hladilnem agregatu iz Tabele 1 in hladilnem sistemu iz Tabele 2, se prednostno odpravlja napaka oz. okvara hladilnega sistema oz. kritična napaka.

Odzivni čas za odpravo napake, okvare oz. motnje hladilnega agregata iz Tabele 1 je 24 ur.

Odzivni čas za odpravo napake, okvare oz. motnje hladilnega sistema iz Tabele 2 je 2 uri.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju hladilnega agregata iz Tabele 1 je 3 delovne dni.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju hladilnega sistema iz Tabele 2, ki je kritične narave, je 24 ur.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju hladilnega sistema iz Tabele 2, ki ni kritične narave, je 3 delovne dni.

Priloga 2 – sklop 8

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije za sklop 8: Vzdrževanje hladilnih agregatov v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/24-127

Storitve vzdrževanja vključujejo redno in izredno vzdrževanje hladilnih agregatov znamke Systemair (2 kosa), ki so instalirani v delu poslovnega kompleksa Dunajski kristali, Štukljeva cesta 40, 42 in 44, Ljubljana, in so navedeni v Tabeli 1.

Ne glede na naročnikove navedbe tipov, modelov in blagovnih znamk sistemov oz. naprav ter njihovih sestavnih delov mora izvajalec pri izrednem vzdrževanju in eventualni posodobitvi, nadgradnji ali razširitvi dobaviti takšne naprave in sestavne dele, ki so kompatibilni z naročnikovim sistemom oz. napravo.

Tabela 1: 	Hladilni agregati, ki so predmet vzdrževanja

| Zap. št. | Lokacija | Proizvajalec | Tip/ model | Leto izdelave/ vgradnje | Velikost -hladilna kapaciteta (kW) | Število |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dunajski Kristali S3 | Carrier | 30RB0602 | 2010 | 566,6 | 1 |
| 2. | Dunajski Kristali S4 | Carrier | 30RB0432 | 2010 | 390,6 | 1 |

- Redno vzdrževanje

- Termin izvajanja storitev rednega vzdrževanja:

Redni dvomesečni pregledi hladilnih agregatov se izvajajo v času delovanja hladilnih agregatov, tj. praviloma v obdobju od marca do novembra (9 mesecev).

Termin izvedbe storitve izvajalec in naročnik določita sporazumno.

Redno vzdrževanje se izvaja ob delovnikih, in sicer med 8. in 15. uro.

- Specifikacija del pri rednem vzdrževanju:

Redno vzdrževanje hladilnih agregatov se izvaja skladno z navodili proizvajalca in zajema redni dvomesečni pregled v času delovanje hladilnih agregatov, vključno s polletnim preverjanjem uhajanja hladiva.

V okviru rednega dvomesečnega pregleda hladilnih agregatov se izvedejo storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Vizualni pregled in kontrola hladilnega agregata ter njegovih vitalnih elementov po priporočilih proizvajalca;

- Preverjanje parametrov delovanja, zgodovine delovanja in alarmov po priporočilih proizvajalca z zabeležko vrednosti.

Kot del rednega dvomesečnega pregleda hladilnih agregatov se vsake 6 mesecev, praviloma pomladi in jeseni, izvede tudi naslednje:

- Izvajanje naslednjih aktivnosti, ki jih ureja Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16 in 44/22 – ZVO-2):

  - preverjanje uhajanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;

  - izdaja in hramba potrdila o izvedenih preverjanjih in letno poročanje o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov;

  - pregled tesnosti in izdaja poročila o rezultatu testiranja;

- Mehanske kontrole – kontrola strojnih elementov ter pregled z namenom detekcije morebitnih mehanskih poškodb oz. puščanja hladilnega sredstva po priporočilih proizvajalca;

- Električne kontrole – kontrola električnih komponent v elektro omari in pregled ostale senzorike na hladilnem agregatu po priporočilih proizvajalca;

Enkrat letno se kot del se kot rednega dvomesečnega pregleda hladilnih agregatov izvede tudi naslednje:

- Priprava sistema v skladu z navodili in priporočili proizvajalca – preveritev koncentracije glikolne mešanice, po potrebi polnjenje z glikolom, pregled elektro grelnih kablov hladilnega agregata ter vremenske zaščite hlajenih cevovodov (praviloma jeseni);

- Čiščenje izmenjevalca hladilnega agregata, pri čemer so čistila in potrošni material vključeni v ceno rednega mesečnega pregleda (praviloma pomladi).

- Izredno vzdrževanje

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) hladilnih agregatov mora izvajalec zagotavljati pripravljenost vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake, okvare oz. motnje je 2 uri.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju, ki je kritične narave, je 24 ur.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju, ki ni kritične narave, je 3 delovne dni.

Priloga 2 – sklop 9

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije za sklop 9: Vzdrževanje hladilnih agregatov v Smeltu, št. naročila 403/24-128

Storitve vzdrževanja vključujejo redno in izredno vzdrževanje hladilnih agregatov znamke KTK (3 kosi) in znamke Carrier (1 kos), ki so instalirani v poslovni stavbi Smelt, Dunajska cesta 160, Ljubljana, Ljubljana, in so navedeni v Tabeli 1.

Ne glede na naročnikove navedbe tipov, modelov in blagovnih znamk sistemov oz. naprav ter njihovih sestavnih delov mora izvajalec pri izrednem vzdrževanju in eventualni posodobitvi, nadgradnji ali razširitvi dobaviti takšne naprave in sestavne dele, ki so kompatibilni z naročnikovim sistemom oz. napravo.

Tabela 1: 	Hladilni agregati, ki so predmet vzdrževanja

| Zap. št. | Proizvajalec | Tip/ model | Leto izdelave/ vgradnje | Velikost -hladilna kapaciteta (kW) | Število |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Carrier | 30RBS-080-0355-PEE varianta GAC | 2011 | 37 | 1 |
| 2. | KTK | KTK JWA 072SPZ | 2006 | 50 | 1 |

- Redno vzdrževanje

- Termin izvajanja storitev rednega vzdrževanja:

Redni polletni pregled hladilnih agregatov se praviloma izvaja v mesecu aprilu in oktobru.

Termin izvedbe storitve izvajalec in naročnik določita sporazumno.

Redno vzdrževanje se izvaja ob delovnikih, in sicer med 8. in 15. uro.

- Specifikacija del pri rednem vzdrževanju:

Redno vzdrževanje hladilnih agregatov se izvaja skladno z navodili proizvajalca in zajema redni polletni pregled, vključno s preverjanjem uhajanja hladiva.

V okviru rednega polletnega pregleda hladilnih agregatov se izvedejo storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Kontrola delovanja agregata;

- Kontrola sestavnih delov krmiljenja;

- Kontrola krmilnih funkcij sistema;

- Kontrola hladilnega sistema;

- Izvajanje naslednjih aktivnosti, ki jih ureja Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16 in 44/22 – ZVO-2):

  - preverjanje uhajanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;

  - izdaja in hramba potrdila o izvedenih preverjanjih in letno poročanje o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov;

  - pregled tesnosti in izdaja poročila o rezultatu testiranja;

- Kontrola hidravličnega sistema;

- Kontrola črpalk;

- Čiščenje kondenzatorja;

- Pregled tesnosti in izdaja poročila o rezultatu testiranja.

- Izredno vzdrževanje

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) hladilnih agregatov izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake, okvare oz. motnje je 24 ur.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju je 3 delovne dni.

Priloga 2 – sklop 10

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije za sklop 10: Vzdrževanje požarnih loput, loput sistema za nadtlačno kontrolo dima in sistema za odvod dima in toplote ter s temi sistemi povezanih ventilatorjev v Palači DSU, št. naročila 403/24-129

Storitve vzdrževanja vključujejo redno in izredno vzdrževanje požarnih loput na motorni pogon znamke Systemair (672 kosov) in loput sistema za nadtlačno kontrolo dima znamke Systemair (32 kosov) in sistema za odvod dima in toplote znamke Systemair (14 kosov) ter ventilatorjev sistema nadtlačne kontrole dima in sistema odvoda dima in toplote (19 kosov), ki so instalirani v poslovni stavbi Palača DSU, Litostrojska cesta 54, Ljubljana, in so navedeni v Tabeli 1 in Tabeli 2.

Ne glede na naročnikove navedbe tipov, modelov in blagovnih znamk sistemov oz. naprav ter njihovih sestavnih delov mora izvajalec pri izrednem vzdrževanju in eventualni posodobitvi, nadgradnji ali razširitvi dobaviti takšne naprave in sestavne dele, ki so kompatibilni z naročnikovim sistemom oz. napravo.

Tabela 1: 	Požarne lopute in lopute sistema za nadtlačno kontrolo dima ter sistema za odvod dima in toplote, ki so predmet vzdrževanja

| Zap. št. | Proizvajalec | Tip/ model | Leto izdelave/ vgradnje | Število |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Systemair | požarna loputa na elektromotorni pogon | 2011 | 672 |
| 2. | Systemair | loputa sistema za nadtlačno kontrolo dima | 2011 | 32 |
| 3. | Systemair | loputa sistema za odvod dima in toplote | 2011 | 14 |

Tabela 2: 	Ventilatorji sistema za nadtlačno kontrolo dima ter sistema za odvod dima in toplote, ki so predmet vzdrževanja

| Zap. št. | Proizvajalec | Tip/ model | Leto izdelave/ vgradnje | Število |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Systemair | AXC 710-6/29°-4 | 2011 | 4 |
| 5. | Systemair | AXC 560-9/19°-2 | 2011 | 1 |
| 6. | Systemair | MUB 062 560 DV-A2 | 2011 | 3 |
| 7. | Systemair | MUB/F 062 630 D4 HP | 2011 | 1 |
| 8. | Systemair | ODT AV 900 | 2011 | 2 |
| 9. | Systemair | ODT AV 1120 | 2011 | 6 |
| 10. | Systemair | AJR 400-2/4 (8) | 2011 | 1 |
| 11. | Systemair | FN035-4EQ.WD.A7 | 2011 | 1 |

- Redno vzdrževanje

- Termin izvajanja storitev rednega vzdrževanja:

Redni letni pregled požarnih loput in loput sistema za nadtlačno kontrolo dima in sistema za odvod dima in toplote ter ventilatorjev sistema nadtlačne kontrole dima in sistema odvoda dima in toplote se praviloma izvaja jeseni.

Termin izvedbe storitve izvajalec in naročnik določita sporazumno.

Redno vzdrževanje se izvaja ob delovnikih, in sicer med 8. in 15. uro.

- Specifikacija del pri rednem vzdrževanju:

Redno vzdrževanje požarnih loput in loput sistema za nadtlačno kontrolo dima ter sistema za odvod dima in toplote se izvaja skladno z navodili proizvajalca in zajema redni letni pregled.

V okviru rednega letnega pregleda požarnih loput in loput sistema za nadtlačno kontrolo dima ter sistema za odvod dima in toplote se izvajajo storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Pregled vgradnje lopute (pravilnost vgradnje in celovitost polnila okoli lopute z obeh strani pregrade);

- Pregled električne napeljave pogona;

- Pregled električne napeljave – signalizacija;

- Pregled čistosti lopute in čiščenje;

- Pregled stanja lamele in tesnil;

- Pregled varnostnega zapiranja požarne lopute v skladu z navodili proizvajalca;

- Pregled delovanja lopute v položaju »odprto« in »zaprto« z uporabo kontrolnega mehanizma in fizičnim opazovanjem lopute;

- Pregled delovanja signalizacije končnih stikal lege v položaju »odprto« in »zaprto«;

- Izdaja potrdila, da požarna loputa izpolnjuje funkcijo kot del požarno nadzornega sistema (kjer pride v poštev).

Redno vzdrževanje ventilatorjev sistema za nadtlačno kontrolo dima ter sistema za odvod dima in toplote se izvaja skladno z navodili proizvajalca in zajema redni letni pregled.

V okviru rednega letnega pregleda ventilatorjev sistema za nadtlačno kontrolo dima ter sistema za odvod dima in toplote se izvajajo storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Funkcionalni preskus delovanja v dveh hitrostih;

- Pregled delovanja bimetalov;

- Meritve tokokrogov delovanja;

- Pregled varnostnega zapiranja;

- Pregled električne napeljave in  signalizacije.

- Izredno vzdrževanje

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) požarnih loput in loput sistema za nadtlačno kontrolo dima ter sistema za odvod dima in toplote izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake, okvare oz. motnje je 24 ur.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju je 5 delovnih dni.

Priloga 2 – sklop 11

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije za sklop 11: Vzdrževanje požarnih loput v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/24-130

Storitve vzdrževanja vključujejo redno in izredno vzdrževanje požarnih loput na motorni pogon znamke Mandik in znamke Hidria (skupaj 67 kosov), ki so instalirane v delu poslovnega kompleksa Dunajski kristali, Štukljeva cesta 40, 42 in 44, Ljubljana, in so navedene v Tabeli 1.

Ne glede na naročnikove navedbe tipov, modelov in blagovnih znamk sistemov oz. naprav ter njihovih sestavnih delov mora izvajalec pri izrednem vzdrževanju in eventualni posodobitvi, nadgradnji ali razširitvi dobaviti takšne naprave in sestavne dele, ki so kompatibilni z naročnikovim sistemom oz. napravo.

Tabela 1: 	Požarne lopute, ki so predmet vzdrževanja

| Zap. št. | Proizvajalec | Tip / model | Leto izdelave/ vgradnje | Število |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mandik | FDMB-S, FDMB-R, E190S | 2018 | skupaj 67 |
| 2. | Hidria | PL-12-K90/E, PL-14-K90/E | 2009, 2010 |  |

- Redno vzdrževanje

- Termin izvajanja storitev rednega vzdrževanja:

Redni letni pregled požarnih loput se praviloma izvaja v mesecu aprilu.

Termin izvedbe storitve izvajalec in naročnik določita sporazumno.

Redno vzdrževanje se izvaja ob delovnikih, in sicer med 8. in 15. uro.

- Specifikacija del pri rednem vzdrževanju:

Redno vzdrževanje požarnih loput se izvaja skladno z navodili proizvajalca in zajema redni letni pregled.

V okviru rednega letnega pregleda požarnih loput se izvedejo storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Pregled vgradnje lopute (pravilnost vgradnje in celovitost polnila okoli lopute z obeh strani pregrade);

- Pregled električne napeljave pogona;

- Pregled električne napeljave – signalizacija;

- Pregled čistosti lopute in čiščenje;

- Pregled stanja lamele in tesnil;

- Pregled varnostnega zapiranja požarne lopute v skladu z navodili proizvajalca;

- Pregled delovanja lopute v položaju »odprto« in »zaprto« z uporabo kontrolnega mehanizma in fizičnim opazovanjem lopute;

- Pregled delovanja signalizacije končnih stikal lege v položaju »odprto« in »zaprto«;

- Izdaja potrdila, da požarna loputa izpolnjuje funkcijo kot del požarno nadzornega sistema (kjer pride v poštev).

- Izredno vzdrževanje

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) požarnih loput izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake, okvare oz. motnje je 24 ur.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju je 5 delovnih dni.

Priloga 2 – sklop 12

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije za sklop 12: Vzdrževanje požarnih loput v Smeltu, št. naročila 403/24-131

Storitve vzdrževanja vključujejo redno in izredno vzdrževanje požarnih loput znamke Hidria (144 kosov), ki so instalirane v poslovni stavbi Smelt, Dunajska cesta 160, Ljubljana, in so navedene v Tabeli 1.

Ne glede na naročnikove navedbe tipov, modelov in blagovnih znamk sistemov oz. naprav ter njihovih sestavnih delov mora izvajalec pri izrednem vzdrževanju in eventualni posodobitvi, nadgradnji ali razširitvi dobaviti takšne naprave in sestavne dele, ki so kompatibilni z naročnikovim sistemom oz. napravo.

Tabela 1: 	Požarne lopute, ki so predmet vzdrževanja

| Zap. št. | Proizvajalec | Tip/ model | Leto izdelave/ vgradnje | Število |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hidria | ročna loputa | 1985, 2006 | 142 |

- Redno vzdrževanje

- Termin izvajanja storitev rednega vzdrževanja:

Redni letni pregled požarnih se praviloma izvaja v mesecu aprilu.

Termin izvedbe storitve izvajalec in naročnik določita sporazumno.

Redno vzdrževanje se izvaja ob delovnikih, in sicer med 8. in 15. uro.

- Specifikacija del pri rednem vzdrževanju:

Redno vzdrževanje požarnih loput se izvaja skladno z navodili proizvajalca in zajema redni letni pregled, vključno z dobavo in zamenjavo filtrov.

V okviru rednega letnega pregleda požarnih loput se izvedejo storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Pregled električne napeljave pogona;

- Pregled električne napeljave – signalizacija;

- Pregled varnostnega zapiranja požarne lopute v skladu z navodili proizvajalca;

- Pregled delovanja lopute v položaju »odprto« in »zaprto« z uporabo kontrolnega mehanizma in fizičnim opazovanjem lopute;

- Pregled delovanja signalizacije končnih stikal lege v položaju »odprto« in »zaprto«;

- Izdaja potrdila, da požarna loputa izpolnjuje funkcijo kot del požarno nadzornega sistema (kjer pride v poštev).

- Izredno vzdrževanje

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) požarnih loput izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake, okvare oz. motnje je 24 ur.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju je 5 delovnih dni.

Priloga 2 – sklop 13

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije za sklop 13: Vzdrževanje split klimatskih naprav v Palači DSU, št. naročila 403/24-132

Storitve vzdrževanja vključujejo redno in izredno vzdrževanje klimatskih naprav znamke Mitsubishi (40 kosov zunanjih enot, 56 kosov notranjih enot), vključno s centralnim nadzornim sistemom znamke Mitsubishi, ki so instalirani v poslovni stavbi Palača DSU, Litostrojska cesta 54, Ljubljana, in so navedeni v Tabeli 1 in Tabeli 2.

Ne glede na naročnikove navedbe tipov, modelov in blagovnih znamk sistemov oz. naprav ter njihovih sestavnih delov mora izvajalec pri izrednem vzdrževanju in eventualni posodobitvi, nadgradnji ali razširitvi dobaviti takšne naprave in sestavne dele, ki so kompatibilni z naročnikovim sistemom oz. napravo.

Tabela 1: 	Klimatske naprave, ki so predmet vzdrževanja

| Zap. št. | Proizvajalec | Zunanja enota - tip/ model | Število zunanjih enot | Notranja enota - tip / model | Število notranjih enot | Vrsta notranje enote | Leto izdelave/ vgradnje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mitsubishi | PUHZ-P100YHA | 8 | PKA-RP100-KAL | 8 | stenska | 2011 |
| 2. | Mitsubishi | PUHZ-RP71VHA4 | 6 | PKFY-P71-VHM-E | 4 | stenska | 2011-2012 |
| 3. | Mitsubishi |  |  | PKFY-P60-VHM-E | 2 | stenska |  |
| 4. | Mitsubishi | PUHZ-RP35VHA4 | 2 | PKA-P35HAL | 2 | stenska | 2011-2012 |
| 5. | Mitsubishi | PUHZ-RP250YKA | 5 | PEA-RP250GAQ | 5 | stenska | 2012 |
| 6. | Mitsubishi | PUHZ-RP35VHA4 | 3 | PKA-RP-35HAL | 3 | stenska | 2011-2012 |
| 7. | Mitsubishi | PUHZ-P71YHA | 4 | PKA-RP71KAL | 4 | stenska | 2011-2013 |
| 8. | Mitsubishi | PUHZ-RP50VHA4 | 2 | PKA-RP50HAL | 2 | stenska | 2012 |
| 9. | Mitsubishi | MUZ-GE25VA | 1 | MSZ-GE25VA | 1 | stenska | 2012 |
| 10. | Mitsubishi | MUZ-FD25VABH | 1 | MSZ-FD25VA | 1 | stenska | 2012 |
| 11. | Mitsubishi | SUZ-KA35VAHR | 1 | SEZ-KD35VA | 1 | stenska | 2012 |
| 12. | Mitsubishi |  |  | LOSSNAY | 1 | stenska | 2012 |
| 13. | Mitsubishi | SUZ-KA50VA | 1 | SEZ-KD50VA | 1 | stenska | 2012 |
| 14. | Mitsubishi |  |  | LOSSNAY | 1 | stenska | 2012 |
| 15. | Mitsubishi | MXZ-5C100VA | 1 | SLZ-KA50VAQ | 2 | stenska | 2012 |
| 16. | Mitsubishi | PUHZ-RP200YKA | 1 | Klimat 10 | 0 | klimat | 2012 |
| 17. | Mitsubishi | PUHZ-RP100YKA | 1 | Klimat 11 | 0 | klimat | 2012 |
| 18. | Mitsubishi | PUHY-P200YJM-A | 1 | PLFY-P40VCM-E | 3 | stenska | 2012 |
| 19. | Mitsubishi |  |  | PLFY-P32VCM-E | 1 | stenska | 2012 |
| 20. | Mitsubishi | PUHY-P250 (P300) YJM-A | 2 | PKFY-P32VHM-E | 2 | stenska | 2011 |
| 21. | Mitsubishi |  |  | PKFY-P40VHM-E | 8 | stenska | 2011 |
| 22. | Mitsubishi |  |  | PKFY-P100VKM-E | 4 | stenska | 2011 |
|  |  | Skupaj | 40 | Skupaj | 56 |  |  |

Tabela 2: 	Centralno nadzorni sistem klimatskih naprav, ki je predmet vzdrževanja

| Zap. št. | Proizvajalec | Tip/ model krmilnika | Število krmilnikov | Leto izdelave/ vgradnje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Mitsubishi | GB-50ADA-J | 2 | 2011 |

- Redno vzdrževanje

- Termin izvajanja storitev rednega vzdrževanja:

Redni letni pregled klimatskih naprav se praviloma izvaja v mesecu aprilu.

Termin izvedbe storitve izvajalec in naročnik določita sporazumno.

Redno vzdrževanje se izvaja ob delovnikih, in sicer med 8. in 15. uro.

- Specifikacija del pri rednem vzdrževanju:

Redno vzdrževanje klimatskih naprav se izvaja skladno z navodili proizvajalca in zajema redni letni pregled klimatskih naprav in centralno nadzornega sistema klimatskih naprav.

V okviru rednega letnega pregleda klimatskih naprav in centralno nadzornega sistema klimatskih naprav se izvedejo storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Pregled, čiščenje in po potrebi zamenjava filtrov (za notranje enote klimatskih naprav iz 12. in 14. točke Tabele 1 je zamenjava filtra obvezna);

- Pregled in čiščenje zračno hlajenega kondenzatorja in izmenjevalnika notranje enote;

- Pregled tlaka in eventualna dopolnitev hladilnega sredstva;

- Izvajanje naslednjih aktivnosti, ki jih ureja Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16 in 44/22 – ZVO-2):

  - preverjanje uhajanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;

  - izdaja in hramba potrdila o izvedenih preverjanjih in letno poročanje o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov;

  - pregled tesnosti in izdaja poročila o rezultatu testiranja;

- Pregled delovanja ventilatorjev na zunanji in notranji enoti;

- Pregled delovanja kompresorja;

- Pregled delovanja grelcev olja kompresorja;

- Pregled in nastavitev delovanja avtomatike, regulacije ter daljinskih upravljavcev;

- Zamenjava baterij v daljinskih upravljalnikih (po potrebi);

- Pregled in nastavitev delovanja zaščitnih elementov (zaščita motorja, tlačna stikala);

- Pregled in popravilo tesnosti hladilnega kroga (cevi, priključki);

- Pregled in popravilo izolacije;

- Pregled in popravilo antikorozijske zaščite vseh kovinskih delov sistema in nosilnih konstrukcij izpostavljenih vremenskim vplivom;

- Pregled in popravilo tesnosti cevi za odvajanje kondenzata;

- Čiščenje oz. odmašitev cevi za odvajanje kondenzata;

- Pregled in popravilo pritrditve notranjih in zunanjih enot;

- Pregled stanja in nastavitev delovanja glavnega krmilnika GB-50ADA-J;

- Pregled zgodovine in analiza alarmov, CNS ter optimizacija nastavljenih parametrov in časovnih programov.

- Izredno vzdrževanje

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) klimatskih naprav in parnih vlažilnikov izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake, okvare oz. motnje je 24 ur.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju je 3 delovne dni.

Priloga 2 – sklop 14

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije za sklop 14: Vzdrževanje split klimatskih naprav v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/24-133

Storitve vzdrževanja vključujejo redno in izredno vzdrževanje klimatskih naprav znamke Mitsubishi (1 kos) in znamke Fujitsu (3 kosi zunanjih enot, 10 kosov notranjih enot), ki so instalirane v delu poslovnega kompleksa Dunajski kristali, Štukljeva cesta 40, 42 in 44, Ljubljana, in so navedene v Tabeli 1.

Ne glede na naročnikove navedbe tipov, modelov in blagovnih znamk sistemov oz. naprav ter njihovih sestavnih delov mora izvajalec pri izrednem vzdrževanju in eventualni posodobitvi, nadgradnji ali razširitvi dobaviti takšne naprave in sestavne dele, ki so kompatibilni z naročnikovim sistemom oz. napravo.

Tabela 1: 	Klimatske naprave, ki so predmet vzdrževanja

| Zap. št. | Lokacija | Proizvajalec | Zunanja enota - tip/ model | Število zun. enot | Notranja enota - tip/ model | Število notr. enot | Vrsta notr. enote | Leto izdelave/ vgradnje | Prostor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dunajski Kristali S3 | Fujitsu | AJY072LALBH | 1 |  | 5 | stropna | 2019 | TK - M,1,2,3,4 nad. |
| 2. | Dunajski Kristali S4 | Fujitsu | AJY072LALBH | 1 |  | 3 | stropna | 2019 | TK - M,1,4 nad. |
| 3. | Dunajski Kristali S3 | Fujitsu | AOYG36LATT | 1 |  | 1 | stropna | 2019 | TK - M |
| 4. | Dunajski Kristali S5 | Mitsubishi | SUZ-KA50VA6 | 1 | SLZ-M50FA | 1 | stropna | 2019 | Preskok (informatiki) |

- Redno vzdrževanje

- Termin izvajanja storitev rednega vzdrževanja:

Redni letni pregled klimatskih naprav se praviloma izvaja v mesecu aprilu.

Termin izvedbe storitve izvajalec in naročnik določita sporazumno.

Redno vzdrževanje se izvaja ob delovnikih, in sicer med 8. in 15. uro.

- Specifikacija del pri rednem vzdrževanju:

Redno vzdrževanje klimatskih naprav se izvaja skladno z navodili proizvajalca in zajema redni letni pregled.

V okviru rednega letnega pregleda klimatskih naprav se izvedejo storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Pregled, čiščenje in po potrebi zamenjava filtrov;

- Pregled in čiščenje zračno hlajenega kondenzatorja in izmenjevalnika notranje enote;

- Pregled tlaka in eventualna dopolnitev hladilnega sredstva;

- Izvajanje naslednjih aktivnosti, ki jih ureja Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16 in 44/22 – ZVO-2):

  - preverjanje uhajanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;

  - izdaja in hramba potrdila o izvedenih preverjanjih in letno poročanje o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov;

  - pregled tesnosti in izdaja poročila o rezultatu testiranja;

- Pregled delovanja ventilatorjev na zunanji in notranji enoti;

- Pregled delovanja kompresorja;

- Pregled delovanja grelcev olja kompresorja;

- Pregled in nastavitev delovanja avtomatike, regulacije ter daljinskih upravljavcev;

- Zamenjava baterij v daljinskih upravljalnikih (po potrebi);

- Pregled in nastavitev delovanja zaščitenih elementov (zaščita motorja, tlačna stikala);

- Pregled in popravilo tesnosti hladilnega kroga (cevi, priključki);

- Pregled in popravilo izolacije;

- Pregled in popravilo antikorozijske zaščite vseh kovinskih delov sistema in nosilnih konstrukcij izpostavljenih vremenskim vplivom;

- Pregled in popravilo tesnosti cevi za odvajanje kondenzata;

- Čiščenje oz. odmašitev cevi za odvajanje kondenzata;

- Pregled in popravilo pritrditve notranjih in zunanjih enot.

- Izredno vzdrževanje

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) klimatskih naprav izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake, okvare oz. motnje je 24 ur.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju je 3 delovne dni.

Priloga 2 – sklop 15

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije za sklop 15: Vzdrževanje split klimatskih naprav v Smeltu, št. naročila 403/24-134

Storitve vzdrževanja vključujejo redno in izredno vzdrževanje klimatskih naprav znamke Mitsubishi (5 kosov), znamke Ekostar (1 kos) in znamke Gorenje (1 kos), ki so instalirane v poslovni stavbi Smelt, Dunajska cesta 160, Ljubljana, in so navedene v Tabeli 1.

Ne glede na naročnikove navedbe tipov, modelov in blagovnih znamk sistemov oz. naprav ter njihovih sestavnih delov mora izvajalec pri izrednem vzdrževanju in eventualni posodobitvi, nadgradnji ali razširitvi dobaviti takšne naprave in sestavne dele, ki so kompatibilni z naročnikovim sistemom oz. napravo.

Tabela 1: 	Klimatske naprave, ki so predmet vzdrževanja

| Zap. št. | Proizva-jalec | Zun. enota - tip/ model | Št. zun. enot | Notranja enota - tip/ model | Št. notr. enot | Vrsta notr. enote | Leto izdelave/ vgradnje | Hladilna (grelna) moč (kW) | El. priključna moč (kW/V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mitsubishi | NUZ-SF35VE | 1 |  | 1 | stenska | 2014 | 3,5 | cca 1,2 kW/230 V |
| 2. | Mitsubishi | NUZ-SF35VE | 1 |  | 1 | stenska | 2014 | 3,5 | cca 1,2kW/230V |
| 3. | Ekostar | INV-12HGI | 1 |  | 1 | stenska | 2013 | 2,3 | cca 1kW/230V |
| 4. | Mitsubishi | MUZ-AP25VG | 1 | MSZ-AP25VGK | 1 | stenska | 2023 | moč hlajenja do 2,5 kW, moč gretja do 3,2 kW |  |
| 5. | Mitsubishi |  | 1 | MSZDM35VA | 1 | stenska | 2018 | 3,5 (1,02 kW hladilna, 0,97 kW grelna obremenit. moč) | cca 1kW/230V |
| 6. | Mitsubishi |  | 1 | MSZ-AP50VG | 1 | stenska | 2019 | moč hlajenja do 5,0 kW, moč gretja do 5,8 kW | 1,55kW/230V |
| 7. | Mitsubishi |  | 1 | MSZ-AP50VG | 1 | stenska | 2018 | moč hlajenja do 5,0 kW, moč gretja do 5,8 kW | 1,55kW/230V |
| 8. | Daikin | RKS71FAV1B | 1 | FTXS71GV!B | 1 | stenska | 2010 |  |  |

Za klimatsko napravo iz 4. točke zgornje tabele garancijska doba poteče 9. 5. 2025. Za napravo, ki je še v garanciji, mora izvajalec poskrbeti, da se popravila opravijo s strani pooblaščenega serviserja oz. na način, kot je predvideno v garancijskih dokumentih.

- Redno vzdrževanje

- Termin izvajanja storitev rednega vzdrževanja:

Redni letni pregled klimatskih naprav se praviloma izvaja v mesecu aprilu.

Termin izvedbe storitve izvajalec in naročnik določita sporazumno.

Redno vzdrževanje se izvaja ob delovnikih, in sicer med 8. in 15. uro.

- Specifikacija del pri rednem vzdrževanju:

Redno vzdrževanje klimatskih naprav se izvaja skladno z navodili proizvajalca in zajema redni letni pregled.

V okviru rednega letnega pregleda klimatskih naprav se izvedejo storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Pregled, čiščenje in po potrebi zamenjava filtrov;

- Pregled in čiščenje zračno hlajenega kondenzatorja in izmenjevalnika notranje enote;

- Pregled tlaka in eventualna dopolnitev hladilnega sredstva;

- Izvajanje naslednjih aktivnosti, ki jih ureja Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16 in 44/22 – ZVO-2):

  - preverjanje uhajanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;

  - izdaja in hramba potrdila o izvedenih preverjanjih in letno poročanje o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov;

  - pregled tesnosti in izdaja poročila o rezultatu testiranja;

- Pregled delovanja ventilatorjev na zunanji in notranji enoti;

- Pregled delovanja kompresorja;

- Pregled delovanja grelcev olja kompresorja;

- Pregled in nastavitev delovanja avtomatike, regulacije ter daljinskih upravljavcev;

- Zamenjava baterij v daljinskih upravljalnikih (po potrebi);

- Pregled in nastavitev delovanja zaščitenih elementov (zaščita motorja, tlačna stikala);

- Pregled in popravilo tesnosti hladilnega kroga (cevi, priključki);

- Pregled in popravilo izolacije;

- Pregled in popravilo antikorozijske zaščite vseh kovinskih delov sistema in nosilnih konstrukcij izpostavljenih vremenskim vplivom;

- Pregled in popravilo tesnosti cevi za odvajanje kondenzata;

- Čiščenje oz. odmašitev cevi za odvajanje kondenzata;

- Pregled in popravilo pritrditve notranjih in zunanjih enot.

- Izredno vzdrževanje

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) klimatskih naprav ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake, okvare oz. motnje je 24 ur.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju je 3 delovne dni.

Priloga 2 – sklop 16

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije za sklop 16: Vzdrževanje klimatskih naprav v F2, št. naročila 403/24-135

Storitve vzdrževanja vključujejo redno in izredno vzdrževanje klimatskih naprav znamke IMP Klimat (10 kosov), ki so instalirane v poslovni stavbi F2, Masarykova cesta 16, Ljubljana, in so navedene v Tabeli 1.

Ne glede na naročnikove navedbe tipov, modelov in blagovnih znamk sistemov oz. naprav ter njihovih sestavnih delov mora izvajalec pri izrednem vzdrževanju in eventualni posodobitvi, nadgradnji ali razširitvi dobaviti takšne naprave in sestavne dele, ki so kompatibilni z naročnikovim sistemom oz. napravo.

Tabela 1: 	Klimatske naprave, ki so predmet vzdrževanja

| Zap. št. | Proizvajalec | Oznaka naprave | Leto izdelave/ vgradnje | Moč (kW) | Število | Namen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IMP Klimat | N1 | 2007 |  | 1 | prezračevanje garaže (18 ventilatorjev za dovod in odvod zraka) |
| 2. | IMP Klimat | N2 | 2007 |  | 1 | nadtlak stopnišč |
| 3. | IMP Klimat | N3 | 2007 |  | 1 | prezračevanje dvorane |
| 4. | IMP Klimat | N4 | 2007 |  | 1 | prezračevanje sejnih sob |
| 5. | IMP Klimat | N5 | 2007 |  | 1 | prezračevanje mansarde |
| 6. | IMP Klimat | N6 | 2007 |  | 1 | hodniki dovod |
| 7. | IMP Klimat | N7 | 2007 |  | 1 | prezračevanje arhivov |
| 8. | IMP Klimat | N8 | 2007 |  | 1 | prezrač. hladilne centrale |
| 9. | IMP Klimat | N9 | 2007 |  | 1 | prezrač. toplotne postaje |
| 10. | IMP Klimat | N10 | 2007 |  | 1 | prerač. hidroforne postaje |

- Redno vzdrževanje

- Termin izvajanja storitev rednega vzdrževanja:

Redni letni pregled klimatskih naprav se praviloma izvaja v mesecu aprilu. Dobava in zamenjava filtrov klimatskih naprav se praviloma izvede ponovno po 4 in 8 mesecih od rednega letnega pregleda.

Termin izvedbe storitve izvajalec in naročnik določita sporazumno.

Redno vzdrževanje se izvaja ob delovnikih, in sicer med 8. in 15. uro.

- Specifikacija del pri rednem vzdrževanju:

Redno vzdrževanje klimatskih naprav se izvaja skladno z navodili proizvajalca in zajema redni letni pregled, vključno z dobavo in zamenjavo filtrov.

V okviru rednega letnega pregleda klimatskih naprav se izvedejo storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Pregled naprave, kontrola vijačnih spojev;

- Pregled toplotnih izmenjevalcev:

- čiščenje lamel;

- čiščenje čistilnega kosa;

- pregled in čiščenje lovilca vodnih kapljic;

- Pregled in čiščenje kondenznih banjic, sifonov in odtočnih cevi, tlačne sifone napolniti z vodo;

- Pregled varnostnih funkcij:

- protizmrzovalna zaščita;

- pregled javljalnikov zamazanosti filtrov;

- pregled javljalnikov strganosti filtrov;

- Pregled filtrov in nastavitev indikatorjev umazanosti filtrov;

- Dobava in zamenjava filtrov;

- Kontrola padca tlaka na filtrih in zamenjava filtrov;

- Kontrola delovanje dovodnega in odvodnega motorja:

- meritev tokov v vseh stopnjah delovanja;

- pregled nastavitev frekvenčnega regulatorja;

- pregled pregrevanja ležajev (termovizijski pregled);

- Kontrola delovanja dovodnega in dovodnega ventilatorja:

- pregled pregrevanja ležajev ventilatorja (termovizijski pregled);

- pregled centriranosti rotorja ventilatorja ter jermenic;

- nastavitev napetosti jermena;

- nastavitev tirnega teka jermenic ventilatorja in motorja;

- Pregled delovanja ploščnega rekuperatorja:

- pregled funkcionalnosti žaluzije (t. i. bypass);

- čiščenja banjice pod rekuperatorjem;

- pregled delovanja tlačnega senzorja proti zmrzovanju rekuperatorja;

- Pregled delovanja rototerma:

- preveriti čistost lamel in jih po potrebi očistiti;

- preveriti delovanje reduktorja (termovizijski pregled);

- preveriti napetost jermena;

- mazanje ležajev rototerma;

- Pregled in nastavitev regulacijskih žaluzij;

- Kontrola delovanja elementov regulacije in krmilja;

- Kontrola meritev električnega stikalnega bloka klimatske naprave:

- preveriti kontaktorje in releje (poškodba, korozija);

- preveriti vhode in izhode na regulatorju;

- preveriti delovanje avtomatskega, ročnega režima;

- preveriti trdnost električnih spojev.

- Izredno vzdrževanje

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) klimatskih naprav izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake, okvare oz. motnje je 24 ur.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju je 5 delovnih dni.

Priloga 2 – sklop 17

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije za sklop 17: Vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev v F2, št. naročila 403/24-136

Storitve vzdrževanja vključujejo redno in izredno vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev znamke York (305 kosov), ki so instalirani v poslovni stavbi F2, Masarykova cesta 16, Ljubljana, in so navedeni v Tabeli 1.

Ne glede na naročnikove navedbe tipov, modelov in blagovnih znamk sistemov oz. naprav ter njihovih sestavnih delov mora izvajalec pri izrednem vzdrževanju in eventualni posodobitvi, nadgradnji ali razširitvi dobaviti takšne naprave in sestavne dele, ki so kompatibilni z naročnikovim sistemom oz. napravo.

Tabela 1: 	Ventilatorski konvektorji, ki so predmet vzdrževanja

| Zap. št. | Proizvajalec | Tip/ model | Leto izdelave/ vgradnje | Število |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | York | YLRV - parapetni, štiricevni | 2007 | 85 |
| 2. | York | YLR - parapetni, štiricevni | 2007 | 220 |
|  |  |  | Skupaj | 305 |

- Redno vzdrževanje

- Termin izvajanja storitev rednega vzdrževanja:

Redni polletni pregled ventilatorskih konvektorjev se praviloma izvaja v mesecu aprilu in oktobra oz. jeseni pred začetkom ogrevanja.

Termin izvedbe storitve izvajalec in naročnik določita sporazumno.

Redno vzdrževanje se izvaja ob delovnikih, in sicer med 8. in 15. uro.

- Specifikacija del pri rednem vzdrževanju:

Redno vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev se izvaja skladno z navodili proizvajalca in zajema redni letni pregled, vključno s čiščenjem oz. dobavo in zamenjavo filtrov.

V okviru rednega letnega pregleda ventilatorskih konvektorjev se izvedejo storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Vizualna kontrola delovanja;

- Kontrola tesnosti odvoda kondenza;

- Čiščenje filtrov, vključno z zaščitnimi maskami filtrov, oz. zamenjava nepralnih filtrov;

- Kontrola delovanja ventilatorja;

- Kontrola elektrotermičnih pogonov;

- Kontrola magnetnih ventilov;

- Čiščenje izmenjevalca in dezinfekcija;

- Kontrola delovanja sobnega termostata;

- Izdaja potrdila o higienski ustreznosti.

- Izredno vzdrževanje

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) ventilatorskih konvektorjev izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake, okvare oz. motnje je 24 ur.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju je 3 delovne dni.

Priloga 2 – sklop 18

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije za sklop 18: Vzdrževanje hladilnih sistemov v F2, št. naročila 403/24-137

Storitve vzdrževanja vključujejo redno in izredno vzdrževanje hladilnih sistemov znamke York - Guntner (3 kosi), ki so instalirani v poslovni stavbi F2, Masarykova cesta 16, Ljubljana, in so navedeni v Tabeli 1.

Ne glede na naročnikove navedbe tipov, modelov in blagovnih znamk sistemov oz. naprav ter njihovih sestavnih delov mora izvajalec pri izrednem vzdrževanju in eventualni posodobitvi, nadgradnji ali razširitvi dobaviti takšne naprave in sestavne dele, ki so kompatibilni z naročnikovim sistemom oz. napravo.

Tabela 1: 	Hladilni sistemi, ki so predmet vzdrževanja

| Zap. št. | Proizvajalec | Tip/ model | Leto izdelave/ vgradnje | Velikost - hladilna kapaciteta (kW) | Število | Namen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | YORK | YCSE-B 080SB (hladilni agregat) 1 kos | 2007 | 209,0 | 3 | Hlajenje pisarn, (konvektorjev, klimatov), podatkovnega centra (računalniških omar) |
|  | GUNTNER | GFH 080.3A/2X3-M(D)-F6/2P.E (hladilnik vode/glikola) 1 kos | 2007 | 274,0 |  |  |

- Redno vzdrževanje

- Termin izvajanja storitev rednega vzdrževanja:

Redni polletni pregled hladilnih sistemov se praviloma izvaja v mesecu aprilu in oktobru.

Termin izvedbe storitve izvajalec in naročnik določita sporazumno.

Redno vzdrževanje se izvaja ob delovnikih, in sicer med 8. in 15. uro.

- Specifikacija del pri rednem vzdrževanju:

Redno vzdrževanje hladilnih agregatov iz Tabele 1 se izvaja skladno z navodili proizvajalca in zajema redni letni pregled, vključno s preverjanjem uhajanja hladiva.

V okviru rednega polletnega pregleda hladilnih agregatov se izvedejo storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Vizualni pregled in kontrola hladilnega sistema in njegovih vitalnih elementov ter ventilatorjev po priporočilih proizvajalca;

- Preverjanje parametrov delovanja hladilnega sistema, zgodovine delovanja in alarmov po priporočilih proizvajalca z zabeležko vrednosti;

- Izvajanje naslednjih aktivnosti, ki jih ureja Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16 in 44/22 – ZVO-2):

  - preverjanje uhajanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;

  - izdaja in hramba potrdila o izvedenih preverjanjih in letno poročanje o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov;

  - pregled tesnosti in izdaja poročila o rezultatu testiranja;

- Mehanske kontrole – kontrola strojnih elementov hladilnega agregata in preostalega dela hladilnega sistema ter pregled z namenom detekcije morebitnih mehanskih poškodb oz. puščanja hladilnega sredstva po priporočilih proizvajalca;

- Električne kontrole – kontrola električnih komponent hladilnega agregata in preostalega dela hladilnega sistema in pregled ostale senzorike po priporočilih proizvajalca;

- Kontrola sestavnih delov krmiljenja;

- Kontrola krmilnih funkcij sistema;

- Kontrola hidravličnega sistema;

- Kontrola črpalk;

- Kontrola delovanja vsakega ventilatorja hladilnega sistema posebej (mehanski in električni pregled);

- Kontrola delovanja avtomatike kondenzatorjev naprav z zabeležko stanja vseh parametrov hladilne sistema;

- Čiščenje kondenzatorjev hladilnega sistema (po potrebi), pri čemer so čistila in potrošni material vključeni v ceno rednega polletnega pregleda;

- Pregled odzračenosti hladilnega sistema in kontrola koncentracije hladilne tekočine (po potrebi polnjenje z glikolom) z zabeležko vrednosti.

- Izredno vzdrževanje

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) hladilnih sistemov iz Tabele 2 mora izvajalec zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake, okvare oz. motnje hladilnega sistema iz Tabele 1 je 2 uri.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju hladilnega sistema iz Tabele 2, ki je kritične narave, je 24 ur.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju hladilnega sistema iz Tabele 2, ki ni kritične narave, je 3 delovne dni.

Priloga 2 – sklop 19

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije za sklop 19: Vzdrževanje požarnih loput v F2, št. naročila 403/24-138

Storitve vzdrževanja vključujejo redno in izredno vzdrževanje požarnih loput znamke Hidria (174 kosov), ki so instalirane v poslovni stavbi F2, Masarykova cesta 16, Ljubljana, in so navedene v Tabeli 1.

Ne glede na naročnikove navedbe tipov, modelov in blagovnih znamk sistemov oz. naprav ter njihovih sestavnih delov mora izvajalec pri izrednem vzdrževanju in eventualni posodobitvi, nadgradnji ali razširitvi dobaviti takšne naprave in sestavne dele, ki so kompatibilni z naročnikovim sistemom oz. napravo.

Tabela 1: 	Požarne lopute, ki so predmet vzdrževanja

| Zap. št. | Proizvajalec | Tip / model | Leto izdelave/ vgradnje | Število |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hidria | motorna | 2007 | 174 |

- Redno vzdrževanje

- Termin izvajanja storitev rednega vzdrževanja:

Redni letni pregled požarnih loput se praviloma izvaja v mesecu aprilu.

Termin izvedbe storitve izvajalec in naročnik določita sporazumno.

Redno vzdrževanje se izvaja ob delovnikih, in sicer med 8. in 15. uro.

- Specifikacija del pri rednem vzdrževanju:

Redno vzdrževanje požarnih loput se izvaja skladno z navodili proizvajalca in zajema redni letni pregled.

V okviru rednega letnega pregleda požarnih loput se izvedejo storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Pregled vgradnje lopute (pravilnost vgradnje in celovitost polnila okoli lopute z obeh strani pregrade);

- Pregled električne napeljave pogona;

- Pregled električne napeljave – signalizacija;

- Pregled čistosti lopute in čiščenje;

- Pregled stanja lamele in tesnil;

- Pregled varnostnega zapiranja požarne lopute v skladu z navodili proizvajalca;

- Pregled delovanja lopute v položaju »odprto« in »zaprto« z uporabo kontrolnega mehanizma in fizičnim opazovanjem lopute;

- Pregled delovanja signalizacije končnih stikal lege v položaju »odprto« in »zaprto«;

- Izdaja potrdila, da požarna loputa izpolnjuje funkcijo kot del požarno nadzornega sistema (kjer pride v poštev).

- Izredno vzdrževanje

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) požarnih loput izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake, okvare oz. motnje je 24 ur.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju je 5 delovnih dni.

Priloga 2 – sklop 20

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije za sklop 20: Vzdrževanje split klimatskih naprav v F2, št. naročila 403/24-139

Storitve vzdrževanja vključujejo redno in izredno vzdrževanje klimatskih naprav znamke Toshiba (10 enot), ki so instalirane v poslovni stavbi F2, Masarykova cesta 16, Ljubljana, in so navedene v Tabeli 1.

Ne glede na naročnikove navedbe tipov, modelov in blagovnih znamk sistemov oz. naprav ter njihovih sestavnih delov mora izvajalec pri izrednem vzdrževanju in eventualni posodobitvi, nadgradnji ali razširitvi dobaviti takšne naprave in sestavne dele, ki so kompatibilni z naročnikovim sistemom oz. napravo.

Tabela 1: 	Klimatske naprave, ki so predmet vzdrževanja

| Zap. št. | Proizvajalec | Zunanja enota - tip/ model | Število zun. enot | Notranja enota - tip/ model | Število notr. enot | Vrsta notr. enote | Leto izdelave/ vgradnje | Prostor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Toshiba | RAV-SP802AT-E | 8 | RAV-SM802KRT-E | 8 | stropna | 2007 | TK – stikalne sobe , strežniki |
| 2. | Toshiba | RAV-SP1402AT-E | 2 | RAV-SM1502CT-E | 2 | stropna | 2007 | UPS prostori |

- Redno vzdrževanje

- Termin izvajanja storitev rednega vzdrževanja:

Redni letni pregled klimatskih naprav se praviloma izvaja v mesecu aprilu.

Termin izvedbe storitve izvajalec in naročnik določita sporazumno.

Redno vzdrževanje se izvaja ob delovnikih, in sicer med 8. in 15. uro.

- Specifikacija del pri rednem vzdrževanju:

Redno vzdrževanje klimatskih naprav se izvaja skladno z navodili proizvajalca in zajema redni letni pregled.

V okviru rednega letnega pregleda klimatskih naprav se izvedejo storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje:

- Pregled, čiščenje in po potrebi zamenjava filtrov;

- Pregled in čiščenje zračno hlajenega kondenzatorja in izmenjevalnika notranje enote;

- Pregled tlaka in eventualna dopolnitev hladilnega sredstva;

- Izvajanje naslednjih aktivnosti, ki jih ureja Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16 in 44/22 – ZVO-2):

  - preverjanje uhajanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;

  - izdaja in hramba potrdila o izvedenih preverjanjih in letno poročanje o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov;

  - pregled tesnosti in izdaja poročila o rezultatu testiranja;

- Pregled delovanja ventilatorjev na zunanji in notranji enoti;

- Pregled delovanja kompresorja;

- Pregled delovanja grelcev olja kompresorja;

- Pregled in nastavitev delovanja avtomatike, regulacije ter daljinskih upravljavcev;

- Zamenjava baterij v daljinskih upravljalnikih (po potrebi);

- Pregled in nastavitev delovanja zaščitenih elementov (zaščita motorja, tlačna stikala);

- Pregled in popravilo tesnosti hladilnega kroga (cevi, priključki);

- Pregled in popravilo izolacije;

- Pregled in popravilo antikorozijske zaščite vseh kovinskih delov sistema in nosilnih konstrukcij izpostavljenih vremenskim vplivom;

- Pregled in popravilo tesnosti cevi za odvajanje kondenzata;

- Čiščenje oz. odmašitev cevi za odvajanje kondenzata;

- Pregled in popravilo pritrditve notranjih in zunanjih enot.

- Izredno vzdrževanje

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) klimatskih naprav ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake, okvare oz. motnje je 24 ur.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju je 3 delovne dni.

Priloga 3 – sklopi 1, 4, 7, 10 in 13

SEZNAM POOBLAŠČENIH OSEB ZA OPRAVLJANJE POGODBENIH DEL

Številka naročila: 403/24-120-139

Datum: ________________

PONUDNIK:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

Izjavljamo, da bodo storitve iz naslednjega sklopa:

sklop 1: Vzdrževanje klimatskih naprav in parnih vlažilnikov v Palači DSU, št. naročila 403/24-120;

sklop 4: Vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev v Palači DSU, št. naročila 403/24-123;

sklop 7: Vzdrževanje hladilnih agregatov in hladilnih sistemov v Palači DSU, št. naročila 403/24-126;

sklop 10: Vzdrževanje požarnih loput, loput sistema za nadtlačno kontrolo dima in sistema za odvod dima in toplote ter s temi sistemi povezanih ventilatorjev v Palači DSU, št. naročila 403/24-129;

sklop 13: Vzdrževanje split klimatskih naprav v Palači DSU, št. naročila 403/24-132;

ki se izvajajo za potrebe policije oz. v prostorih, ki jih uporablja policija, opravljale naslednje osebe:

| Zap. št. | Ime in priimek | EMŠO | Telefonska številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

(Ponudnik označi, za kateri sklopi priglaša pooblaščene osebe za opravljanje pogodbenih del. Če posamezna oseba, navedena v tabeli, ni zaposlena pri ponudniku, ponudnik pri njenem imenu in priimku navede tudi njenega delodajalca.)

Priloga 3 – sklopi 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 in 20

SEZNAM POOBLAŠČENIH OSEB ZA OPRAVLJANJE POGODBENIH DEL

Številka naročila: 403/24-120-139

Datum: ________________

PONUDNIK:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

Izjavljamo, da bodo da bodo storitve iz naslednjega sklopa:

sklop 2: Vzdrževanje klimatskih naprav v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/24-121;

sklop 3: Vzdrževanje klimatskih naprav v Smeltu, št. naročila 403/24-122;

sklop 5: Vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/24-124;

sklop 6: Vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev v Smeltu, št. naročila 403/24-125;

sklop 8: Vzdrževanje hladilnih agregatov v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/24-127;

sklop 9: Vzdrževanje hladilnih agregatov v Smeltu, št. naročila 403/24-128;

sklop 11: Vzdrževanje požarnih loput v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/24-130;

sklop 12: Vzdrževanje požarnih loput v Smeltu, št. naročila 403/24-131;

sklop št. 14: Vzdrževanje split klimatskih naprav v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/24-133;

sklop 15: Vzdrževanje split klimatskih naprav v Smeltu, št. naročila 403/24-134; sklop  sklop 16: Vzdrževanje klimatskih naprav v F2, št. naročila 403/24-135;

sklop 17: Vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev v F2, št. naročila 403/24-133;

sklop 18: Vzdrževanje hladilnih sistemov v F2, št. naročila 403/24-137;

sklop 19: Vzdrževanje požarnih loput v F2, št. naročila 403/24-138;

sklop 20: Vzdrževanje split klimatskih naprav v F2, št. naročila 403/24-139

opravljale naslednje osebe:

| Zap. št. | Ime in priimek | Delodajalec |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

(Ponudnik označi, za kateri sklopi priglaša pooblaščene osebe za opravljanje pogodbenih del. Če posamezna oseba, navedena v tabeli, ni zaposlena pri ponudniku, ponudnik v stolpcu »Delodajalec« navede tudi njenega delodajalca.)

Priloga 4

IZJAVA O VAROVANJU PODATKOV IN SPOŠTOVANJU HIŠNEGA REDA

Podpisani _________________________________________________________________,

(ime in priimek)

zaposlen pri _________________________________________________________,

(delodajalec)

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da bom pri svojem delu, povezanim s Pogodbo št. _______________ o izvedbi javnega naročila ________________________________________________________________________________________________________ , ki sta jo na podlagi oddanega javnega naročila št. 403/24-____ (sklop __), sklenila naročnik D.S.U., d.o.o. in izvajalec ___________________________:

- varoval vse podatke, ki mi bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del ali s katerimi se bom seznanil pri izvajanju del, in

- spoštoval hišni red poslovne stavbe, v kateri so nameščene strojne naprave oz. sistemi, ki si predmet vzdrževanja, v primeru, da je najemnik / uporabnik poslovnih prostorov v tej stavbi Ministrstvo za notranje zadeve oz. Policija, pa tudi relevantne določbe hišnega reda v objektih in prostorih Ministrstva za notranje zadeve.

___________________________________

(lastnoročni podpis)

Kraj in datum: ___________________________________

Priloga 5

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU IZVAJALCA

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; ZIntPK), tj. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU IZVAJALCA

ki se nanaša na:

| Opis posla (npr. pogodba o …, dobava …, ponudba št. ... ipd.): | Javno naročilo Storitve vzdrževanja strojnih naprav v poslovnih objektih D.S.U., d.o.o., številka naročila 403/24-120-139; |
| --- | --- |

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

| Firma ponudnika: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |  |  |
| Matična številka ponudnika oz. davčna številka za druge fizične in pravne osebe – ponudnike, ki niso vpisani v poslovni register: |  |  |
| Ponudnik je nosilec tihe družbe*: (ustrezno označi) | DA | NE |

Lastniška struktura ponudnika

1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki (za vsako fizično osebo, udeleženo v lastništvu ponudnika z več kot 5 % deležem, izpolnite tabelo):

| Ime in priimek: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prebivališče – stalno, razen če ima oseba le začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |  |  |
| Delež lastništva ponudnika: |  |  |
| Tihi družbenik*: (ustrezno označi) | DA | NE |
| Če DA, navedite nosilca tihe družbe*: |  |  |

(ponudnik izpolni tabelo za vsako fizično osebo, zato po potrebi kopira tabelo)

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe (za vsako pravno osebo, udeleženo v lastništvu ponudnika, izpolnite tabelo):

| Firma pravne osebe: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |  |
| Delež lastništva ponudnika: |  |  |
| Matična številka pravne osebe oz. davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: |  |  |
| Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe*: (ustrezno označi) | DA | NE |

(ponudnik izpolni tabelo za vsako pravno osebo, zato po potrebi kopira tabelo),

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb (Za vsako fizično osebo, udeleženo v lastništvu pravne osebe z več kot 5 % deležem, izpolnite tabelo):

| Ime in priimek: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prebivališče – stalno, razen če ima oseba le začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |  |  |
| Delež lastništva pravne osebe: |  |  |
| Tihi družbenik*: (ustrezno označi) | DA | NE |
| Če DA, navedite nosilca tihe družbe*: |  |  |

(ponudnik izpolni tabelo za vsako fizično osebo, zato po potrebi kopira tabelo)

1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

| Firma pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Delež lastništva ponudnika: |  |
| Matična številka ponudnika oz. davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: |  |
| je s ponudnikom v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD-1 povezana na način: |  |

(ponudnik izpolni tabelo za vsako pravno osebo, zato po potrebi kopira tabelo)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oz. je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih, pravnih oseb in tihih družbenikov* ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Kraj in datum: | Žig podjetja oz. ponudnika: |
| --- | --- |
|  | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |

(podpis zakonitega zastopnika)

*Velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

Priloga 6

IZJAVA PODIZVAJALCA

| Datum: |  |
| --- | --- |
| Številka: |  |

PODIZVAJALEC:

| Naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Matična številka: |  | Davčna številka: |  |

V zvezi s postopkom javnega naročanja »Storitve vzdrževanja strojnih naprav v poslovnih objektih D.S.U., d.o.o.«, št. naročil 403/24-120-139, izjavljamo, da bomo sodelovali pri izvajanju naslednjih del:

| Sklop |  | Vrsta del, predmet, vrednost, količina in rok izvedbe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vzdrževanje klimatskih naprav in parnih vlažilnikov v Palači DSU, št. naročila 403/24-120 |  |
| 2 | Vzdrževanje klimatskih naprav v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/24-121 |  |
| 3 | Vzdrževanje klimatskih naprav v Smeltu, št. naročila 403/24-122 |  |
| 4 | Vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev v Palači DSU, št. naročila 403/24-123 |  |
| 5 | Vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/24-124 |  |
| 6 | Vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev v Smeltu, št. naročila 403/24-125 |  |
| 7 | Vzdrževanje hladilnih agregatov in hladilnih sistemov v Palači DSU, št. naročila 403/24-126 |  |
| 8 | Vzdrževanje hladilnih agregatov v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/24-127 |  |
| 9 | Vzdrževanje hladilnih agregatov v Smeltu, št. naročila 403/24-128 |  |
| 10 | Vzdrževanje požarnih loput, loput sistema za nadtlačno kontrolo dima in sistema za odvod dima in toplote ter s temi sistemi povezanih ventilatorjev v Palači DSU, št. naročila 403/24-129 |  |
| 11 | Vzdrževanje požarnih loput v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/24-130 |  |
| 12 | Vzdrževanje požarnih loput v Smeltu, št. naročila 403/24-131 |  |
| 13 | Vzdrževanje split klimatskih naprav v Palači DSU, št. naročila 403/24-132 |  |
| 14 | Vzdrževanje split klimatskih naprav v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/24-133 |  |
| 15 | Vzdrževanje split klimatskih naprav v Smeltu, št. naročila 403/24-134 |  |
| 16 | Vzdrževanje klimatskih naprav v F2, št. naročila 403/24-135 |  |
| 17 | Vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev v F2, št. naročila 403/24-133 |  |
| 18 | Vzdrževanje hladilnih sistemov v F2, št. naročila 403/24-137 |  |
| 19 | Vzdrževanje požarnih loput v F2, št. naročila 403/24-138 |  |
| 20 | Vzdrževanje split klimatskih naprav v F2, št. naročila 403/24-139 |  |

Kot podizvajalec:

zahtevamo

ne zahtevamo

da naročnik našo terjatev plačuje neposredno.

|  | ŽIG | PODIZVAJALEC ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |

Priloga 7

## OSNUTEK POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

NAROČNIK:

| Naziv in naslov: | D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Dunajska cesta 160 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Zastopnika: | glavni direktor Mitja Križaj in direktor Aleš Resnik |
| Matična številka: | 1646877000 |
| Davčna številka: | SI 63283786 |

in

IZVAJALEC:

| Naziv in naslov: |  |
| --- | --- |
| Zastopnik: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

skleneta naslednjo

Pogodbo št. _______________________

o izvedbi javnega naročila

__________________________________________________________

(sklop ________)

UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata da:

- je naročnik lastnik naprav, ki so predmet vzdrževanja po tej pogodbi, oz. je pooblaščen za upravljaje in zagotavljanje obratovanja poslovne stavbe, v kateri so naprave nameščene;

- se storitve po tej pogodbi izvajajo tudi za potrebe policije oz. v prostorih policije, zaradi česar morajo osebe, ki jih izvajajo, upoštevati posebne varnostne ukrepe, zanje pa ne smejo obstajati varnostni zadržki; /Ta alineja je relevantna le, če se pogodba sklepa za sklop 1, 4, 7, 10 ali 13./

- je bil izvajalec v odprtem postopku, v katerem je bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno na portalu javnih naročil dne ________________, št. objave ________________, in v Uradnem listu EU dne ________________, št. objave ________________, izbran za izvedbo javnega naročila »_____________________________________«, sklop št. _____, št. naročila 403/24-_____; /Besedilo se prilagodi glede na sklop, ki se odda ponudniku./

- je odločitev o oddaji javnega naročila iz prejšnje alineje, za izvedbo katerega se sklepa ta pogodba, postala pravnomočna dne _______________;

- naročnik na podlagi specificiranega ponudbenega predračuna izvajalca št. ____________ z dne __________ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je Priloga 1 in sestavni del te pogodbe, in Tehničnih specifikacij za sklop št. ____________, ki so Priloga 2 in sestavni deli te pogodbe, s to pogodbo naroča sklop ____: _______________________________________________________________, izvajalec pa izvaja storitve, ki so predmet te pogodbe, kot je določeno s to pogodbo, ponudbeno dokumentacijo izvajalca (v nadaljevanju: ponudba) in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. __________ z dne ________________(v nadaljevanju: razpisna dokumentacija);

- v primeru nasprotja med to pogodbo, razpisno dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe razpisne dokumentacije in nato določbe ponudbe, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače.

/Besedilo se prilagodi glede na sklop, ki so oddan ponudniku./

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe so vzdrževanje, posodobitve, nadgradnje in razširitve strojnih naprav v poslovni stavbi Palača DSU, Litostrojska cesta 54, Ljubljana, / delu poslovnega kompleksa Dunajski kristali, Štukljeva cesta 40, 42, in 44, Ljubljana, / poslovni stavbi Smelt, Dunajska cesta 160, Ljubljana, / poslovni stavni F2, Masarykova cesta 16, Ljubljana, ki obsega:

- redno vzdrževanje klimatskih naprav in parnih vlažilnikov / klimatskih naprav / ventilatorskih konvektorjev / hladilnih agregatov in hladilnih sistemov / hladilnih agregatov / hladilnih sistemov / požarnih loput, loput sistema za nadtlačno kontrolo dima in sistema za odvod dima in toplote ter s temi sistemi povezanih ventilatorjev / požarnih loput / split klimatskih naprav,

- izredno vzdrževanje klimatskih naprav in parnih vlažilnikov / klimatskih naprav / ventilatorskih konvektorjev / hladilnih agregatov in hladilnih sistemov / hladilnih agregatov / hladilnih sistemov / požarnih loput, loput sistema za nadtlačno kontrolo dima in sistema za odvod dima in toplote ter s temi sistemi povezanih ventilatorjev / požarnih loput / split klimatskih naprav, in

- posodobitve, nadgradnje in razširitve klimatskih naprav in parnih vlažilnikov / klimatskih naprav / ventilatorskih konvektorjev / hladilnih agregatov in hladilnih sistemov / hladilnih agregatov / hladilnih sistemov / požarnih loput, loput sistema za nadtlačno kontrolo dima in sistema za odvod dima in toplote ter s temi sistemi povezanih ventilatorjev / požarnih loput / split klimatskih naprav.

/Besedilo se prilagodi glede na sklop, ki so odda ponudniku./

Obseg vzdrževalnih del podrobneje določajo tehnične specifikacije iz Priloge 2 te pogodbe.

Popis naprav v Tabeli 1 Priloge 2 te pogodbe predstavlja stanje pri naročniku v času sklenitve te pogodbe. Nabor naprav (količine in tipi) se lahko v času trajanja pogodbe spremeni (poveča ali zmanjša) glede na spremenjene potrebe naročnika. V tem primeru pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi, v katerem po potrebi za posamezno storitev oz. material opredelita novo ceno na enoto. Nova cena se določi ob upoštevanju dotedanje cene na enoto in števila naprav ter povečanja oz. zmanjšanja obsega naprav. Kadar to ni mogoče, pa na podlagi ustreznih kalkulativnih elementov (npr. moč agregata, velikost filtra ipd.).

/Za sklop 1 se v prvem stavku doda tudi sklic na Tabelo 2 in Tabelo 3. Za sklop 7, 10 in 13 se v prvem stavku doda tudi sklic na Tabelo 2 in Tabelo 3./

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se lahko sklenjena pogodba na podlagi 1. točke prvega odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) in upoštevajoč dogovorjene cene na enoto z aneksom razširi tudi na objekte, ki jih naročnik v času objave razpisne dokumentacije oz. sklenitve te pogodbe še nima v lasti oz. v upravljanju, če je v njih potrebno izvajanje pogodbeno dogovorjenih storitev, vgrajene naprave pa so enake oz. primerljive s tistimi, ki so predmet te pogodbe. V tem primeru pogodbeni stranki ustrezno dopolnita Prilogi 1 in 2 te pogodbe.

POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČILA

- člen

Okvirna pogodbena vrednost znaša _______________________ EUR (brez DDV).

Izvajalec storitve in material zaračunava po cenah iz Priloge 1 te pogodbe oz. ponudbe iz 13. člena te pogodbe glede na dejansko opravljeno delo in dobave. Storitve in material, za katere cena na enoto ni navedena niti v Prilogi 1 te pogodbe niti v ponudbi iz 13. člena te pogodbe, izvajalec zaračuna po cenah iz uradnega cenika proizvajalca oziroma izvajalca, veljavnega na dan izvedbe del oz. dobave.

Na cene izvajalec obračuna DDV v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo RS.

- člen

Za opravljene storitve po tej pogodbi izvajalec naročniku izstavlja račun enkrat mesečno, in sicer do 5. v mesecu za opravljene in prevzete storitve in material v preteklem mesecu, razen če se pogodbeni stranki za posamezen primer dogovorita drugače.

Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, številko naročila in poslovno stavbo _________________________. Priloženi mu morajo biti s strani obeh pogodbenih strank podpisani delovni nalogi ter poročilo o opravljenem delu z opisom opravljenih storitev (z navedenim datumom in časom izvedbe storitev) ter eventualna druga dokumentacija o opravljenem delu.

V primeru strojeloma izvajalec naročniku skupaj s ponudbo oz. računom pošlje tudi pisno mnenje o vzroku nastanka okvare oz. poškodbe, ki ga naročnik uporabi pri morebitnem uveljavljanju povračila nastale škode pri zavarovalnici, pri kateri ima urejeno ustrezno zavarovanje.

Račun za opravljene storitve po tej pogodbi se plača po potrditvi naročnika. Naročnik mora račun potrditi ali zavrniti v roku osmih (8) dni od prejema. Če naročnik računa v osmih (8) dneh od prejema ne potrdi ali ga ne zavrne, se šteje, da je ta potrjen.

Naročnik je dolžan plačati račun v tridesetih dneh od njegovega prejema na transakcijski račun izvajalca, naveden na računu. V primeru, da je plačilni dan dela prost dan po zakonu oz. v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se kot plačilni dan šteje naslednji delovni dan oz. plačilni dan v sistemu TARGET2.

V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen naročniku zaračunati zakonske zamudne obresti.

IZVAJANJE STORITEV

- člen

Pogodbene storitve se izvajajo z namenom, da se zagotovi nemoteno delovanje strojnih naprav in z njimi povezanih sistemov. Pri vsakem pregledu, posegu ali preizkusu naprave mora izvajalec zagotoviti pravilno delovanje celotne naprave oz. sistema po ponovnem zagonu.

- člen

Izvajalec mora pri vzdrževanju, posodobitvah, nadgradnjah in razširitvah strojnih naprav vgrajevati originalne in atestirane rezervne dele proizvajalca naprave, razen če to iz objektivnih razlogov ni mogoče oz. smiselno (npr. zaradi nerazpoložljivosti originalnih rezervnih delov). V tem primeru izvajalec pred vgradnjo rezervnega dela pridobi pisno soglasje naročnika.

Pri vzdrževanju ter eventualnih drugih posegih na napravah se izvajalec zavezuje izvesti vse preglede in dela, ki so potrebni, skladno s priporočili in navodili proizvajalca naprave, pravili stroke in standardom dobrega strokovnjaka, in sicer ne glede na to, ali so ti pregledi oz. dela v Prilogi 2 eksplicitno navedeni ali ne.

Za naprave, ki so še v garanciji, mora izvajalec poskrbeti, da se popravila opravijo na način, kot je predvideno v garancijskih dokumentih.

Pri vzdrževanju, posodobitvah, nadgradnjah in razširitvah strojnih naprav mora izvajalec zagotoviti, da se naprave in njeni deli ter olje in maziva:

- na delovišču shranjujejo tako, da ne onesnažujejo okolja (uporaba zabojnikov, primerna zbirna mesta na delovišču ipd.);

- na podlagi naročnikovega pooblastila predajo koncesionarju (zbiralcu odpadkov, kateri ima ustrezno potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov pri Agenciji RS za okolje), evidenčni listi o odpeljanih odpadkih pa dostavijo naročniku.

- člen

Redno vzdrževanje se izvaja v skladu z zahtevami iz Priloge 2 te pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da posamezne storitve, ki so del pregleda (npr. zamenjava filtrov), opravi sam.

O terminu rednih vzdrževalnih del se pogodbeni stranki vsakokrat posebej dogovorita in uskladita z najemniki oz. uporabniki poslovnih prostorov. Na dogovorjeni termin naročnik izvajalcu omogoči, da dogovorjene aktivnosti izvede v skladu s pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni terminski plan, določen v Prilogi 2 te pogodbe.

O planiranih aktivnostih naročnik po potrebi obvesti tudi pooblaščene predstavnike najemnikov in uporabnikov poslovnega objekta.

- člen

Izredno vzdrževanje se izvaja glede na potrebe naročnika in na njegovo izrecno zahtevo. Izvajalec izredni oz. intervencijskih servis izvede na podlagi naročnikove prijave okvare, napake oz. motnje v delovanju (v nadaljevanju: prijava napake) odgovorni osebi izvajalca po e-pošti na e-naslov: ___________________________. V nujnih primerih (intervencija) se lahko dela izvedejo na podlagi naročnikove ustne prijave napake na telefonsko številko ________________.

V primeru prijave napake po elektronski pošti je izvajalec zavezan nemudoma s povratnim elektronskim sporočilom ali telefonskim klicem naročniku potrditi, da je prejel obvestilo o napaki. Ne glede na povratno informacijo pa začnejo pogodbeni roki za odzivni čas in čas odprave napake teči v trenutku, ko je naročnik poslal prijavo o napaki na dogovorjen elektronski naslov.

Odzivni čas za odpravo napake je čas, ki preteče od prijave napake do trenutka, ko pooblaščena oseba izvajalca začne z izvajanjem storitev vzdrževanja.

Čas, v katerem mora izvajalec odpraviti težavo, začne teči od prejema prijave napake. V tem času mora izvajalec zagotoviti izvedbo vseh potrebnih ukrepov za zagotovitev stanja, v katerem se ne povzroča večja škoda od tiste, ki je že nastala s pojavom napake. V primeru napake, ki zahteva takojšnje ukrepanje (npr. ker bi lahko nastala večja škoda, bilo ogroženo zdravje in življenje ljudi ali onemogočen delovni proces naročnika ali najemnikov oz. uporabnikov poslovnih prostorov), je izvajalec dolžan zagotoviti podporo naročniku preko telefona ali elektronske pošte in podati predloge prehodnih ukrepov do prihoda izvajalčevih pooblaščenih oseb za izvedbo del oz. premostitev okvare. Termin začetka izvajanja storitev izvajalec uskladi z naročnikom predstavnikom oz. pooblaščeno osebo iz drugega oz. tretjega odstavka 28. člena te pogodbe.

Čas izvajanja storitve izrednega vzdrževanja je čas, ki ga pooblaščena oseba za opravljanje pogodbenih del dejansko porabi za odpravo napake oz. popravilo. Čas pooblaščene osebe za opravljanje pogodbenih del na poti se ne všteva v čas izvajanja storitve (delovno uro), temveč se obračuna ločeno. Izvajalec mora naročnikovega predstavnika oz. pooblaščeno osebo iz drugega oz. tretjega odstavka 28. člena te pogodbe obvestiti o času začetka izvajanja storitev.

Odzivne čase in rok za odpravo napake določa Priloga 2 te pogodbe. V primeru nekritičnih napak lahko naročnik in izvajalec sporazumno dogovorita daljši rok za odpravo napake, če to terjajo okoliščine konkretnega primera. Za določitev pomembnosti (kritičnosti) napake je pristojen naročnik, ki pri tem upošteva zlasti posledice oz. škodo, ki (lahko) nastane zaradi nedelovanja.

OBVEZNOSTI IN PRAVICE POGODBENIH STRANK

- člen

Izvajalec se obvezuje:

- storitve izvesti brezhibno, kakovostno, strokovno in v rokih ter skladno s ponudbo in zahtevami iz te pogodbe in razpisne dokumentacije;

- naročniku med delovnim časom zagotavljati telefonsko pomoč;

- imeti na zalogi najnujnejši material oz. rezervne dele in potrebno orodje za izvajanje planiranih posegov in izrednega vzdrževanja;

- zagotoviti strokovno usposobljeno osebje za izvedbo pogodbenih del;

- izvršiti pogodbene obveznosti gospodarno v korist naročnika in storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni in se zagotovi neprekinjeno in brezhibno delovanje strojnih naprav;

- seznaniti z določbami hišnega reda glede pravil gibanja in obvezne prijave prihoda in odhoda službi varovanja in s temi določbami seznaniti pooblaščene osebe, ki bodo opravljale pogodbena dela;

- pridobiti in naročniku dostaviti soglasja priglašenih pooblaščenih oseb za pogodbena dela in drugo potrebno dokumentacijo za varnostno preverjanje oseb, ki bodo dela opravljala za ali v prostorih Policije, v skladu s prvim oz. četrtim odstavkom 11. člena te pogodbe; /Ta alineja je relevantna le, če se pogodba sklepa za sklop 1, 4, 7, 10 ali 13./;

- posredovati naročniku podatke in dokumente, potrebne za vključitev podizvajalca v izvedbo naročila in morebitno izvajanje neposrednih plačil oz. kot zagotovilo, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljeno delo.

- člen

Naročnik se obvezuje:

  - izvajalcu omogočiti nemoten dostop do naprave, ki je predmet vzdrževanja, posodobitve, nadgradnje ali razširitve, in mu zagotoviti uporabo elektrike in vode za izvedbo prevzetih del;

  - poskrbeti, da se z napravo ravna strokovno in v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje;

  - zagotoviti, da nepooblaščene osebe nimajo dostop do naprave;

  - sproti obveščati izvajalca o ugotovljenih pomanjkljivostih oz. napakah na napravah in sodelovati pri njihovi odpravi, če je to zaradi narave naprave, napake ali drugih okoliščin potrebno;

  - predati izvajalcu vso dokumentacijo, potrebno za izvršitev pogodbenih obveznosti;

  - spremljati in nadzirati izvajanje storitev;

  - potrditi opravljeno storitev s podpisom delovnega naloga.

- člen

Izvajalec pred začetkom izvajanja storitev naročniku predloži poimenski seznam pooblaščenih oseb, ki bodo opravljaje storitve po tej pogodbi, ki je Priloga 3 in sestavni del te pogodbe, soglasja in izpolnjene vprašalnike teh oseb za varnostno preverjanje po ZODPol iz Priloge 9 in 10 razpisne dokumentacije ter njihove izjave o varovanju podatkov in spoštovanju hišnega reda, ki so Priloga 4 in sestavni del te pogodbe. Seznam mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek delavca, EMŠO, telefonska številka, na kateri je delavec dosegljiv (za potrebe varnostnega preverjanja iz tretjega odstavka tega člena).

/Seznam pooblaščenih oseb, ki bodo opravljale storitve, mora vsebovati EMŠO in telefonsko številko le, če se pogodba sklepa za sklop 1. Soglasja in vprašalnike za varnostno preverjanje po ZODPol se predložijo, le če še pogodba sklepa za sklop 1, 4, 7, 10 ali 13./

Storitve sme izvajalec izvajati le z osebami, priglašenimi s seznamom iz prejšnjega odstavka, tj. z delavci, ki bodo pri izvajalcu oz. podizvajalcu zaposleni, pri čemer mora zagotavljati čim večjo stalnost kadrovske zasedbe pri izvajanju javnega naročila.

Na podlagi četrtega odstavka 32.a člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20, 172/21 in 105/22 – ZZNŠPP in 141/22; v nadaljevanju: ZODPol) se vsaka oseba, pooblaščena za opravljanje pogodbenih del, ki dela opravlja za policijo ali v prostorih policije, pred začetkom izvajanja del varnostno preveri. Oseba, za katero se pri varnostnem preverjanju na podlagi četrtega odstavka 32.a člena ZODPol ugotovi varnostni zadržek iz 1. do 4. točke ali 7. do 9. točke prvega odstavka 52. člena ZODPol, oz. oseba, ki s soglasjem ne privoli k varnostnem preverjanju, ne sme opravljati del za policijo oz. v prostorih policije. Naročnik ima kadar koli pravico preveriti skladnost posredovanih podatkov oz. izjav oseb, pooblaščenih za opravljanje pogodbenih del, z dejanskim stanjem. Prav tako ima naročnik pravico, da osebo, pooblaščeno za opravljanje pogodbenih del, ki je že bila varnostno preverjena, kadar koli ponovno varnostno preveri. Naročnik si pridržuje pravico, da določeni osebi prepove izvajati predmet pogodbe brez obrazložitve.

/Ta odstavek je relevanten le, če se pogodba sklepa za sklop 1, 4, 7, 10 ali 13./

O kakršni koli spremembi oseb, pooblaščenih za opravljanje pogodbenih del, mora izvajalec nemudoma obvestiti naročnika. V primeru uvedbe predhodno nepriglašenih oseb za opravljanje pogodbenih del mora izvajalec najmanj 15 dni pred spremembo naročniku posredovati posodobljen seznam pooblaščenih oseb za opravljanje pogodbenih del, z navedbo oseb, ki še niso bile priglašene in bodo opravljale storitve po pogodbi. Seznam mora vsebovati podatke iz prvega odstavka tega člena. Izvajalec k seznamu predloži podpisano izjavo pooblaščene osebe za opravljanje pogodbenih del o spoštovanju hišnega reda in varovanju podatkov iz Priloge 4 razpisne dokumentacije, soglasje pooblaščene osebe za opravljanje pogodbenih del za varnostno preverjanje po ZODPol iz Priloge 9 razpisne dokumentacije in s strani te osebe izpolnjen in podpisan vprašalnik za varnostno preverjanje iz Priloge 10 razpisne dokumentacije. K vsakokratni zamenjavi osebe, pooblaščene za opravljanje pogodbenih del, mora predhodno podati pisno soglasje naročnik.

/Za sklop 1, 4, 7, 10 in 13 mora izvajalec naročnika obvestiti o uvedi predhodno nepriglašenih oseb za opravljanje pogodbenih del v roku 45 dni pred spremembo. Določba o predložitvi soglasja in vprašalnika za varnostno preverjanje je relevantna le za sklop 1, 4, 7, 10 in 13./

Če naročnik ugotovi, da pooblaščena oseba za opravljanje pogodbenih del ni spoštovala hišnega reda ali varovala poslovne skrivnosti ali osebnih ali tajnih podatkov ali podatkov policije, s katerimi bi se je seznanila med svojim delom, lahko zahteva, da izvajalec to osebo nemudoma nadomesti z drugo.

- člen

Izvajalec mora ažurno voditi evidenco vzdrževanja, posodobitev, nadgradenj in razširitev strojnih naprav, dokumentirati posebna opažanja in naročnika sproti obveščati o ugotovljenih okoliščinah in nepravilnostih, ki vplivajo na nemoteno in zanesljivo delovanje strojnih naprav, ter podati pisne predloge za sanacijo napak oz. posodobitve, nadgradnje in razširitve strojnih naprav.

Po zaključnih rednih vzdrževalnih del mora izvajalec naročniku posredovati pisno poročilo o rezultatih meritev, izvedenih aktivnostih pri rednih vzdrževalnih delih, trenutnem stanju strojnih naprav in morebitnih pomanjkljivostih ter podati predlog potrebnih izrednih vzdrževanj, posodobitev, nadgradenj in razširitev.

- člen

V primeru izrednega vzdrževanja ali nepredvidene posodobitve, nadgradnje ali razširitve strojne naprave, ki skupaj z materialom (naprava, rezervni del, potrošni material) presega 500,00 EUR (brez DDV), mora izvajalec naročniku predložiti ponudbo, ki jo mora naročnik pred izvedbo storitve pisno potrditi. Iz ponudbe morajo biti razvidne cene na enoto in predvidene količine za delo in material. V nujnih primerih (intervencija) se lahko potrebna dela izvedejo na podlagi ustno podane okvirne vrednosti del in materiala ter ustne potrditve naročnika.

Naročnik ima pravico izvajalcu sam zagotoviti material, izvajalec pa ga je dolžan vgraditi oz. uporabiti pri izvajanju storitev.

- člen

Naročnik pod pogoji iz te pogodbe krije dodatne stroške glede na dejansko opravljene storitve in dobavljen material za:

  - naročila oz. storitve, ki niso izrecno opredeljena v tej pogodbi in specificirana v Prilogi 1 te pogodbe;

  - pozive v primerih, ko na napravi ni bilo napake;

  - odpravo poškodb in okvar zaradi nesreč, poplav, vetra, električnega udara, transporta, nepravilne uporabe, malomarnosti, vandalizma, tatvin, posegov nepooblaščenih oseb oz. drugih zunanjih vplivov,

  - popravila okvar, ki so nastale, ker je naprava instalirana v okolju, ki ne ustreza zahtevam iz navodila za uporabo, če ga je izvajalec na to predhodno pisno opozoril.

Naročnik ni dolžan plačati izvedbe nepredvidenih posegov, ki jih izvajalec opravi brez predhodnega pisnega oz. ustnega soglasja naročnika, razen če gre za neodložljive posege, ki so nujno potrebni in bi lahko zaradi njihovega odlašanja nastala nevarnost za zdravje in življenje ljudi ali bi naročniku grozil nastanek večje gmotne škode.

- člen

O opravljenih storitvah izvajalec sestavi delovni nalog, ki ga podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank oz. z njune strani pooblaščena oseba. Predstavnik naročnika oz. z njegove strani pooblaščena oseba mora pred podpisom delovnega naloga preveriti, ali opravljena dela po obsegu, roku in kakovosti ustrezajo pogodbenim določilom, v primeru izrednega vzdrževanja pa tudi prijavi za odpravo napake.

Prevzem del se opravi z naročnikovo potrditvijo delovnega naloga, iz katerega morajo biti razvidni vrsta in obseg izvedenih del (pri izrednem vzdrževanju: število opravljenih ur in število pooblaščenih oseb, ki so opravljale pogodbena dela na lokaciji) in porabljeni material.

O morebitnih napakah izvedenih del je naročnik dolžan obvestiti izvajalca pisno v roku 10 dni od dneva, ko napako ugotovi. Izvajalec je dolžan napake odpraviti v roku, ki ga določi naročnik.

GARANCIJA

- člen

Izvajalec zagotavlja za opravljene storitve garancijski rok najmanj 12 mesecev od prevzema del, za vgrajene naprave in rezervne dele pa mora biti garancijski rok takšen, kot za zagotavlja proizvajalec vgrajenih naprav oz. delov, vendar ne manj kot 12 mesecev od prevzema del.

Odprave napak na napravah, ki so v garancijskem roku, izvajalec ni upravičen zaračunati, razen če sam ni dobavil in vgradil naprave oz. je to skladno z garancijskimi pogoji. V primeru napake na napravi, ki je v garanciji ob sklenitvi te pogodbe in ob nastanku napake, izvajalec na to opozori naročnika, ki lahko garancijo uveljavlja pri proizvajalcu ali tistemu gospodarskemu subjektu, ki je napravo dobavil oz. vgradil.

Morebitne napake, ugotovljene pri izvajanju storitev oziroma na izvedenih storitvah, je dolžan izvajalec na poziv naročnika brezplačno odpraviti v sorazmernem roku, ki ga določi naročnik, upoštevajoč resnost napake, njene posledice ter aktivnosti, potrebne za odpravo napake.

ODGOVORNOST ZA ŠKODO

- člen

Če izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz te pogodbe, dobavi material, ki ne ustreza zahtevani kvaliteti, ali nestrokovno oz. nekakovostno izvaja storitve, zaradi česar bi lahko naročniku nastala škoda ali pa bi izvedba storitev izgubila pomen, ga naročnik na to opozori in mu določi primeren rok za naknadno izpolnitev obveznosti oz. odpravo pomanjkljivosti. Če do izteka naknadnega roka izvajalec ne izpolni svojih obveznosti oz. odpravi pomanjkljivosti, lahko naročnik izvedbo storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške izvajalca ali odstopi od pogodbe brez odpovednega roka. V obeh primerih lahko naročnik zahteva povrnitev škode.

Izvajalec odgovarja za škodo skladno s pravili splošne odškodninske odgovornosti.

Naročnik lahko opravi pobot škode in svojih obveznosti do izvajalca, s čimer se izvajalec kot podpisnik te pogodbe izrecno strinja.

- člen

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe in ves čas veljavnosti pogodbe veljavno zavarovanje civilne odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem pogodbenih obveznosti.

Z zavarovanjem mora biti krita odgovornost zaradi malomarnega ravnanja, ki ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake, med katero se poleg neposredne materialne škode (poškodovanje in uničenje) štejejo tudi stroški, ki so neposredno potrebni za odpravo oziroma preprečitev nastanka škode, brez nastanka neposredne škode. Zavarovanje mora vključevati kritje škode za ravnanja, izvedena v času trajanja zavarovanja, ali za ravnanje, za katero je obvestilo o škodnem primeru vloženo v času trajanja zavarovanja. Višina zavarovalne vsote za vse zavarovalne primere v posameznem letu ali za posamezen posel, če je sklenjeno zavarovanje za posamezni posel, ne sme biti nižja od 50.000 EUR.

Izvajalec mora kopijo zavarovanja predložiti naročniku v roku 10 (deset) dni od sklenitve pogodbe.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec mora naročniku kot pogoj za veljavnost pogodbe v roku 10 (deset) dni od njene sklenitve predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer brezpogojno izvršnico z notarsko ali upravno overjenim podpisom dolžnika iz izvršnice, z datumom dospelosti najkasneje na dan sklenitve pogodbe, ter unovčljivo na prvi pisni poziv naročnika, in sicer v vrednosti 10 % okvirne pogodbene vrednosti (brez DDV) iz prvega odstavka 3. člena te pogodbe. To zavarovanje preneha veljati po izpolnitvi vseh obvez, določenih s to pogodbo, in se vrne izvajalcu najkasneje 30 dni po izteku veljavnosti pogodbe.

Če izvajalec ne izpolni katere od obveznosti, ki jih ima po pogodbi, lahko naročnik zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovči največ do vrednosti 10 % okvirne pogodbene vrednosti (brez DDV). To zavarovanje se lahko unovči tudi v naslednjih primerih:

- če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe;

- če naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe oz. se le-ta razveže ali preneha po krivdi izvajalca;

- za poplačilo pogodbenih kazni, škode in stroškov, nastalih zaradi nekakovostne ali nepravočasne izvedbe ali neizvedbe izvajalčevih pogodbenih obveznosti, in drugih terjatev iz te pogodbe;

- za kritje potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, če jih izvajalec iz kakršnega koli razloga ne poravna do zapadlosti;

- če izvajalec krši zaupnost podatkov;

- če izvajalec naročniku ne predloži kopije zavarovanja civilne odgovornosti skladno s prejšnjim členom;

- v drugih primerih kršitev pogodbenih obveznosti oz. drugih primerih, predvidenih s to pogodbo oz. razpisno dokumentacijo.

Če se spremeni obseg storitev oz. okvirna vrednost pogodbenih del, se mora temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje, razen če se okvirna vrednost pogodbenih del kumulativno poviša za manj kot 10 % (deset odstotkov).

V primeru unovčitve finančnega zavarovanja mora izvajalec v roku 10 (deset) dni od unovčitve naročniku predložiti novo finančno zavarovanje v pogodbeno dogovorjeni višini.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli odpove to pogodbo s štirimesečnim odpovednim rokom. V primeru začetka insolventnih postopkov nad pogodbeno stranko lahko pogodbi zvesta stranka pogodbo odpove brez opomina in odpovednega roka.

Naročnik lahko brez opomina in odpovednega roka odstopi od pogodbe v naslednjih primerih:

- izvajalec v roku enega leta oz. trikrat zaporedoma zamudi z izvedbo storitev;

- izvajalec svojih obveznosti trikrat zaporedoma ne izpolni v dogovorjeni kakovosti oz. obsegu;

- cene za več kot 5 % presegajo cene v prosti prodaji;

- izvajalec kljub pozivu naročnika ne zamenja pooblaščene osebe za opravljanje pogodbenih del, za katero obstajajo varnostni zadržki iz 1. do 4. točke ali 7. do 9. točke prvega odstavka 52. člena ZODPol oz. ki ni privolila k varnostnem preverjanju, brez nje pa ne more izvajati javnega naročila;

- izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne izjave, podatke oziroma dokumente;

- naročnik preneha uporabljati strojno napravo oz. ni več pooblaščen za upravljaje in zagotavljanje obratovanja poslovne stavbe, v kateri je nameščena naprava, ki so predmet vzdrževanja, posodobitve, nadgradnje ali razširitve po tej pogodbi;

- naročnik ne razpolaga z veljavnim finančnim zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z 19. členom te pogodbe;

- izvajalec drugače huje ali ponavljajoče krši določila te pogodbe;

- drugih primerih navedenih v tej pogodbi ali razpisni dokumentaciji.

/Druga alineja je relevantna le za sklop 1, 4, 7, 10 in 13./

Odstop od pogodbe mora biti drugi pogodbeni stranki sporočen v pisni obliki. Obvestilo o odstopu od pogodbe mora vsebovati razlog za odstop ter navedbo datuma, od katerega odstop učinkuje.

Če naročnik odstopi od pogodbe iz razlogov, ki so izključno na strani izvajalca, je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v 10 % pogodbene vrednosti (brez DDV) in škodo, ki nastane naročniku zaradi odstopa.

Po prenehanju veljavnosti pogodbe v skladu s tem, 21. ali 22. členom te pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

Socialna in okoljska klavzula

- člen

Ta pogodba preneha veljati, če je pri izvajalcu ali (njegovem) podizvajalcu izpolnjen en ali več naslednjih razlogov za izključitev:

- izvajalcu ali podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa izvajalca ali podizvajalca, ali osebi, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivega dejanja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3;

- izvajalec ali podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan preverjanja znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da izvajalec ali podizvajalec ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan preverjanja ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne preverjanja;

- izvajalec ali podizvajalec je izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- izvajalec ali podizvajalec je storil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države v zadnjih treh letih pred dnevom tega preverjanja s pravnomočno odločitvijo oz. odločitvami izrekel globo za prekršek.

Obstoj razlogov za izključitev iz prejšnjega odstavka bo naročnik vsakih šest mesecev (prvikrat pa šest mesecev od sklenitve te pogodbe) preveril v uradnih evidencah. Če je izvajalec ali (njegov) podizvajalec pravna oseba, s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi, mora izvajalec skladno s tretjim odstavkom 67.a člena ZJN-3 zase in za podizvajalca v roku petih (5) dni po poteku vsakih šest mesecev (prvikrat pa po poteku šest mesecev od sklenitve te pogodbe) naročniku posredovati dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 1., 2. in 4. točke prejšnjega odstavka. Če izvajalec ne dostavi dokazil v roku, se šteje, da so izpolnjene okoliščine iz prejšnjega odstavka oz. obstaja razloga za njegovo izključitev.

V primeru obstoja razloga za izključitev iz prvega odstavka tega člena bo naročnik o tem v roku deset dni od seznanitve obvestil izvajalca in ga pozval k predložitvi dokazil o zanesljivosti kljub obstoju enega ali več razlogov za izključitev.

Razvezni pogoj iz prvega odstavka tega se uresniči pod pogojem, da naročnik smatra, da izvajalec s pravočasno predloženimi dokazili ni izkazal svoje oz. podizvajalčeve zanesljivosti kljub obstoju razloga za izločitev. Če se razlog za izločitev nanaša neposredno na podizvajalca, ga lahko izvajalec ob upoštevanju 24. člena te pogodbe zamenja z drugim ali sam prevzame njegove obveznosti. V primeru uresničenja razveznega pogoja naročnik nemudoma oz. najkasneje šestdeseti dan od seznanitve z obstojem razloga za izključitev začne postopek javnega naročanja za izbiro novega izvajalca.

Z dnem sklenitve nove pogodbe za storitve, ki so predmet te pogodbe, je ta pogodba razvezana. O datumu sklenitve nove pogodbe izvajalca obvesti naročnik. Če naročnik ne začne novega postopka javnega naročanja v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od naročnikove seznanitve z obstojem razloga za izključitev.

- člen

Če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca, ta pogodba preneha veljati.

Če je naročnik seznanjen, da je izvajalec:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje točke; ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz a) ali b) točke tega odstavka,

ta pogodba preneha veljati.

Ta pogodba preneha veljati tudi, če so okoliščine iz a), b) ali c) točke prejšnjega od stavka izpolnjene za podizvajalca ali subjekt, na čigaršnje zmogljivosti se sklicuje izvajalec, ki za potrebe izpolnitve obveznosti po tej pogodbi izvaja gradnje, storitve oz. dobave v vrednosti višji od 10 % okvirne pogodbene vrednosti iz prvega odstavka 3. člena te pogodbe.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku, zastopniku ali posredniku naročnika obljubi ali ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku ali posredniku naročnika oz. izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Priloga 5 in sestavni del te pogodbe je tudi izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izvajalca, kot jo določa veljaven Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: izjava o lastništvu izvajalca).

PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. Izvajalec in podizvajalec za dela, ki jih opravi podizvajalec, nasproti naročniku odgovarjata solidarno.

Izvajalec bo pogodbene obveznosti izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci: ____________/brez sodelovanja podizvajalcev.

/Besedilo se prilagodi glede na (ne-)priglasitev podizvajalcev v postopku javnega naročanja./

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij glede predhodno priglašenih podizvajalcev in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje predmeta pogodbe, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi oziroma angažiranju podizvajalca. V primeru vključitve novega podizvajalca mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati kontaktne podatke podizvajalca podatke o zakonitih zastopnikih podizvajalca, obrazec Izjava podizvajalca iz razpisne dokumentacije, izpolnjen ESPD podizvajalca ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz razpisne dokumentacije in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Pred zamenjavo oziroma naknadno vključitvijo podizvajalca v izvajanje pogodbenih del naročnik preveri, ali zanj obstaja razlog za izključitev ter ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje, in zamenjavo oziroma naknadno vključitev podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Podizvajalec lahko prične z delom, ko naročnik izvajalcu potrdi njegovo ustreznost. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del.

Če izvajalec v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora z njim skleniti pogodbo še preden začne podizvajalec izvajati del naročila. Pogodba s podizvajalcem mora biti sklenjena dokler se izvaja ta pogodba oz. dokler naročnik ne prevzame del, ki jih je izvedel podizvajalec.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi s strani izvajalca potrjenih podizvajalčevih računov neposredno plačuje podizvajalca, če slednji zahteva neposredna plačila. Pri tem zahteva podizvajalca za neposredna plačila, podana na obrazcu Izjava podizvajalca iz razpisne dokumentacije ali na drug primerljiv način, šteje za soglasje podizvajalca, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca. Kadar podizvajalec zahteva neposredna plačila, mora izvajalec k svojemu računu obvezno priložiti tudi predhodno potrjen račun podizvajalca.

Če se neposredna plačila podizvajalcu ne izvajajo, mora izvajalec naročniku najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oz. dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če naročnik ugotovi, da storitve po tej pogodbi izvaja nepriglašeni podizvajalec, lahko odstopi od pogodbe brez opomina in odpovednega roka. Naročnik lahko na kraju izvajanja del kadarkoli preveri osebe, ki opravljajo dela po tej pogodbi, te osebe pa so naročniku dolžne verodostojno izkazati.

POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

Podatki, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja ali so povezani z izvajanjem te pogodbe, vključno z vsemi neposrednimi in posrednimi pisnimi in ustnimi podatki, dejanji, okoliščinami in dejstvi, pod pogoji iz prvega odstavka 2. člena Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19; v nadaljevanju: ZPoS) predstavljajo poslovno skrivnost.

Izvajalec se zavezuje:

- skrbno varovati poslovne skrivnosti in jih ohranjati kot skrivnost tako v času trajanja pogodbe kot po tem;

- zagotoviti, da z njegove strani pooblaščene osebe za opravljanje del po pogodbi in drugi delavci poslovne skrivnosti naročnika ali njegovih poslovnih partnerjev varujejo z največjo možno mero skrbnosti, in sicer v času delovnega ali pogodbenega razmerja z izvajalcem in po prenehanju tega razmerja;

- podatke, ki imajo naravo poslovne skrivnosti, uporabljati izključno za namene, povezane z izvajanjem te pogodbe;

- podatke, prejete v zvezi z izvajanjem pogodbenih del oz. s katerimi se izvajalec seznani na drug način, varovati tudi skladno s Pravilnikom o zaščiti podatkov policije.

/Zadnja alineja tega odstavka je relevantna le, če se pogodba sklepa za sklop 1, 4, 7, 10 ali 13./

V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec oz. posameznik naročniku odškodninsko odgovoren v skladu z ZPosS.

OBDELAVA IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

- člen

Pogodbeni stranki morata skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, skrbno varovati osebne podatke in jih ne smeta obdelovati v nasprotju s to zakonodajo ali razkriti nepooblaščeni osebi. Osebne podatke morajo skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, varovati tudi naročnikove pooblaščene osebe iz drugega in tretjega odstavka 28. člena te pogodbe ter s strani izvajalca pooblaščene osebe, ki opravljajo storitve po tej pogodbi.

Pogodbena stranka zaradi razkritja ali nezakonite obdelave osebnih podatkov odškodninsko odgovarja po splošnih pravilih, ki urejajo obligacijska razmerja.

- člen

Naročnik obdeluje osebne podatke izvajalca oz. pooblaščenih oseb za opravljanje pogodbenih del zgolj za namen izvajanja te pogodbe, in sicer v obsegu, kot je to potrebno, in v času veljavnosti te pogodbe oz. najkasneje do poteka roka hrambe dokumentacije iz tretjega odstavka 105. člena ZJN-3. Pri tem jamči osebne podatke varovati v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in jih posredovati tretji osebi zgolj, če in v obsegu, kot je to potrebno za izvajanje storitev po tej pogodbi.

Osebne podatke, ki jih naročnik pridobi za varnostno preverjanje v skladu s četrtim odstavkom 32.a člena ZODPol, naročnik na varen način posreduje Policiji Republike Slovenije. Za izvajanje te pogodbe naročnik obdeluje zgolj osebne podatke, navedene v Prilogi 3 te pogodbe. Druge osebne podatke, ki jih naročnik za potrebe varnostnega preverjanja iz tretjega odstavka 11. člena te pogodbe pridobi v zaprti kuverti (Soglasja in vprašalniki za varnostno preverjanje iz Priloge 9 in 10 razpisne dokumentacije), naročnik ne hrani, ne vpogleduje vanje ali jih obdeluje na drug način. V skladu s četrtim odstavkom 32.a člena ZODPol te podatke obdeluje Policija Republike Slovenije.

/Ta odstavek je relevanten le, če se pogodba sklepa za sklop 1, 4, 7, 10 ali 13./

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki v Prilogi 3 te pogodbe, lahko v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016 in kasnejše spremembe; Uredba GDPR) zahteva dostop do osebnih podatkov, njihov popravek in omejitev obdelave. Po poteku roka iz tretjega odstavka 105. člena ZJN-3 lahko posameznik zahteva izbris podatkov. Posameznik nima pravice zahtevati prenosa podatkov, ugovarjati obdelavi in preklicati privolitve obdelave (podatki se ne obdelujejo na podlagi posameznikove privolitve). Pravice v zvezi z naročnikovo obdelavo osebnih podatkov lahko posameznik uveljavlja s pisno zahtevo, naslovljeno na naročnika, pritožbo pa vloži pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov iz Priloge 3 te pogodbe ter Priloge 9 in 10 razpisne dokumentacije, ki jo za potrebe te pogodbe izvaja Policija Republike Slovenije, lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, uveljavlja pri Policiji Republike Slovenije, in sicer pravico do vpogleda, prepisa oz. izpisa podatkov o svojem varnostnem preverjanju, razen v podatke, katerih razkritje bi ogrozilo vire varnostnega preverjanja oz. če bi to neposredno onemogočilo izvedbo nalog policije ali ogrozilo varovane podatke policije in tajne podatke.

/Ta odstavek je relevanten le, če se pogodba sklepa za sklop 1, 4, 7, 10 ali 13./

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Naročnik in izvajalec imenujeta predstavnika, ki skrbita za nemoteno izvajanje te pogodbe in zastopata pogodbeno stranko v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi.

Predstavnik naročnika je:

_________________, tel.: _____________________, e-naslov: ____________________.

Predstavnik izvajalca je:

_________________, tel.: _____________________, e-naslov: ____________________.

Za usklajevanje termina izvedbe storitev, prijavo napak, nadzor nad izvajanjem del in podpis delovnih nalogov so poleg predstavnika naročnika pooblaščeni tudi ________________________________________.

Vsa obvestila, prošnje in zahteve morajo biti v pisni obliki in pravilno naslovljene ter poslane po pošti oz. elektronski pošti, razen če ta pogodba za posamezno obvestilo določa drugače. Pogodbeni stranki se bosta medsebojno pravočasno in na zanesljiv način obveščali tudi o vseh dejstvih, katerih nastanek bi lahko kakorkoli vplival na izpolnitev obveznosti. Sporazumevanje v zvezi z izvajanjem te pogodbe se opravlja v slovenskem jeziku.

Morebitno zamenjavo predstavnikov in pooblaščenih oseb si morata pogodbeni stranki sporočiti pisno, pri čemer se šteje, da je predstavnik oz. pooblaščena oseba zamenjana z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme pisno sporočilo o zamenjavi.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 19. člena te pogodbe, in se sklepa za čas od sklenitve do 31. 8. 2028.

/Naročnik si pridržuje pravico, da glede na potek postopka javnega naročanja in iztek veljavnosti pogodbe za istovrstne storitve uveljavitev oz. trajanje pogodbe uredi drugače./

- člen

Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki.

Roki za izvedbo storitev, dogovorjeni s to pogodbo, se lahko brez posledic za izvajalca in naročnika podaljšajo v primeru višje sile, kot jo priznava sodna praksa, ali če zamuda pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti nastane iz razlogov, ki niso na strani izvajalca, če je sprememba roka skladna s 1., 3. ali 5. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

- člen

Morebitne spore, nastale v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če sporazumna rešitev ni mogoča, je za rešitev spora stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika. Za presojanje razmerja med pogodbenima strankama se uporablja slovensko pravo.

Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano ali je v nasprotju z ustavo, prisilnimi predpisi ali moralnimi načeli Republike Slovenije, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne zakonodaje Republike Slovenije.

Če je ali postane katera koli od pogodbenih določb neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Zaradi ničnosti posameznega pogodbenega določila ni nična celotna pogodba, če lahko obstane brez ničnega določila in če nično določilo ni bilo ne pogodbeni pogoj in ne odločilen nagib za sklenitev predmetne pogodbe.

- člen

Pogodba je sklenjena v dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod.

/V primeru e-podpisa pogodbe se določba nadomesti z naslednjim besedilom: »Pogodba je elektronsko podpisana. Original je le v elektronski obliki in ga prejmeta obe pogodbeni stranki.«./

| V Ljubljani, dne _________________ | V ___________________, dne _______________ |
| --- | --- |
| NAROČNIK: | IZVAJALEC: |
| D.S.U., d.o.o. |  |
| Glavni direktor: | Direktor: |
| Mitja Križaj Direktor: Aleš Resnik |  |

Priloge:

- Priloga 1: Ponudbeni predračun št. ______________ z dne ___________;

- Priloga 2: Tehnične specifikacije;

- Priloga 3: Seznam pooblaščenih oseb za opravljanje pogodbenih del;

- Priloga 4: Izjave pooblaščenih oseb za opravljanje pogodbenih del o varovanju podatkov in spoštovanju hišnega reda;

- Priloga 5: Izjava o lastništvu izvajalca;

- Priloga 6: Izjave podizvajalcev (če izvajalec nastopa s podizvajalci).

Priloga 8

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

IZVRŠNICA

| DOLŽNIK: |  |
| --- | --- |
|  | ime ali firma |
|  | sedež ali poslovni naslov |
|  | davčna številka |

se zavezujem plačati

| UPNIKU: | D.S.U., d.o.o. |
| --- | --- |
|  | ime ali firma |
|  | Dunajska cesta 160, Ljubljana |
|  | sedež ali poslovni naslov |
|  | SI63283786 |
|  | davčna številka |

NEPOGOJNO DENARNO OBVEZNOST v denarnem znesku v EUR

| s številko |  |  | z besedo |
| --- | --- | --- | --- |
| začetek teka obresti |  |  | obrestna mera |
| na podlagi |  |  |  |
|  | pravni temelj nastanka obveznosti |  |  |
| ki se sme izplačati |  |  |  |
|  |  | datum dospelosti s številko (dd/mm/llll)in besedo |  |

Dolžnik nepreklicno pooblaščam upnika, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v breme mojih denarnih sredstev pri ponudnikih plačilnih storitev.

| kraj izdaje | datum | ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika dolžnika |  |
| --- | --- | --- | --- |

Dolžnik podeljujem nepreklicno soglasje vsem svojim ponudnikom plačilnih storitev, da v breme mojih denarnih sredstev izvršijo plačilno transakcijo, ki jo zahteva upnik.

Prostor za oznake banke:

Priloga 9

SOGLASJE ZA VARNOSTNO PREVERJANJE

SOGLASJE

za varnostno preverjanje po Zakonu o organiziranosti in delu v policiji

V želji, da bi poslovno sodelovali z osebami, z visoko stopnjo integritete, bomo vse podatke, ki jih boste navedli v vprašalniku, preverili. Če bomo pri preverjanju ugotovili, da so vaše navedbe netočne ali nepopolne, bomo vašo vlogo izločili iz nadaljnjega postopka.

| Spodaj podpisani/a: |  | , |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ime in priimek) |  | (EMŠO) |  |

i z j a v l j a m:

- da sem seznanjen/a, da Policija preveri osebe, ki bodo opravljale dela za policijo ali v prostorih policije – 32.a člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20, 172/21, 105/22 – ZZNŠPP in 141/22; v nadaljevanju: ZODPol);

- da sem seznanjen/a, da je varnostno preverjanje poizvedba, ki jo opravi Policija na podlagi mojega pisnega soglasja in katere namen je zbrati podatke o morebitnih varnostnih zadržkih iz 1., 2., 3., 4., 7., 8. in 9. točke prvega odstavka 52. člena ZODPol;

- da razumem, da se za osebo, ki ne privoli v varnostno preverjanje, šteje, da ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela za policijo ali v prostorih policije;

- da moram izpolniti ustrezen varnostni vprašalnik;

- da sem seznanjen/a, da Policija pri varnostnem preverjanju pridobiva podatke neposredno od osebe, na katero se podatki nanašajo, od drugih oseb, organov in organizacij in iz že obstoječih zbirk podatkov;

- da sem seznanjen/a, da se smejo med varnostnim preverjanjem zbirati le tisti podatki iz vprašalnika, ki so pomembni za odločitev o varnostnem zadržku;

- da sem seznanjen/a, da se bodo v okviru varnostnega preverjanja zbirali moji osebni podatki in preverili moji odgovori na vprašanja iz vprašalnika;

- da sem seznanjen/a, da imam pravico do vpogleda, prepisa oziroma izpisa podatkov o svojem varnostnem preverjanju v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, razen v podatke, katerih razkritje bi ogrozilo vire varnostnega preverjanja, oziroma, če bi to neposredno onemogočilo izvedbo nalog policije;

- da sem seznanjen/a, da bodo vsi zbrani podatki, obravnavani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in z drugimi predpisi, ki urejajo zaupnost ali tajnost podatkov;

- da sem seznanjen/a, da samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnosti, pravne osebe in državni organi, od katerih Policija med varnostnim preverjanjem zbira podatke, preverjani osebi niso dolžni sporočiti ali potrditi, da so bili podatki posredovani Policiji. Preverjena oseba je s tem lahko seznanjena pet let po varnostnem preverjanju oziroma dve leti po prenehanju zaposlitve;

- da razumem, da varnostni zadržek, zaradi katerega ne bom mogel/a opravljati dela za policijo ali v prostorih policije, predstavljajo:

- lažne navedbe podatkov preverjane osebe v vprašalniku ali v razgovoru za varnostno preverjanje;

- pravnomočna obsodba za naklepno kaznivo dejanje z elementi nasilja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti;

- pravnomočna odločba o prekršku zoper javni red in mir z elementi nasilja ter prekrškov s področja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter orožja;

- dokončen disciplinski ukrep zaradi težje disciplinske kršitve pri obdelovanju oziroma obravnavanju tajnih podatkov, osebnih podatkov in varovanih podatkov policije;

- članstvo ali sodelovanje v organizacijah ali skupinah, ki ogrožajo vitalne interese Republike Slovenije ali držav članic političnih, obrambnih in varnostnih zvez, katerih članica je Republika Slovenija;

- navezovanje stikov in poskusov novačenja organizacij in združb, ki delujejo zoper pravni red Republike Slovenije;

- utemeljen dvom o zanesljivosti ali verodostojnosti osebe za opravljanje del za policijo skladno s pogodbo ali za opravljanje del v prostorih policije;

- da razumem, da utemeljen dvom o zanesljivosti ali verodostojnosti osebe obstaja, če se na podlagi ugotovljenih dejstev iz prekrškovnih ali kazenskih postopkov ali življenjskih razmer lahko sklepa, da bo oseba nezakonito in nestrokovno opravljala naloge za policijo ali v prostorih policije. Pri presoji se upoštevajo okoliščine in teža storitve posameznih dejanj oziroma kršitev, vrsto in višino predpisane oziroma izrečene sankcije, čas, ki je pretekel od storitve, vpliv na varnost ljudi in premoženja, starost osebe v času storitve oziroma kršitve, povezava med dejanjem in nalogami, ki jih ali bi jih opravljala za policijo ali v prostorih policije;

- da sem ta vprašalnik izpolnil/a prostovoljno.

| Kraj in datum: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (podpis) |

Priloga 10

VPRAŠALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE

Navodilo:

Vsako vprašanje pozorno preberite ter nato v vprašalnik z velikimi tiskanimi črkami vpišite ustrezne podatke ali odgovor ustrezno obkrožite. Vprašalnik izpolnite natančno tako, da podatke prepišete iz uradnih listin (podatki naj ne bodo skrajšani) ter navedite resnične podatke. Na koncu vsake strani se OBVEZNO podpišite.

| 1. | Ime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Priimek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prejšnja uporabljena imena (navedite ime in priimek ter obdobje, v katerem ste jih uporabljali, npr. dekliški priimek ipd.) | Ime in priimek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obdobje (od – do) |  |  |  |
| 2. | EMŠO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Davčna številka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Datum rojstva | Kraj rojstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Država rojstva |  |  |  |  |
| 4. | Državljanstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prejšnja državljanstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |  |  |  | NE |
|  | Če ste obkrožili da, katera? | Državljanstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leto prenehanja |  |  |  |  |

| PODPIS: |  |
| --- | --- |

| 5. | Naslov stalnega prebivališča |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naselje, ulica |  |  |  |
|  | Hišna številka |  | Pošta |  |
|  | Občina |  | Upravna enota |  |
|  | Država |  |  |  |

| 6. | Naslov začasnega prebivališča |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naselje, ulica |  |  |  |
|  | Hišna številka |  | Pošta |  |
|  | Občina |  | Upravna enota |  |
|  | Država |  |  |  |

| 7. | Bivanja v tujini, vključno z uradnimi napotitvami na delo v tujini (bivanj v tujini, krajših kot en mesec, ni treba vpisati) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kraj bivanja, naslov |  |
|  | Država |  |
|  | Obdobje bivanja |  |
|  | Razlog bivanja |  |

|  | Kraj bivanja, naslov |  |
| --- | --- | --- |
|  | Država |  |
|  | Obdobje bivanja |  |
|  | Razlog bivanja |  |

|  | Kraj bivanja, naslov |  |
| --- | --- | --- |
|  | Država |  |
|  | Obdobje bivanja |  |
|  | Razlog bivanja |  |

| 8. | Kakšen je vaš zakonski stan? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | Samski |  |
|  | B | Poročen |  |
|  | C | Zunajzakonska skupnost |  |
|  | D | Registrirana istospolna zakonska skupnost |  |
|  | Koliko otrok imate? |  |  |

| PODPIS: |  |
| --- | --- |

| 9. | Katere šole ste do sedaj zaključili? |  |
| --- | --- | --- |
|  | Osnovna izobrazba |  |
|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Leto zaključka |  |
|  | Pridobljen naziv |  |

|  | Srednja izobrazba |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Leto zaključka |  |
|  | Pridobljen naziv |  |

|  | Višja izobrazba |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Leto zaključka |  |
|  | Pridobljen naziv |  |

|  | Visoka oziroma univerzitetna izobrazba |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Leto zaključka |  |
|  | Pridobljen naziv |  |

| PODPIS: |  |
| --- | --- |

| 10. | Navedite posebna znanja, ki ste jih pridobili na seminarjih in v drugih oblikah usposabljanja (tudi v tujini) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Vrsta usposabljanja |  |
|  | Pridobljena znanja |  |

|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Vrsta usposabljanja |  |
|  | Pridobljena znanja |  |

|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Vrsta usposabljanja |  |
|  | Pridobljena znanja |  |

| 11. | Ali ste zaposleni? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | Nisem zaposlen/a |  |
|  | B | Zaposlen/a sem za določen čas |  |
|  | C | Zaposlen/a sem za nedoločen čas |  |
|  | D | Opravljam pripravništvo |  |
|  | E | Opravljam delo preko študentskega servisa |  |
|  | F | Preživljam se s priložnostnimi deli |  |
|  | G | Prijavljen/a sem kot iskalec/ka zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje |  |
|  | H | Sem upokojen/a |  |
|  | Če ste zaposleni: |  |  |
|  | Trenutni delodajalec |  |  |
|  | Naslov delodajalca |  |  |
|  | Naziv delovnega mesta |  |  |
|  | Datum nastopa dela |  |  |

| PODPIS: |  |
| --- | --- |

| 12. | Nekdanji delodajalci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Delodajalec | Naslov | Obdobje (od – do) | Razlog za prenehanje delovnega razmerja |

| 13. | Ali ste opravili preizkus znanja o ravnanju z orožjem? | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- |

| 14. | Ali ste imetnik orožne listine? | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- |

| 15. | Ali ste bili kdaj pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti? |  | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Če ste odgovorili z da, za katero kaznivo dejanje? |  |  |  |
|  | Leto | Kaznivo dejanje |  |  |

| 16. | Ali ste bili kdaj s sodbo ali odločbo o prekršku spoznani za odgovornega? |  | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Če ste odgovorili z da, za kateri prekršek? |  |  |  |
|  | Leto | Prekršek |  |  |

| 17. | Ali je bil kdaj zoper vas uveden kazenski postopek zaradi storitve kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti? |  | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Če ste odgovorili z da, za katero kaznivo dejanje? |  |  |  |
|  | Leto | Kaznivo dejanje |  |  |

| PODPIS: |  |
| --- | --- |

| 18. | Ali ste bili v zadnjih štirih letih obravnavni za prekršek? |  | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Če ste odgovorili z da, za kateri prekršek? |  |  |  |
|  | Leto | Prekršek |  |  |

| 19. | Ali ste kdaj sodelovali oziroma sodelujete v tujih oboroženih silah ali drugih oboroženih formacijah (vključno z zasebnimi vojaškimi ali zasebnimi varnostnimi podjetji)? | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- |
| 20. | Ali ste med službovanjem doma ali v tujini delovali na takem delovnem področju oziroma delovnem mestu, da ste morali pred sprejemom v službo izpolniti varnostni vprašalnik ali izpolniti varnostno izjavo, izjavo o molčečnosti ali izjavo o tajnem sodelovanju? | DA | NE |
| 21. | Ali imate oziroma ste imeli stike s tujimi varnostnimi organi ali obveščevalnimi in/ali protiobveščevalnimi službami ali z osebami, ki so ali bi lahko bile trenutno ali v preteklosti uslužbenci ali sodelavci le-teh? | DA | NE |
| 22. | Ali imate oziroma ste imeli stike z osebo, ki je ali bi lahko bila zdaj ali v preteklosti, uslužbenec ali sodelavec tuje obveščevalne in/ali varnostne službe ali njenega prikritega oddelka? | DA | NE |
| 23. | Ali ste že kdaj opazili okoliščine, ki bi kazale na delovanje tujih obveščevalnih in/ali varnostnih služb? | DA | NE |
| 24. | Ali imate, oziroma ste imeli stike z osebo, ki je ali bi lahko bila zdaj ali v preteklosti storilec kaznivih dejanj? | DA | NE |
| 25. | Ali so vas v preteklosti, v tujini, zaradi suma, da ste storili kaznivo dejanje ali prekršek, obravnavali tuji varnostni organi (npr. Policija)? | DA | NE |
| 26. | Ali menite, da ste bili oziroma ste zaradi dogodkov in okoliščin iz svojega življenja žrtev izsiljevanja ali drugih oblik pritiska (npr. komu dolgujete denar, nekdo ve kaj neprijetnega o vas in menite, da bi vam razkritje tega lahko škodilo ipd.)? | DA | NE |

| 27. | V primeru, da ste na vsaj eno od 21. do 24. vprašanja odgovorili pritrdilno; ali ste o svojih ugotovitvah obvestili katero od varnostnih ali obveščevalnih služb (Policija, kriminalistična policija, SOVA, OVS MO)? (obkrožite ustrezni odgovor le, če ste na katerega izmed navedenih vprašanj odgovorili z DA) | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. | Ali bi, katerega od odgovorov na vprašanja želeli dodatno pojasniti v razgovoru? | DA | NE |
|  | Če ste odgovorili da, katera? |  |  |

| PODPIS: |  |
| --- | --- |

Priloga 11

HIŠNI RED

Hišni red za naslednja javna naročila:

- sklop 1: Vzdrževanje klimatskih naprav in parnih vlažilnikov v Palači DSU, št. naročila 403/24-120,

- sklop 4: Vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev v Palači DSU, št. naročila 403/24-123,

- sklop 7: Vzdrževanje hladilnih agregatov in hladilnih sistemov v Palači DSU, št. naročila 403/24-126,

- sklop 10: Vzdrževanje požarnih loput, loput sistema za nadtlačno kontrolo dima in sistema za odvod dima in toplote ter s temi sistemi povezanih ventilatorjev v Palači DSU, št. naročila 403/24-129, in

- sklop 13: Vzdrževanje split klimatskih naprav v Palači DSU, št. naročila 403/24-132,

je priložen v ločeni datoteki »2013-03-21_Hisni red Palaca DSU.pdf«.

Hišni red za naslednja javna naročila:

- sklop 2: Vzdrževanje klimatskih naprav v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/24-121,

- sklop 5: Vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/24-124,

- sklop 8: Vzdrževanje hladilnih agregatov v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/24-127,

- sklop 11: Vzdrževanje požarnih loput v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/24-130, in

- sklop št. 14: Vzdrževanje split klimatskih naprav v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/24-133,

je priložen v ločeni datoteki »2021-07-08_hisni red MDDSZ_Dunajski kristali.pdf«.

Hišni red za naslednja javna naročila:

- sklop 3: Vzdrževanje klimatskih naprav v Smeltu, št. naročila 403/24-122,

- sklop 6: Vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev v Smeltu, št. naročila 403/24-125,

- sklop 9: Vzdrževanje hladilnih agregatov v Smeltu, št. naročila 403/24-128,

- sklop 12: Vzdrževanje požarnih loput v Smeltu, št. naročila 403/24-131, in

- sklop 15: Vzdrževanje split klimatskih naprav v Smeltu, št. naročila 403/24-134,

je priložen v ločeni datoteki »2019-06-26_hisni red_Smelt.pdf«.

Hišni red za naslednja javna naročila:

- sklop 16: Vzdrževanje klimatskih naprav v F2, št. naročila 403/24-135,

- sklop 17: Vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev v F2, št. naročila 403/24-133,

- sklop 18: Vzdrževanje hladilnih sistemov v F2, št. naročila 403/24-137,

- sklop 19: Vzdrževanje požarnih loput v F2, št. naročila 403/24-138, in

- sklop 20: Vzdrževanje split klimatskih naprav v F2, št. naročila 403/24-139,

je sestavni del Pravilnika o organizaciji delovanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z de 14. 9. 2022 in je priložen v ločeni datoteki »2022-09-14_Pravilnik o organizaciji delovanja MIZS.pdf«.

Priloga 12

IZVLEČEK IZ HIŠNEGA REDA V OVJEKTIH IN PROSTORIH MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE

Izvleček v nadaljevanju je relevanten naslednja javna naročila:

- sklop 1: Vzdrževanje klimatskih naprav in parnih vlažilnikov v Palači DSU, št. naročila 403/24-120,

- sklop 4: Vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev v Palači DSU, št. naročila 403/24-123,

- sklop 7: Vzdrževanje hladilnih agregatov in hladilnih sistemov v Palači DSU, št. naročila 403/24-126,

- sklop 10: Vzdrževanje požarnih loput, loput sistema za nadtlačno kontrolo dima in sistema za odvod dima in toplote ter s temi sistemi povezanih ventilatorjev v Palači DSU, št. naročila 403/24-129, in

- sklop 13: Vzdrževanje split klimatskih naprav v Palači DSU, št. naročila 403/24-132.

IZVLEČEK IZ

HIŠNEGA REDA

V OBJEKTIH IN PROSTORIH

MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE,

številka: 007-207/2006/1 z dne 28. 9. 2006 in popravek št. 007-207/2006/5 z dne 28. 9. 2006

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet urejanja)

Hišni red v objektih in prostorih ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju: hišni red) ureja vstopanje in izstopanje javnih uslužbencev ministrstva za notranje zadeve in organov v sestavi (v nadaljevanju ministrstva), gibanje oseb v objektih in prostorih, uporabo objektov in prostorov, opreme, čiščenje objektov, prostorov in okolice, hrambo ključev, uporabo funkcionalnega zemljišča, parkiranje na pripadajočih parkirnih površinah ter varovanje objektov in prostorov ministrstva.

Hišni red velja za javne uslužbence, zaposlene v ministrstvu, študente in dijake na praksi oziroma delu v ministrstvu, zunanje sodelavce in obiskovalce.

Zaradi specifičnosti dela ali posebnosti objektov, v katerih se nahajajo prostori, se lahko v posameznih objektih/prostorih določijo dodatni ukrepi hišnega reda. Dodatne ukrepe hišnega reda sprejmejo generalni sekretar, za objekte in prostore, ki so v izključni rabi policije, pa generalni direktor policije, direktorji policijskih uprav in komandirji policijskih postaj. Dodatni ukrepi morajo biti v skladu s tem hišnim redom.

Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena lahko določijo tudi posebna pravila uporabe objektov in prostorov, kot so jedilnice, telovadnice, športna igrišča, strelišča, vadbišča, laboratoriji, počitniški objekti ipd.

III. VSTOPANJE, IZSTOPANJE IN GIBANJE V OBJEKTIH IN PROSTORIH MINISTRSTVA

6. člen

(vstopanje in izstopanje)

V objekte in prostore ministrstva lahko vstopajo funkcionarji ministrstva, javni uslužbenci ministrstva, obiskovalci, zunanji sodelavci, zunanje tehnično osebje, člani organiziranih skupin, delegacij in gosti.

Vstopanje in izstopanje javnih uslužbencev ministrstva v objekte in prostore ministrstva praviloma poteka z identifikacijsko izkaznico, če je to tehnično omogočeno.

Vstopanje in izstopanje oseb iz prvega odstavka tega člena v objekte in prostore ministrstva je dovoljeno le na glavnih vhodih in izhodih objektov ministrstva. Vstopanje in izstopanje zunaj glavnih vhodov oziroma izhodov je dovoljeno izjemoma in po predhodni odobritvi službe varovanja.

(…)

(…)

Evakuacija ljudi iz objektov ministrstva se izvaja v skladu z načrti evakuacije.

7. člen

(obiskovalci in zunanji sodelavci)

Obiskovalci so osebe, ki niso zaposlene v ministrstvu in pridejo v objekte in prostore ministrstva službeno ali zasebno.

Obiskovalcu ob vstopu v objekte in prostore ministrstva služba varovanja po opravljeni identifikaciji izroči začasno identifikacijsko izkaznico »Obiskovalec«.

Javni uslužbenec ministrstva, ki je gostitelj, je odgovoren za spremstvo.

Zunanji sodelavci so pogodbeni delavci, osebe stalnih misij pri ministrstvu in drugi, ki opravljajo dela in naloge v objektih in prostorih ministrstva v daljšem časovnem obdobju.

Vodja notranje organizacijske enote, odgovoren za izvedbo ali koordinacijo nalog, ki jih izvajajo zunanji sodelavci iz prejšnjega odstavka tega člena, je dolžan zunanje sodelavce, ki bodo opravljali dela in naloge v objektih in prostorih ter območjih ministrstva, seznaniti z določbami tega hišnega reda, ki se nanašajo na pravila gibanja, in jih opozoriti, da morajo obvezno prijaviti svoj prihod in odhod službi varovanja.

Zunanjim sodelavcem, ki se bodo v objektu in prostorih ministrstva nahajali več kot 1 mesec (počitniško delo, praksa, ipd.), se izda ustrezna imenska identifikacijska izkaznica.

8. člen

(sprejem in evidentiranje obiskovalca)

Obiskovalec, ki v objekte in prostore ministrstva vstopa z vabilom, se pri službi varovanja evidentira na podlagi vabila in osebnega dokumenta s fotografijo.

Evidenca vstopov in izstopov zajema osebno ime obiskovalca, številko in vrsto osebnega dokumenta, naslov stalnega ali začasnega prebivališča. V evidenco vstopov in izstopov se vpiše tudi čas prihoda in odhoda obiskovalca, podatek o državnem oziroma javnem organu, zavodu, podjetju, ali drugi organizaciji oziroma združenju, iz katerega prihaja, ime in priimek obiskane osebe, razlog obiska ter številko prejete identifikacijske izkaznice iz 14. in 17. člena tega hišnega reda.

Na podlagi posebnih zakonskih določb, evidenca vstopov in izstopov v varovanih objektih policije in na območju njihovih okolišev, zajema poleg osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka tudi rojstne podatke, EMŠO, spol in državljanstvo obiskovalca.

Obiskovalec, ki v objekte in prostore ministrstva vstopa brez vabila in želi obiskati javne uslužbence ministrstva, ki opravljajo naloge v objektih in prostorih ministrstva, mora službi varovanja pokazati osebni dokument s fotografijo, da ga evidentira.

Služba varovanja mora preveriti prisotnost neposredno pri javnem uslužbencu ministrstva, ki jo obiskovalec želi obiskati, in pridobiti informacijo, ali javni uslužbenec ministrstva želi obiskovalca sprejeti ali ne.

Javni uslužbenec ministrstva, ki dobi obisk, oziroma javni uslužbenec ministrstva, ki sprejme obiskovalca, je odgovoren za spremljanje stranke od prihoda, med gibanjem v objektih in prostorih ministrstva do njenega odhoda.

10. člen

(zunanje tehnično osebje)

Zunanje tehnično osebje, ki v objektih in prostorih ministrstva opravlja razna vzdrževalna, investicijska in servisna opravila, uporablja pri delu začasno identifikacijsko izkaznico z oznako »Tehnično osebje«.

Identifikacijsko izkaznico jim izroči služba varovanja na podlagi pisne najave oseb iz drugega odstavka 4. člena tega hišnega reda ali vodij notranjih organizacijskih enot, za katere zunanje tehnično osebje opravlja storitev.

Najava za izvedbo tehničnih del mora biti službi varovanja posredovana praviloma pet delovnih dni pred prihodom.

Spremstvo tehničnega osebja, ki izvaja dela v objektih in prostorih ministrstva, opravljajo javni uslužbenci notranje organizacijske enote, pristojne za logistiko, ali notranje organizacijske enote, kjer se dela izvajajo.

Kadar se dela opravljajo v prostorih, v katerih je gibanje omejeno zaradi varnostnih razlogov ali se po predpisih zahteva veljavno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov, je treba za osebe iz prvega odstavka tega člena v najavi navesti številko dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, stopnjo tajnosti, veljavnost ter izdajatelja.

13. člen

(identifikacijska izkaznica)

Za vstopanje, izstopanje in gibanje v objektih in prostorih ministrstva, ki so ustrezno tehnično opremljeni, se uporablja elektronska identifikacijska izkaznica, kot del sistema za identifikacijo, nadzor dostopa in prisotnosti.

Identifikacijska izkaznica lahko služi tudi za registracijo delovnega časa, če so objekti in prostori ministrstva ustrezno tehnično opremljeni.

Identifikacijske izkaznice so stalne (imenske) oziroma začasne (neimenske), so last ministrstva in izdelane v skladu s celostno podobo ministrstva.

(…)

Začasne identifikacijske izkaznice vsebujejo grb Republike Slovenije, naziv organa, številko izkaznice, datum izdelave in so rumene barve z napisom »OBISKOVALEC« za obiskovalce, zelene barve z napisom »TEHNIČNO OSEBJE« za zunanje tehnično osebje ter modre barve z napisom »JAVNI USLUŽBENEC MNZ« za javne uslužbence ministrstva.

14. člen

(izročanje začasne identifikacijske izkaznice)

Osebi, ki vstopa v objekte in prostore ministrstva, služba varovanja izroči ustrezno začasno identifikacijsko izkaznico in jo pouči, da jo je v času gibanja v objektih in prostorih ministrstva dolžna nositi na vidnem mestu.

17. člen

(vračilo identifikacijske izkaznice)

Začasno identifikacijsko izkaznico uporabniki vrnejo službi varovanja ob izstopu iz objektov in prostorov ministrstva.

(…)

(…)

18. člen

(gibanje oseb)

Vse osebe morajo med gibanjem in zadrževanjem v objektih in prostorih ministrstva nositi identifikacijsko izkaznico na vidnem mestu.

(…)

(…)

Zunanji sodelavci in obiskovalci se lahko gibljejo v objektih in prostorih ministrstva le po opravljeni identifikaciji in ugotovitvi razloga vstopa ter v spremstvu javnega uslužbenca ministrstva.

Zunanji sodelavci, ki se jim izda identifikacijska izkaznica v skladu s šestim odstavkom 7. člena tega hišnega reda, se lahko gibljejo v objektih in prostorih ministrstva samostojno in brez spremstva, kot je določeno v šestem odstavku 6. člena tega hišnega reda.

IV. NALOGE IN POSTOPKI SLUŽBE VAROVANJA

19. člen

(vloga službe varovanja)

Za varovanje, izvajanje varnostnih postopkov in intervencij ter za nadzor nad spoštovanjem določil hišnega reda je pristojna služba varovanja.

Pri opravljanju nalog služba varovanja uporablja pooblastila po predpisih, ki določajo njeno delovanje in v skladu z določili tega hišnega reda, načrta varovanja in načrtov varovanja tajnih podatkov v varnostnih območjih.

20. člen

(naloge službe varovanja)

Služba varovanja opravlja naslednje naloge:

- varuje objekte in prostore ministrstva;

- nadzira vstopanje, izstopanje in gibanje javnih uslužbencev ministrstva, obiskovalcev, zunanjih sodelavcev in zunanjega tehničnega osebja v objektih ministrstva in na območju, ograjenem z varnostno ograjo;

- nadzira prometno ureditev, vključno z mirujočim prometom;

- ob ugotovitvi kršitve in kaznivih dejanj služba varovanja ravna v skladu z zakonskimi pooblastili;

- izvaja ukrepe za protipožarno zaščito objektov;

- izvaja zaščitne in evakuacijske ukrepe;

- druge naloge, ki jih določijo minister in osebe iz tretjega odstavka 1. člena tega hišnega reda.

21. člen

(pooblastila službe varovanja)

Služba varovanja ima pri gibanju oseb v objektih in prostorih ministrstva ter na površinah v uporabi ministrstva naslednja pooblastila:

- preverja identiteto oseb na podlagi veljavnih dokumentov za izkazovanje istovetnosti;

- sprejema osebe, ki vstopajo v objekte ministrstva in jih evidentira v skladu s predpisi;

- nadzira gibanje javnih uslužbencev, obiskovalcev, zunanjih sodelavcev in zunanjega tehničnega osebja;

- izvaja nadzor nad tehnično oskrbo objektov ministrstva;

- s pomočjo tehničnih sredstev in naprav, v skladu z veljavno zakonodajo, po potrebi pregleduje prtljago in poštne pošiljke ter vrhnja oblačila javnih uslužbencev ministrstva, obiskovalcev, zunanjih sodelavcev in zunanjega tehničnega osebja;

- nadzira osebe v prostorih in na površinah, kjer se sprejemajo obiskovalci, zunanji sodelavci in zunanje tehnično osebje;

- opazuje in nadzira objekte, prostore in okoliše ministrstva s pomočjo videonadzornega sistema;

- pregleduje vozila, ki vstopajo in izstopajo na varovana parkirišča;

- osebe iz 6. člena tega hišnega reda, razen obiskovalcev, opozarja na dosledno nošenje identifikacijskih izkaznic ter v primeru nespoštovanja opozoril o tem obvesti neposrednega vodjo;

- obiskovalce opozarja na dosledno nošenje identifikacijske izkaznice ter v primeru nespoštovanja opozorjeno osebo napoti iz objektov, prostorov in območja ministrstva.

23. člen

(sprejem obiskovalcev)

Po opravljeni identifikaciji služba varovanja napoti obiskovalca v sprejemnico, kjer počaka na spremstvo javnega uslužbenca ministrstva.

Ob organiziranih obiskih služba varovanja zagotovi nemoten vstop in izstop gostov, skladno s postopki, ki veljajo za posebne goste.

K ponudbi morajo biti predloženi elektronsko izpolnjeni obrazci ESPD za naslednje subjekte:

- ponudnika (v primeru skupne ponudbe: vsak partner izpolni in podpiše svoj ESPD),

- podizvajalce (ESPD mora biti tudi podpisan s strani podizvajalca),

- gospodarski subjekt, na čigaršnje zmogljivosti se v skladu z 81. členom ZJN-3 sklicuje ponudnik (ESPD mora biti tudi podpisan s strani tega gospodarskega subjekta).

Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) določa Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS, št. 104/15 in 100/22 – ZSZUN; ZSOK)..

Lastna evidenca.

Lastna evidenca.

Če klimatska naprava posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če parni vlažilnik posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva delom, navedenim v tem odstavku.

Če klimatska naprava posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če klimatska naprava posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Število ventilatorskih konvektorjev je navedeno na podlagi ocene. Možno je odstopanje za +/- 10%.

Če konvektor posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če konvektor posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če konvektor posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če hladilni agregat posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Storitve dodatne (jesenske) preveritve uhajanja hladiva za 4 enote hladilnih agregatov znamke Carrier se obračunajo samostojno.

Če hladilni sistem posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če hladilni sistem posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če hladilni sistem posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) hladilnih agregatov iz Tabele 1 izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Če hladilni agregat posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če hladilni agregat posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če hladilni agregat posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če hladilni agregat posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Za hladilne agregate iz Tabele 1 se uhajanje hladiva preveri le na enem izmed dveh rednih polletnih pregledov, praviloma pomladi.

Za hladilne agregate iz Tabele 1 se pregled tesnosti in izdaja poročila o rezultatu testiranja izvedeta le na enem izmed dveh rednih polletnih pregledov, praviloma pomladi, ko se izvede tudi preveritev uhajanja hladiva.

Če loputa posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če loputa posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če loputa posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če klimatska naprava oz. centralno nadzorni sistem posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Preverjanje uhajanja hladiva se izvaja la za klimatske naprave iz 1. - 3., 5., 7. in 15. – 22. točke Table 1.

Če klimatska naprava posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Preverjanje uhajanja hladiva se izvaja la za klimatske naprave iz 1. - 3. točke Tabele 1.

Če klimatska naprava posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Preverjanje uhajanja hladiva se izvaja la za klimatske naprave iz 1. - 3., 5., 7. in 15. – 22. točke Table 1.

Lastna evidenca.

Če klimatska naprava posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Število ventilatorskih konvektorjev je navedeno na podlagi ocene. Možno je odstopanje za +/- 10%.

Če konvektor posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če hladilni sistem posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če loputa posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Če klimatska naprava posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Preverjanje uhajanja hladiva se izvaja la za klimatske naprave, ki vsebujejo več kot 3,5 kg hladilnega plina.

Zaradi hitrejšega in diskretnega varnostnega preverjanja delavcev je zaželeno, da ponudnik v obrazcu navede telefonske številke oseb, ki bodo izvajala predmetno naročilo.

V skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 mora naročnik zavrniti podizvajalca, če je podan razlog za izključitev iz točke 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8. ali 5.1.9 razpisne dokumentacije, če podizvajalec ne izpolnjuje pogoja za sodelovanje iz točke 5.2.1, 5.2.2 ali 5.2.3 razpisne dokumentacije, če ne izpolnjuje pogoja za sodelovanje iz točke 5.2.5 razpisne dokumentacije, pa bi ga moral, ali če bi njegova vključitev v izvedbo javnega naročila lahko vplivala na nemoteno izvajanje predmeta javnega naročila.

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 neposredna plačila podizvajalcem niso a priori obvezna. Naročnik bo izvajal neposredna plačila in jih uredil v pogodbi z glavnim izvajalcem, če bo to zahteval podizvajalec. V tem primeru zahteva za neposredna plačila, podana s to izjavo, šteje za soglasje podizvajalca, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Če se neposredna plačila podizvajalcu ne bodo izvajala, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije naročniku predložiti svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oz. dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Upnik si pridržuje pravico uveljavljati zakonite zamudne obresti.

V primeru podpisa s strani pooblaščenca je potrebno priložiti overjeno pooblastilo zakonitega zastopnika.