## Sklop 1
PONUDBENI PREDRAČUN SKLOPA 1: PODPORNI KOMPOZITNI IZOLATORJI | [6 empty] | (OBR-1)
Poz. | Ident | Naziv materiala | Kol. | Enota | Cena/kos (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV)
1.1 | 26659 | Podporni kompozitni izolator 24 kV s sponko | 4000 | kos | 0 | 0
1.2 | 27868 | Podporni kompozitni izolator 24 kV s povečano plazilno razdaljo in s sponko | 3000 | kos | 0 | 0
[5 empty] | Vse skupaj (EUR) (brez DDV) | 0
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKLOPA 1: PODPORNI KOMPOZITNI IZOLATORJI
Pozicija 1.1: Podporni kompozitni izolator 24 kV s sponko
|  | Tehnična zahteva |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki) | Dokazilo na strani
1 | Proizvajalec (popoln naslov)
2 | Tip
3 | Material oplaščenja |  |  |  | silikonska guma (HTV ali LSR)
4 | Najvišja obratovalna napetost |  |  |  | ≥ 24 kV
5 | Zdržna napetost z obratovalno frekvenco (na mokro) |  |  |  | ≥ 50 kV
6 | Atmosferska udarna zdržna napetost (na suho) |  |  |  | ≥ 125 kV
7 | Mehanska prelomna obremenitev |  |  |  | ≥ 15 kN
8 | Plazilna razdalja (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  |  | ≥ 386 mm
9 | Premer reber |  |  |  | ≤ 160 mm
10 | Višina izolatorja |  |  |  | 305 mm ±8% + sponka
12 | Naklon rebre (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  |  | 5 < α < 20
13 | Razmerje razdalje med rebri in polmerom reber (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  |  | s/p ≥ 0,85
14 | Faktor plazenja (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  |  | 2,5 < CF < 4,375
15 | Priključek zgoraj (sponka ustrezne trdnost in žilavost, UV obstojnosti in kemične odpornosti za čas življenjske dobe izolatorja) |  |  |  | sponka za vodnike Al/Je 35/6 - 70/12
16 | Izvlečna (aksialna) in navpična sila sponke (po standardu SIST EN 50423-3 ali enakovrednim) |  |  |  | Fi ≥ 3,1 kN Fn ≥ 2,2 kN
17 | Priključek (navoj) spodaj |  |  |  | M24
18 | Barva |  |  |  | siva ali modra
19 | Na izolatorju trajni odtis proizvajalca, tipa izolatorja in serijske številke oziroma meseca in leta proizvodnje |  |  |  | DA
20 | Izdelan v skladu s standardom IEC/TS 60815 ali enakovrednim |  |  |  | DA
21 | Preizkušen po standardu SIST EN 61952 in SIST EN 60270 ali enakovrednim |  |  |  | DA
22 | Življenjska doba |  |  |  | ≥ 35 let
23 | Garancija |  |  |  | ≥ 12 mesecev
24 | Izjava o lastnostih v skladu z določili Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur.l. RS, št. 82/2013) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
25 | Poročilo o tipskih preizkusih izolatorjev (ustreznost mer in električnih ter mehanskih lastnosti) s strani akreditirane inštitucije |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI (ALI NA VPOGLED)
26 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
27 | Poročilo o preizkusih z vzorčenjem izolatorjev (ustreznost mer in električnih ter mehanskih lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
28 | Poročilo o rutinskih preizkusih izolatorjev (vizualni pregled in mehanske lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
29 | Navodilo za uporabo |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
Pozicija 1.2: Podporni kompozitni izolator 24 kV s povečano plazilno razdaljo in s sponko
|  | Tehnična zahteva |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki) | Dokazilo na strani
1 | Proizvajalec (popoln naslov)
2 | Tip
3 | Material oplaščenja |  |  |  | silikonska guma (HTV ali LSR)
4 | Najvišja obratovalna napetost |  |  |  | ≥ 24 kV
5 | Zdržna napetost z obratovalno frekvenco (na mokro) |  |  |  | ≥ 60 kV
6 | Atmosferska udarna zdržna napetost (na suho) |  |  |  | ≥ 150 kV
7 | Mehanska prelomna obremenitev |  |  |  | ≥ 15 kN
8 | Plazilna razdalja (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  |  | ≥ 481 mm
9 | Premer reber |  |  |  | ≤ 170 mm
10 | Višina izolatorja |  |  |  | 305 mm ±8% + sponka
12 | Naklon rebre (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  |  | 5 < α < 20
13 | Razmerje razdalje med rebri in polmerom reber (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  |  | s/p ≥ 0,85
14 | Faktor plazenja (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  |  | 2,5 < CF < 4,5
15 | Priključek zgoraj (sponka ustrezne trdnost in žilavost, UV obstojnosti in kemične odpornosti za čas življenjske dobe izolatorja) |  |  |  | sponka za vodnike Al/Je 35/6 - 70/12
16 | Izvlečna (aksialna) in navpična sila sponke (po standardu SIST EN 50423-3 ali enakovrednim) |  |  |  | Fi ≥ 3,1 kN Fn ≥ 2,2 kN
17 | Priključek (navoj) spodaj |  |  |  | M24
18 | Barva |  |  |  | siva ali modra
19 | Na izolatorju trajni odtis proizvajalca, tipa izolatorja in serijske številke oziroma meseca in leta proizvodnje |  |  |  | DA
20 | Izdelan v skladu s standardom IEC/TS 60815 ali enakovrednim |  |  |  | DA
21 | Preizkušen po standardu SIST EN 61952 in SIST EN 60270 ali enakovrednim |  |  |  | DA
22 | Življenjska doba |  |  |  | ≥ 35 let
23 | Garancija |  |  |  | ≥ 12 mesecev
24 | Izjava o lastnostih v skladu z določili Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur.l. RS, št. 82/2013) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
25 | Poročilo o tipskih preizkusih izolatorjev (ustreznost mer in električnih ter mehanskih lastnosti) s strani akreditirane inštitucije |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI (ALI NA VPOGLED)
26 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
27 | Poročilo o preizkusih z vzorčenjem izolatorjev (ustreznost mer in električnih ter mehanskih lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
28 | Poročilo o rutinskih preizkusih izolatorjev (vizualni pregled in mehanske lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
29 | Navodilo za uporabo |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
Pakiranje in dobava
1 | Pakiranje in dobava podpornih kompozitnih izolatorjev v škatlah v standardnih dobavnih količinah: - podporni kompozitni izolator 24 kV s sponko v šarži po 6 ali 12 kosov, - podporni kompozitni izolator 24 kV s povečano plazilno razdaljo in s sponko v šarži po 6 ali 12 kosov. Izolatorji morajo biti pakirani tako, da so lahko varno dostavljeni na gradbišče. Velikost in teža posamezne enote pakiranja morata biti primerni za udobno rokovanje na terenu in pri postavljanju nadzemnega voda.
2 | Velikost in teža velikih enot pakiranja morata biti prirejeni dostavnim sredstvom in opremi za mehansko rokovanje.
3 | Izvedba zaščitnih zabojev mora izolatorjem zagotoviti zadostno zaščito in mora izolatorje podpirati ter pri normalnih pogojih transporta in rokovanja na terenu preprečevati udarne poškodbe ali poškodbe ovojnine.
4 | Pakiranje mora izpolnjevati vse zahteve za odlaganje materiala za pakiranje.
Ostali pogoji, ki jih ponudnik sprejme
1 | Ponudnik mora izpolniti zgoraj navedene tabele tehnične specifikacije, prav tako mora priložiti kopije zahtevanih dokumentov. Na zahtevo naročnika mora ponudnik naročniku omogočiti vpogled originalnih dokumentov.
2 | Ponujene vrednosti (dejanski podatki), ki jih ponudnik navede v tabelah tehnične specifikacije, morajo biti razvidne iz priložene dokumentacije, zato mora ponudnik dopisati številko strani ponudbe, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtevane vrednosti tehnične zahteve.
3 | Ponudnik se obvezuje, da bo na poziv naročnika pred izborom omogočil ogled ponujenega blaga in dokumentacije (v Sloveniji) ter po potrebi na zahtevo (velja za vse ponudnike) in med dobavo (izbrani ponudnik) naročnika omogočil testiranje blaga, od naročnika določeni ustrezni neodvisni strokovni instituciji, zaradi ugotovitve ustreznosti ponujenega blaga s tehničnimi pogoj. Postopek in obveznosti Naročnik si pridržuje pravico, da bo po lastni presoji pred odločitvijo o oddaji naročila izvedel za razpisano blago preizkuse ali preglede v neodvisni strokovni inštituciji. Preizkusi se bodo vršili po postopkih za tipske ali kosovne in druge preizkuse po ustreznih veljavnih standardih. Rezultati meritev preizkušenega blaga se bodo primerjali z zahtevami standardov in tipizacije Elektra Maribor, d.d., ter tehničnih razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora naročniku na njegovo pisno zahtevo v 5 dneh (ali rokih, ki so določeni v zahtevi) predložiti kose oziorma ustrezne dolžine razpisanega blaga, ki se običajno uporabljajo pri prevzemnih ali kosovnih preizkusih, v skladišče Elektra Maribor, Veselova ulica 6, 2000 Maribor. Prevzem oziroma oddaja vzorcev bo potrjena z zapisnikom (reverzom). Rezultati o preizkušanju bodo podani v posebnem poročilu o preizkusih. Uradno poročilo (ali zapisnik) o preizkušanju je last naročnika. Pri preizkusih v neodvisni inštituciji je lahko prisoten tudi predstavnik ponudnika preizkušanega blaga. V primeru poškodb ali namernega uničenja preizkušanca komisija v sestavi predstavnikov naročnika, ponudnika ali neodvisne inštitucije, ki izvaja meritve oceni škodo. Na podlagi zapisnika naročnik izplača odškodnino ponudniku. V primeru, da je testni preizkus ponujenega blaga uspešno opravljen, to pomeni, da razpisano blago ustreza zahtevanim standardom in tehničnim razpisnim pogojem iz razpisne dokumentacije, stroški preizkusa bremenijo naročnika, v nasprotnem primeru pa ponudnika. Stroški preizkusov razpisanega blaga vključujejo stroške preizkusov meritev v neodvisni inštituciji. Vzorce blaga, ki jih je predložil izbrani ponudnik za testne preizkuse zadrži naročnik. Vzorce blaga ostalih ponudnikov bo naročnik vrnil ponudnikom. Če opravljeni testni preizkusi razpisanega blaga ne bodo ustrezali zahtevanim pogojem, bo naročnik takšno ponudbo smatral kot tehnično neustrezno in jo zavrnil kot nepopolno.
Izjava ponudnika
1 | Naročnik lahko unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da izdelki, ki jih nudimo, niso ustrezne kvalitete ali da se kontrola kvalitete ne opravlja v skladu z izjavo.
2 | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
3 | Ponudnik izjavlja, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
4 | Ob morebitnih zavajanjih ima naročnik pravico odkloniti podpis pogodbe z najugodnejšim ponudnikom in skleniti pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!

## Sklop 2
PONUDBENI PREDRAČUN SKLOPA 2: PALIČASTI KOMPOZITNI IZOLATORJI | [6 empty] | (OBR-2)
Poz. | Ident | Naziv materiala | Kol. | Enota | Cena/kos (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV)
2.1 | 27516 | Paličasti kompozitni izolator 24 kV uho/uho 0° | 900 | kos | 0 | 0
2.2 | 27515 | Paličasti kompozitni izolator 24 kV uho/uho 90° | 400 | kos | 0 | 0
2.3 | 23860 | Paličasti kompozitni izolator 24 kV s povečano plazilno razdaljo uho/uho 0° | 750 | kos | 0 | 0
2.4 | 26676 | Paličasti kompozitni izolator 24 kV s povečano plazilno razdaljo uho/uho 90° | 300 | kos | 0 | 0
[5 empty] | Vse skupaj (EUR) (brez DDV) | 0
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKLOPA 2: PALIČASTI KOMPOZITNI IZOLATORJI
Pozicija 2.1: Paličasti kompozitni izolator 24 kV uho/uho 0°
|  | Tehnična zahteva |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki) | Dokazilo na strani
1 | Proizvajalec (popoln naslov)
2 | Tip (po standardu SIST EN 61466 ali enakovrednim) |  |  |  | CS70 E17-125/385
3 | Material oplaščenja |  |  |  | silikonska guma (HTV ali LSR)
4 | Antikorozijska zaščita z vročim pocinkanjem (po standardu SIST EN ISO 1461 ali enakovrednim); povprečen nanos za centrifugirane vzorce |  |  |  | ≥ 55 μm
5 | Najvišja obratovalna napetost |  |  |  | ≥ 24 kV
6 | Zdržna napetost z obratovalno frekvenco (na mokro) |  |  |  | ≥ 50 kV
7 | Atmosferska udarna zdržna napetost (na suho) |  |  |  | ≥ 125 kV
8 | Mehanska prelomna obremenitev |  |  |  | ≥ 70 kN
9 | Plazilna razdalja (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  |  | ≥ 386 mm
10 | Premer reber |  |  |  | ≤ 120 mm
11 | Dolžina izolatorja |  |  |  | ≤ 478 mm
13 | Naklon reber (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  |  | 5 < α < 20
14 | Razmerje razdalje med rebri in polmerom reber (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  |  | s/p ≥ 0,85
15 | Faktor plazenja (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  |  | 2,5 < CF < 4,375
16 | Priključek zgoraj/spodaj (po standardu SIST EN 61466 ali enakovrednim) |  |  |  | E17 E17 0° B ≥ 42 mm
17 | Barva |  |  |  | siva ali modra
18 | Na izolatorju trajni odtis proizvajalca, tipa izolatorja in serijske številke oziroma meseca in leta proizvodnje |  |  |  | DA
19 | Izdelan v skladu s standardoma SIST EN 61466 in IEC/TS 60815 ali enakovrednim |  |  |  | DA
20 | Preizkušen po standardu SIST EN 61109 ali enakovrednim |  |  |  | DA
21 | Življenjska doba |  |  |  | ≥ 35 let
22 | Garancija |  |  |  | ≥ 12 mesecev
23 | Izjava o lastnostih v skladu z določili Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur.l. RS, št. 82/2013) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
24 | Poročilo o tipskih preizkusih izolatorjev (ustreznost mer in električnih ter mehanskih lastnosti) s strani akreditirane inštitucije |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI (ALI NA VPOGLED)
25 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
26 | Poročilo o preizkusih z vzorčenjem izolatorjev (ustreznost mer in električnih ter mehanskih lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
27 | Poročilo o rutinskih preizkusih izolatorjev (vizualni pregled in mehanske lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
28 | Navodilo za uporabo |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
Pozicija 2.2: Paličasti kompozitni izolator 24 kV uho/uho 90°
|  | Tehnična zahteva |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki) | Dokazilo na strani
1 | Proizvajalec (popoln naslov)
2 | Tip (po standardu SIST EN 61466 ali enakovrednim) |  |  |  | CS70 E17(R)-125/385
3 | Material oplaščenja |  |  |  | silikonska guma (HTV ali LSR)
4 | Antikorozijska zaščita z vročim pocinkanjem (po standardu SIST EN ISO 1461 ali enakovrednim); povprečen nanos za centrifugirane vzorce |  |  |  | ≥ 55 μm
5 | Najvišja obratovalna napetost |  |  |  | ≥ 24 kV
6 | Zdržna napetost z obratovalno frekvenco (na mokro) |  |  |  | ≥ 50 kV
7 | Atmosferska udarna zdržna napetost (na suho) |  |  |  | ≥ 125 kV
8 | Mehanska prelomna obremenitev |  |  |  | ≥ 70 kN
9 | Plazilna razdalja (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  |  | ≥ 386 mm
10 | Premer reber |  |  |  | ≤ 120 mm
11 | Dolžina izolatorja |  |  |  | ≤ 478 mm
13 | Naklon reber (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  |  | 5 < α < 20
14 | Razmerje razdalje med rebri in polmerom reber (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  |  | s/p ≥ 0,85
15 | Faktor plazenja (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  |  | 2,5 < CF < 4,375
16 | Priključek zgoraj/spodaj (po standardu SIST EN 61466 ali enakovrednim) |  |  |  | E17 E17 90° B ≥ 42 mm
17 | Barva |  |  |  | siva ali modra
18 | Na izolatorju trajni odtis proizvajalca, tipa izolatorja in serijske številke oziroma meseca in leta proizvodnje |  |  |  | DA
19 | Izdelan v skladu s standardoma SIST EN 61466 in IEC/TS 60815 ali enakovrednim |  |  |  | DA
20 | Preizkušen po standardu SIST EN 61109 ali enakovrednim |  |  |  | DA
21 | Življenjska doba |  |  |  | ≥ 35 let
22 | Garancija |  |  |  | ≥ 12 mesecev
23 | Izjava o lastnostih v skladu z določili Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur.l. RS, št. 82/2013) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
24 | Poročilo o tipskih preizkusih izolatorjev (ustreznost mer in električnih ter mehanskih lastnosti) s strani akreditirane inštitucije |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI (ALI NA VPOGLED)
25 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
26 | Poročilo o preizkusih z vzorčenjem izolatorjev (ustreznost mer in električnih ter mehanskih lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
27 | Poročilo o rutinskih preizkusih izolatorjev (vizualni pregled in mehanske lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
28 | Navodilo za uporabo |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
Pozicija 2.3: Paličasti kompozitni izolator 24 kV s povečano plazilno razdaljo uho/uho 0°
|  | Tehnična zahteva |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki) | Dokazilo na strani
1 | Proizvajalec (popoln naslov)
2 | Tip (po standardu SIST EN 61466 ali enakovrednim) |  |  |  | CS70 E17-170/580
3 | Material oplaščenja |  |  |  | silikonska guma (HTV ali LSR)
4 | Antikorozijska zaščita z vročim pocinkanjem (po standardu SIST EN ISO 1461 ali enakovrednim); povprečen nanos za centrifugirane vzorce |  |  |  | ≥ 55 μm
5 | Najvišja obratovalna napetost |  |  |  | ≥ 24 kV
6 | Zdržna napetost z obratovalno frekvenco (na mokro) |  |  |  | ≥ 60 kV
7 | Atmosferska udarna zdržna napetost (na suho) |  |  |  | ≥ 150 kV
8 | Mehanska prelomna obremenitev |  |  |  | ≥ 70 kN
9 | Plazilna razdalja (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  |  | ≥ 481 mm
10 | Premer reber |  |  |  | ≤ 120 mm
11 | Dolžina izolatorja |  |  |  | ≤ 624 mm
13 | Naklon reber (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  |  | 5 < α < 20
14 | Razmerje razdalje med rebri in polmerom reber (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  |  | s/p ≥ 0,85
15 | Faktor plazenja (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  |  | 2,5 < CF < 4,5
16 | Priključek zgoraj/spodaj (po standardu SIST EN 61466 ali enakovrednim) |  |  |  | E17 E17 0° B ≥ 42 mm
17 | Barva |  |  |  | siva ali modra
18 | Na izolatorju trajni odtis proizvajalca, tipa izolatorja in serijske številke oziroma meseca in leta proizvodnje |  |  |  | DA
19 | Izdelan v skladu s standardoma SIST EN 61466 in IEC/TS 60815 ali enakovrednim |  |  |  | DA
20 | Preizkušen po standardu SIST EN 61109 ali enakovrednim |  |  |  | DA
21 | Življenjska doba |  |  |  | ≥ 35 let
22 | Garancija |  |  |  | ≥ 12 mesecev
23 | Izjava o lastnostih v skladu z določili Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur.l. RS, št. 82/2013) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
24 | Poročilo o tipskih preizkusih izolatorjev (ustreznost mer in električnih ter mehanskih lastnosti) s strani akreditirane inštitucije |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI (ALI NA VPOGLED)
25 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
26 | Poročilo o preizkusih z vzorčenjem izolatorjev (ustreznost mer in električnih ter mehanskih lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
27 | Poročilo o rutinskih preizkusih izolatorjev (vizualni pregled in mehanske lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
28 | Navodilo za uporabo |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
Pozicija 2.4: Paličasti kompozitni izolator 24 kV s povečano plazilno razdaljo uho/uho 90°
|  | Tehnična zahteva |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki) | Dokazilo na strani
1 | Proizvajalec (popoln naslov)
2 | Tip (po standardu SIST EN 61466 ali enakovrednim) |  |  |  | CS70 E17(R)-170/580
3 | Material oplaščenja |  |  |  | silikonska guma (HTV ali LSR)
4 | Antikorozijska zaščita z vročim pocinkanjem (po standardu SIST EN ISO 1461 ali enakovrednim); povprečen nanos za centrifugirane vzorce |  |  |  | ≥ 55 μm
5 | Najvišja obratovalna napetost |  |  |  | ≥ 24 kV
6 | Zdržna napetost z obratovalno frekvenco (na mokro) |  |  |  | ≥ 60 kV
7 | Atmosferska udarna zdržna napetost (na suho) |  |  |  | ≥ 150 kV
8 | Mehanska prelomna obremenitev |  |  |  | ≥ 70 kN
9 | Plazilna razdalja (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  |  | ≥ 481 mm
10 | Premer reber |  |  |  | ≤ 120 mm
11 | Dolžina izolatorja |  |  |  | ≤ 624 mm
13 | Naklon reber (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  |  | 5 < α < 20
14 | Razmerje razdalje med rebri in polmerom reber (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  |  | s/p ≥ 0,85
15 | Faktor plazenja (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  |  | 2,5 < CF < 4,5
16 | Priključek zgoraj/spodaj (po standardu SIST EN 61466 ali enakovrednim) |  |  |  | E17 E17 90° B ≥ 42 mm
17 | Barva |  |  |  | siva ali modra
18 | Na izolatorju trajni odtis proizvajalca, tipa izolatorja in serijske številke oziroma meseca in leta proizvodnje |  |  |  | DA
19 | Izdelan v skladu s standardoma SIST EN 61466 in IEC/TS 60815 ali enakovrednim |  |  |  | DA
20 | Preizkušen po standardu SIST EN 61109 ali enakovrednim |  |  |  | DA
21 | Življenjska doba |  |  |  | ≥ 35 let
22 | Garancija |  |  |  | ≥ 12 mesecev
23 | Izjava o lastnostih v skladu z določili Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur.l. RS, št. 82/2013) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
24 | Poročilo o tipskih preizkusih izolatorjev (ustreznost mer in električnih ter mehanskih lastnosti) s strani akreditirane inštitucije |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI (ALI NA VPOGLED)
25 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
26 | Poročilo o preizkusih z vzorčenjem izolatorjev (ustreznost mer in električnih ter mehanskih lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
27 | Poročilo o rutinskih preizkusih izolatorjev (vizualni pregled in mehanske lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
28 | Navodilo za uporabo |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
Pakiranje in dobava
1 | Pakiranje in dobava paličastih kompozitnih izolatorjev v škatlah v standardnih dobavnih količinah: - paličasti kompozitni izolator 24 kV uho/uho 0° v šarži po 6 ali 12 kosov, - paličasti kompozitni izolator 24 kV uho/uho 90° v šarži po 6 ali 12 kosov, - paličasti kompozitni izolator 24 kV s povečano plazilno razdaljo uho/uho 0° v šarži po 6 ali 12 kosov, - paličasti kompozitni izolator 24 kV s povečano plazilno razdaljo uho/uho 90°v šarži po 6 ali 12 kosov. Izolatorji morajo biti pakirani tako, da so lahko varno dostavljeni na gradbišče. Velikost in teža posamezne enote pakiranja morata biti primerni za udobno rokovanje na terenu in pri postavljanju nadzemnega voda.
2 | Velikost in teža velikih enot pakiranja morata biti prirejeni dostavnim sredstvom in opremi za mehansko rokovanje.
3 | Izvedba zaščitnih zabojev mora izolatorjem zagotoviti zadostno zaščito in mora izolatorje podpirati ter pri normalnih pogojih transporta in rokovanja na terenu preprečevati udarne poškodbe ali poškodbe ovojnine.
4 | Pakiranje mora izpolnjevati vse zahteve za odlaganje materiala za pakiranje.
Ostali pogoji, ki jih ponudnik sprejme
1 | Ponudnik mora izpolniti zgoraj navedene tabele tehnične specifikacije, prav tako mora priložiti kopije zahtevanih dokumentov. Na zahtevo naročnika mora ponudnik naročniku omogočiti vpogled originalnih dokumentov.
2 | Ponujene vrednosti (dejanski podatki), ki jih ponudnik navede v tabelah tehnične specifikacije, morajo biti razvidne iz priložene dokumentacije, zato mora ponudnik dopisati številko strani ponudbe, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtevane vrednosti tehnične zahteve.
3 | Ponudnik se obvezuje, da bo na poziv naročnika pred izborom omogočil ogled ponujenega blaga in dokumentacije (v Sloveniji) ter po potrebi na zahtevo (velja za vse ponudnike) in med dobavo (izbrani ponudnik) naročnika omogočil testiranje blaga, od naročnika določeni ustrezni neodvisni strokovni instituciji, zaradi ugotovitve ustreznosti ponujenega blaga s tehničnimi pogoj. Postopek in obveznosti Naročnik si pridržuje pravico, da bo po lastni presoji pred odločitvijo o oddaji naročila izvedel za razpisano blago preizkuse ali preglede v neodvisni strokovni inštituciji. Preizkusi se bodo vršili po postopkih za tipske ali kosovne in druge preizkuse po ustreznih veljavnih standardih. Rezultati meritev preizkušenega blaga se bodo primerjali z zahtevami standardov in tipizacije Elektra Maribor, d.d., ter tehničnih razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora naročniku na njegovo pisno zahtevo v 5 dneh (ali rokih, ki so določeni v zahtevi) predložiti kose oziorma ustrezne dolžine razpisanega blaga, ki se običajno uporabljajo pri prevzemnih ali kosovnih preizkusih, v skladišče Elektra Maribor, Veselova ulica 6, 2000 Maribor. Prevzem oziroma oddaja vzorcev bo potrjena z zapisnikom (reverzom). Rezultati o preizkušanju bodo podani v posebnem poročilu o preizkusih. Uradno poročilo (ali zapisnik) o preizkušanju je last naročnika. Pri preizkusih v neodvisni inštituciji je lahko prisoten tudi predstavnik ponudnika preizkušanega blaga. V primeru poškodb ali namernega uničenja preizkušanca komisija v sestavi predstavnikov naročnika, ponudnika ali neodvisne inštitucije, ki izvaja meritve oceni škodo. Na podlagi zapisnika naročnik izplača odškodnino ponudniku. V primeru, da je testni preizkus ponujenega blaga uspešno opravljen, to pomeni, da razpisano blago ustreza zahtevanim standardom in tehničnim razpisnim pogojem iz razpisne dokumentacije, stroški preizkusa bremenijo naročnika, v nasprotnem primeru pa ponudnika. Stroški preizkusov razpisanega blaga vključujejo stroške preizkusov meritev v neodvisni inštituciji. Vzorce blaga, ki jih je predložil izbrani ponudnik za testne preizkuse zadrži naročnik. Vzorce blaga ostalih ponudnikov bo naročnik vrnil ponudnikom. Če opravljeni testni preizkusi razpisanega blaga ne bodo ustrezali zahtevanim pogojem, bo naročnik takšno ponudbo smatral kot tehnično neustrezno in jo zavrnil kot nepopolno.
Izjava ponudnika
1 | Naročnik lahko unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da izdelki, ki jih nudimo, niso ustrezne kvalitete ali da se kontrola kvalitete ne opravlja v skladu z izjavo.
2 | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
3 | Ponudnik izjavlja, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
4 | Ob morebitnih zavajanjih ima naročnik pravico odkloniti podpis pogodbe z najugodnejšim ponudnikom in skleniti pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!

## Sklop 3
PONUDBENI PREDRAČUN SKLOPA 3: OPORNIKI | [6 empty] | (OBR-3)
Poz. | Ident | Naziv materiala | Kol. | Enota | Cena/kos (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV)
3.1 | 003059 | Opornik krivi NSN 19 E | 3000 | kos | 0 | 0
3.2 | 003060 | Opornik ravni NPN 19x100 B | 400 | kos | 0 | 0
3.3 | 003063 | Opornik zatezni OZ 115x100 | 300 | kos | 0 | 0
3.4 | 003065 | Streme SK 147 | 400 | kos | 0 | 0
3.5 | 003052 | Opornik krivi Ok 400 | 200 | kos | 0 | 0
3.6 | 003053 | Opornik krivi Ok 500 | 300 | kos | 0 | 0
3.7 | 003048 | Opornik ravni NPV 28 A | 400 | kos | 0 | 0
3.8 | 003049 | Opornik ravni NPV 28 B | 250 | kos | 0 | 0
3.9 | 026660 | Opornik ravni M24x105/M24x27±2 | 7500 | kos | 0 | 0
[5 empty] | Vse skupaj (EUR) (brez DDV) | 0
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKLOPA 3: OPORNIKI
Pozicija 3.1: Opornik krivi NSN 19 E
|  | Tehnična zahteva |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki) | Dokazilo na strani
1 | Proizvajalec (popoln naslov)
2 | Tip (po Strokovni publikaciji DES, zvezek št. 52, Maj 1978, ali enakovrednim) |  |  |  | NSN 19 E
3 | Material opornice (po standardu SIST EN 10025 ali enakovrednim) |  |  |  | jeklo ≥ S235JR
4 | Antikorozijska zaščita z vročim pocinkanjem (po standardu SIST EN ISO 1461 ali enakovrednim); povprečen nanos za centrifugirane vzorce |  |  |  | ≥ 50 μm
5 | Mehanska prelomna obremenitev ob istočasnem delovanju sil G in F (glej delavniško risbo) |  |  |  | G ≥ 1,05 kN F ≥ 0,65 kN
6 | Na opornici trajni odtis proizvajalca, tipa opornice in serijske številke oziroma meseca in leta proizvodnje |  |  |  | DA
7 | Preizkušen po standardu BS 3288-1 ali enakovrednim |  |  |  | DA
8 | Življenjska doba |  |  |  | ≥ 35 let
9 | Garancija |  |  |  | ≥ 12 mesecev
10 | Izjava o lastnostih v skladu z določili Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur.l. RS, št. 82/2013) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
11 | Poročilo o tipskih preizkusih opreme (ustreznost mer in mehanskih lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI (ALI NA VPOGLED)
12 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
13 | Poročilo o preizkusih z vzorčenjem opornic (ustreznost mer, atest materiala, nanos cinka in mehanske lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
14 | Navodilo za uporabo |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
Pozicija 3.2: Opornik ravni NPN 19x100 B
|  | Tehnična zahteva |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki) | Dokazilo na strani
1 | Proizvajalec (popoln naslov)
2 | Tip (po Strokovni publikaciji DES, zvezek št. 52, Maj 1978, ali enakovrednim) |  |  |  | NPN 19x100 B
3 | Material opornice (po standardu SIST EN 10025 ali enakovrednim) |  |  |  | jeklo ≥ S235JR
4 | Antikorozijska zaščita z vročim pocinkanjem (po standardu SIST EN ISO 1461 ali enakovrednim); povprečen nanos za centrifugirane vzorce |  |  |  | ≥ 50 μm
5 | Mehanska prelomna obremenitev (glej delavniško risbo) |  |  |  | ≥ 4,5 kN
6 | Na opornici trajni odtis proizvajalca, tipa opornice in serijske številke oziroma meseca in leta proizvodnje |  |  |  | DA
7 | Preizkušen po standardu BS 3288-1 ali enakovrednim |  |  |  | DA
8 | Življenjska doba |  |  |  | ≥ 35 let
9 | Garancija |  |  |  | ≥ 12 mesecev
10 | Izjava o lastnostih v skladu z določili Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur.l. RS, št. 82/2013) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
11 | Poročilo o tipskih preizkusih opreme (ustreznost mer in mehanskih lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI (ALI NA VPOGLED)
12 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
13 | Poročilo o preizkusih z vzorčenjem opornic (ustreznost mer, atest materiala, nanos cinka in mehanske lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
14 | Navodilo za uporabo |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
Pozicija 3.3: Opornik zatezni OZ 115x100
|  | Tehnična zahteva |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki) | Dokazilo na strani
1 | Proizvajalec (popoln naslov)
2 | Tip (po Strokovni publikaciji DES, zvezek št. 52, Maj 1978, ali enakovrednim) |  |  |  | OZ 115x100
3 | Material opornice (po standardu SIST EN 10025 ali enakovrednim) |  |  |  | jeklo ≥ S235JR
4 | Antikorozijska zaščita z vročim pocinkanjem (po standardu SIST EN ISO 1461 ali enakovrednim); povprečen nanos za centrifugirane vzorce |  |  |  | ≥ 50 μm
5 | Mehanska prelomna obremenitev (glej delavniško risbo) |  |  |  | ≥ 8,5 kN
6 | Na opornici trajni odtis proizvajalca, tipa opornice in serijske številke oziroma meseca in leta proizvodnje |  |  |  | DA
7 | Preizkušen po standardu BS 3288-1 ali enakovrednim |  |  |  | DA
8 | Življenjska doba |  |  |  | ≥ 35 let
9 | Garancija |  |  |  | ≥ 12 mesecev
10 | Izjava o lastnostih v skladu z določili Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur.l. RS, št. 82/2013) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
11 | Poročilo o tipskih preizkusih opreme (ustreznost mer in mehanskih lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI (ALI NA VPOGLED)
12 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
13 | Poročilo o preizkusih z vzorčenjem opornic (ustreznost mer, atest materiala, nanos cinka in mehanske lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
14 | Navodilo za uporabo |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
Pozicija 3.4: Streme SK 147
|  | Tehnična zahteva |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki) | Dokazilo na strani
1 | Proizvajalec (popoln naslov)
2 | Tip (po Strokovni publikaciji DES, zvezek št. 52, Maj 1978, ali enakovrednim) |  |  |  | SK 147
3 | Material opornice (po standardu SIST EN 10025 ali enakovrednim) |  |  |  | jeklo ≥ S235JR
4 | Antikorozijska zaščita z vročim pocinkanjem (po standardu SIST EN ISO 1461 ali enakovrednim); povprečen nanos za centrifugirane vzorce |  |  |  | ≥ 50 μm
5 | Mehanska prelomna obremenitev (glej delavniško risbo) |  |  |  | F1 ≥ 9,0 kN F2 ≥ 2,5 kN
6 | Na stremenu trajni odtis proizvajalca, tip stremena in serijske številke oziroma meseca in leta proizvodnje |  |  |  | DA
7 | Preizkušen po standardu BS 3288-1 ali enakovrednim |  |  |  | DA
8 | Življenjska doba |  |  |  | ≥ 35 let
9 | Garancija |  |  |  | ≥ 12 mesecev
10 | Izjava o lastnostih v skladu z določili Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur.l. RS, št. 82/2013) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
11 | Poročilo o tipskih preizkusih opreme (ustreznost mer in mehanskih lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI (ALI NA VPOGLED)
12 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
13 | Poročilo o preizkusih z vzorčenjem stremen (ustreznost mer, atest materiala, nanos cinka in mehanske lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
14 | Navodilo za uporabo |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
Pozicija 3.5: Opornik krivi Ok 400
|  | Tehnična zahteva |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki) | Dokazilo na strani
1 | Proizvajalec (popoln naslov)
2 | Tip (po Strokovni publikaciji DES , zvezek št. 15, Januar 1965, ali enakovrednim) |  |  |  | Ok 400
3 | Material opornice (po standardu SIST EN 10025 ali enakovrednim) |  |  |  | jeklo ≥ S235JR
4 | Antikorozijska zaščita z vročim pocinkanjem (po standardu SIST EN ISO 1461 ali enakovrednim); povprečen nanos za centrifugirane vzorce |  |  |  | ≥ 50 μm
5 | Mehanska prelomna obremenitev ob istočasnem delovanju sil G in F (glej delavniško risbo) |  |  |  | G ≥ 0,75 kN F ≥ 0,65 kN
6 | Na opornici trajni odtis proizvajalca, tipa opornice in serijske številke oziroma meseca in leta proizvodnje |  |  |  | DA
7 | Preizkušen po standardu BS 3288-1 ali enakovrednim |  |  |  | DA
8 | Življenjska doba |  |  |  | ≥ 35 let
9 | Garancija |  |  |  | ≥ 12 mesecev
10 | Izjava o lastnostih v skladu z določili Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur.l. RS, št. 82/2013) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
11 | Poročilo o tipskih preizkusih opreme (ustreznost mer in mehanskih lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI (ALI NA VPOGLED)
12 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
13 | Poročilo o preizkusih z vzorčenjem opornic (ustreznost mer, atest materiala, nanos cinka in mehanske lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
14 | Navodilo za uporabo |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
Pozicija 3.6: Opornik krivi Ok 500
|  | Tehnična zahteva |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki) | Dokazilo na strani
1 | Proizvajalec (popoln naslov)
2 | Tip (po Strokovni publikaciji DES , zvezek št. 15, Januar 1965, ali enakovrednim) |  |  |  | Ok 500
3 | Material opornice (po standardu SIST EN 10025 ali enakovrednim) |  |  |  | jeklo ≥ S235JR
4 | Antikorozijska zaščita z vročim pocinkanjem (po standardu SIST EN ISO 1461 ali enakovrednim); povprečen nanos za centrifugirane vzorce |  |  |  | ≥ 50 μm
5 | Mehanska prelomna obremenitev ob istočasnem delovanju sil G in F (glej delavniško risbo) |  |  |  | G ≥ 1,0 kN F ≥ 0,65 kN
6 | Na opornici trajni odtis proizvajalca, tipa opornice in serijske številke oziroma meseca in leta proizvodnje |  |  |  | DA
7 | Preizkušen po standardu BS 3288-1 ali enakovrednim |  |  |  | DA
8 | Življenjska doba |  |  |  | ≥ 35 let
9 | Garancija |  |  |  | ≥ 12 mesecev
10 | Izjava o lastnostih v skladu z določili Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur.l. RS, št. 82/2013) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
11 | Poročilo o tipskih preizkusih opreme (ustreznost mer in mehanskih lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI (ALI NA VPOGLED)
12 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
13 | Poročilo o preizkusih z vzorčenjem opornic (ustreznost mer, atest materiala, nanos cinka in mehanske lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
14 | Navodilo za uporabo |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
Pozicija 3.7: Opornik ravni NPV 28 A
|  | Tehnična zahteva |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki) | Dokazilo na strani
1 | Proizvajalec (popoln naslov)
2 | Tip (po Strokovni publikaciji DES , zvezek št. 15, Januar 1965, ali enakovrednim) |  |  |  | NPV 28 A
3 | Material opornice (po standardu SIST EN 10025 ali enakovrednim) |  |  |  | jeklo ≥ S235JR
4 | Antikorozijska zaščita z vročim pocinkanjem (po standardu SIST EN ISO 1461 ali enakovrednim); povprečen nanos za centrifugirane vzorce |  |  |  | ≥ 50 μm
5 | Mehanska prelomna obremenitev (glej delavniško risbo) |  |  |  | ≥ 1,45 kN
6 | Na opornici trajni odtis proizvajalca, tipa opornice in serijske številke oziroma meseca in leta proizvodnje |  |  |  | DA
7 | Preizkušen po standardu BS 3288-1 ali enakovrednim |  |  |  | DA
8 | Življenjska doba |  |  |  | ≥ 35 let
9 | Garancija |  |  |  | ≥ 12 mesecev
10 | Izjava o lastnostih v skladu z določili Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur.l. RS, št. 82/2013) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
11 | Poročilo o tipskih preizkusih opreme (ustreznost mer in mehanskih lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI (ALI NA VPOGLED)
12 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
13 | Poročilo o preizkusih z vzorčenjem opornic (ustreznost mer, atest materiala, nanos cinka in mehanske lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
14 | Navodilo za uporabo |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
Pozicija 3.8: Opornik ravni NPV 28 B
|  | Tehnična zahteva |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki) | Dokazilo na strani
1 | Proizvajalec (popoln naslov)
2 | Tip (po Strokovni publikaciji DES , zvezek št. 15, Januar 1965, ali enakovrednim) |  |  |  | NPV 28 B
3 | Material opornice (po standardu SIST EN 10025 ali enakovrednim) |  |  |  | jeklo ≥ S235JR
4 | Antikorozijska zaščita z vročim pocinkanjem (po standardu SIST EN ISO 1461 ali enakovrednim); povprečen nanos za centrifugirane vzorce |  |  |  | ≥ 50 μm
5 | Mehanska prelomna obremenitev (glej delavniško risbo) |  |  |  | ≥ 5,6 kN
6 | Na opornici trajni odtis proizvajalca, tipa opornice in serijske številke oziroma meseca in leta proizvodnje |  |  |  | DA
7 | Preizkušen po standardu BS 3288-1 ali enakovrednim |  |  |  | DA
8 | Življenjska doba |  |  |  | ≥ 35 let
9 | Garancija |  |  |  | ≥ 12 mesecev
10 | Izjava o lastnostih v skladu z določili Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur.l. RS, št. 82/2013) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
11 | Poročilo o tipskih preizkusih opreme (ustreznost mer in mehanskih lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI (ALI NA VPOGLED)
12 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
13 | Poročilo o preizkusih z vzorčenjem opornic (ustreznost mer, atest materiala, nanos cinka in mehanske lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
14 | Navodilo za uporabo |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
Pozicija 3.9: Opornik ravnik M24x105/M24x27±2
|  | Tehnična zahteva |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki) | Dokazilo na strani
1 | Proizvajalec (popoln naslov)
2 | Tip (po analogiji Strokovne publikacije DES , zvezek št. 15, Januar 1965, ali enakovrednim) |  |  |  | M24x105/M24x27±2
3 | Material opornice (po standardu SIST EN 10025 ali enakovrednim) |  |  |  | jeklo ≥ S235JR
4 | Antikorozijska zaščita z vročim pocinkanjem (po standardu SIST EN ISO 1461 ali enakovrednim); povprečen nanos za centrifugirane vzorce |  |  |  | ≥ 50 μm
5 | Mehanska prelomna obremenitev (glej delavniško risbo) |  |  |  | ≥ 1,96 kN
6 | Na opornici trajni odtis proizvajalca, tipa opornice in serijske številke oziroma meseca in leta proizvodnje |  |  |  | DA
7 | Preizkušen po standardu BS 3288-1 ali enakovrednim |  |  |  | DA
8 | Življenjska doba |  |  |  | ≥ 35 let
9 | Garancija |  |  |  | ≥ 12 mesecev
10 | Izjava o lastnostih v skladu z določili Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur.l. RS, št. 82/2013) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
11 | Poročilo o tipskih preizkusih opreme (ustreznost mer in mehanskih lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI (ALI NA VPOGLED)
12 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
13 | Poročilo o preizkusih z vzorčenjem opornic (ustreznost mer, atest materiala, nanos cinka in mehanske lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
14 | Navodilo za uporabo |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
Delavniške risbe in odstopanje mer
1 | Skice opornikov so priloga razpisne dokumentacije.
2 | Odstopanje oblike in dimenzij opornikov je dopustno v manjši meri, v kolikor odstopanje ne zmanjšuje mehanske prelomne obremenitve in električne razdalje!
3 | Odstopanje dimenzij navojev opornikov ni dopustno!
4 | Odstopanje globin opornikov je dopustno v manjši meri - manjše dimenzije, kot so prikazane na skicah, niso dopustne!
Pakiranje in dobava
1 | Opornikom morajo biti priložene matice, podložke in razcepke, ki so prikazane na delavniških risbah opornikov!
2 | Pakiranje in dobava opornikov v škatlah v standardnih dobavnih količinah: - opornik krivi NSN 19 E v šarži po 20 kosov, - opornik ravni NPN 19x100 B v šarži po 20 kosov, - opornik zatezni OZ 115x100 v šarži po 20 kosov, - streme SK 147 v šarži po 20 kosov, - opornik krivi Ok 400 v šarži po 20 kosov, - opornik krivi Ok 500 v šarži po 20 kosov, - opornik ravni NPV 28 A v šarži po 20 kosov, - opornik ravni NPV 28 B v šarži po 20 kosov, - opornik ravni M24x105/M24x27±2 v šarži po 20 kosov. Oporniki morajo biti pakirani tako, da so lahko varno dostavljeni na gradbišče. Velikost in teža posamezne enote pakiranja morata biti primerni za udobno rokovanje na terenu in pri postavljanju nadzemnega voda.
3 | Velikost in teža velikih enot pakiranja morata biti prirejeni dostavnim sredstvom in opremi za mehansko rokovanje.
4 | Izvedba zaščitnih zabojev mora opornikom zagotoviti zadostno zaščito in mora opornike podpirati ter pri normalnih pogojih transporta in rokovanja na terenu preprečevati udarne poškodbe ali poškodbe ovojnine.
5 | Pakiranje mora izpolnjevati vse zahteve za odlaganje materiala za pakiranje.
Ostali pogoji, ki jih ponudnik sprejme
1 | Ponudnik mora izpolniti zgoraj navedene tabele tehnične specifikacije, prav tako mora priložiti kopije zahtevanih dokumentov. Na zahtevo naročnika mora ponudnik naročniku omogočiti vpogled originalnih dokumentov.
2 | Ponujene vrednosti (dejanski podatki), ki jih ponudnik navede v tabelah tehnične specifikacije, morajo biti razvidne iz priložene dokumentacije, zato mora ponudnik dopisati številko strani ponudbe, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtevane vrednosti tehnične zahteve.
3 | Ponudnik se obvezuje, da bo na poziv naročnika pred izborom omogočil ogled ponujenega blaga in dokumentacije (v Sloveniji) ter po potrebi na zahtevo (velja za vse ponudnike) in med dobavo (izbrani ponudnik) naročnika omogočil testiranje blaga, od naročnika določeni ustrezni neodvisni strokovni instituciji, zaradi ugotovitve ustreznosti ponujenega blaga s tehničnimi pogoj. Postopek in obveznosti Naročnik si pridržuje pravico, da bo po lastni presoji pred odločitvijo o oddaji naročila izvedel za razpisano blago preizkuse ali preglede v neodvisni strokovni inštituciji. Preizkusi se bodo vršili po postopkih za tipske ali kosovne in druge preizkuse po ustreznih veljavnih standardih. Rezultati meritev preizkušenega blaga se bodo primerjali z zahtevami standardov in tipizacije Elektra Maribor, d.d., ter tehničnih razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora naročniku na njegovo pisno zahtevo v 5 dneh (ali rokih, ki so določeni v zahtevi) predložiti kose oziorma ustrezne dolžine razpisanega blaga, ki se običajno uporabljajo pri prevzemnih ali kosovnih preizkusih, v skladišče Elektra Maribor, Veselova ulica 6, 2000 Maribor. Prevzem oziroma oddaja vzorcev bo potrjena z zapisnikom (reverzom). Rezultati o preizkušanju bodo podani v posebnem poročilu o preizkusih. Uradno poročilo (ali zapisnik) o preizkušanju je last naročnika. Pri preizkusih v neodvisni inštituciji je lahko prisoten tudi predstavnik ponudnika preizkušanega blaga. V primeru poškodb ali namernega uničenja preizkušanca komisija v sestavi predstavnikov naročnika, ponudnika ali neodvisne inštitucije, ki izvaja meritve oceni škodo. Na podlagi zapisnika naročnik izplača odškodnino ponudniku. V primeru, da je testni preizkus ponujenega blaga uspešno opravljen, to pomeni, da razpisano blago ustreza zahtevanim standardom in tehničnim razpisnim pogojem iz razpisne dokumentacije, stroški preizkusa bremenijo naročnika, v nasprotnem primeru pa ponudnika. Stroški preizkusov razpisanega blaga vključujejo stroške preizkusov meritev v neodvisni inštituciji. Vzorce blaga, ki jih je predložil izbrani ponudnik za testne preizkuse zadrži naročnik. Vzorce blaga ostalih ponudnikov bo naročnik vrnil ponudnikom. Če opravljeni testni preizkusi razpisanega blaga ne bodo ustrezali zahtevanim pogojem, bo naročnik takšno ponudbo smatral kot tehnično neustrezno in jo zavrnil kot nepopolno.
Izjava ponudnika
1 | Naročnik lahko unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da izdelki, ki jih nudimo, niso ustrezne kvalitete ali da se kontrola kvalitete ne opravlja v skladu z izjavo.
2 | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
3 | Ponudnik izjavlja, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
4 | Ob morebitnih zavajanjih ima naročnik pravico odkloniti podpis pogodbe z najugodnejšim ponudnikom in skleniti pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!

## Sklop 4
PONUDBENI PREDRAČUN SKLOPA 4: OPREMA IZOLATORSKIH VERIG ZA PALIČASTE KOMPOZITNE IZOLATORJE | [6 empty] | (OBR-4)
Poz. | Ident | Naziv materiala | Kol. | Enota | Cena/kos (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV)
4.1 | 021452 | Nosilna sponka | 120 | kos | 0 | 0
4.2 | 018655 | Zatezna sponka | 2000 | kos | 0 | 0
4.3 | 006694 | Škopec raven | 600 | kos | 0 | 0
4.4 | 021718 | Podaljšek raven | 275 | kos | 0 | 0
4.5 | 020945 | Podaljšek zavit 90° | 250 | kos | 0 | 0
4.6 | 021459 | Distančnik dvojni | 600 | kos | 0 | 0
[5 empty] | Vse skupaj (EUR) (brez DDV) | 0
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKLOPA 4: OPREMA IZOLATORSKIH VERIG ZA PALIČASTE KOMPOZITNE IZOLATORJE
Pozicija 4.1: Nosilna sponka
|  | Tehnična zahteva |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki) | Dokazilo na strani
1 | Proizvajalec (popoln naslov)
2 | Tip (po Izolatorske verige s kompozitnimi izolatorji, EMB, Julij 2001, ali enakovrednim) |  |  |  | NS 16/60
3 | Material sponke |  |  |  | proti koroziji odporna aluminijeva zlitina
4 | Antikorozijska zaščita jeklenih vijakov z vročim pocinkanjem (po standardu SIST EN ISO 1461 ali enakovrednim); povprečen nanos za centrifugirane vzorce |  |  |  | ≥ 55 μm
5 | Mehanska prelomna obremenitev |  |  |  | ≥ 35 kN
6 | Za premer vodnika |  |  |  | od 6,5 mm do 12,0 mm (Al/Je 25/4 - 70/12)
7 | Na opremi trajni odtis proizvajalca, tipa opreme in serijske številke oziroma meseca in leta proizvodnje |  |  |  | DA
8 | Preizkušena po standardu SIST EN 61284 in SIST EN 50483 ali enakovrednim |  |  |  | DA
9 | Življenjska doba |  |  |  | ≥ 35 let
10 | Garancija |  |  |  | ≥ 12 mesecev
11 | Izjava o lastnostih v skladu z določili Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur.l. RS, št. 82/2013) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
12 | Poročilo o tipskih preizkusih opreme (ustreznost mer in mehanskih ter korozijskih lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI (ALI NA VPOGLED)
13 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
14 | Poročilo o preizkusih z vzorčenjem opreme (ustreznost mer, atest materiala, nanos cinka in mehanske lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
15 | Navodilo za uporabo |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
Pozicija 4.2: Zatezna sponka
|  | Tehnična zahteva |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki) | Dokazilo na strani
1 | Proizvajalec (popoln naslov)
2 | Tip (po Izolatorske verige s kompozitnimi izolatorji, EMB, Julij 2001, ali enakovrednim) |  |  |  | ZS 16/60
3 | Material sponke |  |  |  | proti koroziji odporna aluminijeva zlitina
4 | Antikorozijska zaščita jeklenih vijakov z vročim pocinkanjem (po standardu SIST EN ISO 1461 ali enakovrednim); povprečen nanos za centrifugirane vzorce |  |  |  | ≥ 55 μm
5 | Mehanska prelomna obremenitev |  |  |  | ≥ 35 kN
6 | Za premer vodnika |  |  |  | od 6,5 mm do 12,0 mm (Al/Je 25/4 - 70/12)
7 | Na opremi trajni odtis proizvajalca, tipa opreme in serijske številke oziroma meseca in leta proizvodnje |  |  |  | DA
8 | Preizkušena po standardu SIST EN 61284 ali SIST EN 50483 enakovrednim |  |  |  | DA
9 | Življenjska doba |  |  |  | ≥ 35 let
10 | Garancija |  |  |  | ≥ 12 mesecev
11 | Izjava o lastnostih v skladu z določili Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur.l. RS, št. 82/2013) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
12 | Poročilo o tipskih preizkusih opreme (ustreznost mer in mehanskih ter korozijskih lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI (ALI NA VPOGLED)
13 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
14 | Poročilo o preizkusih z vzorčenjem opreme (ustreznost mer, atest materiala, nanos cinka in mehanske lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
15 | Navodilo za uporabo |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
Pozicija 4.3: Škopec raven
|  | Tehnična zahteva |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki) | Dokazilo na strani
1 | Proizvajalec (popoln naslov)
2 | Tip (po Izolatorske verige s kompozitnimi izolatorji, EMB, Julij 2001, ali enakovrednim) |  |  |  | ŠK 16/80
3 | Material opreme (po standardu SIST EN 10025 ali enakovrednim) |  |  |  | jeklo ≥ S235JR
4 | Antikorozijska zaščita z vročim pocinkanjem (po standardu SIST EN ISO 1461 ali enakovrednim); povprečen nanos za centrifugirane vzorce |  |  |  | ≥ 55 μm
5 | Mehanska prelomna obremenitev |  |  |  | ≥ 80 kN
6 | Na opremi trajni odtis proizvajalca, tipa opreme in serijske številke oziroma meseca in leta proizvodnje |  |  |  | DA
7 | Preizkušen po standardu SIST EN 61284 ali enakovrednim |  |  |  | DA
8 | Življenjska doba |  |  |  | ≥ 35 let
9 | Garancija |  |  |  | ≥ 12 mesecev
10 | Izjava o lastnostih v skladu z določili Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur.l. RS, št. 82/2013) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
11 | Poročilo o tipskih preizkusih opreme (ustreznost mer in mehanskih ter korozijskih lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI (ALI NA VPOGLED)
12 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
13 | Poročilo o preizkusih z vzorčenjem opreme (ustreznost mer, atest materiala, nanos cinka in mehanske lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
14 | Navodilo za uporabo |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
Pozicija 4.4: Podaljšek raven
|  | Tehnična zahteva |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki) | Dokazilo na strani
1 | Proizvajalec (popoln naslov)
2 | Tip (po Izolatorske verige s kompozitnimi izolatorji, EMB, Julij 2001, ali enakovrednim) |  |  |  | PR 16/80
3 | Material opreme (po standardu SIST EN 10025 ali enakovrednim) |  |  |  | jeklo ≥ S235JR
4 | Antikorozijska zaščita z vročim pocinkanjem (po standardu SIST EN ISO 1461 ali enakovrednim); povprečen nanos za centrifugirane vzorce |  |  |  | ≥ 55 μm
5 | Mehanska prelomna obremenitev |  |  |  | ≥ 80 kN
6 | Na opremi trajni odtis proizvajalca, tipa opreme in serijske številke oziroma meseca in leta proizvodnje |  |  |  | DA
7 | Preizkušen po standardu SIST EN 61284 ali enakovrednim |  |  |  | DA
8 | Življenjska doba |  |  |  | ≥ 35 let
9 | Garancija |  |  |  | ≥ 12 mesecev
10 | Izjava o lastnostih v skladu z določili Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur.l. RS, št. 82/2013) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
11 | Poročilo o tipskih preizkusih opreme (ustreznost mer in mehanskih ter korozijskih lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI (ALI NA VPOGLED)
12 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
13 | Poročilo o preizkusih z vzorčenjem opreme (ustreznost mer, atest materiala, nanos cinka in mehanske lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
14 | Navodilo za uporabo |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
Pozicija 4.5: Podaljšek zavit 90°
|  | Tehnična zahteva |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki) | Dokazilo na strani
1 | Proizvajalec (popoln naslov)
2 | Tip (po Izolatorske verige s kompozitnimi izolatorji, EMB, Julij 2001, ali enakovrednim) |  |  |  | PZ90 16/80
3 | Material opreme (po standardu SIST EN 10025 ali enakovrednim) |  |  |  | jeklo ≥ S235JR
4 | Antikorozijska zaščita z vročim pocinkanjem (po standardu SIST EN ISO 1461 ali enakovrednim); povprečen nanos za centrifugirane vzorce |  |  |  | ≥ 55 μm
5 | Mehanska prelomna obremenitev |  |  |  | ≥ 80 kN
6 | Na opremi trajni odtis proizvajalca, tipa opreme in serijske številke oziroma meseca in leta proizvodnje |  |  |  | DA
7 | Preizkušen po standardu SIST EN 61284 ali enakovrednim |  |  |  | DA
8 | Življenjska doba |  |  |  | ≥ 35 let
9 | Garancija |  |  |  | ≥ 12 mesecev
10 | Izjava o lastnostih v skladu z določili Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur.l. RS, št. 82/2013) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
11 | Poročilo o tipskih preizkusih opreme (ustreznost mer in mehanskih ter korozijskih lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI (ALI NA VPOGLED)
12 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
13 | Poročilo o preizkusih z vzorčenjem opreme (ustreznost mer, atest materiala, nanos cinka in mehanske lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
14 | Navodilo za uporabo |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
Pozicija 4.6: Distančnik dvojni
|  | Tehnična zahteva |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki) | Dokazilo na strani
1 | Proizvajalec (popoln naslov)
2 | Tip (po Izolatorske verige s kompozitnimi izolatorji, EMB, Julij 2001, ali enakovrednim) |  |  |  | DD 16/80
3 | Material opreme (po standardu SIST EN 10025 ali enakovrednim) |  |  |  | jeklo ≥ S235JR
4 | Antikorozijska zaščita z vročim pocinkanjem (po standardu SIST EN ISO 1461 ali enakovrednim); povprečen nanos za centrifugirane vzorce |  |  |  | ≥ 55 μm
5 | Mehanska prelomna obremenitev |  |  |  | ≥ 80 kN
6 | Na opremi trajni odtis proizvajalca, tipa opreme in serijske številke oziroma meseca in leta proizvodnje |  |  |  | DA
7 | Preizkušen po standardu SIST EN 61284 ali enakovrednim |  |  |  | DA
8 | Življenjska doba |  |  |  | ≥ 35 let
9 | Garancija |  |  |  | ≥ 12 mesecev
10 | Izjava o lastnostih v skladu z določili Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur.l. RS, št. 82/2013) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
11 | Poročilo o tipskih preizkusih opreme (ustreznost mer in mehanskih ter korozijskih lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI (ALI NA VPOGLED)
12 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
13 | Poročilo o preizkusih z vzorčenjem opreme (ustreznost mer, atest materiala, nanos cinka in mehanske lastnosti) |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
14 | Navodilo za uporabo |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
Delavniške risbe in odstopanje mer
1 | Skice opreme izolatorskih verig so priloga razpisne dokumentacije.
2 | Odstopanje oblike in dimenzij opreme izolatorskih verig je dopustno v manjši meri, v kolikor odstopanje ne zmanjšuje mehanske prelomne obremenitve!
3 | Odstopanje dimenzij sornikov ni dopustno!
4 | Odstopanje dolžine opreme izolatorskih verig je dopustno v manjši meri - večje dimenzije, kot so prikazane na skicah, niso dopustne!
Pakiranje in dobava
1 | Pakiranje in dobava opreme izolatrskih verig v škatlah v standardnih dobavnih količinah: - nosilna sponka v šarži po 20 kosov, - zatezna sponka v šarži po 20 kosov, - škopec raven v šarži po 20 kosov, - podaljšek raven v šarži po 20 kosov, - podaljšek zavit 90° v šarži po 20 kosov, - distančnik dvojni v šarži po 10 kosov. Oprema izolatrskih verig mora biti pakirana tako, da je lahko varno dostavljena na gradbišče. Velikost in teža posamezne enote pakiranja morata biti primerni za udobno rokovanje na terenu in pri postavljanju nadzemnega voda.
2 | Velikost in teža velikih enot pakiranja morata biti prirejeni dostavnim sredstvom in opremi za mehansko rokovanje.
3 | Izvedba zaščitnih zabojev mora opremi izolatorskih verig zagotoviti zadostno zaščito in mora opremo izolatrskih verig podpirati ter pri normalnih pogojih transporta in rokovanja na terenu preprečevati udarne poškodbe ali poškodbe ovojnine.
4 | Pakiranje mora izpolnjevati vse zahteve za odlaganje materiala za pakiranje.
Ostali pogoji, ki jih ponudnik sprejme
1 | Ponudnik mora izpolniti zgoraj navedene tabele tehnične specifikacije, prav tako mora priložiti kopije zahtevanih dokumentov. Na zahtevo naročnika mora ponudnik naročniku omogočiti vpogled originalnih dokumentov.
2 | Ponujene vrednosti (dejanski podatki), ki jih ponudnik navede v tabelah tehnične specifikacije, morajo biti razvidne iz priložene dokumentacije, zato mora ponudnik dopisati številko strani ponudbe, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtevane vrednosti tehnične zahteve.
3 | Ponudnik se obvezuje, da bo na poziv naročnika pred izborom omogočil ogled ponujenega blaga in dokumentacije (v Sloveniji) ter po potrebi na zahtevo (velja za vse ponudnike) in med dobavo (izbrani ponudnik) naročnika omogočil testiranje blaga, od naročnika določeni ustrezni neodvisni strokovni instituciji, zaradi ugotovitve ustreznosti ponujenega blaga s tehničnimi pogoj. Postopek in obveznosti Naročnik si pridržuje pravico, da bo po lastni presoji pred odločitvijo o oddaji naročila izvedel za razpisano blago preizkuse ali preglede v neodvisni strokovni inštituciji. Preizkusi se bodo vršili po postopkih za tipske ali kosovne in druge preizkuse po ustreznih veljavnih standardih. Rezultati meritev preizkušenega blaga se bodo primerjali z zahtevami standardov in tipizacije Elektra Maribor, d.d., ter tehničnih razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora naročniku na njegovo pisno zahtevo v 5 dneh (ali rokih, ki so določeni v zahtevi) predložiti kose oziorma ustrezne dolžine razpisanega blaga, ki se običajno uporabljajo pri prevzemnih ali kosovnih preizkusih, v skladišče Elektra Maribor, Veselova ulica 6, 2000 Maribor. Prevzem oziroma oddaja vzorcev bo potrjena z zapisnikom (reverzom). Rezultati o preizkušanju bodo podani v posebnem poročilu o preizkusih. Uradno poročilo (ali zapisnik) o preizkušanju je last naročnika. Pri preizkusih v neodvisni inštituciji je lahko prisoten tudi predstavnik ponudnika preizkušanega blaga. V primeru poškodb ali namernega uničenja preizkušanca komisija v sestavi predstavnikov naročnika, ponudnika ali neodvisne inštitucije, ki izvaja meritve oceni škodo. Na podlagi zapisnika naročnik izplača odškodnino ponudniku. V primeru, da je testni preizkus ponujenega blaga uspešno opravljen, to pomeni, da razpisano blago ustreza zahtevanim standardom in tehničnim razpisnim pogojem iz razpisne dokumentacije, stroški preizkusa bremenijo naročnika, v nasprotnem primeru pa ponudnika. Stroški preizkusov razpisanega blaga vključujejo stroške preizkusov meritev v neodvisni inštituciji. Vzorce blaga, ki jih je predložil izbrani ponudnik za testne preizkuse zadrži naročnik. Vzorce blaga ostalih ponudnikov bo naročnik vrnil ponudnikom. Če opravljeni testni preizkusi razpisanega blaga ne bodo ustrezali zahtevanim pogojem, bo naročnik takšno ponudbo smatral kot tehnično neustrezno in jo zavrnil kot nepopolno.
Izjava ponudnika
1 | Naročnik lahko unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da izdelki, ki jih nudimo, niso ustrezne kvalitete ali da se kontrola kvalitete ne opravlja v skladu z izjavo.
2 | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
3 | Ponudnik izjavlja, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
4 | Ob morebitnih zavajanjih ima naročnik pravico odkloniti podpis pogodbe z najugodnejšim ponudnikom in skleniti pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!