PRILOGA D/1a

PONUDBA

| Številka ponudbe: | ______________________ |
| --- | --- |
| Ponudnik: | ____________________________________________________________ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

PONUDBO

| Dobava NN stikalnih blokov 400/230 V | _____________ EUR brez DDV |
| --- | --- |

| Veljavnost ponudbe | ______________________________ |
| --- | --- |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Podpis: |

PRILOGA D/1b

PONUDBENI PREDRAČUN

| Št. | Zahtevani material oziroma oprema | Količina | Enota mere | Cena/enoto (v EUR brez DDV) | Skupaj (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 250 kVA | 20 | kos |  |  |
| 2. | DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 630 kVA | 100 | kos |  |  |
| 3. | DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 1000 kVA | 15 | kos |  |  |
| 4. | RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (4 izvodi + 1 izvod) za transformator 630 kVA | 50 | kos |  |  |
| 5. | RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (6 izvodov + 1 izvod) za transformator 630 kVA | 100 | kos |  |  |
| 6. | RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (8 izvodov + 1 izvod) za transformator 630 kVA | 120 | kos |  |  |
| 7. | RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (6 izvodov + 1 izvod) za transformator 1000 kVA | 20 | kos |  |  |
| 8. | RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (8 izvodov + 1 izvod) za transformator 1000 kVA | 20 | kos |  |  |
| 9. | MERILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (odjem na zbiralkah za eno merilno mesto) za transformator do 630 kVA | 5 | kos |  |  |
| 10. | MERILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (odjem na zbiralkah za dve merilni mesti) za transformator do 630 kVA | 5 | kos |  |  |
| 11. | MERILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (odjem na zbiralkah za tri merilna mesta) za transformator 630 kVA | 5 | kos |  |  |
| 12. | MERILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (odjem na zbiralkah za eno merilno mesto) za transformator 1000 kVA | 5 | kos |  |  |
| 13. | MERILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (odjem na zbiralkah za dve merilni mesti) za transformator 1000 kVA | 5 | kos |  |  |
| 14. | MERILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (odjem na zbiralkah za tri merilna mesta) za transformator 1000 kVA | 5 | kos |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ: |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik (podpis): |
| --- | --- |

PRILOGA D/1c

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Ponudnik mora v vsako tabelo tehničnih podatkov v stolpec »Ponujeno« vpisati podatke o proizvajalcu in tipu opreme, ki jo ponuja, in v vsako vrstico vpisati zahtevani tehnični podatek opreme, ki jo ponuja, četudi je enak podatku v stolpcu »Zahtevano«.

Ponudbi mora biti priložena verodostojna tehnična dokumentacija proizvajalca, kjer bo možno vse tehnične zahteve preveriti. Podatki o izpolnjevanju tehničnih zahtev morajo biti v priloženi dokumentaciji vidno označeni! V primeru, da naročnik ugotovi, da je ponudnik v preglednico vpisal neresnične podatke in s tem ponujena oprema nima zahtevanih lastnosti, ima naročnik pravico ponudbo kot nedopustno zavrniti. Če to ugotovi, ko je pogodba že podpisana, je to razlog za odpoved pogodbe brez odpovednega roka!

Ponudnik mora v vrstice pri posameznih postavkah (velja za vse tabele) vpisati točen podatek (npr. nazivni zdržni tok Icw (1sec) – (ponujeno) 40 kA), ne le prepisati vrednost iz stolpca »Zahtevano« (npr. nazivni zdržni tok Icw (1sec) – (zahtevano)  ≥ 35 kA).

Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe:

| ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- |
| - DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 250 kVA |  |  |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti |  |
| - dimenzije dovodnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š 430 x v 1900 x g 400 mm |  |
| - vrsta izvedbe | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - število dovodov | 1 dovod |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 690 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 1100 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 35 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 77 kA |  |
| - dovodni odklopnik | kompaktni, IN=630A ≥ Icu=50kA |  |
| - sprožnik odklopnika | LSI sprožnik 0,5 -1 In, izkl. tulj. |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | - 5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

| ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- |
| - DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 630 kVA |  |  |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti |  |
| - dimenzije dovodnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | Š 430 x v 1900 x g 400 mm |  |
| - vrsta izvedbe | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - število dovodov | 1 dovod |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 690 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 1100 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 35 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 77 kA |  |
| - dovodni odklopnik | kompaktni, IN=1250A ≥Icu=50kA |  |
| - sprožnik odklopnika | LSI sprožnik 0,5 -1 In, izkl. tulj. |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | - 5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

| ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- |
| - DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 1000 kVA |  |  |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti |  |
| - dimenzije dovodnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | Š 430 x v 1900 x g 400 mm |  |
| - vrsta izvedbe | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - število dovodov | 1 dovod |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 690 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 1600 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 35 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 77 kA |  |
| - dovodni odklopnik | kompaktni, IN=1600A ≥Icu=50kA |  |
| - sprožnik odklopnika | LSI sprožnik 0,5 -1 In, izkl. Tulj. |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

| ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- |
| - RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (4 izvodi + 1 izvod) za transformator do vključno 630 kVA |  |  |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti |  |
| - dimenzije razdelilnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š 580 x v 1900 x g 400 mm |  |
| - vrsta izvedbe | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - število izvodov | do 5 izvodov |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 690 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 1100 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 35 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 77 kA |  |
| - stikalne letve NV2 (400 A) | (EFEN, ETI ali APATOR) |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

| ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- |
| - RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (6 izvodi + 1 izvod) za transformator do vključno 630 kVA |  |  |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti |  |
| - dimenzije razdelilnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š 780 x v 1900 x g 400 mm |  |
| - vrsta izvedbe | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - število izvodov | do 7 izvodov |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost – stopnja izolacije Si | 690 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 1100 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 35 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 77 kA |  |
| - stikalne letve NV2 (400 A) | (EFEN, ETI ali APATOR) |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

| ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- |
| - RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (8 izvodov + 1 izvod) za transformator do vključno 630 kVA |  |  |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti |  |
| - dimenzije razdelilnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š 980 x v 1900 x g 400 mm |  |
| - vrsta izvedbe | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - število izvodov | do 9 izvodov |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost – stopnja izolacije Si | 690 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 1100 A, |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 35 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 77 kA |  |
| - stikalne letve NV2 (400 A) | (EFEN, ETI ali APATOR) |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

| ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- |
| - RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (6 izvodov + 1 izvod) za transformator 1000 kVA |  |  |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti |  |
| - dimenzije razdelilnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š780 x v1900 x g400 mm |  |
| - vrsta izvedbe | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - število izvodov | do 7 izvodov |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 690 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 1600 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 35 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 77 kA |  |
| - stikalne letve NV2 (400 A) | (EFEN, ETI ali APATOR) |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

| ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- |
| - RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (8 izvodov + 1 izvod) za transformator do 1000 kVA |  |  |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti |  |
| - dimenzije razdelilnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š 980 x v 1900 x g 400 mm |  |
| - vrsta izvedbe | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - število izvodov | do 9 izvodov |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 690 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 1600 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 35 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 77 kA |  |
| - stikalne letve NV2 (400 A) | (EFEN, ETI ali APATOR) |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

| ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- |
| - MERILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V vključno z glavnimi in pomožnimi zbiralkami ter natičnim podnožjem za odklopnik do 630 A. Odjem na zbiralkah za eno merilno mesto za transformator do vključno 630 kVA. |  |  |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti |  |
| - dimenzije merilnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š 380 x v 1900 x g 400 mm |  |
| - vrsta izvedbe | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 690 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 1100 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 35 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 77 kA |  |
| - podnožje za vtično izvedbo odklopnika NZMN3(4)- 1komplet | IN =630A, ≥ Icu = 50kA |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

| ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- |
| - MERILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V vključno z glavnimi in pomožnimi zbiralkami ter natičnim podnožjem za odklopnik do 630 A. Odjem na zbiralkah za dve merilni mesti za transformator do vključno 630 kVA. |  |  |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti |  |
| - dimenzije merilnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š 580 x v1900 x g400 mm |  |
| - vrsta izvedbe | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 690 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 1100 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 35 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 77 kA |  |
| - podnožje za vtično izvedbo odklopnika NZMN3(4)- 2kompleta | IN =630A, ≥ Icu = 50kA |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

| ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- |
| - MERILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V vključno z glavnimi in pomožnimi zbiralkami ter natičnim podnožjem za odklopnik do 630 A. Odjem na zbiralkah za tri merilna mesta za transformator do vključno 630 kVA. |  |  |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti |  |
| - dimenzije merilnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š 780 x v1900 x g400 mm |  |
| - vrsta izvedbe | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 690 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 1100 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 35 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 77 kA |  |
| - podnožje za vtično izvedbo odklopnika NZMN3(4)- 3kompleti | IN =630A, ≥ Icu = 50kA |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

| ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- |
| - MERILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V vključno z glavnimi in pomožnimi zbiralkami ter natičnim podnožjem za odklopnik do 630 A. Odjem na zbiralkah za eno merilno mesto za transformator 1000 kVA. |  |  |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti |  |
| - dimenzije merilnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | Š 380 x v1900 x g400 mm |  |
| - vrsta izvedbe | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 690 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 1600 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 35 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 77 kA |  |
| - podnožje za vtično izvedbo odklopnika NZMN3(4)- 1komplet | IN =630A, ≥ Icu = 50kA |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

| ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- |
| - MERILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V vključno z glavnimi in pomožnimi zbiralkami ter natičnim podnožjem za odklopnik do 630 A. Odjem na zbiralkah za dve merilni mesti za transformator 1000 kVA. |  |  |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti |  |
| - dimenzije merilnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š 580 x v 1900 x g 400 mm |  |
| - vrsta izvedbe | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 690 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 1600 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 35 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 77 kA |  |
| - podnožje za vtično izvedbo odklopnika NZMN3(4)- 2kompleta | IN =630A, ≥ Icu = 50kA |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

| ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- |
| - MERILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V vključno z glavnimi in pomožnimi zbiralkami ter natičnim podnožjem za odklopnik do 630 A. Odjem na zbiralkah za tri merilna mesta za transformator 1000 kVA. |  |  |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti |  |
| - dimenzije merilnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | Š 780 x v1900 x g400 mm |  |
| - vrsta izvedbe | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 690 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 1600 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 35 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 77 kA |  |
| - podnožje za vtično izvedbo odklopnika NZMN3(4)- 3kompleti | IN =630A, ≥ Icu = 50kA |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

| # | DODATNE ZAHTEVE ZA NIZKONAPETOSTNI STIKALNI BLOK 400/230 V: | PONUJENO |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dovodno polje, razdelilno polje ter števčni del morajo biti med seboj kovinsko ločeni (požarno in električno). |  |
| 2. | Možnost priključka na agregat v dovodnem polju z vijaki. Priključevanje odvodov s kabelskimi končniki – spodaj. NN stikalni bloki morajo biti v 2b formi. |  |
| 3. | Odstopanje od določenih dimenzij NN stikalnega bloka je lahko max. ±2 %. |  |
| 4. | Dimenzije zbiralnic se spreminjajo glede na projektirano moč TP in morajo biti izdelane tako, da je možno vgrajevati stikalno opremo brez predhodnega vrtanja. |  |
| 5. | Vsi stikalni odklopniki morajo imeti vgrajeno časovno zakasnitev. |  |
| 5.a | Odklopnik v dovodnem polju mora vsebovati: - časovno zakasnitev, - posluževalno ročico, ki mora omogočati posluževanje odklopnika pri zaprtih vratih, - tunelsko sponko in - izklopno tuljavo in signalizacijo stanja odklopnika in zaščite. |  |
| 6. | Spončne letve v NN omarici morajo biti od proizvajalca Weidmüller ali enakovredno. |  |
| 7. | Dovodna povezava mora biti zgoraj, za priklop na NN stikalni odklopnik morajo biti vgrajene tunelske sponke. Spajanje električnih bakrenih povezav, spoji morajo biti izvedeni brez naknadnega vzdrževanja (vključno s posluževalno ročico). |  |
| 8. | Za vgrajevanje merilnega elementa MC750 ali MC760 mora biti pripravljeno ustrezno ožičenje. |  |
| 9. | Vgrajeni tokovni merilni transformatorji morajo biti skladni s tokovno zmogljivostjo vgrajenega stikalnega odklopnika. Primer: vgrajeni tokovniki merilni transformatorji 400/5 A, vgrajeni stikalni odklopnik 400 A. |  |
| 10. | NN STIKALNI BLOKI morajo ustrezati standardom: 1. SIST EN 61439-1 2. SIST EN 61439-2 |  |
| 11. | Izdelava in dobava NN stikalnih blokov se izvede izključno po predloženih enopolnih shemah naročnika. |  |
| 12. | Zahtevani garancijski rok za ponujeno opremo je 36 mesecev. |  |
| 13. | Dobavni rok je največ 21 koledarskih dni. |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeni NN stikalni bloki v celoti ustrezajo zgoraj navedenim zahtevam.

V/na ___________, dne __________

Ime in priimek:

Podpis:

Priloga:
- enopolne sheme 14x

PRILOGA D/2

Izpolnjen in podpisan ESPD

(v skladu s podtočko 2, točke 23 dokumentacije)

PRILOGA D/3

Akt o skupnem nastopanju

(v skladu s podtočko 3, točke 23 dokumentacije)

(ponudnik predloži v primeru nastopa s skupnim partnerjem)

PRILOGA D/4

Potrdila o nekaznovanosti

(v skladu s podtočko 4, točke 23 dokumentacije JN)

PRILOGA D/5

eS.BON, S.BON-1 obrazec in/ali potrdila bank in potrdilo o bonitetni oceni

(v skladu s podtočko 5, točke 23 dokumentacije JN)

PRILOGA D/6

Izjave o skladnosti in dokumenti o tipskih preizkusih, v skladu z navedenim v tej točki,

in ustrezni tehnični material

(v skladu s podtočko 6, točke 23 dokumentacije)

PRILOGA D/7a

Seznam referenc proizvajalca

(v skladu s 7 podtočko, točke 23 dokumentacije JN)

PRILOGA D/7b

_________________________________

(naziv potrjevalca reference)

_________________________________

(naslov potrjevalca reference)

_________________________________

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

REFERENČNO POTRDILO ZA PONUDNIKA

Izjavljamo, da nam je družba

__________________________________________________________________________

dobavila naslednje NN stikalne bloke:

| Št. | Številka, predmet pogodbe in tip dobavljenega materiala | Obdobje dobave | Št. polj NN stikalnih blokov 400/230 V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,

tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.

Dobavo in izvedbo posla je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

___________________                     				____________________________

(Kraj in datum)                                                                 		(podpis potrjevalca reference)

PRILOGA D/7c

Dokazilo o uspešni vgradnji v EU

(v skladu s 7 podtočko, točke 23 dokumentacije JN)

PRILOGA D/8

OSNUTEK POGODBE

Naziv pogodbe: Project 101103481 — 10.12-ATHR-W-M-22-GreenSwitch

Naročnik:

ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA

ID številka za DDV: SI 20389264

matična številka: 5175348000

in

Dobavitelj (tudi izvajalec):

_____________________________, ________________, ki ga zastopa _______________

ID številka za DDV: SI ______________

matična številka: ________________

sklepata

POGODBO št. JN24-006

DOBAVA NN STIKALNIH BLOKOV 400/230 V

UVODNA DOLOČBA

- člen

Naročnik je za dobavo NN stikalnih blokov 400/230 V, izvedel postopek za oddajo javnega naročila, ki ga je dne _______ objavil na slovenskem portalu za javna naročila pod št. objave _____ in dne ______ na TED (št. objave ______). Dobavitelj je bil kot najugodnejši ponudnik izbran na podlagi Odločitve o oddaji naročila, št. JN24-006 z dne ____, ki je postala pravnomočna ______.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe je dobava NN stikalnih blokov 400/230 V (v nadaljevanju: dobava materiala ali material), kot to izhaja iz dokumentacije, št. JN24-006 z dne ________, tehnične specifikacije in ponudbe dobavitelja št. ______ z dne _________ s ponudbenim. Obrazec Ponudbe dobavitelja (PRILOGA D/1a) je priloga te pogodbe.

V izjemnih primerih (npr. nujne dobave zaradi havarije ipd.), ko dobavitelj naročniku ne bi mogel takoj zagotoviti materiala, kot je naveden v njegovi ponudbi, in po izrecni odobritvi naročnika, dobavitelj lahko dobavi material drugačnih tehničnih lastnosti in/ali drugega proizvajalca. V takih primerih ima naročnik tudi pravico ravnati se po VII. odstavku tega člena.

V primeru naročnikovih potreb po drugačnih tehničnih lastnostih materiala (npr. zaradi zahtev odjemalcev, boljših tehničnih rešitev v določenih pogojih odjema ipd.), naročnik tak material naroči pri dobavitelju, pri čemer ima pravico, da se z dobaviteljem posebej dogovori za ceno. Prav tako ima naročnik pravico, da tak material naroči pri drugem dobavitelju, če mu ta nudi boljše prodajne pogoje in/ali ustrezne tehnične rešitve.

Naročnik bo na podlagi te pogodbe naročil najmanj 50 % skupne količine NN blokov, navedenih v ponudbenem predračunu. Za naročilo preostale skupne količine (nad 50 %) naročnik ne prevzema odškodninske odgovornosti, če ne bo v celoti realizirana.

Dobavitelj je dolžan znotraj pogodbenih del zagotoviti tudi tista dodatna dela, ki niso izrecno navedena v projektni dokumentaciji, so pa potrebna za varno in popolno funkcionalno delovanje razpisanega predmeta javnega naročila.

Dobavitelj s podpisom pogodbe potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na izvedbo predmeta naročila, na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi ali pogodbeno ceno. Dobavitelj se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne ne-seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

V primeru, ko mu dobavitelj v zahtevanem času ne more zagotoviti vnaprej napovedane količine in kvalitete zahtevanega materiala, ima naročnik pravico, da material naroči pri drugem dobavitelju. V tem primeru je dobavitelj naročniku dolžan povrniti vse stroške in škodo, ki jo ima naročnik zaradi nakupa omenjenega materiala pri drugem dobavitelju.

- člen

Naročnik je v dokumentaciji JN navedel, da je dobava po tem javnem naročilu delno (so)financirana s strani EU (npr. GreenSwitch, NextGenerationEU). Iz tega razloga, se pogodbeni stranki zavedata in soglašata, da lahko Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Ministrstvo za finance, Računsko sodišče RS, Evropska komisija, agencija CINEA, Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) in Evropsko računsko sodišče (European Court of Auditors) kadarkoli med izvajanjem projekta, ki je sofinanciran iz nepovratnih sredstev EU, oziroma še pet let po zaključnem izplačilu, izvede tehnični ali finančni pregled opravljenih storitev (dobav) po tej pogodbi in s tem povezanih stroškov v skladu s pogodbo o sofinanciranju projekta  (izvedba kontrol in revizij).

V skladu s prejšnjim odstavkom dobavitelj soglaša in dovoli, da naročnik vso dokumentacijo (ali posamezen dokument), ki je nastala tekom postopka oddaje javnega naročila pod objavo št. ________ ter dokumentacijo, ki bo nastala tekom veljavnosti te pogodbe, da na vpogled/posreduje ustreznim institucijam, če bo to zahtevano. Če bo potrebno, dobavitelj soglaša in se zavezuje, da bo za potrebe pravočasne in uspešne izvedbe EU projekta tudi sam, na poziv naročnika in/ali ustreznih institucij, aktivno sodeloval pri posredovanju dokumentacije (na vpogled) iz postopka pod št. objave __________ (kot navedeno v prejšnjem stavku).

TRAJANJE POGODBE

- člen

Pogodba se bo sklenila za določen čas, z veljavnostjo od podpisa pogodbe za obdobje treh let oziroma do zaključka vseh naročil, ki so bila v skladu s to pogodbo, dana dobavitelju do poteka tega obdobja.

Če bo pogodba pred potekom tega obdobja dosegla pogodbeno vrednost (bo finančno realizirana), se prekine.

POGODBENA VREDNOST

- člen

Naročnik in dobavitelj sta sporazumna, da znaša pogodbena vrednost v EUR brez DDV, skladno s ponudbo s ponudbenim predračunom dobavitelja, ______ EUR. DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo.

Dobave se bodo obračunavale po sistemu dejanskih dobavljenih količin in nespremenljivih – fiksnih cen po enoti, navedenih v ponudbenem predračunu. Cena na enoto za čas veljavnosti pogodbe vsebuje vse stroške dobave do končnega prevzema (dostava naročniku).

Ne glede na naročene količine – večje ali manjše od količin, navedenih v ponudbenem predračunu, cena/enoto ostaja enaka (fiksna), kot je v posameznih postavkah navedena v ponudbenem predračunu. Naročnik bo posamezne tipe NN blokov naročal glede na dejanske potrebe in ima pravico, da naroči večjo/manjšo količino posameznih tipov, navedenih v ponudbenem predračunu, oziroma da posameznih tipov sploh ne naroči.

Zaradi nepredvidenih dodatnih potreb odjemalcev (katere naročniku v času priprave ocenjene vrednosti niso znane), npr. potrebe občin, zasebnih investitorjev ter drugih nepričakovanih dogodkov, se pogodbena vrednost lahko poveča za največ 20 %. O povečanju pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi.

Dobavitelj ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev za tiste dele predmeta pogodbe, ki v morebiti dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo, dobavitelj, kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

Vse stroške oziroma plačila, ki jih pogodbena cena iz prvega odstavka tega člena morebiti ne vključuje, vendar so – posredno ali neposredno – potrebni za izpolnitev obveznosti dobavitelja po tej pogodbi, je dolžan plačati dobavitelj oziroma bremenijo izključno dobavitelja.

Vse stroške oziroma plačila, ki jih pogodbena cena iz prvega odstavka tega člena morebiti ne vključuje, vendar so – posredno ali neposredno – potrebni za izpolnitev obveznosti dobavitelja po tej pogodbi, je dolžan plačati dobavitelj oziroma bremenijo izključno dobavitelja.

Dobavitelj ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije JN za tiste dele predmeta pogodbe, ki morebiti v dokumentaciji JN niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo JN, dobavitelj kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

ROK DOBAVE

- člen

Dobavitelj bo moral material dobavljati sukcesivno. Naročnik bo dobavitelju za vsako dobavo posebej izstavil pisno naročilo (naročilnico). Dobavitelj je dolžan naročeni material dobaviti v roku, kot izhaja iz tehnične specifikacije, šteto od prejema posameznega naročila. Naročnik bo vsa naročila posredoval na e-naslov, naveden v tej pogodbi (e-naslov pooblaščene osebe). Dobavitelj se zavezuje, da bo redno spremljal vsebino e-pošte, ter bo na morebitno zahtevo naročnika elektronsko potrdil prejem posameznega sporočila.

Dobavitelj je v zamudi, če ustreznega materiala ne dobavi v dogovorjenem roku ali če dobavi drug material (drug tip in/ali drug proizvajalec; razen v primeru posebnega dogovora z naročnikom, 2. člen), kot to izhaja iz tehnične specifikacije. V primeru, da dobavitelj zamudi z dobavo naročenega materiala in s tem naročniku nastane škoda, jo je dobavitelj dolžan v celoti povrniti.

Dobavitelj prevzema popolno odgovornost in riziko za dobave, dogovorjene s to pogodbo do dokončnega prevzema, ko riziko preide na naročnika. Če do dokončnega prevzema pride do izgube ali škode na materialu, ki predstavlja predmet pogodbe, mora dobavitelj popraviti tako izgubo ali škodo tako, da bo dobava, dogovorjena s to pogodbo, ustrezala pogodbenim določilom, razen v primeru, če do izgube ali škode pride po krivdi naročnika.

TOVARNIŠKI PREVZEM

- člen

Naročnik ima pravico, da pred prvo dobavo zahteva preizkušanje materiala v tovarni proizvajalca (FAT), ki se mora izvršiti po veljavnih standardih in normativih (navedeno v dokumentaciji JN). Pri teh preizkušanjih sodelujeta obe pogodbeni stranki in predstavnik strokovne inštitucije, pooblaščene s strani naročnika. Dobavitelj je naročniku dolžan omogočiti tovarniško preizkušanje.

Vsi stroški, nastali v zvezi s potrebnimi kontrolami, prevzemi in preizkušanji, stroški prevoza, namestitve idr. za delavce naročnika ter stroški pooblaščene strokovne inštitucije (vključno z vsemi morebitnimi ponovitvami), so stroški dobavitelja.

Naročnik lahko kadarkoli v času trajanja pogodbe (npr. ob naročilu večje količine stikalnih blokov, ki bo dobavljena enkratno) ponovno zahteva prisotnost na tovarniškem prevzemu, pri čemer sam nosi svoje stroške prevoza in namestitve.

V primeru, da je tovarniški prevzem (katerikoli – pred prvo dobavo ali kasnejši) neuspešen in ga je treba ponoviti, je dobavitelj dolžan naročniku za drugi in vsak morebitni nadaljnji FAT povrniti vse stroške, ki so mu s tem nastali. V primeru, da je tovarniški prevzem tudi v drugem poizkusu neuspešen, ima naročnik pravico to pogodbo odpovedati brez odpovednega roka.

KRAJ DOBAVE

- člen

Dobavitelj je dolžan material dostaviti v skladišče naročnika v Kranju – razloženo. Naročnik ima pravico zahtevati od dobavitelja, da mu posamezno dobavo materiala dostavi neposredno na delovišče. Ob prevzemu materiala pogodbeni stranki podpišeta dobavnico.

Dobavitelj mora ves material pripraviti tako, da bo ustrezno zaščiten pred poškodbami in izgubo pri transportu in da bodo vsi deli zaščiteni na ustrezen način proti klimatskim vplivom med transportom in skladiščenjem.

Morebitno embalažo odpelje dobavitelj, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.

PREIZKUŠANJE KAKOVOSTI

- člen

Če bo naročnik podvomil o ustreznosti kvalitete dobavljenega materiala, ga bo poslal na testiranje v za to pristojen neodvisen akreditiran laboratorij. V primeru, da le-ta ugotovi neustrezno kvaliteto materiala z zahtevanimi tehničnimi podatki, bo naročnik od dobavitelja zahteval povrnitev vseh stroškov testiranja in vseh ostalih stroškov, ki so mu nastali zaradi morebitne vgradnje neustreznega materiala (odškodnino), dobava takšnega materiala pa je lahko tudi razlog za odpoved pogodbe.

Če pa bo laboratorij ugotovil skladnost s tehničnimi zahtevami, vse stroške nosi naročnik.

PLAČILNI POGOJI

- člen

Naročnik bo v roku 30 dni po prejemu finančnega zavarovanja dobavitelju plačal avans, in sicer v višini 10 % pogodbene vrednosti (brez DDV), za zagotovitev pravočasnosti in dobavljivosti materiala, pri čemer dobavitelj ni zavezan k namenski porabi teh sredstev in lahko z njimi prosto razpolaga. Pogoj za nakazilo avansa je predložitev finančnega zavarovanja za vračilo avansa (20. člen te pogodbe) s strani dobavitelja. Dokler naročnik tega zavarovanja ne prejme, avansa dobavitelju ni dolžan nakazati. Za plačani avans je dobavitelj naročniku dolžan izstaviti avansni račun.

Dobavitelj izstavi naročniku račun (v papirni ali elektronski obliki) po vsakokratni uspešno opravljeni dobavi na podlagi fiksnih cen na enoto in dejansko dobavljenih količin. Dobavitelj mora na računu navesti številko posameznega naročila. Če se izvajalec odloči za pošiljanje e-računa, bo moral naročniku na obrazcu, katerega mu bo poslal ob podpisu pogodbe, posredovati zahtevane podatke.

Računi se najprej poplačajo iz plačanega avansa. Naročnik je dolžan račun plačati v roku 30 dni od dneva izdaje računa. V primeru zamude pri plačilu, ima dobavitelj pravico obračunati zakonske zamudne obresti za čas zamude. Če se dobavitelj odloči za pošiljanje e-računa, bo moral naročniku na obrazcu, katerega mu bo poslal ob podpisu pogodbe, posredovati zahtevane podatke.

Če se naročnik ne bo v celoti strinjal z izstavljenim računom, ga mora v roku 10 dni po prejemu pisno in z obrazložitvijo v celoti zavrniti, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov račun z novim datumom. Plačilni rok prične teči z dnem, ko naročnik prejme nov račun. Če dobavitelj v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun s tem dnem v celoti potrjen. Naročnik je v tem primeru dolžan plačati pogodbeno ceno za dobavljen material v roku, navedenem v II. odstavku tega člena.

Za vsa predčasna plačila naročnik obračuna 10 % kasaskonto po letni obrestni meri. V primeru predčasnega plačila naročnik računa ne bo plačal prej, kot v roku 10 dni od prejema računa. V primeru spremembe obrestnih mer na trgu si naročnik pridržuje pravico do spremembe obrestne mere pri obračunu kasaskonta, o čemer bo naročnik pisno obvestil izvajalca.

Dobavitelj svojih terjatev iz te pogodbe ne sme prenesti na tretje osebe, razen v primerih, kot je to dogovorjeno za podizvajalce ali če naročnik s tem predhodno soglaša.

GARANCIJA ZA KVALITETO MATERIALA IN ODPRAVA NAPAK

- člen

Garancijski rok za dobavljeni material kot celoto je razviden iz tehnične specifikacije, in začne teči od dneva posamezne dobave (prevzema) materiala.

V času garancije je dobavitelj na svoje stroške takoj oz. v roku enega (1) delovnega dne od obvestila naročnika dolžan začeti odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po dobavi materiala ter jih odpravil najkasneje v roku petih (5) delovnih dni od pisno podane reklamacije naročnika. Dobavitelj soglaša, da ima naročnik pravico, da nepravilnosti odstrani sam oziroma po tretjem usposobljenem dobavitelju, na račun pogodbenega dobavitelja, če dobavitelj ne bo pričel z odpravo pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti v roku dveh delovnih dni oziroma v sporazumno določenem roku od obvestila o nepravilnosti.

Za čas obvestila o napaki se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do dobavitelja na običajni način (telefon, faks, e-pošta), pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo napake.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napak v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

PODIZVAJALCI

- člen

Dobavitelj pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe, lahko vključuje podizvajalce (kot so navedeni v »Prilogi – podizvajalec« te pogodbe).

Podizvajalec v času sklenitve pogodbe je: ________. Ostali podatki v zvezi s podizvajalcem so razvidni iz »Priloge – podizvajalec«.

Dobavitelj vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg storitev, ki ga prevzame po pogodbi, ne glede na to, da del storitev izvaja podizvajalec. Dobavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev.

Dobavitelj mora obveščati naročnika o vseh spremembah podatkov v zvezi s podizvajalci. Če po sklenitvi te pogodbe želi zamenjati podizvajalca ali v delo naknadno vključiti podizvajalca, mora izvajalec naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva, in

- (če se podizvajalec zamenja in če je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval s tem podizvajalcem) dokazila, da novi podizvajalec izpolnjuje konkretni pogoj.

Naročnik bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe.

Dobavitelj v zvezi s spremembo podizvajalca, navedeno v prejšnjem odstavku tega člena, naročniku predloži izpolnjeno »Prilogo – podizvajalec« z zahtevanimi dokumenti iz prejšnjega odstavka tega člena. Če se bo naročnik s spremembo podizvajalca strinjal, pogodbeni stranki to spremembo uredita z aneksom.

Naročnik ni dolžan preverjati, ali je izvajalec predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev oziroma razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo njihovih terjatev. Če se pojavi sum o izpolnjevanju obveznosti izvajalca, ki mu jih nalagata ta pogodba in 94. člen ZJN-3, naročnik ravna v skladu s VII. odstavkom 94. člena ZJN-3.

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do dobavitelja v tej pogodbi.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, je izvajalec dolžan najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi te pogodbe, da so s strani glavnega dobavitelja prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s to pogodbo.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga dobavitelj ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, kot je določen v tem členu, ima pravico odstopiti od te pogodbe brez odpovednega roka. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

VIŠJA SILA

- člen

Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli preprečiti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (višja sila).

Stranka, na kateri strani je višja sila nastala, mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o nastanku le-te. Če tega ne stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati.

Prizadeta pogodbena stranka je dolžna ugoditi nasprotni stranki ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki iz pogodbe se podaljšajo za čas trajanja višje sile.

POGODBENA KAZEN

- člen

Če dobavitelj po lastni krivdi ne dobavi materiala v dogovorjenem roku, ima naročnik za vsak dan zamude pravico od dobavitelja zahtevati pogodbeno kazen za zamudo v višini 5 ‰ pogodbene vrednosti z DDV, vendar skupno največ 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Če dobavitelj ne opravi vseh obveznosti, kot je dogovorjeno s pogodbo, in naročnik odpove to pogodbo, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen zaradi neizpolnitve v višini 10 % pogodben vrednosti.

Če je naročnik sprejel izpolnitev obveznosti, ki je bila izvedena z zamudo, se s tem ne odpoveduje uveljavljanju pogodben kazni, ampak je s tem hkrati sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. Če škoda, ki jo utrpi naročnik, presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od dobavitelja še razliko do popolne odškodnine.

ZAVAROVANJE IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

- člen

Dobavitelj mora zavarovati svojo odgovornost pri izvedbi del po tej pogodbi. V primeru, da pride do škode pri izvedbi pogodbenih obveznosti po odgovornosti dobavitelja, mora dobavitelj na svoje stroške nadomestiti, popraviti ali postaviti in dovršiti dela, ki morajo biti opravljena v skladu s pogodbenimi dokumenti in navodili naročnika.

Dobavitelj ravno tako odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, ki jo je povzročil ob izvajanju pogodbenih obveznosti. Dobavitelj odgovarja tudi za vso škodo, nastalo tretjim osebam, ki jo je povzročil.

Dobavitelj je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem pogodbenih obveznosti ter za vso škodo, ki bi nastala naročniku na napravah zaradi napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodbe, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti, če jo povzroči iz lahke malomarnosti. Dobavitelj za neposredno škodo, ki jo utrpi naročnik, odgovarja do višine trikratnika vrednosti posameznega naročila. Omejitev odgovornosti ne velja za škodo, povzročeno naklepno ali iz hude malomarnosti.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je dobavitelj odgovoren tudi za morebitno posredno škodo (izpad sistema ali motnje v sistemu in s tem posledično izguba dohodka ali dobička naročnika, zahtevki poslovnih partnerjev oziroma odjemalcev zaradi zamude ali neizpolnitve obveznosti iz te ali drugih pogodb ipd.), ki bi naročniku nastala zaradi kršitve pogodbenih obveznosti po tej pogodbi ali v povezavi s to pogodbo, ali zaradi zamude, napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta te pogodbe, vendar le v primeru, če je dobavitelj škodo povzročil iz lahke malomarnosti. Dobavitelj za posredno škodo, ki jo utrpi naročnik, odgovarja do višine vrednosti posameznega naročila. Če dobavitelj posredno škodo povzroči naklepno ali iz hude malomarnosti, navedena omejitev odškodnine ne velja.

SPLOŠNE OBVEZNOSTI IN JAMSTVA DOBAVITELJA

- člen

Dobavitelj se obvezuje, da:

- bo izvedel prevzete dobave in storitve v skladu s tehničnimi razpisnimi pogoji, ponudbo, pravili stroke, veljavnimi predpisi in standardi ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim standardom in imajo predpisano a-testno dokumentacijo,

- je odgovoren za kvaliteto in funkcionalno pravilnost prevzetih dobav in je dobave dolžan  opraviti strokovno in ne sme povzročiti škode naročniku. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova, so stroški dobavitelja.

- izvršil vse pogodbene dobave gospodarno v korist naročnika in da bo storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni,

- je dolžan omogočiti naročniku stalen nadzor nad dobavami, kontrolo nad količino in kakovostjo izvedenih dobav,

- strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi storitvami in dobavami,

- bo pri izvedbi del, opredeljenih s to pogodbo in predmetno dokumentacijo, upošteval okoljevarstvene predpise, uredil vse potrebno za dovoz in odvoz opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča/trase oz. objekta ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti ter predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki ter ostale okoljevarstvene predpise,

- bodo vsi delavci, ki bodo izvajali dela na podlagi te pogodbe, izpolnjevali vsakokratne morebitne zdravstvene ukrepe za zajezitev širjenja okužb nalezljivih bolezni.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje:

- sodelovati z dobaviteljem s ciljem, da se pogodbene dobave izvršijo pravočasno,

- pravočasno obvestiti dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih dobav in njihovo realizacijo,

- izvrševati svoje plačilne obveznosti v skladu s pogodbo.

NADZORSTVO NAROČNIKA

- člen

Za strokovni nadzor izvedbe celotne dobave bo poskrbel naročnik. Predstavnik naročnika veljavno zastopa naročnika pri prevzemu opreme.

Predstavnik naročnika nadzoruje dobavo opreme po pogodbenih dokumentih in potrjeni tehnični dokumentaciji ter po veljavnih predpisih, standardih in normativih.

Predstavnik naročnika ustavi dela, ki se izvajajo v nasprotju s potrjeno tehnično dokumentacijo, tehničnimi predpisi, standardi in normativi.

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

- člen

Dobavitelj je dolžan sam poskrbeti za varnost in zdravje pri delu ter požarno varstvo na delovišču, pri čemer je dolžan tudi upoštevati morebitna interna navodila naročnika s citiranega področja (s katerimi se seznani), predpisane varstvene ukrepe in veljavno zakonodajo v RS iz področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva.

Dobavitelj materialno in kazensko sam odgovarja za škodo, ki jo na gradbišču utrpijo dobaviteljevi delavci, naročnik ali tretje osebe.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA VRAČILO AVANSA

- člen

Dobavitelj mora naročniku pred nakazilom avansa s strani naročnika (10. člen te pogodbe) izročiti finančno zavarovanje za vračilo avansa, v skladu s 13. točko dokumentacije JN, v celotni višini avansa (z DDV), dogovorjenega s to pogodbo. Veljavnost zavarovanja mora biti najmanj 12 mesecev od njegove izdaje. V primeru, da avans v tem roku še ne bo izčrpan, je dobavitelj dolžan veljavnost zavarovanja podaljšati za obdobje, katerega skupaj določita obe pogodbeni stranki (tj. za obdobje, za katerega predvidevata, da bo z izdanimi računi avans lahko izčrpan).

Višina finančnega zavarovanja se vsake tri mesece zmanjšuje za vrednost plačanih računov s strani naročnika, ki so bili poplačani iz avansa. Znesek teh računov sporazumno ugotovita pogodbeni stranki skupaj.

Naročnik bo to zavarovanje unovčil v primeru, če dobavitelj obveznosti po tej pogodbi ne bo izpolnil kvalitetno ali pravočasno oziroma v celoti in bo naročnik to pogodbo odpovedal, še preden bo avans v celoti izčrpan, dobavitelj pa neizkoriščenega avansa ne bo vrnil.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Dobavitelj mora naročniku najkasneje v desetih dneh od  podpisa pogodbe, izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v skladu s 13. točko dokumentacije JN, v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV). Veljavnost zavarovanja mora biti še najmanj en mesec po preteku veljavnosti te pogodbe.

Naročnik ima zavarovanje pravico unovčiti v višini njegove vrednosti, če dobavitelj v skladu  z določili pogodbe:

- ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti,

- ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti,

- ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti,

- ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti,

- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- člen

Najmanj 10 dni pred iztekom te pogodbe mora dobavitelj naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu s 13. točko dokumentacije JN, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV oziroma v višini 5 % realizirane vrednosti z DDV, če bo ta nižja od pogodbene vrednosti. Višino realizirane vrednosti (tj. vrednosti za izvedene dobave, za katere so bile že izdane fakture in tudi dobave, ki ob prenehanju pogodbe še niso bile zaključene, so bile pa naročene (izdana naročilnica) na predlog izvajalca ugotovita pogodbeni stranki skupaj. Dobavitelj mora v tem primeru naročniku finančno zavarovanje predložiti v roku osem dni od potrditve realizirane vrednosti s strani obeh pogodbenih strank.

Veljavnost zavarovanja mora biti še vsaj dva meseca po poteku garancijskega roka za zadnjo dobavo po te pogodbi.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je to opredeljeno v tem sporazumu.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Izvajalec naročila s strani naročnika je  ____, tel. ____, e-naslov: ____, ki zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe in sodeluje z dobaviteljem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke za uspešno izvedbo dobav po tej pogodbi.

Izvajalec naročila s strani dobavitelja je  ____, tel. ____, e-naslov: ____, ki zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe in sodeluje z naročnikom ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke za uspešno izvedbo dobav po tej pogodbi.

Vsako spremembo navedenih oseb morata stranki pisno sporočiti nasprotni stranki v treh (3) dneh po nastali spremembi. Do prejema obvestila iz prejšnjega odstavka, se vsa sporočila, zahteve in reklamacije, posredovane s strani naročnika na zgornje kontaktne podatke izvajalca, štejejo za veljavno prejeta s strani izvajalca.

POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. K varovanju poslovne skrivnosti so zavezani vsi zaposleni pri pogodbenih strankah kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te pogodbe.

Skladno z zakonom, ki ureja področje varovanja osebnih podatkov, pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

Dobavitelj in vsi njegovi morebitni skupni partnerji in podizvajalci so se dolžni seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov, če je to potrebno. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov, izvajalec pa svoje podizvajalce. Naročnik bo morebitne spremembe svojih internih aktov s tega področja sporočal z obvestilom preko svoje spletne strani.

Za podizvajalca veljajo enake obveznosti glede varstva podatkov kot za izvajalca. V primeru, da podizvajalec ne izpolni obveznosti varovanja osebnih podatkov, je izvajalec odgovoren naročniku za škodo, ki mu zaradi tega nastane.

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV/POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ REGISTRA DEJANSKIH LASTNIKOV

- člen

Pogodbeni stranki se zavedata in soglašata, da lahko naročnik pridobi, obdeluje in hrani osebne podatke fizičnih oseb (dejanskih lastnikov), in sicer za naslednje namene:

- za pridobitev in koriščenje evropskih sredstev v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetostnih distribucijskih omrežij za obdobje 2023 do 2026 (oznaka: JR NOO DIST EE 2023) v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1:  »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Krepitev  distribucijskega omrežja električne energije«;

- za izvedbo revizij in kontrol s strani: Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Ministrstva za finance, Računskega sodišča RS, Računskega sodišča EU, Evropske Komisije in drugih organov Evropske Unije, ki izvajajo kontrole porabe sredstev Načrta za okrevanje in odpornost.

Pogodbeni stranki se zavedata in soglašata, da v okviru izvajanja projekta NextGenerationEU lahko Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pri AJPES pridobi podatke iz Registra dejanskih lastnikov za namene preverjanja povezanosti oseb. V ta namen bosta pogodbeni stranki dejanske lastnike (fizične osebe) seznanila o pridobivanju, evidentiranju, obdelavi in hrambi osebnih podatkov in od njih pridobila privolitve za pridobitev, obdelavo in hrambo osebnih podatkov.

Če bodo med izvajanjem projekta NextGenerationEU in trajanjem te pogodbe, k pogodbenima strankama pristopile dodatne fizične osebe (dejanski lastniki), jih bosta naročnik in/ali dobavitelj/izvajalec seznanila o pridobivanju, evidentiranju, obdelavi in hrambi osebnih podatkov in od njih pridobila privolitve za pridobitev, obdelavo in hrambo osebnih podatkov ter Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo predložila novo soglasje za pridobitev podatkov iz registra o dejanskih lastnikih.

Osebni podatki dejanskih lastnikov (fizične osebe), ki jih bosta na podlagi tega člena pogodbeni stranki posredovali Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so:  ime in priimek, rojstni datum. Če bo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo od naročnika za podane namene zahtevalo pridobitev dodatnih osebnih podatkov, bo naročnik o tem pisno obvestil dobavitelja/izvajalca.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo se je v okviru izvajanja projekta NextGenerationEU izrecno zavezalo, da bo tako pridobljene osebne podatke obdelovalo izrecno za podane namene in osebnih podatkov ne bo posredovalo drugim organom, razen organom, ki izvajajo nadzor na zakonitostjo poslovanja, dodeljevanja in izplačevanja pridobljenih sredstev.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe, kdo v imenu ali na račun dobavitelja predstavniku ali posredniku naročnika(ov), obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku(om) povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika(ov) in/ali dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

IZJAVA O LASTNIŠTVU

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje da so z njim povezane družbe,

ki jih je naročnik, v skladu z določili VI. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2 s spremembami), dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, če ta to zahteva.

Tako izjavo mora naročniku predložiti tudi vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje z izvajalcem v tem naročilu (npr. podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivost uporablja), o čemer mora izvajalec seznaniti vsak tak subjekt.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

- v zvezi z zaposlovanjem na črno,

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec  ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

REŠEVANJE SPOROV IN ODPOVED POGODBE

- člen

Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno in v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Pri tolmačenju določil te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se uporablja slovensko pravo, predvsem Obligacijski zakonik, poleg te pogodbe in zakonodaje pa se upošteva še:

- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN24-006 z dne _________,

- ustrezni del ponudbene dokumentacije št. _________ z dne ____________,

- odločitev o oddaji javnega naročila z dne _________,

- drugo dokumentacijo v zvezi s to pogodbo.

Naročnik ima pravico, da od pogodbe predčasno odstopi brez odpovednega roka:

- če dobavitelj svojih obveznosti ne opravlja skladno s pogodbo, zaradi česar je prejel že najmanj dve opozorili,

- če je v tej pogodbi tako določeno,

- če se je proti dobavitelju začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,

- če nima več zagotovljenih sredstev za izvedbo predmeta naročila.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli odpovesta to pogodbo z 90 dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o odpovedi, ki mora biti drugi stranki te pogodbe vročen s priporočeno poštno pošiljko. Pogodbeni stranki se lahko, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sporazumno dogovorita za daljši ali krajši odpovedni rok.

Dobavitelj v zgoraj navedenih primerih iz prejšnjega in tega člena ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

PRILOGA IN SESTAVNI DELI POGODBE

- člen

Priloga k tej pogodbi je:

- Obrazec Ponudba št. _______, z dne _______.

Sestavni deli te pogodbe so tudi:

- »Priloga  – podizvajalec«obrazec Ponudbeni predračuni,

- tehnična specifikacija,

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, št. JN24-006 z dne ____________,

- ponudbena dokumentacija ponudnika – dobavitelja, št. ___________, z dne _________.

Priloge in sestavni deli pogodbe so enako zavezujoči kot pogodba.

KONČNE DOLOČBE

- člen

V primeru spremembe te pogodbe v skladu z ZJN-3, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks.

Pogodba postane veljavna z dnem  podpisa obeh pogodbenih strank. V primeru, da izvajalec v zahtevanem roku, kot je določen v tej pogodbi oziroma v pozivu k njegovemu podpisu, ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (21. člen te pogodbe) in/ali izjave o lastništvu (27. člen te pogodbe), pogodba preneha veljati.

Pogodba je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en izvod.

____________, dne _____________

(kraj)

Dobavitelj:								Naročnik:

________________							Elektro Gorenjska, d.d.

________________							Predsednik uprave:

________________							dr. Ivan Šmon, MBA

Opomba: V primeru skupne ponudbe bo pogodba ustrezno prilagojena.

Priloga  – podizvajalec

Javno naročilo: Dobava NN stikalnih blokov 400/230 V, št. JN24-006

PODIZVAJALEC: 		1. podizvajalec ob oddaji ponudbe

2. zamenjava podizvajalca (v času izvajanja sporazum)

3. nov podizvajalec (v času izvajanja sporazuma)

(ustrezno obkroži)

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov podizvajalca: |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca: |  |
| Elektronski naslov in telefon: |  |
| ID in matična številka podizvajalca: |  |

Pri izvedbi predmeta javnega naročila bomo izvajali naslednja dela:

__________________________________________________________________________________

(navesti dela, ki jih bo izvajal podizvajalec, količino in vrednost del)

Zahtevamo neposredno plačilo (na podlagi V. odstavka 94. člena ZJN-3): 		DA 		NE

(ustrezno obkrožite)

Izjave podizvajalca:

Če je obkroženo DA – Ker zahtevamo neposredno plačilo, soglašamo, da naročnik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. (v primeru, da bo glavni izvajalec v postopku predmetnega javnega naročila izbran kot najugodnejši) namesto glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri izvajanju predmetnega javnega naročila, poravna naše terjatve, ki jih imamo na podlagi del oziroma dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega naročila, do glavnega izvajalca.

Če je obkroženo NE – Ker ne zahtevamo neposrednega plačila, se zavezujemo, da bomo izvajalcu poslali svojo pisno izjavo, da smo s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom tega javnega naročila.

Izjavljamo tudi:

- da nam je izvajalec pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti,

- da bomo predložili izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporabljamo žig) obrazec ESPD,

- da bomo pred sklenitvijo pogodbe v skladu s VI. odstavkom 14. člena ZIntPK naročniku predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našo družbo. Če bomo predložili lažno izjavo oziroma dali neresnične podatke o navedenih dejstvih, se zavedamo, da ima to za posledico ničnost pogodbe.

| Kraj in datum: | Podizvajalec: Žig in podpis: |
| --- | --- |

GLAVNI IZVAJALEC:

Izjave glavnega izvajalca:

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo: S podpisom na tem dokumentu pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, neposredno plačuje podizvajalcu. Svojemu računu oziroma situaciji bomo obvezno priložili račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili. Istočasno soglašamo, da naročnik namesto nas poravna podizvajalčevo terjatev do nas, kot glavnega izvajalca.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila: S podpisom na tem dokumentu se obvezujemo, da bomo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki je sodeloval pri izvedbi te pogodbe, da je z naše strani, kot glavnega izvajalca, prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s pogodbo za izvedbo zgoraj navedenega javnega naročila. Zavedamo se, da je neposredovanje izjave o poplačilu prekršek na podlagi druge točke I. odstavka 112. člena ZJN-3.

Če se podizvajalec zamenja z drugim in je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval z zamenjanim podizvajalcem: Prilagamo tudi dokazilo, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoj, katerega smo v postopku javnega naročila izpolnjevali skupaj z zamenjanim podizvajalcem.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

Priloge:

- izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD

- dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogoja (če so potrebna)

Ponudnik mora obrazec podpisati in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Predračun«.

Rok za veljavnost ponudbe je določen v 6. točki dokumentacije JN - najmanj tri mesece od dneva, določenega za oddajo ponudb.

Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«.

Ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce).

S podpisom naročnika na tej prilogi (v primerih iz točk 2 in 3) se šteje, da naročnik soglaša z novim podizvajalcem. Podpisana »Priloga – podizvajalec« s strani obeh pogodbenih strank (in podizvajalca) se šteje za aneks k tej pogodbi.

Glavni izvajalec je ponudnik, ki v postopku javnega naročila oddaja ponudbo, oziroma izbrani ponudnik na podlagi pravnomočne odločitve naročnika o oddaji javnega naročila.