## 24-013 SE VVZ DETELJICA
3.5. | PROJEKTANTSKI POPIS DEL IN MATERIALA
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena |  | enota | količina | cena
A | Pripravljalna dela
|  | Upravičeni stroški |  |  |  | Neupravičeni stroški
1 | Izvedba stikalnih manipulacij, preizkus breznapetostnega stanja in zagotovitev varnega dela | Kpl | 1 | 0 | 0 | Kpl | 1 | 0 | 0
2 | Pripravljalna dela | Kpl | 1 | 0 | 0 | Kpl | 1 | 0 | 0
3 | Zavarovanje gradbišča | Kpl | 1 | 0 | 0 | Kpl | 1 | 0 | 0
B | Fotonapetostni generator, razsmerniki in konstrukcija
|  | Upravičeni stroški |  |  |  | Neupravičeni stroški
1 | Dobava fotovoltaičnega modula kot npr. Longi, tip LR4-72HBD-440M, moči 440 Wp (STC), z 144 zaporedno vezanimi kombiniranimi monokristalno-amorfnimi celicami, garancija 20 let na moč 80%. Moduli imajo vse najpomembnejše certifikate IEC 61215, CE certifikat, največjo možno obremenitev 6000 N/m2, TUV certifikat | kos | 78 | 0 | 0 | kos | 78 | 0 | 0
2 | Montaža fotovoltaičnih modulov na predpripravljeno strešno kovinsko konstrukcijo | kos | 78 | 0 | 0 | kos | 78 | 0 | 0
3 | Dobava, sestava ter montaža kovinske podkonstrukcije za pritrditev PV modulov na strehi objekta, kompletno s spojnim, vijačnim in pritrdilnim materialom OPOMBA: proizvajalca in tip podkonstrukcije določi ponudnik | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža trifaznega mrežnega hibridnega razsmernika FOX ESS – H3-12.0-E (pretvorba iz enosmerne v izmenično napetost , sinhronizacija z omrežjem) | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža trifaznega mrežnega hibridnega razsmernika FOX ESS – H3-Pro-15 (pretvorba iz enosmerne v izmenično napetost , sinhronizacija z omrežjem) | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
5 | WiFi vmesnik za hibridni razsmernik FOX ESS | kpl | 2 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in izdelava strehe nad razsmerniki in omarami | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
C | TIGO, nadzor, monitoring
|  | Upravičeni stroški |  |  |  | Neupravičeni stroški
Dobava in montaža
1 | Tigo modul za optimizacijo moči, monitoring ter izklop modulov, Tigo TS4-A-O, 700W, 1500V | kos | 78 | 0 | 0 | kos | 78 | 0 | 0
2 | Tigo dostopna točka, TAP, brezšični komunikator | kos | 2 | 0 | 0 | kos | 2 | 0 | 0
3 | Tigo komunikator CCA - zajeto v R-SE omari | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava layauta in vnos serijskih številk v program Tigo za nadzor nad sončno elektrarno | kpl | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
D | Omara za nadzor električne energije, Smart Box
|  | Upravičeni stroški |  |  |  | Neupravičeni stroški
Dobava in montaža
1 | Dobava, sestava in postavitev omare, Tracon, 1‑krilna IP65 V=500 Š=400 G=175mm, z montažno ploščo TME504018, 2 ključavnici za ključ z dvojno brado | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
2 | Predal za načrte | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
3 | Števec el. energ. Iskra AM550-TD1, 5-85A | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
4 | Stikalo Noark 100876, 63A 3P | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
5 | Inštalacijski odklopnik Noark 100004, 6kA B 1P 6A | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
6 | Tipkalo za vgradnjo na letev, Schrack BZ1074, 1Z kontakt, 1O kontakt, 16A reset NGEN flex | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
7 | Napajalnik MEANWELL, HDR-15-5 15W 5V DC 2,4A | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
8 | Sponka za dvižne vode 1-polna, 35mm², modra, Schrack IK026220 | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
9 | PATCH kabel, UTP Cat6, 0,5m MODER | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
10 | Kabel za P1 PORT | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
11 | Synaptic komunikator | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Uvodnica Teaflex, SM polyamide straight male thread fitting IP66 cULus - U6BSM29P29 | kos | 3 | 0 | 0 | kos | 3 | 0 | 0
13 | Drobni, vezni in označitveni material | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Sestava in vezava omarice | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
Komplet
E | R-SE omarica
|  | Upravičeni stroški |  |  |  | Neupravičeni stroški
1 | Dobava, sestava in postavitev omare, Schrack, WSA8080300, 1‑krilna IP66 V=800 Š=800 G=300mm jeklena ploč., RAL7035, z montažno ploščo, 2 ključavnici za ključ z dvojno brado | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
2 | Predal za načrte | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
3 | PV varovalke 2p, Noark 101767, Ex9FP 2P 30A, vložki PV/15A, 1000V | kos | 5 | 0 | 0 | kos | 5 | 0 | 0
4 | Penapetostni odvodnik ProTec, T1-1100 PV, Raycap 59.0285 | kos | 5 | 0 | 0 | kos | 5 | 0 | 0
5 | Zaščitno stikalo, RCCB, 63A/4p/30mA, 10 kA , AC Serija BC- serija, Tip AC, Izvedba brez zakasnitve, Standard za izdelek EN 61008, Schrack BC006103 | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C 20A, 3‑polni, 6kA, Schrack BM617320 | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
7 | Inštalacijski odklopnik, karak. C 20A, 3‑polni, 6kA, Schrack BM617325 | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
8 | Inštalacijski odklopnik, karak. C 6A, 1‑polni, 6kA, Schrack BM617106 | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
9 | Prenapetostna zaščita set 4+0 TNS, razred II (C) 255V, In 20kA, Schrack IS111340 | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Napajalnik MEANWELL, HDR-15-24 15W 24V DC 0-0,63A | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
11 | TIGO CCA komunikator | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Sponka za dvižne vode 1-polna, 35mm², modra, Schrack IK026220 | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
13 | Sponka za dvižne vode 1-polna, 35mm², RU/ZE, Schrack IK026230 | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
14 | Sponka za dvižne vode 1-polna, 35mm², siva, Schrack IK026210 | kos | 3 | 0 | 0 | kos | 3 | 0 | 0
15 | Sponka, vrstna, CBC.16 siva, 16mm², Schrack IK110016 | kos | 10 | 0 | 0 | kos | 10 | 0 | 0
16 | Sponka, vrstna, CBC.16 modra, 16mm², Schrack IK111016 | kos | 10 | 0 | 0 | kos | 10 | 0 | 0
17 | Sponka, ozemljitvena, TEC.35 zeleno-rumena, 35mm², Schrack IK122035-A | kos | 6 | 0 | 0 | kos | 6 | 0 | 0
18 | Zaključna ploščica CBC.16 siva, Schrack IK110216 | kos | 4 | 0 | 0 | kos | 4 | 0 | 0
19 | Končno pritrdilo, Schrack IK123000 | kos | 3 | 0 | 0 | kos | 3 | 0 | 0
20 | Uvodnica Teaflex, SM polyamide straight male thread fitting IP66 cULus - U6BSM29P29 | kos | 6 | 0 | 0 | kos | 6 | 0 | 0
21 | Drobni, vezni in označitveni material, uvodnice | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Sestava in vezava omarice | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
Komplet R-SE omarica
F | PMO omarica - predelava
|  | Upravičeni stroški |  |  |  | Neupravičeni stroški
1 | Tipka za ponovni vklop merilnega mesta Eaton 216512 - M22-D-G-X1/K10 nameščena na vratih obstoječe PMO | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
2 | Stikalo Noark 100876, 63A 3P | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
3 | Sponka za dvižne vode 1-polna, 35mm², modra, Schrack IK026220 | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
4 | Sponka za dvižne vode 1-polna, 35mm², siva, Schrack IK026210 | kos | 3 | 0 | 0 | kos | 3 | 0 | 0
5 | Sponka za dvižne vode 1-polna, 35mm², RU/ZE, Schrack IK026230 | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
6 | Drobni,vezni in označitveni material | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Sestava in vezava omarice | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
Komplet
G | Gradbena dela
Upravičeni stroški
1 | Preboj skozi omaro PMO v omaro RG (betonska stena) 2x fi50 | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Zaščita preboja proti glodalcem | Kpl | 1 | 0 | 0 | Kpl | 1 | 0 | 0
H | Elektroinštalacije
|  | Upravičeni stroški |  |  |  | Neupravičeni stroški
Dobava in montaža, z drobnim in pritrdilnim materialom
1 | Elektroinštalacije DC (solarni kabel rdeč) - tip: solarni kabel H1Z272‐K 4 mm2 | m | 220 | 0 | 0 | m | 220 | 0 | 0
2 | Elektroinštalacije DC (solarni kabel črn) - tip: solarni kabel H1Z272‐K 4 mm2 | m | 230 | 0 | 0 | m | 230 | 0 | 0
3 | Drobni vezni in pritrdilni material, MC4 MOŠKI konektorji za 4 mm2, 1500 V DC | kos | 12 | 0 | 0 | kos | 12 | 0 | 0
4 | Drobni vezni in pritrdilni material, MC4 ŽENSKI konektorji za 4 mm2, 1500 V DC | kos | 12 | 0 | 0 | kos | 12 | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje kabla v NIK kanal Elektroinstalacije: omrežni razsmerniki – R-SE spojišče - tip: FG16OR16 5G6 mm2 | m | 8 | 0 | 0 | m | 8 | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje kabla v NIK kanal Elektroinstalacije: omrežni razsmerniki – R-SE spojišče - tip: FG16OR16 5G10 mm2 | m | 8 | 0 | 0 | m | 8 | 0 | 0
7 | Dobava in polaganje kabla v NIK kanal Elektroinstalacije: R-SE spojišče - PMO - tip: FG16OR16 5G25 mm2 | m | 5 | 0 | 0 | m | 5 | 0 | 0
8 | Dobava in polaganje kabla v NIK kanal Elektroinstalacije: PMO - NGEN - tip: FG16OR16 4G25 mm2 | m | 6 | 0 | 0 | m | 6 | 0 | 0
9 | Odklop obstoječega dovodnega kabla v RG, izvlek in preusmeritev v novo NGEN omaro, ter priključitev na NGEN števec električne energije | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Elektroinštalacije: ozemljitev R-SE - PE zbiralnica - tip: H07V-K 1x16 mm2 | m | 5 | 0 | 0 | m | 5 | 0 | 0
11 | Elektroinštalacije: ozemljitev razsmernik - PE zbiralnica - tip: H07V-K 1x35 mm2 | m | 5 | 0 | 0 | m | 5 | 0 | 0
12 | Elektroinštalacije: ozemljitev kabelske police - tip: H07V-K 1x10 mm2 | m | 10 | 0 | 0 | m | 10 | 0 | 0
13 | Dobava kabelskega končnika za kable FG16R16 0,6/1kV, 5x6 mm2, komplet s kabelskimi čevlji | kpl | 2 | 0 | 0 | kpl | 2 | 0 | 0
14 | Dobava kabelskega končnika za kable FG16R16 0,6/1kV, 5x10 mm2, komplet s kabelskimi čevlji | kpl | 2 | 0 | 0 | kpl | 2 | 0 | 0
15 | Dobava kabelskega končnika za kable FG16R16 0,6/1kV, 4x25 mm2, komplet s kabelskimi čevlji | kpl | 6 | 0 | 0 | kpl | 6 | 0 | 0
16 | Kabel 4x2x0,75mm2, signalni, finožični, barvna oznaka žil, z opletom, UV odporen LiYCY (TP) BK 4x2x0,75 | m | 60 | 0 | 0 | m | 60 | 0 | 0
17 | Dobava, razvijanje in polaganje komunkacijskega kabla FTP CAT.6E LSOH 650 MHz, 4 x 2 x 0,55 mm2 z dobavo in montažo RJ 45 konektorjev | m | 30 | 0 | 0 | m | 30 | 0 | 0
18 | Instalacijska cev, UV odporna, črna, 23mm TEAFLEX 23 UV odporna | m | 30 | 0 | 0 | m | 30 | 0 | 0
19 | Instalacijska cev, UV odporna, črna, 29mm TEAFLEX 29 UV odporna, SMPF29B | m | 2 | 0 | 0 | m | 2 | 0 | 0
20 | Dobava in montaža Kanal NIK 8 80x60 z pritrdili za v fasado | m | 10 | 0 | 0 | m | 10 | 0 | 0
21 | Dobava in montaža vročecinkane police PK 50/60 2,5 M Zn z pritrdilnim materialom oz. konzolami, na trapezni pločevini, min. razdalja od strehe 5 cm ter pokorovom | m | 50 | 0 | 0 | m | 50 | 0 | 0
22 | Označevanje NN kabelskega voda na obeh straneh | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Drobni in vezni material, kabelski čevlji, kanali | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
I | STRELOVODNE INSTALACIJE (nadgradnja)
|  | Upravičeni stroški |  |  |  | Neupravičeni stroški
1 | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm Proizvajalec HERMI | m | 35 | 0 | 0 | m | 35 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na podkonstrukcijo Proizvajalec HERMI | kpl | 4 | 0 | 0 | kpl | 5 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža ozemljitvene sponke za podkonstrukcijo Lightning protection clamp Alu 8mm - Set (tip pritrdila določi izvajalec, glede na izbrano podkonstrukcijo) | kos | 22 | 0 | 0 | kos | 30 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža lovilne palice LOP1,0 (Al) višine h=1,0m vključno z ustreznim pritrdilnim elementom na pločevinasti strehi. Proizvajalec HERMI | kos | 8 | 0 | 0 | kos | 8 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos | 8 | 0 | 0 | kos | 8 | 0 | 0
6 | meritve ponikalne upornosti, pregled strelovodne instalacije, atest, merilni protokol, 10 letna garancija | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
J | STORITVE
|  | Upravičeni stroški |  |  |  | Neupravičeni stroški
1 | Montaža - transport - dvig opreme - sodelovanje pri tehničnem pregledu - funkcionalni preizkusi - zagon | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Projektna dokumentacija - pridobivanje elektro – projektnih pogojev - idejna zasnova izgradnje FN elektrarne (IDZ) - pridobivanje elektro – soglasja za priključitev - projekt za izvedbo (PZI) - pridobivanje soglasja k projektnim rešitvam - projekt izvedenih del (PID) - obratovalna navodila - izjave (zanesljivost objekta / skladnost s projektno dokumentacijo) - zagon proizvodne naprave - organizacija prevzema prevzemno-predajnega mesta - pridobivanje deklaracije - pridobivanje podpore | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Meritve galvanskih povezav in izdelava poročila | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Meritve električnih inštalacij in izdelava poročila | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Meritve strelovoda in izdelava poročila | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Izdelava požarne zasnove in pregled | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Statična presoja objekta in izdelava mnenja | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Nadzor na izvedbo del s strani distributerja | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Vnašanje sprememb med gradnjo v risbe faze PZI in priprava tehnične dokumentacije PID | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava PID | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
3.5. | REKAPITULACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Moč elektrarne | 34.32 | kW
| Cena EUR/kW | 0 | EUR/kW