## OH
Št. | POSTAVKA | FAZA | ENOTA | KOLIČINA | CENA | ZNESEK | Ponujeni material/oprema/naprava
4.3.4 POPIS MATERIALA IN DEL - STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
SPLOŠNO:
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom (rezanje, sestavljanje, vijačenje, preboji sten in plošč vključeni v ceni)
Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje.
(v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika)
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona,
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
4.3.4.2 OGREVANJE IN HLAJENJE
1 | Toplotna črpalka - hladilni agregat (voda/voda), TČ1
Hibridna toplotna črpalka voda/voda za istočasno pripravo ogrevne in hladilne vode ali posamezno pripravo samo hladilne ali samo ogrevne vode. Opremljena z 1 do 5 spiralnih kompresorjev, kar omogoča večstopenjsko prilagajanje obremenitvi. V izvedbi z vgrajenim Desuperheaterom je možna priprava ogrevne vode z dvema različnima temperaturnima režima (nižji temp.režim za ogrevanje objekta, višji temp.režim za ogrevanje sanitarne vode), kar je omogočeno tudi istočasno s pripravo hladilne vode.
Naprava sestoji iz sledečih delov:
Konstrukcija
iz valjanih votlih profilov, s paneli iz epoksi zaščitene jeklene pločevine. Paneli so dvostenski z vmesno toplotno izolacijo (d=20mm).
Naprava postavljena na podnožju iz pocinkanega jeklenega "C" profila višine 120 do 180 mm.
Elektrokomandna omara
Elektrokomandna omara za postavitev v prostor, montirana na napravi, zaščita IP 54. Na vratih je vgrajena posluževalna enota E-HMI z LCD zaslonom, poljem funkcijskih tipk in glavno stikalo. Omara je v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, vtičnica 230V.
( Ožičenje elementov izven toplotne črpalke je v obsegu del izvajalca električnih instalacij ).
Dodatni varnostni elementi:
Nameščena varnostni element za kontrolo faz napajanja naprave: - prenapetost, - podnapetost, - prisotnost faz, - ustrezen vrstni red faz, - ustrezna simetrija faz Ob neustrezanju zgoraj navedenega se naprava ustavi in sproži alarm
UPS sistem za varovanje napajanja krmilnega dela naprave: - krmilniki in I/O enote v notranjosti elektro omare, - senzorji in pogoni v notranjosti naprave, - senzorji izven elektro omare Sistem gladi morebitne napetostne konjice in zagotavlja napajanje krmilja v primeru izpada napajalne napetosti naprave ter ob tem signalizira izpad napetosti in nizko stanje baterije
Elektronska regulacijska oprema Menerga, vgrajena v elektrokomandni omari sestoji iz:
DDC regulacijska in krmilna postaja
Prosto programabilen krmilnik s sledečimi podatki:
32-Bitni - centralni mikroprocesor,
SD-Flash kartica – razširljivo do 1GB
2 integrirana komunikacijska priključka RS485
ethernet priključek 10/100Mbit/s za komunikacijo preko MODBUS Ethernet
Programska oprema krmilnika ustreza standardu IEC61131-3. Povezljivo v CNS po standardu EN 15232
Upravljalno prikazovalna enota E-HMI, z dodatnimi 8 kom. tipkami in tribarvnimi LED
Vhodno-izhodni modul za E-krmilnike z:
digitalni vhodi z dvobarvno LED indikacijo stanja
digitalni relejni izhodi z breznap.kontakti(max 5A;250V/AC)
analogni izhodi 0-10V
WEB server
Osnovna programska oprema za razširitev funkcije krmilnika naprave z WEB serverjem, ki podpira :
Alfa-numerični in grafični prikaz podatkov
Možnost daljinskih preklopov in nastavljanje želenih
vrednosti preko izbrane strani na monitorju.
Sistem kontrole dostopa - omogoča določanje različnih
nivojev dostopa do posameznih funkcij delovanja naprave za
različne nivoje uporabnikov.
Statusna sporočila in alarmi kot npr. delovanje in motnje,
Grafi – omogočajo prikaz vrednosti v obliki diagrama
-komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…)
Komunikacijski protokol: (v skladu s SIST EN 14908-1:2006 in 14908-2:2008)
-Modbus
-BACnet
(na željo dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS)
Sistem avtomatskega obveščanja v primeru napak preko maila (omenjeno deluje v kolikor je do naprave dovedena ethernet povezava in omogočen dostop do interneta)
Hladilni krog
optimalno nastavljen za delovno področje, sestoji iz :
-Spiralni kompresorji, 1 do 5 kom. (število v odvisnosti od potrebne moči), hlajeni z hladilnim sredstvom R410a, montirani na dušilnikih vibracij
-Izparilnik 1: lotani ploščni izmenjevalec toplote iz nerjavnega materiala, z integriranim razpršilcem hladilnega sredstva za odjem toplote iz izvora (vrtina, geosonda,…)
-Izparilnik 2: lotani ploščni izmenjevalec toplote iz nerjavnega materiala, z integriranim razpršilcem hladilnega sredstva za odjem toplote iz hladilne vode
-Kondenzator: lotani ploščni izmenjevalec toplote iz nerjavnega materiala, za predajo toplote na ogrevne vode
-Desuperheater (Opcija): lotani ploščni izmenjevalec toplote iz nerjavnega materiala, za ogrevanje sanitarne vode na višji temp.režim
-Hladilni krog z sušilcem hladilnega sredstva, elektronski ekspanzijski ventili (2 kom), armature, regulacijski in zaščitni elementi, manometer visokega in niskega pritiska, nadzorno steklo z indikatorjem vlage.
-Sklop oljnega managementa, ki vsebuje: -visokotlačni izločevalec olja, -oljni rezervoar, -sistem za merjenje in doziranje olja za vsak kompresor, z dvostopenjskim alarmom v primeru primanjkljaja olja
Naprava pri dobavi napolnjena z hladilnim sredstvom in pripravljena za delovanje
Vodna stran
-Cevni priključki na strani vrtinske, hladilne in ogrevne vode ter ogrevne vode iz desuperheaterja so izvedeni v celoti iz nerjavnega jekla, izvedeni so kot prirobnični priključki. Protiprirobnice niso predmet dobave.
-Tipala temperature so vgrajena na strani vrtinske, hladilne in ogrevne vode ter ogrevne vode iz desuperheaterja.
-Varovala pretoka (flow switch) so vgrajena na strani vrtinske, hladilne in ogrevne vode.
Tehnični podatki:
Zima, standardni režim ogrevanja :
| - ogrevna voda - temperaturni režim |  | 45/40 | °C
| - izvor toplote - (voda) - temp. režim |  | 12/7 | °C
| - temp.režim v izparilec 1 (mešanica voda/glikol 70/30%) |  | 10/5 | °C
| - grelna moč |  | 435 | kW
| - hladilna moč na isparilniku 1 v režimu ogrevanje |  | 346.5 | kW
| - delovna električna moč |  | 92.7 | kW
| - COP |  | 4.69
| - EER |  | 3.74
| - pretok ogrevne vode v kondenzator (dT=5°C) |  | 74.75 | m3/h
| - pretok mešanice voda/glikol (70/30%) v isparilnik 1 (dT=5°C) |  | 64.26 | m3/h
| - pretok vode iz vrtine (dT=5°C) |  | 59.54 | m3/h
Poletje, režim samo hlajenje :
| - hladilna voda - temperaturni režim |  | 7/12 | °C
| - temp.vode za odvod toplote iz kondenzatorja |  | 25/30 | °C
| - hladilna moč |  | 396 | kW
| - grelna moč |  | 471 | kW
| - delovna električna moč |  | 77.7 | kW
| - EER |  | 5.1
| - COP |  | 6.06
| - pretok hladilne vode v isparilnik 2 (dT=5°C) |  | 68.05 | m3/h
| - pretok ogrevne vode v kondenzator |  | 80.94 | m3/h
Poletje, kombiniran režim hlajenje + ogrevanje :
| - hladilna voda - temperaturni režim |  | 7/12 | °C
| - ogrevna voda - temperaturni režim |  | 40/45 | °C
| - hladilna moč |  | 318 | kW
| - grelna moč - toplota kondenzacije |  | 406.5 | kW
| - delovna električna moč |  | 93.6 | kW
| - EER |  | 3.4
| - COP |  | 4.34
| - pretok hladilne vode v isparilnik 2 (dT=5°C) |  | 54.64 | m3/h
| - pretok ogrevne vode v kondenzator |  | 69.85 | m3/h
Desuperheater - Ogrevanje sanitarne vode
Priprava ogrevne vode višjega temp. režima za posredno ogrevanje sanitarne vode v hladilniku vročih par hladilnega sredstva
| - grelna moč desuperheater |  | 98.71 | kW
| - pretok ogrevne vode v desuperheater |  | 5.65 | m3/h
| - ogrevna voda - temperaturni režim |  | 65/50 | °C
Podhlajevalnik freona - Predgrevanje bazenske vose
Izboljšuje učinek topl. črpake za cca 10-12% in služi za predgrevanje bazenske vode
| - grelna moč podhlajevalnika |  | 40.4 | kW
| - pretok ogrevne vode v desuperheater |  | 6.95 | m3/h
| - ogrevna voda - temperaturni režim |  | 30/35 | °C
Hladilni krog
| Hladilno sredstvo tip |  | R410a
| Količina hladilnega sredstva |  | 59.8 | kg
| Število kompresorjev |  | 3 | kom
Padec tlaka vode v izmenjevalnikih toplote
| - padec tlaka vode isparilnik 1 (izvor toplote - vrtina) |  | 57 | kPa
| - padec tlaka vode isparilnik 2 (hladilna voda) |  | 48 | kPa
| - padec tlaka kondenzator |  | 43 | kPa
| - padec tlaka desuperheater |  | 15 | kPa
| - padec tlaka podhlajevalnik freona |  | 19 | kPa
Dimenzije cevnih priključkov
| - dimenzija priključka isparilnik 1 (izvor toplote - vrtina) |  | DN100
| - dimenzija priključka isparilnik 2 (hladilna voda) |  | DN100
| - dimenzija priključka kondenzator |  | DN100
| - dimenzija priključka desuperheater |  | DN32
Elektro podatki naprave:
| - delovna električna moč |  | 92.7 | kW
| - delovni električni tok |  | 159.2 | A
| - maks. električni tok |  | 247.8 | A
| - maks. priključna električna moč |  | 154.4 | kVA
| - napetost |  | 3x400 | V
Dimenzije:
| Dimenzije: - dolžina |  | 3130 | mm
| - širina |  | 1370 | mm
| - višina |  | 1870 | mm
| - teža cca. |  | 1850 | kg
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Menerga
| Tip: Rewatemp 300/390 - DS | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 68950
2 | Toplotna črpalka - hladilni agregat (voda/voda), TČ2
Toplotna črpalka voda/voda za pripravo ogrevne vode. Opremljena z 1 do 5 spiralnih kompresorjev, kar omogoča večstopenjsko prilagajanje obremenitvi. V izvedbi z vgrajenim Desuperheaterom je možna priprava ogrevne vode z dvema različnima temperaturnima režima (nižji temp. režim za ogrevanje objekta, višji temp.režim za ogrevanje sanitarne vode).
Naprava sestoji iz sledećih delov:
Konstrukcija
iz valjanih votlih profilov, s paneli iz epoksi zaščitene jeklene pločevine. Paneli so dvostenski z vmesno toplotno izolacijo (d=20mm).
Naprava postavljena na podnožju iz pocinkanega jeklenega "C" profila višine 120 do 180 mm.
Elektrokomandna omara
Elektrokomandna omara za postavitev v prostor, montirana na napravi, zaščita IP 54. Na vratih je vgrajena posluževalna enota E-HMI z LCD zaslonom, poljem funkcijskih tipk in glavno stikalo. Omara je v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, vtičnica 230V.
( Ožičenje elementov izven toplotne črpalke je v obsegu del izvajalca električnih instalacij ).
Dodatni varnostni elementi:
Nameščena varnostni element za kontrolo faz napajanja naprave: - prenapetost, - podnapetost, - prisotnost faz, - ustrezen vrstni red faz, - ustrezna simetrija faz Ob neustrezanju zgoraj navedenega se naprava ustavi in sproži alarm
UPS sistem za varovanje napajanja krmilnega dela naprave: - krmilniki in I/O enote v notranjosti elektro omare, - senzorji in pogoni v notranjosti naprave, - senzorji izven elektro omare Sistem gladi morebitne napetostne konjice in zagotavlja napajanje krmilja v primeru izpada napajalne napetosti naprave ter ob tem signalizira izpad napetosti in nizko stanje baterije
Elektronska regulacijska oprema Menerga, vgrajena v elektrokomandni omari sestoji iz:
DDC regulacijska in krmilna postaja
Prosto programabilen krmilnik s sledečimi podatki:
32-Bitni - centralni mikroprocesor,
SD-Flash kartica – razširljivo do 1GB
2 integrirana komunikacijska priključka RS485
ethernet priključek 10/100Mbit/s za komunikacijo preko MODBUS Ethernet
Programska oprema krmilnika ustreza standardu IEC61131-3. Povezljivo v CNS po standardu EN 15232
Upravljalno prikazovalna enota E-HMI, z dodatnimi 8 kom. tipkami in tribarvnimi LED
Vhodno-izhodni modul za E-krmilnike z:
digitalni vhodi z dvobarvno LED indikacijo stanja
digitalni relejni izhodi z breznap.kontakti(max 5A;250V/AC)
analogni izhodi 0-10V
WEB server
Osnovna programska oprema za razširitev funkcije krmilnika naprave z WEB serverjem, ki podpira :
Alfa-numerični in grafični prikaz podatkov
Možnost daljinskih preklopov in nastavljanje želenih
vrednosti preko izbrane strani na monitorju.
Sistem kontrole dostopa - omogoča določanje različnih
nivojev dostopa do posameznih funkcij delovanja naprave za
različne nivoje uporabnikov.
Statusna sporočila in alarmi kot npr. delovanje in motnje,
Grafi – omogočajo prikaz vrednosti v obliki diagrama
-komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…)
Komunikacijski protokol: (v skladu s SIST EN 14908-1:2006 in 14908-2:2008)
-Modbus
-BACnet
(na željo dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS)
Sistem avtomatskega obveščanja v primeru napak preko maila (omenjeno deluje v kolikor je do naprave dovedena ethernet povezava in omogočen dostop do interneta)
Hladilni krog
optimalno nastavljen za delovno področje, sestoji iz :
-Spiralni kompresorji, 1 do 5 kom. (število v odvisnosti od potrebne moči), hlajeni z hladilnim sredstvom R410a, montirani na dušilnikih vibracij
-Izparilnik 1: lotani ploščni izmenjevalec toplote iz nerjavnega materiala, z integriranim razpršilcem hladilnega sredstva za odjem toplote iz izvora (vrtina, geosonda,…)
-Kondenzator: lotani ploščni izmenjevalec toplote iz nerjavnega materiala, za predajo toplote na ogrevne vode
-Desuperheater (Opcija): lotani ploščni izmenjevalec toplote iz nerjavnega materiala, za ogrevanje sanitarne vode na višji temp.režim
-Podhlajevalnik hladiolnega sredstva (Opcija): lotani ploščni izmenjevalec toplote iz nerjavnega materiala, za predgrevanje sanitarne ali bazenske vode
-Hladilni krog z sušilcem hladilnega sredstva, elektronski ekspanzijski ventili (1 kom), armature, regulacijski in zaščitni elementi, manometer visokega in niskega pritiska, nadzorno steklo z indikatorjem vlage.
-Sklop oljnega managementa, ki vsebuje: -visokotlačni izločevalec olja, -oljni rezervoar, -sistem za merjenje in doziranje olja za vsak kompresor, z dvostopenjskim alarmom v primeru primanjkljaja olja
Naprava pri dobavi napolnjena z hladilnim sredstvom in pripravljena za delovanje
Vodna stran
-Cevni priključki na strani vrtinske, hladilne in ogrevne vode ter ogrevne vode iz desuperheaterja so izvedeni v celoti iz nerjavnega jekla, izvedeni so kot prirobnični priključki. Protiprirobnice niso predmet dobave.
-Tipala temperature so vgrajena na strani vrtinske, hladilne in ogrevne vode ter ogrevne vode iz desuperheaterja.
-Varovala pretoka (flow switch) so vgrajena na strani vrtinske in ogrevne vode.
Tehnični podatki:
Zima in leto, standardni režim ogrevanja :
| - ogrevna voda - temperaturni režim |  | 45/40 | °C
| - izvor toplote - (voda) - temp. režim |  | 12/7 | °C
| - temp.režim v izparilec 1 (mešanica voda/glikol 70/30%) |  | 10/5 | °C
| - grelna moč |  | 435 | kW
| - hladilna moč na isparilniku 1 v režimu ogrevanje |  | 346.5 | kW
| - delovna električna moč |  | 92.7 | kW
| - COP |  | 4.69
| - EER |  | 3.74
| - pretok ogrevne vode v kondenzator (dT=5°C) |  | 74.75 | m3/h
| - pretok mešanice voda/glikol (70/30%) v isparilnik 1 (dT=5°C) |  | 64.26 | m3/h
| - pretok vode iz vrtine (dT=5°C) |  | 59.54 | m3/h
Desuperheater - Ogrevanje sanitarne vode
Priprava ogrevne vode višjega temp. režima za posredno ogrevanje sanitarne vode v hladilniku vročih par hladilnega sredstva
| - grelna moč desuperheater |  | 98.71 | kW
| - pretok ogrevne vode v desuperheater |  | 5.65 | m3/h
| - ogrevna voda - temperaturni režim |  | 65/50 | °C
Podhlajevalnik freona - Predgrevanje bazenske vose
Izboljšuje učinek topl. črpake za cca 10-12% in služi za predgrevanje bazenske vode
| - grelna moč podhlajevalnika |  | 40.4 | kW
| - pretok ogrevne vode v desuperheater |  | 6.95 | m3/h
| - ogrevna voda - temperaturni režim |  | 30/35 | °C
Hladilni krog
| Hladilno sredstvo tip |  | R410a
| Količina hladilnega sredstva |  | 59.8 | kg
| Število kompresorjev |  | 3 | kom
Padec tlaka vode v izmenjevalnikih toplote
| - padec tlaka vode isparilnik 1 (izvor toplote - vrtina) |  | 57 | kPa
| - padec tlaka kondenzator |  | 43 | kPa
| - padec tlaka desuperheater |  | 15 | kPa
| - padec tlaka podhlajevalnik freona |  | 19 | kPa
Dimenzije cevnih priključkov
| - dimenzija priključka isparilnik 1 (izvor toplote - vrtina) |  | DN100
| - dimenzija priključka isparilnik 2 (hladilna voda) |  | DN100
| - dimenzija priključka kondenzator |  | DN100
| - dimenzija priključka desuperheater |  | DN32
Elektro podatki naprave:
| - delovna električna moč |  | 92.7 | kW
| - delovni električni tok |  | 159.2 | A
| - maks. električni tok |  | 247.8 | A
| - maks. priključna električna moč |  | 154.4 | kVA
| - napetost |  | 3x400 | V
Dimenzije:
| Dimenzije: - dolžina |  | 3130 | mm
| - širina |  | 1370 | mm
| - višina |  | 1870 | mm
| - teža cca. |  | 1850 | kg
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Menerga
| Tip: Rewatemp 300/390 - DS-S | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 61938
3 | Hidromodul (HM)
HydroTemp, naprava za upravljanje prenosa toplote obnovljivega vira in izmenjavo toplotnih tokov do razdelitve energetnta (grelne, hladilne in pasivne hladilne energije - Freecooling) in zagotavljanje ustreznih termotehničnih in hidravljičnih karakteristik pri vgradnji toplotne črpalke / hladilnega agregata, (tip Rewatemp - RWT 300/390). V napravi so zajeti vsi izvršilni in preklopni elementi, za zagotavljanje funkcije ogrevanja, hlajenja, odvoda kondenzacijske toplote in pasivnega hlajenja, hkrati ali posamično, skladno z zahtevo objekta. Sestavni del naprave je tudi el.komandna omara z krmilno opremo, C-Bus povezavo, vsi potrebni senzorji in izvršilni organi. Naprava sestoji iz sledečih elementov:
Konstrukcija
iz valjanih votlih profilov, s paneli iz epoksi zaščitene jeklene pločevine. Paneli so dvostenski z vmesno toplotno izolacijo (d=20mm).
Naprava postavljena na podnožju iz pocinkanega jeklenega "C" profila višine 120 do 180 mm.
Elektrokomandna omara
Elektrokomandna omara za postavitev v prostor, montirana na napravi, zaščita IP 54. Na vratih je vgrajena posluževalna enota E-HMI z LCD zaslonom, poljem funkcijskih tipk in glavno stikalo. Omara je v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, vtičnica 230V.
( Ožičenje elementov izven HydroTempa je v obsegu del izvajalca električnih instalacij ).
Dodatni varnostni elementi:
Nameščena varnostni element za kontrolo faz napajanja naprave: - prenapetost, - podnapetost, - prisotnost faz, - ustrezen vrstni red faz, - ustrezna simetrija faz Ob neustrezanju zgoraj navedenega se naprava ustavi in sproži alarm
UPS sistem za varovanje napajanja krmilnega dela naprave: - krmilniki in I/O enote v notranjosti elektro omare, - senzorji in pogoni v notranjosti naprave, - senzorji izven elektro omare (6x temp. potopni senzor s tuljko in 7x senzorji tlaka, dobavljeni z napravo) Sistem gladi morebitne napetostne konjice in zagotavlja napajanje krmilja v primeru izpada napajalne napetosti naprave ter ob tem signalizira izpad napetosti in nizko stanje baterije
Elektronska regulacijska oprema Menerga, vgrajena v elektrokomandni omari sestoji iz:
DDC regulacijska in krmilna postaja
Prosto programabilen krmilnik s sledečimi podatki:
32-Bitni - centralni mikroprocesor,
SD-Flash kartica – razširljivo do 1GB
2 integrirana komunikacijska priključka RS485
ethernet priključek 10/100Mbit/s za komunikacijo preko MODBUS Ethernet
Programska oprema krmilnika ustreza standardu IEC61131-3. Povezljivo v CNS po standardu EN 15232
Upravljalno prikazovalna enota E-HMI, z dodatnimi 8 kom. tipkami in tribarvnimi LED
Vhodno-izhodni modul za E-krmilnike z:
digitalni vhodi z dvobarvno LED indikacijo stanja
digitalni relejni izhodi z breznap.kontakti(max 5A;250V/AC)
analogni izhodi 0-10V
WEB server
Osnovna programska oprema za razširitev funkcije krmilnika naprave z WEB serverjem, ki podpira :
Alfa-numerični in grafični prikaz podatkov
Možnost daljinskih preklopov in nastavljanje želenih
vrednosti preko izbrane strani na monitorju.
Sistem kontrole dostopa - omogoča določanje različnih
nivojev dostopa do posameznih funkcij delovanja naprave za
različne nivoje uporabnikov.
Statusna sporočila in alarmi kot npr. delovanje in motnje,
Grafi – omogočajo prikaz vrednosti v obliki diagrama
-komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…)
Komunikacijski protokol: (v skladu s SIST EN 14908-1:2006 in 14908-2:2008)
-Modbus
-BACnet
(na željo dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS)
Sistem avtomatskega obveščanja v primeru napak preko maila (omenjeno deluje v kolikor je do naprave dovedena ethernet povezava in omogočen dostop do interneta)
Elementi naprave vgrajeni v kompaktno ohišje:
- podnožje in nosilni okvir iz jeklenih pocinkanih profilov
- Toplotni menjalnik TI.2.1 (vir toplote)
- Toplotni menjalnik TI.2.2 (odvod viška kondenz.toplote)
-Toplotni menjalnik TI.2.3 (pasivno hlajenje - Freecooling)
- medprirobnične cevne lopute z elektromotornimi pogoni in mikrostikali za kontrolo končne lege
- medprirobnične cevne lopute z ročico - ročni pogon
- krogelni izpustni ventili
- cevne povezave v obsegu naprave HidroTemp, z prirobničnimi priključki
- tipala temperature
- tipala tlaka
- elektrokomandna omara, z vgrajenim prosto programabilnim krmilnikom in močnostnim delom ter Bus povezavo na krmilnik toplotne črpalke
Podatki :
Priključek 2 do 2a: Odvod toplote kondenzacije od toplotne črpalke
Hlajenje:
| Toplotna moč |  | 451.5 | kW
| Pretok ogrevne vode |  | 77.58 | m3/h
| Temp. ogrevne vode - dovod |  | 30 | °C
| Temp.ogrevne vode - povratek: |  | 25 | °C
| Interni padec tlaka: |  | 43 | kPa
Kombinirano delovanje:
| Toplotna moč |  | 406.5 | kW
| Pretok ogrevne vode |  | 69.85 | m3/h
| Temp.ogrevne vode - dovod |  | 45 | °C
| Temp.ogrevne vode - odvod |  | 45 | °C
| Interni padec tlaka vode |  | 40 | kPa
Priključek 3 do 4: Dovod/odvod na izparilnik 1 toplotne črpalke
Ogrevanje:
| Toplotna moč |  | 346.5 | kW
| Pretok (voda/glikol) na izparilnik 1 |  | 64.26 | m3/h
| Temp. (voda/glikol) - dovod v izparilnik 1 |  | 10 | °C
| Temp. (voda/glikol) - povratek iz izparilnika 1 |  | 5 | °C
| Interni padec tlaka (voda/glikol) |  | 41 | kPa
Priključek 11 do 12: Dovod hladilne vode - Free cooling - v ločen sistem
Freecooling:
| Hladilna moč |  | 346.5 | kW
| Pretok hladilne vode |  | 59.54 | m3/h
| Temp.hladilne vode dovod |  | 14 | °C
| Temp.hladilne vode povratek |  | 19 | °C
| Interni padec tlaka vode |  | 43 | kPa
Priključek 9 do 10: Izvor energije - dovod/odvod vode iz vrtine
Ogrevanje:
| Toplotna moč |  | 346.5 | kW
| Pretok izvora energije (voda) |  | 59.54 | m3/h
| Temp.izvora energije - dovod |  | 12 | °C
| Temp.izvora energije - povratek |  | 7 | °C
| Interni padec tlaka vode |  | 72 | kPa
Hlajenje (odvod toplote kondenzacije):
| Hladilna moč |  | 471 | kW
| Pretok vode |  | 31.2 | m3/h
| Temp. vode dovod |  | 12 | °C
| Temp. vode odvod |  | 25 | °C
| Interni padec tlaka vode |  |  | kPa
Freecooling:
| Hladilna moč |  | 346.5 | kW
| Pretok vode |  | 59.54 | m3/h
| Temp. vode dovod |  | 12 | °C
| Temp. vode povratek |  | 17 | °C
| Interni padec tlaka vode |  | 72 | kPa
Elektro podatki naprave:
| - delovna električna moč |  | 29.8 | kW
| - maks. električni tok |  | 50 | A
| - maks. priključna električna moč |  | 26 | kVA
| - napetost |  | 3x400 | V
Dimenzije:
| Dimenzije: - dolžina |  | 3300 | mm
| - širina |  | 1650 | mm
| - višina |  | 2150 | mm
| - teža cca. |  | 1850 | kg
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Menerga
| Tip: Hydrotemp HYT 300/390 | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 46528
4 | Toplotni menjalnik 1.TM.2.1, za dovod/odvod energije vrtinske vode na TČ2
Toplotni menjalnik, razstavljiv, vijačne izvedbe, izdelan iz nerjavnega jekla, vključno tipska toplotna izolacija, ves spojni, tesnilni in pritrdilni material.
Primar (voda iz vrtine)
| Toplotna moč |  | 358.5 | kW
| Pretok vode |  | 61.5 | m3/h
| Temperatura vode vstop |  | 12 | °C
| Temperatura vode izstop |  | 7 | °C
| Padec tlaka max |  | 25 | kPa
Sekundar (voda/glikol 30%)
| Pretok vode |  | 66.5 | m3/h
| Temperatura vode vstop |  | 5 | °C
| Temperatura vode izstop |  | 10 | °C
| Padec tlaka max |  | 25 | kPa
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: IPROS
| Tip: NT100M CDH-10 (plošče NT100M H, 112kos) | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 3034
5 | Akumulator - hranilnik hladilne vode AKU 2.2
Akumulator ogrevne vode - Accutemp - ima vgrajen specijalni večstopenjski sistem za razslojevanje tople in hladne vode ter "jet" tehnologijo za zmanjšanje padca tlaka pretoka vode skoz akumulator. Narejen je iz črne jeklene kotelne pločevine, skladno s standardom EN 12897/DIN4753 Akumulator ima prirobnične priključke za cevovode, navojne priključke za termometre in tipala temperature, izpust in odzračevanje ter revizijsko odprtino. Sistem razslojevanja vode po višini zagotavlja do 12% učinkovitejše delovanje toplotnih črpalk in hladilnih agregatov in s tem nižje stroške obratovanja. Akumulator ima vgrajeno "jet" tehnologijo, ki lahko tudi do 80% zmanjša padec tlaka vode pri pretoku skozi akumulator, zmanjša porabo električne energije za delovanje cirkulacijskih črpalk do 20% in omogoča nižje stroške obratovanja.
Podatki :
volumen 5 m3
dimenzija ø1500 x 3496 mm
priključki :
-prirobnični 4x DN150
-navojni (tipala, termometri) 6x DN15
-navojni (praznenje, odzračenje) 2x DN50
-revizijska odprtina - prirobnična 1x DN400
Interni padec tlaka vode 15 kPa
Akumulator dobavljen brez toplotne izolacije
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Menerga
| Tip: ACT 50-150-350/65 | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 6059
6 | Akumulator - hranilnik ogrevne vode AKU 2.1
Akumulator ogrevne vode - Accutemp - ima vgrajen specijalni večstopenjski sistem za razslojevanje tople in hladne vode ter "jet" tehnologijo za zmanjšanje padca tlaka pretoka vode skoz akumulator. Narejen je iz črne jeklene kotelne pločevine, skladno s standardom EN 12897/DIN4753 Akumulator ima prirobnične priključke za cevovode, navojne priključke za termometre in tipala temperature, izpust in odzračevanje ter revizijsko odprtino. Sistem razslojevanja vode po višini zagotavlja do 12% učinkovitejše delovanje toplotnih črpalk in hladilnih agregatov in s tem nižje stroške obratovanja. Akumulator ima vgrajeno "jet" tehnologijo, ki lahko tudi do 80% zmanjša padec tlaka vode pri pretoku skozi akumulator, zmanjša porabo električne energije za delovanje cirkulacijskih črpalk do 20% in omogoča nižje stroške obratovanja.
Podatki :
volumen 4 m3
dimenzija ø1400 x 3246 mm
priključki :
-prirobnični 4x DN125
-navojni (tipala, termometri) 6x DN15
-navojni (praznenje, odzračenje) 2x DN50
-revizijska odprtina - prirobnična 1x DN400
Interni padec tlaka vode 15 kPa
Akumulator dobavljen brez toplotne izolacije
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Menerga
| Tip: ACT 40-140-325/65 | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 5282
7 | Akumulator - hranilnik ogrevne vode AKU 4.1
Akumulator ogrevne vode - Accutemp - ima vgrajen specijalni večstopenjski sistem za razslojevanje tople in hladne vode ter "jet" tehnologijo za zmanjšanje padca tlaka pretoka vode skoz akumulator. Narejen je iz črne jeklene kotelne pločevine, skladno s standardom EN 12897/DIN4753 Akumulator ima prirobnične priključke za cevovode, navojne priključke za termometre in tipala temperature, izpust in odzračevanje ter revizijsko odprtino. Sistem razslojevanja vode po višini zagotavlja do 12% učinkovitejše delovanje toplotnih črpalk in hladilnih agregatov in s tem nižje stroške obratovanja. Akumulator ima vgrajeno "jet" tehnologijo, ki lahko tudi do 80% zmanjša padec tlaka vode pri pretoku skozi akumulator, zmanjša porabo električne energije za delovanje cirkulacijskih črpalk do 20% in omogoča nižje stroške obratovanja.
Podatki :
volumen 5 m3
dimenzija ø1500 x 3496 mm
priključki :
-prirobnični 2x DN100 in 2x DN65
-navojni (tipala, termometri) 6x DN15
-navojni (praznenje, odzračenje) 2x DN50
-revizijska odprtina - prirobnična 1x DN400
Interni padec tlaka vode 15 kPa
Akumulator dobavljen brez toplotne izolacije
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Menerga
| Tip: ACT 50-150-350/65 | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 6151
8 | Akumulator - hranilnik ogrevne vode AKU 4.2
Akumulator ogrevne vode - Accutemp - ima vgrajen specijalni večstopenjski sistem za razslojevanje tople in hladne vode ter "jet" tehnologijo za zmanjšanje padca tlaka pretoka vode skoz akumulator. Narejen je iz črne jeklene kotelne pločevine, skladno s standardom EN 12897/DIN4753 Akumulator ima prirobnične priključke za cevovode, navojne priključke za termometre in tipala temperature, izpust in odzračevanje ter revizijsko odprtino. Sistem razslojevanja vode po višini zagotavlja do 12% učinkovitejše delovanje toplotnih črpalk in hladilnih agregatov in s tem nižje stroške obratovanja. Akumulator ima vgrajeno "jet" tehnologijo, ki lahko tudi do 80% zmanjša padec tlaka vode pri pretoku skozi akumulator, zmanjša porabo električne energije za delovanje cirkulacijskih črpalk do 20% in omogoča nižje stroške obratovanja.
Podatki :
volumen 5 m3
dimenzija ø1500 x 3496 mm
priključki :
-prirobnični 4x DN65
-navojni (tipala, termometri) 6x DN15
-navojni (praznenje, odzračenje) 2x DN50
-revizijska odprtina - prirobnična 1x DN400
Interni padec tlaka vode 15 kPa
Akumulator dobavljen brez toplotne izolacije
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Menerga
| Tip: ACT 50-150-350/65 | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 6151
9 | Akumulator - hranilnik ogrevne vode AKU 4.3
Akumulator ogrevne vode - Accutemp - ima vgrajen specijalni večstopenjski sistem za razslojevanje tople in hladne vode ter "jet" tehnologijo za zmanjšanje padca tlaka pretoka vode skoz akumulator. Narejen je iz črne jeklene kotelne pločevine, skladno s standardom EN 12897/DIN4753 Akumulator ima prirobnične priključke za cevovode, navojne priključke za termometre in tipala temperature, izpust in odzračevanje ter revizijsko odprtino. Sistem razslojevanja vode po višini zagotavlja do 12% učinkovitejše delovanje toplotnih črpalk in hladilnih agregatov in s tem nižje stroške obratovanja. Akumulator ima vgrajeno "jet" tehnologijo, ki lahko tudi do 80% zmanjša padec tlaka vode pri pretoku skozi akumulator, zmanjša porabo električne energije za delovanje cirkulacijskih črpalk do 20% in omogoča nižje stroške obratovanja.
Podatki :
volumen 5 m3
dimenzija ø1500 x 3496 mm
priključki :
-prirobnični 2x DN50 in 2x DN32
-navojni (tipala, termometri) 6x DN15
-navojni (praznenje, odzračenje) 2x DN50
-revizijska odprtina - prirobnična 1x DN400
Interni padec tlaka vode 15 kPa
Akumulator dobavljen brez toplotne izolacije
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Menerga
| Tip: ACT 50-150-350/65 | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 6151
10 | Naprava za izrabo toplote odpadne sanitarne vode (AQ)
Naprava deluje kot sprega rekuperatorja in toplotne črpalke,
Naprava je sestavljena iz dveh enakih enot,
sestavljena iz naslednjih elementov:
Ogrodje naprave iz valjanih votlih profilov
izdelanih iz toplo pocinkane pločevine, toplotno izolirani, brez toplotnih mostov. Naprava postavljena na nogice
Pokrovi naprave iz epoksi zaščitene jeklene pločevine
Pokrovi na zunanji strani z zaščitno folijo. Pokrovi imajo vgrajeno tesnilo ter hitra zapirala
Elektrokomandna omara
Pritrjena na toplotni črpalki, zaščita IP 54. Z zunanje strani prigrajena posluževalna enota E-HMI, z LCD zaslonom s poljem funkcijskih tipk in glavno stikalo. Omara v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, informacijska vtičnica RJ45, vtičnica 230 V.
Elektronska regulacijska oprema Menerga, vgrajena v elektrokomandni omari, sestavljena iz :
-krmilnik, prosto programabilen
-digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli
- 3x potopni temp. senzor za vgradnjo izven naprave, dobavljeni z napravo
Webserver:
prikaz podatkov preko Interneta
komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…)
Komunikacijski protokol: (po SIST EN 14908-1:2006 in 14908-2:2008)
Modbus
Cevni rekuperator voda-voda, samočistilen
cevni rekuperator voda/voda z avtomatskim sistemom za čiščenje notranjosti na strani odpadne vode s pomočjo preklopnega štiripotnega ventila in čistilnih elementov v obliki kroglic iz kompaktne penaste gume
Toplotna črpalka
optimalno nastavljena za delovno področje, sestavljena iz :
Kompresor hladilnega sredstva, hlajen s sesalnim plinom, montiran na dušilnik vibracij
Izparilnik v obliki cev v cevi, za odvzem toplote iz odpadne sanitarne vode
Kondenzator v obliki cev v cevi, za pripravo ogrevne vode
Hladilni krog s sušilnikom hladilnega sredstva, elektronski ekspanzijski ventil,
armature, regulacijski in zaščitni elementi, manometer visokega in nizkega tlaka, nadzorno steklo z indikatorjem vlažnosti, krmilno regulacijski modul za nadzor hladilnega sistema na DDC.
Enota pri dobavi napolnjena s hladilnim sredstvom in pripravljena za pogon.
Črpalka sanitarne vode
vgrajena črpalka sanitarne vode v napravi, za cirkulacijo sanitarne vode do akumulatorja
By-pass rekuperatorja, z preklopnim ventilom
za preklop toka sanitarne vode mimo rekuperatorja v režimu kadar je povratna voda višje temp. kot odpadna voda
Tehnični podatki:
| Skupna toplotna moč : 2x 39,5 kW |  | 79 | kW
| delovna el.moč kompresorja 2x 4,5 kW |  | 9 | kW
| število kompresorjev 2x 1 |  | 2 | kom
| hladilni medij |  | R407C
| temp. režim odpadna voda |  | 30/13,2 | °C
| pretok odpadne vode 2x 1,8 m3/h |  | 3.6 | m3/h
| padec tlaka na strani odpadne vode |  | 90 | kPa
| temp.režim sanitarna voda |  | 15/43 | °C
| pretok sanitarne vode 2x 1,2 m3/h |  | 2.4 | m3/h
| črpalka sanitarne vode 2x 1,2 m3/h |  | 2.4 | m3/h
| delovna moč črpalke sanitarne vode 2x 0,3 kW |  | 0.6 | kW
Skupni podatki naprave
| COP kombinirane naprave skupaj |  | 8.8
| Maksimalni tok 2x 15 A |  | 30 | A
| Max.priključna moč 2x 12 kVA |  | 24 | kVA
| priključna napetost |  | 400 | V
Dimenzije enote:
L/B/H= 2x 1370/890/1690 mm
masa 2x 650 kg
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: MENERGA
| Tip: Aquacond 443622 | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 63899
11 | Grobi cevni filter za odpadno vodo GF.1 in GF.2
Grobi cevni filter za odpadno vodo, narejen iz nerjavnega jekla, z vgrajeno izvlečljivo košaro za čiščenje. Zapiranje ohišja filtra z hitrimi napenjalnimi elementi.
| Pretok |  | 1.8 | m3/h
Priklop DN25
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: MENERGA
| Tip: CF | Faza I | kpl | 2 |  |  |  | 740
12 | Akumulator - Rezervoar odpadne sanitarne tople vode
Akumulator odpadne sanitarne tople vode od tušev z vgrajenim prekatom za ločevanje ohlajene in tople vode. Narejen je iz nerjavne jeklene pločevine debeline 5 mm, z vmesnimi konstrukcijskimi ojačitvami. Akumulator ima prirobnične priključke za cevovode po shemi, navojne priključke za nivojna stikala, termometre in tipala temperature, izpust in odzračevanje ter revizijsko odprtino na vrhu akumulatorja. Akumulator se po vgradnji toplotno izolira s 15 cm toplotne izolacije v Al oklepu.
Podatki :
volumen 8m3
dimenzija L/B/H= 3000/1200/2600 mm
priključki:
- prirobnični (vtok in preliv) PVC-U 2x DN100
- prirobnični (na Aquacond) PVC-U 2x DN32
- navojni (občasno praznenje) PVC-U 1x DN50
- revizijska odprtina - pokrov 700/700mm
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod:
| Tip: | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 7169
13 | Nivojno stikalo
potopno nivojno stikalo za vgradnjo v rezervoar odpadne sanitarne tople vode, nameščen z navojnim priklopom skozi steno rezervoarja
| Samo montaža, material zajet v popisu CNS | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 46
14 | Toplotni menjalnik TM4.1, za predgrevanje sanitarne vode
Toplotni menjalnik, razstavljiv, vijačne izvedbe, izdelan iz nerjavnega jekla, vključno tipska toplotna izolacija, ves spojni, tesnilni in pritrdilni material.
Primar (siva voda od tušev iz rezervoarja)
| Toplotna moč |  | 127 | kW
| Pretok vode |  | 4.4 | m3/h
| Temperatura vode vstop |  | 40 | °C
| Temperatura vode izstop |  | 15 | °C
| Padec tlaka max |  | 20 | kPa
Sekundar (sanitarna topla voda)
| Pretok vode |  | 5.48 | m3/h
| Temperatura vode vstop |  | 10 | °C
| Temperatura vode izstop |  | 30 | °C
| Padec tlaka max |  | 20 | kPa
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: IPROS
| Tip: NT50M CDH-10 (plošče NT50M H, 34kos) | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 1651
15 | Naprava za pretočno ogrevanje sanitarne vode SNT
Naprava za pretočno ogrevanje sanitarne vode (STV) V napravi so zajeti toplotni menjalniki, črpalka cirkulacije, vsi izvršilni in preklopni elementi in akumulatorji ogrevne vode. Naprava sestoji iz sledečih delov:
Konstrukcija
iz valjanih votlih profilov, s paneli iz epoksi zaščitene jeklene pločevine. Paneli so dvostenski z vmesno toplotno izolacijo (d=20mm).
Naprava postavljena na podnožju iz pocinkanega jeklenega "C" profila višine 120 do 180 mm.
Elektrokomandna omara
Elektrokomandna omara za postavitev v prostor, montirana na napravi, zaščita IP 54. Na vratih je vgrajena posluževalna enota E-HMI z LCD zaslonom, poljem funkcijskih tipk in glavno stikalo. Omara je v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, vtičnica 230V.
( Ožičenje elementov izven SaniTempa je v obsegu del izvajalca električnih instalacij ).
Dodatni varnostni elementi:
Nameščena varnostni element za kontrolo faz napajanja naprave: - prenapetost, - podnapetost, - prisotnost faz, - ustrezen vrstni red faz, - ustrezna simetrija faz Ob neustrezanju zgoraj navedenega se naprava ustavi in sproži alarm
UPS sistem za varovanje napajanja krmilnega dela naprave: - krmilniki in I/O enote v notranjosti elektro omare, - senzorji in pogoni v notranjosti naprave, - senzorji izven elektro naprave (7x temp. potopni senzor s tuljko dobavljen z napravo) Sistem gladi morebitne napetostne konjice in zagotavlja napajanje krmilja v primeru izpada napajalne napetosti naprave ter ob tem signalizira izpad napetosti in nizko stanje baterije
Elektronska regulacijska oprema Menerga, vgrajena v elektrokomandni omari sestoji iz:
DDC regulacijska in krmilna postaja
Prosto programabilen krmilnik s sledečimi podatki:
32-Bitni - centralni mikroprocesor,
SD-Flash kartica – razširljivo do 1GB
2 integrirana komunikacijska priključka RS485
ethernet priključek 10/100Mbit/s za komunikacijo preko MODBUS Ethernet
Programska oprema krmilnika ustreza standardu IEC61131-3. Povezljivo v CNS po standardu EN 15232
Upravljalno prikazovalna enota E-HMI, z dodatnimi 8 kom. tipkami in tribarvnimi LED
Vhodno-izhodni modul za E-krmilnike z:
digitalni vhodi z dvobarvno LED indikacijo stanja
digitalni relejni izhodi z breznap.kontakti(max 5A;250V/AC)
analogni izhodi 0-10V
WEB server
Osnovna programska oprema za razširitev funkcije krmilnika naprave z WEB serverjem, ki podpira :
Alfa-numerični in grafični prikaz podatkov
Možnost daljinskih preklopov in nastavljanje želenih
vrednosti preko izbrane strani na monitorju.
Sistem kontrole dostopa - omogoča določanje različnih
nivojev dostopa do posameznih funkcij delovanja naprave za
različne nivoje uporabnikov.
Statusna sporočila in alarmi kot npr. delovanje in motnje,
Grafi – omogočajo prikaz vrednosti v obliki diagrama
-komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…)
Komunikacijski protokol: (v skladu s SIST EN 14908-1:2006 in 14908-2:2008)
-Modbus
-BACnet
(na željo dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS)
Sistem avtomatskega obveščanja v primeru napak preko maila (omenjeno deluje v kolikor je do naprave dovedena ethernet povezava in omogočen dostop do interneta)
Elementi naprave vgrajeni v kompaktno ohišje:
- podnožje in nosilni okvir iz jeklenih pocinkanih profilov
- Toplotni menjalnik TM.4.1 (predgrevanje)
- Toplotni menjalnik TM.4.2 (ogrevanje)
- medprirobnične cevne lopute z elektromotornimi pogoni in mikrostikali za kontrolo končne lege
- krogelni izpustni ventili
- cevne povezave v obsegu naprave
- tipala temperature
- cirkulacijska črpalka ogrevne vode C4.1 ( predgrevanje)
- cirkulacijska črpalka ogrevne vode C4.2 (ogrevanje)
- cirkulacijska črpalka STV C4.3 (cirkulacija STV)
- elektrokomandna omara, z vgrajenim prosto progr.krmilnikom in močnostnim delom ter Bus povezavo
Podatki :
| Pretok tople sanitarne vode 60°C |  | 2 | L/s
Toplotni menjalnik TM4.2 (predgrevanje)
| Toplotna moč |  | 252 | kW
| Temp.sanitarne vode vstop |  | 10 | °C
| Temp.sanitarne vode izstop |  | 40 | °C
Toplotni menjalnik TM4.3 (ogrevanje)
| Toplotna moč |  | 168 | kW
| Temp.sanitarne vode vstop |  | 40 | °C
| Temp.sanitarne vode izstop |  | 60 | °C
Cirkulacijska Črpalka C4.1 (predgrevanje)
| Pretok ogrevne vode |  | 21.72 | m3/h
| Padec tlaka (interni + externi skupaj) |  | 44 | kPa
| Delovna el.moč |  | 0.498 | kW
Cirkulacijska Črpalka C4.2 (ogrevanje)
| Pretok ogrevne vode |  | 7.2 | m3/h
| Padec tlaka (interni + externi skupaj) |  | 71 | kPa
| Delovna el.moč |  | 0.333 | kW
Cirkulacijska Črpalka C4.3 (cirkulacija STV)
| Pretok STV |  | 0.72 | m3/h
| Padec tlaka (interni + externi skupaj) |  | 90 | kPa
| Delovna el.moč |  | 0.345 | kW
| Priključek 40: dovod hladne sanitarne vode |  | 2 | L/s
| Dimenzija priključka |  | DN50
Priključek 41: vtok cirkulacijski vod
| Pretok cirkulacije STV |  | 0.2 | L/s
| Temp. povratka STV |  | 55 | °C
| Razpoložljiv padec tlaka vode (externi): |  | 30 | kPa
| Dimenzija priključka |  | DN20
Priključek 42: Izstop, topla sanitarna voda k potrošnikom
| Pretok tople sanitarne vode |  | 2 | L/s
| Temp.ogrevne vode - izstop |  | 60 | °C
| Interni padec tlaka vode (40 do 42) |  | 55 | kPa
| Dimenzija priključka |  | DN50
Priključek 43,44: Vstop/izstop ogrevne vode, višji temp. režim za zaščito pred Legionelo
| Toplotna moč |  | 63 | kW
| Pretok ogrevne vode |  | 2.7607 | m3/h
| Temp. vstop/izstop |  | 80/60 | °C
| Razpoložljiv padec tlaka vode (externi): |  | 30 | kPa
| Dimenzija priključka |  | DN40
Priključek 45,46,47: Vstop/izstop ogrevne vode iz AKU4.2
| Toplotna moč |  | 168 | kW
| Pretok ogrevne vode |  | 7.2 | m3/h
| Temp.ogrevne vode vstop/izstop |  | 65/45 | °C
| Razpoložljiv padec tlaka vode (externi): |  | 21 | kPa
| Dimenzija priključka |  | DN65
Priključek 48,49,50: Vstop/izstop ogrevne vode iz AKU4.1
(predgrevanje)
| Toplotna moč |  | 252 | kW
| Pretok ogrevne vode |  | 21.6 | m3/h
| Temp.ogrevne vode vstop/izstop |  | 45/35 | °C
| Razpoložljiv padec tlaka vode (externi): |  | 19 | kPa
| Dimenzija priključka |  | DN65
Skupni podatki
| Priključna el.moč |  | 1.5 | kW
| Napetost |  | 230 | V
| Dimenzije: dolžina |  | 1996 | mm
| širina |  | 760 | mm
| višina |  | 1850 | mm
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Menerga
| Tip: SaniTemp, SNT - 2 L/s | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 36926
16 | Filter vrtinske vode z avtomatskim čiščenjem 1.F1
Avtomatski samočistilni filter vrtinske vode, s kovinsko nerjavno mrežico kvalitete 0,10 mm . Proženje izpiranja na osnovi časovne in diferenčno tlačne avtomatike, kakor tudi z eksternim signalom. Z napravo se dobavi izpustna ventila z el.motornim pogonom in elektro komandna omara z avtomatiko. Za izpiranje je potreben vodni tlak min. 2 bara. Na vgradnem mestu je potrebno zagotoviti povezavo z odtokom za odvajanje izpiralne vode.
| Pretok vode |  | 125 | m3/h
| Max tlak |  | 10 | bar
| Delovni tlak |  | 5 | bar
| Merilno območje za sproženje samočiščenja |  | 0-1,6 | bar
| Tlačna izguba |  | 0,1-0,3 | bar
Priključek vode 2x DN 150
Priklop za odpadno vodo po čiščenju 2x DN50
| Izpiralni čas |  | 40-60 | s
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Filternox
| Tip: SPT-SBV 112506-MR | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 10083
17 | Vodomer vrtinske vode 1.Mp.1 in 1.Mp2
Horizontalni Woltmanov turbinski vodomer z hermetično zaprto številčnico, z M- Bus komunikacijskim modulom
| Pretok vode Q3 |  | 120 | m3/h
Priključek vode DN 100/125
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Enerkon
| Tip: Woltex M DN 100/125 R160 | Faza I | kpl | 2 |  |  |  | 1036
18 | Kalorimeter - ogrevna voda K1
Merilnik za merjenje toplote , sestoječ iz: računska enota toplotnega števca Multical 603 Pt500 signalni kabel za Ultraflow 65-5m ultrazvočni volumski del TŠ MID Ultraflow 54 qp250 DN150 L=500mm temperaturna tipala Pt500 3,0m , 5,8mm za potopno tuljko potopni tuljki R15mm x 140mm , 5,8mm - 2 kom. M-Bus, nastavljiv / impulzna izhoda. Kom.modul Multical 603/403
| Toplotna moč |  | 870 | kW
| Pretok vode |  | 150 | m3/h
| Temperatura vode predtok/povratek |  | 45/40 | °C
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Enerkon
| Tip: Multical | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 3330
19 | Kalorimeter - ogrevna voda za STV K2
Priključek DN50
| Samo montaža, material zajet v popisu CNS | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 46
20 | Kalorimeter - ogrevna voda za predgrevanje OB K3
Priključek DN50
| Samo montaža, material zajet v popisu CNS | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 46
21 | Kalorimeter - hladilna voda K4
Merilnik za merjenje toplote , sestoječ iz: računska enota toplotnega števca Multical 603 Pt500 signalni kabel za Ultraflow 65-5m ultrazvočni volumski del TŠ MID Ultraflow 44 qp100 DN125 L=350mm temperaturna tipala Pt500 3,0m , 5,8mm za potopno tuljko potopni tuljki R15mm x 140mm , 5,8mm - 2 kom. M-Bus, nastavljiv / impulzna izhoda. Kom.modul Multical 603/403
| Hladilna moč |  | 396 | kW
| Pretok vode |  | 68 | m3/h
| Temperatura vode predtok/povratek |  | 7/12 | °C
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Enerkon
| Tip: Multical | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 2590
22 | Kalorimeter - ogrevna voda za predgrevanje STV K5
Priključek DN25
| Samo montaža, material zajet v popisu CNS | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 46
23 | Naprava za vzdrževanje tlaka ogrevne vode - Airsep-1
Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: - kompenzacijo termičnih raztezkov vode - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l) - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij - pripravo vode (pH=8,5...10) - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu. Hranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor 1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja. Velikost osnovne posode: 200L Dimenzije naprave (Š×D×V)[mm]: 560x560x1760 Električni priključek: 0,6kW(230V/50Hz) Maks. tlak: 3,0bar (nastavljen 2,0bar) Najvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Giaflex
| Tip: Airsep AS-T 200/4 | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 6958
24 | Naprava za vzdrževanje tlaka hladilne vode - Airsep-2
Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: - kompenzacijo termičnih raztezkov vode - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l) - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij - pripravo vode (pH=8,5...10) - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu. Hranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor 1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja ter parozaporno izolacijo, primerno za nizke temperature. Velikost osnovne posode: 150L Dimenzije naprave (Š×D×V)[mm]: 560x560x1460 Električni priključek: 0,6kW(230V/50Hz) Maks. tlak: 3,0bar (nastavljen 2,0bar) Najvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Giaflex
| Tip: Airsep AS-T 150/4 | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 6836
25 | Zaprta raztezna posoda - črpanje vode iz vrtin 1.E.1
Zaprta raztezna posoda z membrano, s podatki:
volumen V= 200 L
predtlak p= 2,0 bar
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Reflex
| Tip: N 200 | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 287
26 | Zaprta raztezna posoda - posredni krog 1.E.2.1 in 2.E.2.1
Zaprta raztezna posoda z membrano, s podatki:
medij - glikol/voda (30%/70%)
volumen V= 35 L
predtlak p= 2,0 bar
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Reflex
| Tip: N 35 | Faza I | kpl | 2
27 | Zaprta raztezna posoda - ogrevanje STV 2.E.2.2
Zaprta raztezna posoda z membrano, s podatki:
volumen V= 300 L
predtlak p= 1,5 bar
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Reflex
| Tip: N 300 | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 435
28 | Zaprta raztezna posoda - predgrevanje OB 2.E.2.3
Zaprta raztezna posoda z membrano, s podatki:
volumen V= 25 L
predtlak p= 1,5 bar
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Reflex
| Tip: N 25 | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 39
29 | Zaprta raztezna posoda - predgrevanje PB E.3.1
Zaprta raztezna posoda z membrano, s podatki:
volumen V= 25 L
predtlak p= 1,5 bar
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Reflex
| Tip: N 25 | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 39
30 | Zaprta raztezna posoda - pasivno hlajenje 3.E.2.1
Zaprta raztezna posoda z membrano, s podatki:
volumen V= 50 L
predtlak p= 2,0 bar
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Reflex
| Tip: N 50 | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 62
31 | Zaprta raztezna posoda - predgrevanje STV E.4.1
Zaprta raztezna posoda z membrano, s podatki:
volumen V= 250 L
predtlak p= 1,5 bar
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Reflex
| Tip: N 250 | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 379
32 | Izvedba vrtin za uporabo toplote podtalne vode
Na lokacijah testnih vrtin, črpalne in ponikovalne, je potrebno izvesti vodnjaški vrtini, ki bosta omogočali uporabo toplote podtalne vode. Črpalna in ponikovalna vrtina morata imeti zmogljivost min. 33 l/s, kar zadosti potrebam predvidenih TČ. Izvajalec vrtin mora vgraditi potopno črpalko, jo priklopiti na tlačni cevovod ter izvesti ustrezne teste in meritve.
V sklopu izvedbe vrtin se izvede tudi priključitev dovodnega in povratnega tlačnega voda na vrtini in do preboja vobjekt. Tlačni vod se izvede iz PE cevi , ki se spajajo s sočelnim varjenjem ali z obojkami. Po izvedbi se izvede tesnostni preskus skladno s pravilniki in izdela zapisnik.
OPOMBA: Izvajalec mora pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja za izkoriščanje toplote podtalne vode za energetske potrebe objekta!
| - PE100 d160 SDR 11 | Faza I | m | 320 |  |  |  | 25160
| Izvedba vrtin in priklop v objekt | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 16650
33 | Potopna črpalka za vrtino 1.C.1.1
Vecstopenjska potopna crpalka za črpanje čiste vrtinske vode. Crpalka je v celoti narejena iz nerjavečega jekla (AISI 304) Opremljena je z elektromotorjem, s ščitom proti pesku, tesnilom osi, z vodo mazanim ležajem ter diafragmo za kompenzacijo prostornine. Motor je hermetično zaprt, opremljen s temp. senzorjem Grundfos Tempcon . Primerno za temp. do 40C.
Vključno: hladilni oklep D210 elektrokomandna omara za vgradnjo v objekt frekvenčni pretvornik CUE 3x380-500V IP20 37 kW filter Sine Wave 200-500 75A IP20 vhodni modul za senzorje senzor Pt1000 s 40m kabla kabel 0,6/1kV 4x1mm2 za Pt1000 130m potopni kabel 4G50mm2 130m nivojska elektroda EL1 kom.2 elektrodni kabel 1x1,5mm2 2x 130m OPOMBA: Dobaviti skupaj z električnim kablom. Dolžina kabla preveriti pred dobavo. Vključno z vgradnjo v vrtino in vsem potrebnim pomožnim materialom (jeklena vrv…)
Tehnični podatki:
Medij: podtalna voda
| Pretok : 120,0 m3/h |  | 33.3 | l/s
| Tlačna višina: |  | 534 | kPa
| Napetost: |  | 400 | V
| Nazivna moč motorja: |  | 26 | kW
| Nazivni tok: |  | 56.6 | A
| premer motorja |  | 6 | cola
| tlačni priključek črpalke |  | Rp6
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Grundfos
| Tip: SP 125 - 3A | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 6059
34 | Obtočna črpalka - vrtinska voda 1.C.1.2 in 2.C.1.2
Visokoučinkovita spiralna cirkulacijska črpalka - elektronsko regulirana. Obtočna crpalka s potopljenim rotorjem, za cevno vgradnjo. Uporabna za vse vrste ogrevanja, prezracevanja, klimatizacije (-25 °C do +120 °C). Motor vsebuje frekvenčni pretvornik in PI krmilnik v priključni omarici, kar omogoča zvezni nadzor hitrosti motorja. Črpalka z vgrajenim diferenčnim tlačnim senzorjem. Upravljalna plošča priključne omarice motorja vključuje 4-palčni prikazovalnik TFT, potisne gumbe in vizualni indikator Grundfos. Prikazovalnik omogoča intuitiven in uporabnikom prijazen vmesnik med vsemi funkcijami. Potisni gumbi se uporabljajo za krmiljenje po strukturi menija za dostop do podatkov o črpalki in delovanju na mestu in omogočajo nastavitev potrebne določene točke, kot tudi nastavitev črpalke na »Min.« ali »Maks.« obratovanje ali na »Zaustavitev« Vključno protiprirobnice, spojni in pritrdilni material Črpalka mora omogočati krmiljenje z zunanjim vhodnim signalom 0-10 V
Medij: voda
| Delovna temperatura max.: |  | 120 | °C
| Delovni tlak max.: |  | 16 | bar
| Pretok : |  | 59.6 | m3/h
| Tlačna višina: |  | 147 | kPa
| Nazivna moč motorja: |  | 4 | kW
| Nazivni tok: |  | 7.6 | A
| Napetost: |  | 400 | V
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Grundfos
| Tip: TPE 80-210/2 | Faza I | kpl | 2 |  |  |  | 6753
35 | Obtočna črpalka - od kondenzatorja TČ 1.C.2.1 in 2.C.2.1
Tekst enako kot zgoraj. Črpalka mora omogočati krmiljenje z zunanjim vhodnim signalom 0-10 V
Medij: voda
| Delovna temperatura max.: |  | 90 | °C
| Delovni tlak max.: |  | 16 | bar
| Pretok : |  | 81 | m3/h
| Tlačna višina: |  | 68 | kPa
| Nazivna moč motorja: |  | 2.2 | kW
| Nazivni tok: |  | 4.3 | A
| Napetost: |  | 400 | V
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Grundfos
| Tip: TPE 100-90/4 | Faza I | kpl | 2 |  |  |  | 8233
36 | Obtočna črpalka - od izparilca TČ 1.C.2.2 in 2.C.2.2
Tekst enako kot zgoraj. Črpalka mora omogočati krmiljenje z zunanjim vhodnim signalom 0-10 V
Medij: glikol/voda (30%/70%)
| Delovna temperatura max.: |  | 120 | °C
| Delovni tlak max.: |  | 6 | bar
| Pretok : |  | 64.3 | m3/h
| Tlačna višina: |  | 87 | kPa
| Nazivna moč motorja: |  | 2.2 | kW
| Nazivni tok: |  | 4.15 | A
| Napetost: |  | 400 | V
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Grundfos
| Tip: TPE3 80-180 | Faza I | kpl | 2 |  |  |  | 7356
37 | Obtočna črpalka - od izparilca 2 TČ1 2.C.2.3
Tekst enako kot zgoraj. Črpalka mora omogočati krmiljenje z zunanjim vhodnim signalom 0-10 V
Medij: voda
| Delovna temperatura max.: |  | 120 | °C
| Delovni tlak max.: |  | 6 | bar
| Pretok : |  | 68.1 | m3/h
| Tlačna višina: |  | 48 | kPa
| Nazivna moč motorja: |  | 2.2 | kW
| Nazivni tok: |  | 4.2 | A
| Napetost: |  | 400 | V
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Grundfos
| Tip: TPE3 80-180 | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 3678
38 | Obtočna črpalka - od Desuperheaterja 1.C.2.4 in 2.C.2.4
Tekst enako kot zgoraj. Črpalka mora omogočati krmiljenje z zunanjim vhodnim signalom 0-10 V
Medij: voda
| Delovna temperatura max.: |  | 110 | °C
| Delovni tlak max.: |  | 10 | bar
| Pretok : |  | 5.65 | m3/h
| Tlačna višina: |  | 40 | kPa
| Nazivna moč motorja: |  | 136 | W
| Nazivni tok: |  | 1.19 | A
| Napetost: |  | 230 | V
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Grundfos
| Tip: MAGNA3 32-80F | Faza I | kpl | 2 |  |  |  | 2070
39 | Obtočna črpalka - od Subcoolerja 1.C.2.5 in 2.C.2.5
Tekst enako kot zgoraj. Črpalka mora omogočati krmiljenje z zunanjim vhodnim signalom 0-10 V
Medij: voda
| Delovna temperatura max.: |  | 110 | °C
| Delovni tlak max.: |  | 10 | bar
| Pretok : |  | 7.4 | m3/h
| Tlačna višina: |  | 60 | kPa
| Nazivna moč motorja: |  | 333 | W
| Nazivni tok: |  | 1.55 | A
| Napetost: |  | 230 | V
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Grundfos
| Tip: MAGNA3 32-120F | Faza I | kpl | 2 |  |  |  | 2327
40 | Obtočna črpalka - na razdelilcu ogrevne vode C.3.1
Tekst enako kot zgoraj. Črpalka mora omogočati krmiljenje z zunanjim vhodnim signalom 0-10 V
Medij: voda
| Delovna temperatura max.: |  | 120 | °C
| Delovni tlak max.: |  | 10 | bar
| Pretok : |  | 58.4 | m3/h
| Tlačna višina: |  | 50 | kPa
| Nazivna moč motorja: |  | 1.5 | kW
| Nazivni tok: |  | 8 | A
| Napetost: |  | 230 | V
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Grundfos
| Tip: TPE3 100-150 | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 3755
41 | Obtočna črpalka - na razdelilcu ogrevne vode C.3.2
Tekst enako kot zgoraj. Črpalka mora omogočati krmiljenje z zunanjim vhodnim signalom 0-10 V
Medij: voda
| Delovna temperatura max.: |  | 110 | °C
| Delovni tlak max.: |  | 10 | bar
| Pretok : |  | 14.8 | m3/h
| Tlačna višina: |  | 50 | kPa
| Nazivna moč motorja: |  | 359 | W
| Nazivni tok: |  | 1.66 | A
| Napetost: |  | 230 | V
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Grundfos
| Tip: MAGNA3 40-100F | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 1166
42 | Obtočna črpalka - na razdelilcu ogrevne vode C.3.3
Tekst enako kot zgoraj. Črpalka mora omogočati krmiljenje z zunanjim vhodnim signalom 0-10 V
Medij: voda
| Delovna temperatura max.: |  | 110 | °C
| Delovni tlak max.: |  | 10 | bar
| Pretok : |  | 48.5 | m3/h
| Tlačna višina: |  | 40 | kPa
| Nazivna moč motorja: |  | 1374 | W
| Nazivni tok: |  | 6.17 | A
| Napetost: |  | 230 | V
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Grundfos
| Tip: MAGNA3 100-100F | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 3196
43 | Obtočna črpalka - na razdelilcu ogrevne vode C.3.4
Tekst enako kot zgoraj. Črpalka mora omogočati krmiljenje z zunanjim vhodnim signalom 0-10 V
Medij: voda
| Delovna temperatura max.: |  | 110 | °C
| Delovni tlak max.: |  | 10 | bar
| Pretok : |  | 3.2 | m3/h
| Tlačna višina: |  | 150 | kPa
| Nazivna moč motorja: |  | 609 | W
| Nazivni tok: |  | 2.78 | A
| Napetost: |  | 230 | V
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Grundfos
| Tip: MAGNA3 40-180F | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 1989
44 | Obtočna črpalka - na razdelilcu ogrevne vode C.3.5
Tekst enako kot zgoraj. Črpalka mora omogočati krmiljenje z zunanjim vhodnim signalom 0-10 V
Medij: voda
| Delovna temperatura max.: |  | 110 | °C
| Delovni tlak max.: |  | 10 | bar
| Pretok : |  | 6.8 | m3/h
| Tlačna višina: |  | 120 | kPa
| Nazivna moč motorja: |  | 608 | W
| Nazivni tok: |  | 2.78 | A
| Napetost: |  | 230 | V
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Grundfos
| Tip: MAGNA3 40-150F | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 1621
45 | Obtočna črpalka - pri klimatih KN3/6/7 C.3.5.1, C.3.5.2, C.3.5.3
Tekst enako kot zgoraj. Črpalka mora omogočati krmiljenje z zunanjim vhodnim signalom 0-10 V
Medij: voda
| Delovna temperatura max.: |  | 110 | °C
| Delovni tlak max.: |  | 10 | bar
| Pretok : |  | 2.7 | m3/h
| Tlačna višina: |  | 68 | kPa
| Nazivna moč motorja: |  | 128 | W
| Nazivni tok: |  | 1.03 | A
| Napetost: |  | 230 | V
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Grundfos
| Tip: MAGNA1 25-80 | Faza I | kpl | 3 |  |  |  | 1809
46 | Obtočna črpalka - na razdelilcu ogrevne vode C.3.6
Tekst enako kot zgoraj. Črpalka mora omogočati krmiljenje z zunanjim vhodnim signalom 0-10 V
Medij: voda
| Delovna temperatura max.: |  | 120 | °C
| Delovni tlak max.: |  | 10 | bar
| Pretok : |  | 10.5 | m3/h
| Tlačna višina: |  | 180 | kPa
| Nazivna moč motorja: |  | 1.5 | kW
| Nazivni tok: |  | 3.05 | A
| Napetost: |  | 400 | V
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Grundfos
| Tip: TPE3 40-240 | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 3123
47 | Obtočna črpalka - na razdelilcu ogrevne vode C.3.7
Tekst enako kot zgoraj. Črpalka mora omogočati krmiljenje z zunanjim vhodnim signalom 0-10 V
Medij: voda
| Delovna temperatura max.: |  | 110 | °C
| Delovni tlak max.: |  | 10 | bar
| Pretok : |  | 7.2 | m3/h
| Tlačna višina: |  | 80 | kPa
| Nazivna moč motorja: |  | 333 | W
| Nazivni tok: |  | 1.55 | A
| Napetost: |  | 230 | V
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Grundfos
| Tip: MAGNA3 32-120F | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 1097
48 | Obtočna črpalka - ogrevanje KN1/KN2 C.3.8.1 in C.3.8.2
Tekst enako kot zgoraj. Črpalka mora omogočati krmiljenje z zunanjim vhodnim signalom 0-10 V
Medij: voda
| Delovna temperatura max.: |  | 110 | °C
| Delovni tlak max.: |  | 10 | bar
| Pretok : |  | 9.6 | m3/h
| Tlačna višina: |  | 30 | kPa
| Nazivna moč motorja: |  | 185 | W
| Nazivni tok: |  | 1.55 | A
| Napetost: |  | 230 | V
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Grundfos
| Tip: MAGNA3 40-60F | Faza I | kpl | 2 |  |  |  | 2081
49 | Obtočna črpalka - odp. toplota KN1/KN2 C.3.9 in C.3.10
Tekst enako kot zgoraj. Črpalka mora omogočati krmiljenje z zunanjim vhodnim signalom 0-10 V
Medij: voda
| Delovna temperatura max.: |  | 110 | °C
| Delovni tlak max.: |  | 10 | bar
| Pretok : |  | 7 | m3/h
| Tlačna višina: |  | 40 | kPa
| Nazivna moč motorja: |  | 171 | W
| Nazivni tok: |  | 1.47 | A
| Napetost: |  | 230 | V
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Grundfos
| Tip: MAGNA3 32-100F | Faza I | kpl | 2 |  |  |  | 2054
50 | Obtočna črpalka - na razdelilcu hladilne vode C.3.11
Tekst enako kot zgoraj. Črpalka mora omogočati krmiljenje z zunanjim vhodnim signalom 0-10 V
Medij: voda
| Delovna temperatura max.: |  | 110 | °C
| Delovni tlak max.: |  | 10 | bar
| Pretok : |  | 3.6 | m3/h
| Tlačna višina: |  | 90 | kPa
| Nazivna moč motorja: |  | 333 | W
| Nazivni tok: |  | 1.55 | A
| Napetost: |  | 230 | V
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Grundfos
| Tip: MAGNA3 32-120F | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 1041
51 | Obtočna črpalka - na razdelilcu hladilne vode C.3.12
Tekst enako kot zgoraj. Črpalka mora omogočati krmiljenje z zunanjim vhodnim signalom 0-10 V
Medij: voda
| Delovna temperatura max.: |  | 110 | °C
| Delovni tlak max.: |  | 10 | bar
| Pretok : |  | 3.6 | m3/h
| Tlačna višina: |  | 65 | kPa
| Nazivna moč motorja: |  | 136 | W
| Nazivni tok: |  | 1.19 | A
| Napetost: |  | 230 | V
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Grundfos
| Tip: MAGNA3 32-80F | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 1035
52 | Obtočna črpalka - na razdelilcu hladilne vode C.3.13
Tekst enako kot zgoraj. Črpalka mora omogočati krmiljenje z zunanjim vhodnim signalom 0-10 V
Medij: voda
| Delovna temperatura max.: |  | 110 | °C
| Delovni tlak max.: |  | 10 | bar
| Pretok : |  | 12.6 | m3/h
| Tlačna višina: |  | 110 | kPa
| Nazivna moč motorja: |  | 764 | W
| Nazivni tok: |  | 3.45 | A
| Napetost: |  | 230 | V
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Grundfos
| Tip: MAGNA3 50-180F | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 2337
53 | Obtočna črpalka - na razdelilcu hladilne vode C.3.14
Tekst enako kot zgoraj. Črpalka mora omogočati krmiljenje z zunanjim vhodnim signalom 0-10 V
Medij: voda
| Delovna temperatura max.: |  | 110 | °C
| Delovni tlak max.: |  | 10 | bar
| Pretok : |  | 12.6 | m3/h
| Tlačna višina: |  | 110 | kPa
| Nazivna moč motorja: |  | 764 | W
| Nazivni tok: |  | 3.45 | A
| Napetost: |  | 230 | V
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Grundfos
| Tip: MAGNA3 50-180F | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 2337
54 | Obtočna črpalka - odpadne STV od tušev C.4.1 in C.4.2
Monoblok črpalka odpadne STV od tušev, z integriranim filtrom iz mrežice 3,2x2,6 mm. Ohišje iz PP materiala. Gred motorja nerjavno jeklo, izven vode.
Medij: odpadna STV od tušev
| Delovna temperatura max.: |  | 50 | °C
| Delovni tlak max.: |  | 6 | bar
| Pretok : |  | 1.8 | m3/h
| Tlačna višina: |  | 130 | kPa
| Nazivna moč motorja: |  | 870 | W
| Nazivni tok: |  | 4 | A
| Napetost: |  | 230 | V
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Speck pumpen
| Tip: BADU PRIME 13 | Faza I | kpl | 2 |  |  |  | 1258
55 | Obtočna črpalka - predgrevanje STV C.4.3
Tekst enako kot zgoraj za Grundfos črpalke. Črpalka mora omogočati krmiljenje z zunanjim vhodnim signalom 0-10 V
Medij: voda
| Delovna temperatura max.: |  | 110 | °C
| Delovni tlak max.: |  | 10 | bar
| Pretok : |  | 4.4 | m3/h
| Tlačna višina: |  | 45 | kPa
| Nazivna moč motorja: |  | 116 | W
| Nazivni tok: |  | 1.02 | A
| Napetost: |  | 230 | V
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Grundfos
| Tip: MAGNA3 25-80 | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 841
56 | Tropotni regulacijski elektromotorni ventil RV3.1
Tropotni regulacijski ventil, z zveznim elektromotornim pogonom 0-10V, elektro motor 24V, s signalizacijo trenutne lege, vključno ves spojni, montažni in tesnilni material.
| Samo montaža, material zajet v popisu CNS | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 46
57 | Prehodni zaporni elektromotorni ventil ZV3.1 do ZV3.16
Prehodni ON/OFF zaporni ventil, z elektromotornim pogonom, elektro motor 230V, s signalizacijo obeh končnih leg, vključno ves spojni, montažni in tesnilni material.
| Samo montaža, material zajet v popisu CNS | Faza I | kpl | 16 |  |  |  | 740
58 | Prelivni elektromotorni ventil PV3.1 do PV3.6.4
Kombinirani tlačno neodvisni ventil, z elektrotermičnim ON/OFF 24V NC, s signalizacijo obeh končnih leg, vključno ves spojni, montažni in tesnilni material.
| Samo montaža, material zajet v popisu CNS | Faza I | kpl | 4 |  |  |  | 185
|  | Faza IIB | kpl | 8 |  |  |  | 370
59 | Prehodni zaporni elektromotorni ventil ZV4.1
Prehodna ON/OFF zaporna medprirobnična loputa, z elektromotornim pogonom, elektro motor 230V, s signalizacijo obeh končnih leg, vključno ves spojni, montažni in tesnilni material.
| Samo montaža, material zajet v popisu CNS | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 46
60 | Ventil za vzdrževanje tlaka
Proporcionalni pretočni ventil za vzdrževanje tlaka na vstopni strani, z membrano in pnevmatsko vzmetjo ki zagotavlja odpiranje v primeru okvare. Omogoča visoke padce tlaka brez hrupa. Odpira z naraščanjem tlaka na vstopni strani. Vključno spojni, montažni in tesnilni material.
Območje nastavitve 0-16 bar
Delovna nastavitev na 0,5 bar
Pretok max. 46 L/s (165 m3/h)
Dimenzija DN125
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: IMI Hydronic
| Tip: PM 512 DN125 | Faza I | kos | 1 |  |  |  | 5319
61 | Razdelilnik/zbiralnik ogrevne vode
Razdelilnik/zbiralnik ogrevne vode, delovni tlak 6 bar, izdelan iz črne jeklene cevi ali pločevine po detajlu iz tehnične dokumentacije, dimenzije: dolžina 3500 mm, DN300 ali širina/višina 270/270mm Vključno podporne noge, izolacija iz parozaporne izolacije 2x32mm (64) in Alu zaščita, ter ves potrebni spojni, tesnilni in pritrdilni materijal,. Zaporedje priključkov uskladiti z načrtom in dejanskim stanjem v strojnici.
Komplet s potrebnim priključki:
- 1x DN150
- 2x DN100
- 1x DN80
- 3x DN65
- 2 x DN50
- 2 x DN32
- 1x DN20 priključek za izpust
| Skupaj | Faza I | kpl | 2 |  |  |  | 2498
62 | Razdelilnik/zbiralnik hladilne vode
Razdelilnik/zbiralnik hladilne vode, delovni tlak 6 bar, izdelan iz črne jeklene cevi ali pločevine po detajlu iz tehnične dokumentacije, dimenzije: dolžina 1700 mm, DN200 ali širina/višina 180/180mm Vključno podporne noge, izolacija iz parozaporne izolacije 2x32mm (64) in Alu zaščita, ter ves potrebni spojni, tesnilni in pritrdilni materijal,. Zaporedje priključkov uskladiti z načrtom in dejanskim stanjem v strojnici.
Komplet s potrebnim priključki:
- 1x DN125
- 3x DN65
- 2 x DN40
- 1x DN20 priključek za izpust
| Skupaj | Faza I | kpl | 2 |  |  |  | 1943
63 | Razdelilnik/zbiralnik vode iz vrtine
Razdelilnik/zbiralnik vode iz vrtine, delovni tlak 6 bar, izdelan iz črne jeklene cevi ali pločevine po detajlu iz tehnične dokumentacije, dimenzije: dolžina 1300 mm, DN250 ali širina/višina 230/230mm Vključno podporne noge, izolacija iz parozaporne izolacije 2x32mm (64) in Alu zaščita, ter ves potrebni spojni, tesnilni in pritrdilni materijal,. Zaporedje priključkov uskladiti z načrtom in dejanskim stanjem v strojnici.
Komplet s potrebnim priključki:
- 4x DN125
- 1x DN20 priključek za izpust
| Skupaj | Faza I | kpl | 2 |  |  |  | 1351
63 | Protizamrzovalna tekočina Etilen glikol
Protizamrzovalna tekočina za uporabo v hladilni in ogrevalni tehniki, polnjenje cevi in elementov med napravami za upravljanje z energijo HYT in toplotno črpalko. Mešanico vode in protizamrzovalne tekočine izdelati po navodilih proizvajalca in v tehnični dokumentaciji. Mešanica glikol/voda (do -15 °C)
| Tip: etilen-glikol 100% | Faza I | L | 270 |  |  |  | 2747
64 | Večplastne cevi za razvode ogrevanja in hlajenja
Večplastne cevi v kolutu ali palicah, kot npr. UNIPIPE , za izdelavo vertikalne in horizontalne razvodne instalacije ogrevanja in hlajenja pod stropom, v zidu in v tlakih etaž do porabnikov, vključno z vsemi fitingi, držali ter obešanjem cevovodov s predfabriciranimi obešali, skupaj s profili za obešanje Sikla, Mupro, Hilti, ter vsem potrebnim tesnilnim, pritrdilnim in montažnim materialom
| - fi 20x2,25 (DN15) | Faza I | m | 52 |  |  |  | 337
|  | Faza IIB | m | 6 |  |  |  | 39
| - fi 25x2,5 (DN20) | Faza I | m | 110 |  |  |  | 865
|  | Faza IIB | m | 6 |  |  |  | 47
| - fi 32x3 (DN25) | Faza I | m | 262 |  |  |  | 2424
| - fi 40x4 (DN32) | Faza I | m | 431 |  |  |  | 5581
|  | Faza IIB | m | 117 |  |  |  | 1515
| - fi 50x4,5 (DN40) | Faza I | m | 171 |  |  |  | 2689
|  | Faza IIB | m | 9 |  |  |  | 142
| - fi 63x6 (DN50) | Faza I | m | 279 |  |  |  | 6452
| - fi 75x7,5 (DN65) | Faza I | m | 436 |  |  |  | 12906
65 | Nerjavne jeklene cevi za razvode ogrevanja in hlajenja
Nerjavne jeklene šivne cevi, po EN 10217-7, vključno z vsemi oblikovnimi kosi,cevnimi loki, skupaj z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim, pritrdilnim in obešalnim materialom. Predvideno za razvode večjih dimenzij.
| - DN80 | Faza I | m | 18 |  |  |  | 749
| - DN100 | Faza I | m | 50 |  |  |  | 2498
| - DN125 | Faza I | m | 316 |  |  |  | 19292
| - DN150 | Faza I | m | 58 |  |  |  | 4346
66 | Trde PVC-U tlačne cevi za sivo vodo
Trde cevi izdelane iz PVC-U materiala, po DIN 8061/62, kot npr. +GF+, vključno z vsemi oblikovnimi kosi,cevnimi loki, skupaj z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim, pritrdilnim in obešalnim materialom.
| - PVC-U d32 SDR13,6 (fi 32x2,4) DN25 | Faza I | m | 70 |  |  |  | 1036
| - PVC-U d50 SDR13,6 (fi 50x3,7) DN40 | Faza I | m | 5 |  |  |  | 102
| - PVC-U d110 SDR13,6 (fi 110x8,1) DN100 | Faza I | m | 17 |  |  |  | 660
67 | Toplotna izolacija cevnega razvoda - ogrevanje in hlajenje
Toplotna izolacija cevi in cevnih lokov za ogrevno in hladilno vodo v obliki cevakov, s fleksibilno samougasljivo izolacijo, požarni razred po DIN 4102, klasa B1 z obojestransko parozapornostjo, iz ekspandirane gume brez CFC, (difuzija vodne pare μ > 10.000, temperaturna prevodnost λ20° < 0,036W/mK), za temperature -50 do +90°C, vključno z lepilom in odrezom
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Armacell
Tip: Armaflex XG
| - XG-13/020 | Faza I | m | 52 |  |  |  | 144
|  | Faza IIB | m | 6 |  |  |  | 17
| - XG-19/025 | Faza I | m | 110 |  |  |  | 509
|  | Faza IIB | m | 6 |  |  |  | 28
| - XG-25/032 | Faza I | m | 262 |  |  |  | 1696
| - XG-25/040 | Faza I | m | 96 |  |  |  | 710
| - XG-40/040 | Faza I | m | 335 |  |  |  | 4338
|  | Faza IIB | m | 117 |  |  |  | 1515
| - XG-25/050 | Faza I | m | 19 |  |  |  | 281
| - XG-40/050 | Faza I | m | 169 |  |  |  | 2814
|  | Faza IIB | m | 9 |  |  |  | 150
| - XG-25/064 | Faza I | m | 12 |  |  |  | 222
| - XG-40/064 | Faza I | m | 268 |  |  |  | 5454
| - XG-40/076 | Faza I | m | 436 |  |  |  | 10486
| - XG-40/089 | Faza I | m | 18 |  |  |  | 466
| - XG-40/114 | Faza I | m | 50 |  |  |  | 1388
| - XG-40/133 | Faza I | m | 316 |  |  |  | 9061
| - XG-40/168 | Faza I | m | 58 |  |  |  | 1931
68 | Krogelni ventil - navojni, PN10
Kroglični zaporni ventil z ročico, z navojnim priključkom, ohišje iz prešane medenine M58 - niklano, krogla iz prešane medenine M58 – trdo kromana, ročka iz silumina in plastificirana, tesnila za kroglo in vreteno surov PTFE (teflon), vreteno in njegovi pritrdilni elementi iz vlečene medenine M58, območje temp. od -30 do +180°C, delovni tlak do 10 bar, vključno pritrdilni in tesnilni material.
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Herz Kovina
Tip: KV
| - DN15 | Faza I | kos | 14 |  |  |  | 155
|  | Faza IIB | kos | 2 |  |  |  | 22
| - DN20 | Faza I | kos | 9 |  |  |  | 133
|  | Faza IIB | kos | 2 |  |  |  | 30
| - DN25 | Faza I | kos | 13 |  |  |  | 277
| - DN32 | Faza I | kos | 16 |  |  |  | 488
|  | Faza IIB | kos | 8 |  |  |  | 244
| - DN40 | Faza I | kos | 9 |  |  |  | 366
| - DN50 | Faza I | kos | 35 |  |  |  | 2007
69 | Servisni ventil s kapo - navojni, PN10
Servisni ventil s kapo, z navojnim priključkom, delovni tlak do 10 bar, vključno pritrdilni in tesnilni material.
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Herz Kovina
Tip: SV
| - DN20 | Faza I | kos | 8 |  |  |  | 163
70 | Protipovratni ventil - navojni, PN10
Protipovratni ventil z vzmetjo PN10, navojni, neodvisen od lege vgradnje, vključno pritrdilni in tesnilni material.
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Herz Kovina
Tip: VP
| - DN32 | Faza I | kos | 4 |  |  |  | 44
| - DN40 | Faza I | kos | 2 |  |  |  | 28
| - DN50 | Faza I | kos | 8 |  |  |  | 178
71 | Čistilni kos - navojni, PN10
Čistilni kos, z navojnim priključkom, s poševnim sediščem, ohišje iz sive litine GG 25, sito iz nerjavnega jekla, vodila za sito v prirobničnem pokrovu in ohišju, vključno pritrdilni in tesnilni material.
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Herz Kovina
Tip: LN
| - DN32 | Faza I | kos | 2 |  |  |  | 41
| - DN40 | Faza I | kos | 2 |  |  |  | 74
| - DN50 | Faza I | kos | 4 |  |  |  | 215
72 | Zaporna loputa - prirobnična, PN10
Zaporna loputa za vgraditev med prirobnice z ročico in kazalom položaja, 100% tesna, NP10, vključno protiprirobnice, spojni in tesnilni material.
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod:
Tip:
| - DN65 | Faza I | kos | 34 |  |  |  | 1384
| - DN80 | Faza I | kos | 2 |  |  |  | 93
| - DN100 | Faza I | kos | 7 |  |  |  | 440
| - DN125 | Faza I | kos | 35 |  |  |  | 2720
| - DN150 | Faza I | kos | 6 |  |  |  | 533
73 | Protipovratna loputa - medprirobnična, PN10
Medprirobnična nerjavna protipovratna loputa z vzmetjo PN10, prirobnična, vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material.
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod:
Tip:
| - DN65 | Faza I | kos | 3 |  |  |  | 361
| - DN100 | Faza I | kos | 2 |  |  |  | 326
| - DN125 | Faza I | kos | 8 |  |  |  | 2546
74 | Čistilni kos - prirobnični, PN10
Čistilni kos, s prirobničnim priključkom, s poševnim sediščem, ohišje iz sive litine GG 25, sito iz nerjavnega jekla, vodila za sito v prirobničnem pokrovu in ohišju, vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material.
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod:
Tip:
| - DN65 | Faza I | kos | 4 |  |  |  | 241
| - DN80 | Faza I | kos | 2 |  |  |  | 152
| - DN100 | Faza I | kos | 5 |  |  |  | 527
| - DN125 | Faza I | kos | 1 |  |  |  | 152
75 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje
Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom, PN 25, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, s priključkom za izpust vode oz. signalni vod, vključno tesnilni in pritrdilni material. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih.
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: IMI Hydronic
Tip: STAD
| - DN32 | Faza I | kos | 2 |  |  |  | 204
| - DN40 | Faza I | kos | 2 |  |  |  | 244
| - DN50 | Faza I | kos | 2 |  |  |  | 303
76 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje
Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje s prirobničnim priključkom, PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, s priključkom za izpust vode oz. signalni vod, vključno tesnilni in pritrdilni material. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih.
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: IMI Hydronic
Tip: STAF
| - DN65 | Faza I | kos | 4 |  |  |  | 1354
| - DN80 | Faza I | kos | 2 |  |  |  | 1273
| - DN100 | Faza I | kos | 1 |  |  |  | 940
| - DN125 | Faza I | kos | 1 |  |  |  | 1260
77 | Varnostni vzmetni ventil
Varnostni vzmetni ventil PN10, vključno tesnilni in pritrdilni material.
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Flamco
Tip: Prescor
| - DN20, p=3,5 bar | Faza I | kos | 6 |  |  |  | 144
| - DN20, p=4,5 bar | Faza I | kos | 5 |  |  |  | 120
78 | PVC-U ventil - navojni
PVC-U zaporni ventil z ročico, z navojnim priključkom, za odpadno sanitarno vodo
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: +GF+
Tip: 546 Pro PVC-U
| - DN25 | Faza I | kos | 6 |  |  |  | 233
| - DN40 | Faza I | kos | 1 |  |  |  | 61
| - DN100 | Faza I | kos | 2 |  |  |  | 189
78 | Krogelni ventil za pitno sanitarno - navojni, PN10
Kroglični zaporni ventil z ročico za pitno sanitarno vodo, z navojnim priključkom
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Herz Kovina
Tip: KV (za sanitarno vodo)
| - DN20 | Faza I | kos | 1 |  |  |  | 26
| - DN50 | Faza I | kos | 3 |  |  |  | 200
79 | Manometer, PN10
Manometer v okroglem ohišju, z manometersko pipico, za območje meritve tlaka 0 do 6 bar, vključno tesnilni in pritrdilni material.
| Skupaj | Faza I | kos | 32 |  |  |  | 651
80 | Termometer, PN10
Termometer v okroglem ohišju, z vgradno zaščitno tuljko, za območje meritve temp. 0 do 120 °C, tolerančno območje maks. ±3°C, vključno tesnilni in pritrdilni material.
| Skupaj | Faza I | kos | 66 |  |  |  | 916
81 | Izpustni krogelni ventil
Izpustni krogelni navojni ventil z ročico, NP6, vključno spojni in tesnilni mat.
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Herz Kovina
Tip: KV
| - DN15 | Faza I | kos | 22 |  |  |  | 305
| - DN20 | Faza I | kos | 6 |  |  |  | 139
| - DN50 | Faza I | kos | 5 |  |  |  | 278
82 | Kompenzatorji vibracij
Fleksibilni cevni kmpenzatorji, ki preprečujejo prenos vibracij in hrupa iz Toplotne črpalke na cevovode in gradbeno konstrukcijo objekta
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod:
Tip:
| - DN50 | Faza I | kos | 8 |  |  |  | 333
| - DN125 | Faza I | kos | 10 |  |  |  | 879
83 | Odzračni lonci
Odzračni lonci iz cevi Φ 159/150 mm, vključno spojna cev DN10 in krogelni ventil DN10, vključno spojni, pritrdilni in tesnilni material.
| Skupaj | Faza I | kos | 19 |  |  |  | 1142
|  | Faza IIB | kos | 6 |  |  |  | 361
84 | Mehčalna naprava za vodo
Dvojna Ionska mehčalna naprava za vodo za polnjenje sistema ogrevanja in hlajenja Vključno : -polnilna postaja Mesec PP-8000 AD, -ročni samočistilni filter Pulifil (EkoClean) 1" -lovilec nesnage -regulator tlaka z manometrom -BA preprečevalnik povratnega toka (cevni ločevalnik) -merilnik pretoka -dozirno mesto za dodajanje sredstva za zaščito sistemov - avtomatsko dozirno črpalko -priključek za polnjenje ogr.sistema Tabletirana sol za regeneracijo ionskih izmenjevalnikov 25 kg tabletirana sol za regeneracijo ionske mehčalne naprave 25 kg set za merjenje trdote vode
Sredstva za zaščito ogr.in hladilnega sistema AQTATREAT 640, 22 L sredstva za zaščito ogr.in hladilnega sistema AQTATREAT 136, 22 L Pretok vode: 0,2 - 3,8 m3/h Volumen rezervoarja za solnico 145 L Količina ionske mase 2x 75 L kapaciteta 2x 261°dHxm3 poraba soli 11,5 - 18,75 kg/reg
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Mesec
| Tip: Mesec Bi2M 80 | Faza I | kos | 1 |  |  |  | 1573
85 | Korito za zbiranje vode iz odzračenja
Izdelava korita za zbiranjevode iz odzračenja in odvod vode v talni sifon. Vključno površinska zaščita z dvema premazoma ( Korocink ).
| Skupaj | Faza I | kos | 2 |  |  |  | 370
86 | Priključitev odtokov
Povezave med iztoki iz varnostnih ventilov, filtrov in ostale opreme do odtočnih mest
| Skupaj | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 370
87 | Cevi za talno ogrevanje
PE-Xa cev z difuzijskim slojem iz EVOH-a (etil-vinil-alkohol) z dodatnim zunanjim zaščitnim slojem v beli barvi in dvema modrima črtama. Ustreza standardu EN ISO 15875 "Plastični cevni sistemi za instalacije s toplo in hladno vodo - zamrežen polietilen" in ustreza zahtevam za tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726. Te cevi, ki so namenjene za talno ogrevanje in hlajenje, so primerne za spajanje z Uponor Q&E fitingi in Uponor vijačnimi fitingi. Razred uporabe: 4+5/ 6 bar Maksimalna načrtovana temperatura: 90 °C Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe: 100 °C Načrtovan tlak 6/10 barov pri 90°C/70°C Požarni razred: E v skladu s standardom DIN EN 13501-1
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Uponor
| Tip: Comfort Pipe PLUS 16x2,0 | Faza I | m | 9560 |  |  |  | 13231
|  | Faza IIA | m | 920 |  |  |  | 1299
88 | Razdelilec za talno ogrevanje
Razdelilec, izdelan iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida, priklop z desne ali leve strani G1 s pomočjo ploščatega tesnjenja, dovodni del z merilci pretoka za nastavljanje in zapiranje, povratni del z ventili in ročko, pripravljeno za termopogone št. 1087778 (24V) in št. 1087763 (230V), z integrirano polnilno-izpustno pipo in odzračevalnim ventilom na dovodu in povratku, s 3/4“ eurokonus priključkom za priklop zank, razmak med odcepi 50 mm, razmak med dovodom in povratkom 225 mm. maks. tlak: 6 bar, maks. temperatura: 60°C material: s steklenimi vlakni ojačan poliamid
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Uponor
Tip: Uponor Vario M
| Uponor Vario M razdelilec FM 3xG3/4 euro | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 168
| Uponor Vario M razdelilec FM 4xG3/4 euro | Faza I | kpl | 1
| Uponor Vario M razdelilec FM 5xG3/4 euro | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 416
| Uponor Vario M razdelilec FM 6xG3/4 euro | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 228
| Uponor Vario M razdelilec FM 8xG3/4 euro | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 533
| Uponor Vario M razdelilec FM 9xG3/4 euro | Faza IIA | kpl | 2 |  |  |  | 286
| Uponor Vario M razdelilec FM 11xG3/4 euro | Faza I | kpl | 1
| Uponor Vario M razdelilec FM 12xG3/4 euro | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 690
| Uponor Vario M razdelilec FM 13xG3/4 euro | Faza I | kpl | 3 |  |  |  | 1240
89 | Set krogelnih ventilov
Za ploščato tesnenje priključka 1" ZN na Uponor razdelilec. Set sestoji iz dveh medeninastih krogelnih kotnih ventilov, ki imata modro in rdečo ročko, medenina galvansko ponikljana. Dolžina, ki se mora upoštevati pri izračunu potrebnega prostora: 125 mm + dolžina razdelilca.
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Uponor
| Tip: Uponor Vario krogelni ventil kotni Rp1" - G1" | Faza I | set | 11 |  |  |  | 682
| notr. navoj 16x1,8/2,0-G3/4"Euro | Faza IIA | set | 1 |  |  |  | 62
90 | Vijačna spojka
Vijačna spojka izdelana iz medenine, za priključitev Uponor PE-Xa cevi na razdelilce. Notranji navoj 3/4-eurokonus skladen s standardom DIN EN ISO 228-1. Material: medenina
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Uponor
| Tip: Uponor Vario vijačna spojka | Faza I | set | 196 |  |  |  | 653
|  | Faza IIA | set | 18 |  |  |  | 60
91 | Podometna omarica
Za pritrditev Uponor razdelilcev, Uponor priključnega modula in Uponor regulacijskih postaj na univerzalno pritrdilno letev vključno s pritrdilnim setom. Izdelana iz galvaniziranega jekla. Vsi vidni deli so praškasto barvani v barvi RAL po izboru projektanta.
Kompletna omarica z okvirjem in vrati za podometno vgradnjo. - globina: 110mm, možnost razširitve na 150mm - višina nastavljiva: 730 - 930 mm - maksimalna višina tal: 200mm - material: galvanizirano jeklo - okvir in vrata praškasto barvana (RAL po izboru projektanta) - vrata z zapiralom
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Uponor
Tip: Uponor Vario podometna omarica IW
| Uponor Vario podometna omarica IW 550x730x110mm | Faza I | kos | 3 |  |  |  | 419
| Uponor Vario podometna omarica IW 700x730x110mm | Faza I | kos | 2 |  |  |  | 497
| Uponor Vario podometna omarica IW 850x730x110mm | Faza I | kos | 1
| Uponor Vario podometna omarica IW 850x730x110mm | Faza IIA | kos | 1 |  |  |  | 188
| Uponor Vario podometna omarica IW 1000x730x110mm | Faza I | kos | 5 |  |  |  | 1022
92 | Zaščitna cev za cevi do dimenzije 20 mm
Izdelana iz PE-LD, vzdolžno prerezana. Namenjena za zaščito cevi do dimenzije 20 mm pri prehodih skozi dilatacijska polja. Dimenzija: 300x5 mm
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Uponor
| Tip: Uponor Multi zaščitna cev max. 20mm | Faza I | kos | 196 |  |  |  | 145
|  | Faza IIA | kos | 18 |  |  |  | 13
93 | Dodatek za estrih za boljšo toplotno prevodnost
Uporablja se kot dodatek za estrihe in malte; izboljša kvaliteto estriha zaradi povečane plastičnosti in boljšega zadrževanja vode. Ne sme se uporabljati v kombinaciji s samorazlivnimi ali anhidritnimi estrihi! Poraba pri debelini estriha 7 cm: približno 0.2 l/m² Minimalno prekritje cevi z estrihom: 30 mm pri 2kN/m² ali 45 mm pri 5kN/m² v povezavi z Uponorjevo izolacijo/sistemskimi ploščami za 5kN/m² Čas vezanja in sušenja: 21 dni
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Uponor
| Tip: Uponor Multi dodatek za estrih VD 450 20L | Faza I | L | 208 |  |  |  | 346
|  | Faza IIA | L | 17 |  |  |  | 28
94 | Dilatacijski profil
Samolepilni nosilni profil izdelan iz PP s trakom iz polietilenske pene debeline 10 mm. Namenjeno za zanesljivo ločevanje odsekov estriha (npr. pri vratih) in za absorbiranje raztezanja estriha. Za raztezke po standardu DIN 18560-2. Višina: 100 mm Debelina materiala: 10 mm Dolžina: 1,8 m
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Uponor
| Tip: Uponor Multi razmejitveni profil 1800x100x10mm | Faza I | kos | 13 |  |  |  | 87
|  | Faza IIA | kos | 2 |  |  |  | 13
94 | Obložna folija (robni trak) 150x10 dolžine 50 m
Za vgradnjo med estrihom in mejnimi gradbenimi deli (stena, ...), za talne konstrukcije v skladu z DIN 18560 in DIN EN 1264; z večkratno perforacijo za lažje odstranjevanje, zadnja stran samolepilna, sprednja stran s PE folijo in samolepilnim trakom, ki omogoča izdelavo tesnega spoja med obložno folijo in izolacijo ter natančno vgradnjo v kotih/vogalih; posebej primerno za samorazlivne estrihe. Material: zaprto celični polietilen PE-LD Razred gradbenega material: B2 Barva: modra
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Uponor
| Tip: Uponor Multi obložna folija PE 50m 150x10mm | Faza I | m | 720 |  |  |  | 1199
|  | Faza IIA | m | 60 |  |  |  | 100
95 | Držalo cevi - lok 17 mm
Izdelano iz proti udarcem odporne plastike. Služi kot opora/držalo cevem pri 90° lokih v predelu razdelilca.
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Uponor
| Tip: Uponor Multi držalo cevi/lok 14-18 plastika | Faza I | kos | 196 |  |  |  | 326
|  | Faza IIA | kos | 18 |  |  |  | 30
96 | Označevalni set
Namenjen za označevanje mesta merjenja vlage v estrihu, z rdečo konico. Označevalni set se pritrdi, skladno z DIN 18560, z lepilnim trakom na pokrivni sloj izolacije. Označevalni set ne poškoduje pokrivnega sloja. Upoštevati je potrebno minimalno razdaljo od merilne točke do najbližje cevi, ki znaša 10 cm. Potrebna količina: 1 označevalni set na prostor; za površine, ki so večje od 50 m², se zahteva več označevalnih setov. Material: gumirana okrogla palica, podnožje izdelano iz plastike in opremljeno z lepilnim trakom.
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Uponor
| Tip: Uponor Multi označevalni set 100mm | Faza I | kos | 13 |  |  |  | 49
|  | Faza IIA | kos | 2 |  |  |  | 8
97 | Termopogon 230 V (on/off) za razdelilec
230 V, z označeno pozicijo (odprto/zaprto), primeren za vgradnjo na Rehau razdelilce. Če ni napajanja, je termopogon zaprt. Zaščiteno proti pršeči vodi, stopnja zaščite IP54.
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Uponor
| Tip: Uponor Vario PLUS termopogon NC 230V MT30x1,5 | Faza I | kos | 98 |  |  |  | 2991
|  | Faza IIA | kos | 9 |  |  |  | 275
98 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje
Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom PN 25 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, s priključkom za izpust vode oz. signalni vod, vključno tesnilni in pritrdilni material. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih.
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: IMI Hydronic
Tip: STAD
| - DN25 | Faza I | kos | 4 |  |  |  | 315
|  | Faza IIA | kos | 1 |  |  |  | 79
99 | Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje in regulacijo pretoka
Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje in regulacijo z navojnim priključkom za delovno temperaturo od -10°C do 90°C. Ventil ima linearno karakteristiko, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, termoelektrični pogon 230 V, funkcijo zapornega elementa, vključno tesnilni in pritrdilni material. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih.
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: IMI Hydronic
Tip: TA-COMPACT-P + EMO T
| - DN25 | Faza I | kos | 7 |  |  |  | 1813
100 | Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer
Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer v cevovodu in na razdelilnikih talnega ogrevanja, v skladu s predpisanimi parametri iz risb in tehničnega dela projektne dokumentacije, ureguliranje sistema, kompletno z izdelavo kvalificiranega zapisnika. Po potrebi prisotnost pooblaščenega serviserja dobavitelja.
| Skupaj | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 740
|  | Faza IIA | kpl | 1 |  |  |  | 185
101 | Ventilatorski konvektor kasetne izvedbe
Ventilatorski konvektor kasetne izvedbe za 4-cevni sistem ogrevanja in hlajenja z EC motorjem in naslednjimi konstrukcijskimi in tehničnimi karakteristikami:
OHIŠJE IN KONSTRUKCIJA Vse enote so izdelane iz jeklene pločevine s pocinkano prevleko za dolgo življenjsko dobo in trajnostjo. Posebaj izdelana epoksidna barva RAL 9003 zagotavlja dobro zaščito in privlačnost za vse zunanje plošče. Standardna rešetka je izdelana iz "ABS" plastike in ima drugačno barvo; Pantone 427C. Na verzijah z opcijsko sprednjo odprtino, je rešetka pobarvana v RAL 9003.
Ohišje je iz pocinkanega jekla, izoliran s polietilensko peno iz zaprte celične strukture. Odtočna posoda za kondenzat je narejena iz pocinkane jeklene pločevine, prevlečene s polietilensko peno z zaprto celično strukturo na zunanji strani in pobarvana tako, da zagotavlja protikorozijsko zaščito. Vsi modeli so opremljeni s poševno posodo za odvod kondenzata, ki zagotavlja optimalno odvajanje kondenzata in zmanjša zadrževanje vode.
FILTER Je montiran na kovinski okvir in je stopnje G1.
PRENOSNIK TOPLOTE Izdelan je iz zamaknjenih bakrenih cevi, mehansko razširjeno v aluminijaste ploskve, kar zagotavlja izredno učinkovitost prenosa toplote. Vsak prenosnik je opremljen z odzračevalnim ventilom na najvišji točki in izpustnim ventilom na najnižji točki.
VENTILATORSKA SEKCIJA Enote so opremljene s sklopom ventilatorskih motorjev, pri katerem je ventilator sestavljen iz dinamično uravnoteženega centrifugalnega kolesa z dvema dovodnima naprej usmerjenima kolesma, zasnovano posebej za optimalen pretok zraka in nizko raven hrupa. AC motor ima direktno pogonsko enoto s asinhronim motorjem s 5 hitrostmi, od katerih so 3 tovarniško ožičene, opremljen z zaprto termično zaščito za avtomatsko ponastavitev.
ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI Enote so dobavljene skupaj z notranjo električno napeljavo, ki se zaključi v priključnem bloku, ki ga ščiti pokrovček ali ohišje. Notranji prostor omogoča namestitev opcijskih nadzornih sistemov, ki jih dobavlja proizvajalec ali drugi. 230 V±10%/1 Ph/50 Hz - 60 Hz.
Dodatne možnosti in oprema:
- kovinski IRYS COANDA difuzor 180°; 595x595x36 mm
- difuzor barvan v sivi barvi po izboru projektanta
- kondenzacijska črpalka
Tehnične karakteristike:
- Grelna moč (kW): 2,39 - 3,22
- Hladilna moč (kW): 2,50 - 3,93
- Sensibilna hladilna moč (kW): 2,02 - 3,24
- Pretok zraka (m3/h): 476 / 613 / 881
- El. priključna moč (W): 13 / 22 / 57
- El. priključna napetost (V): 230
- Temp. režim hladilne vode (°C): 7 / 12
- Max. tlačni padec hladilne vode (kPa): 13,6
- Temp. režim grelne vode (°C): 45 / 40
- Max. tlačni padec grelne vode (kPa): 26,8
- Medij: voda
- 4-cevni sistem
- 3 - stopenjska regulacija 2 / 6 / 10 V
- Dimenzija priključkov (Rc): ogr. 2x 1/2"; hl. 2x 3/4"
- Dimenzije (mm x mm x mm): 569x569x298
- Nivo zvočnega tlaka - razdalji 1 m (dB(A)): 42 / 48 / 57
RAL po izboru arhitekta (črn, srebrn ali bel)
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Systemair
Tip: SYSQUARE 40 EC
| - SQ40.EC.4P.G1 | Faza I | kos | 2 |  |  |  | 1554
102 | Srednjetlačni ventilatorski konvektor kanalske izvedbe
Srednjetlačni ventilatorski konvektor kanalske izvedbe, za 4-cevni sistem ogrevanja in hlajenja z EC motorjem in naslednjimi konstrukcijskimi in tehničnimi karakteristikami:
OHIŠJE IN KONSTRUKCIJA Ohišje je izdelano iz pocinkane jeklene pločevine debeline 0,8 mm, obložene s polietilensko peno z zaprto celično strukturo. Ohišje je kot standardna oprema nameščeno z luknjami za dovod svežega zraka. Dovod svežega zraka se lahko zagotovi s pritrditvijo ovratnikov Ø100 ali Ø125 mm (neobvezno) na prednapeto luknjo, ki se nahaja na nasprotni strani elektro omare..
Odvod kondenzata je izdelan iz pocinkane jeklene pločevine debeline 1,0 mm, pobarvan za zagotovitev korozijske zaščite, zunanja izolacija pa je iz polietilenske pene debeline 4 mm, požarne klasifikacije M1. Je monoblok tipa z razširitvijo, da se zbirajo kondenzati iz cevnih povezav in ventilov. Hidravlične in električne povezave se lahko izvajajo na servisni strani ali na nasprotni strani.
FILTER Filter sestoji iz čistih sintetičnih materialov (postavljenih na okvir) s klasifikacijo G3 ali G4. Filter je odstranljiv in ga je mogoče zlahka izvleči navzdol za čiščenje ali zamenjavo, potem ko odstranite revizijsko ploščo.
PRENOSNIKI TOPLOTE Obložen je z izolacijo iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo, debeline 10 mm, s požarno klasifikacijo M1. Izdelan je iz bakrenih cevi, mehansko razširjenih v hidrofilne aluminijaste ploskve. Vsaka enota ventilatorske enote je opremljena s tremi cevnimi vrstami za 2-cevni ali 2-cevni / 2-žilni sistem, plus ena cevna vrsta za 4-cevni sistem.
VENTILATORSKA SEKCIJA Prostor za ventilator je opremljen s sklopom ventilatorskih motorjev, z "ABS" plastičnimi lopaticami, ki so aerodinamično profilirane ali z dvojnim vhodom iz aluminijastih koles centrifugalnih tipa. Drsniki so iz plastike "ABS". Sklop ventilatorskih motorjev je izključno EC. Motor je primeren za vhod 0-10 V, ki zagotavlja spremenljivo hitrost. Opremljen je z vmesno kartico Ecospeed 3 (standardno) za 3-stopenjsko optimirano regulacijo. Kanalski ventilski ventilatorski ventili so energetski razred A ali B v načinu hlajenja in energijski razred A v načinu ogrevanja po Euroventu.
ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI Enote so dobavljene skupaj z notranjo električno napeljavo, ki se zaključi v priključnem bloku, ki ga ščiti pokrovček ali ohišje. Notranji prostor omogoča namestitev opcijskih nadzornih sistemov, ki jih dobavlja proizvajalec ali drugi. 230 V ± 1 0% / 1 Ph / 50 Hz - 60 Hz.
Dodatne možnosti in oprema:
- dodatna opcija svežega zraka
- G2 filter
- konfiguracija za dovod in odvod zraka I; 2x plenum (2xΦ200 + 2xΦ200mm)
- kondenzacijska črpalka
Tehnične karakteristike:
- Grelna moč (kW): 1,03 - 2,47
- Hladilna moč (kW): 1,63 - 4,35
- Sensibilna hladilna moč (kW): 1,17 - 3,22
- Pretok zraka (m3/h): 235 / 613 / 879
- El. priključna moč (W): 8 / 57 / 140
- El. priključna napetost (V): 230
- Temp. režim hladilne vode (°C): 7 / 12
- Max. tlačni padec hladilne vode (kPa): 47,9
- Temp. režim grelne vode (°C): 45 / 40
- Max. tlačni padec grelne vode (kPa): 28,7
- Medij: voda
- 4-cevni sistem
- 3 - stopenjska regulacija 2 / 6 / 10 V
- Dimenzija priključkov (Rc): ogr. 2x 1/2"; hl. 2x 1/2"
- Dimenzije (mm x mm x mm): 840x581x223
- Nivo zvočnega tlaka - razdalji 1 m (dB(A)): 32,6 / 52,9 / 60,8
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Systemair
Tip: DUCTYS 30 EC (desni)
| - DT30.EC.4P.G2 | Faza I | kos | 3 |  |  |  | 1679
|  | Faza IIB | kos | 2 |  |  |  | 1119
103 | Visokotlačni ventilatorski konvektor kanalske izvedbe
Visokotlačni ventilatorski konvektor kanalske izvedbe, za 4-cevni sistem ogrevanja in hlajenja z AC motorjem in naslednjimi konstrukcijskimi in tehničnimi karakteristikami:
OHIŠJE IN KONSTRUKCIJA Izdelana je iz pocinkane jeklene pločevine debeline 1,0 mm, s pritrjevanjem na zgornjem delu ohišja za vgradnjo v strop. Odprtina za odvod kondenzata je izdelana iz pocinkane jeklene pločevine debeline 1,0 mm, barvane in zunaj izolirane z 2 mm debelo polietilensko peno iz zaprte celične strukture, s požarno klasifikacijo M1. Za zbiranje kondenzata iz prenosnika je na voljo dodatna lovilna posoda.
FILTER Filter sestoji iz čistih sintetičnih materialov (postavljenih na okvir) s klasifikacijo G3 ali G4. Filter je odstranljiv in ga je mogoče zlahka izvleči navzdol za čiščenje ali zamenjavo, potem ko odstranite revizijsko ploščo.
PRENOSNIKI TOPLOTE Obložen je z 10 mm debelo izolacijo iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo, ki ima požarno klasifikacijo M1. Tuljave se testirajo pod vodo (21 bar) in so primerne za maksimalni delovni tlak 10 bar.
VENTILATORSKA SEKCIJA Enote so opremljene s sklopom močnejših ventilatorskih motorjev za premagovanje visokih tlakov, pri katerem je ventilator sestavljen iz dinamično uravnoteženega centrifugalnega kolesa z dvema dovodnima naprej usmerjenima kolesoma. Standardni motor, ki je na voljo v vseh velikostih, je v skladu z modelom neposrednega pogona, ki ima 4 ali 5 hitrosti (3 hitrosti, predhodno ožičene). Motor je primeren za nazivno napetost 230 V / 1ph / 50-60 Hz in je opremljen z zaprto termično zaščito za avtomatsko ponastavitev.
ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI Enote so dobavljene skupaj z notranjo električno napeljavo, ki se zaključi v priključnem bloku, ki ga ščiti pokrovček ali ohišje. Notranji prostor omogoča namestitev opcijskih nadzornih sistemov, ki jih dobavlja proizvajalec ali drugi. 230 V ± 1 0% / 1 Ph / 50 Hz - 60 Hz.
Dodatne možnosti in oprema:
- dvoslojna izolacija
- G3 filter
- konfiguracija za dovod in odvod zraka; 2x plenum (4xΦ250 + 4xΦ250mm)
- kondenzacijska črpalka
Tehnične karakteristike:
- Grelna moč (kW): 5,43 - 11,80
- Hladilna moč (kW): 6,77 - 12,80
- Sensibilna hladilna moč (kW): 5,02 - 11,10
- Pretok zraka (m3/h): 990 / 2110 / 2845
- El. priključna moč (W): 180 / 421 / 675
- El. priključna napetost (V): 230
- Temp. režim hladilne vode (°C): 7 / 12
- Max. tlačni padec hladilne vode (kPa): 22,4
- Temp. režim grelne vode (°C): 45 / 40
- Max. tlačni padec grelne vode (kPa): 100,0
- Medij: voda
- 4-cevni sistem
- 3 - stopenjska regulacija
- Dimenzija priključkov (Rc): ogr. 2x 3/4"; hl. 2x 1"
- Dimenzije (mm x mm x mm): 1380x1238x376
- Nivo zvočnega tlaka - razdalji 1 m (dB(A)): 52 / 64 / 71
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Systemair
| Tip: VH 18 AC (levi) | Faza I | kos | 1 |  |  |  | 1240
104 | Visokotlačni ventilatorski konvektor kanalske izvedbe
Enako kot zgoraj, razen:
- konfiguracija za dovod in odvod zraka; 2x pravokotni priključek
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Systemair
| Tip: VH 18 AC (levi) | Faza IIB | kos | 2 |  |  |  | 2479
| Tip: VH 18 AC (desni) | Faza IIB | kos | 2 |  |  |  | 2479
105 | Krmilni elektromotorni ventil za konvektorje
Kombinirani tlačno neodvisni ventil, z elektrotermičnim ON/OFF 24V NC, s signalizacijo obeh končnih leg, vključno ves spojni, montažni in tesnilni material.
| Samo montaža, material zajet v popisu CNS | Faza I | kpl | 12 |  |  |  | 555
|  | Faza IIB | kpl | 12 |  |  |  | 555
106 | Linijski difuzor za dovod zraka
Linijski difuzor za dovod zraka iz ekstrudiranih aluminijastih profilov bele barve, s plastičnimi nastavljivimi deflektorji, za vgradnjo v strop, priklop preko priključnega plenuma z nastavkom fi200mm, vključno pritrdilni in tesnilni material. POZOR: V primerih kjer je več liniskih difuzorjev združenih v linijo je potrebno, da predlagani produkt omogoča vizuelno združevanje v neprekinjeno linijo brez vmesnih delov okvirja. Produkt pa mora tehnično biti enakovreden predlaganemu primeru. RAL po izboru arhitekta (črn, srebrn ali bel)
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Systemair
| Tip: KSV-3-1200-B-0-AN + PB-KSV-3-1200 | Faza I | kos | 6 |  |  |  | 1388
|  | Faza IIB | kos | 4 |  |  |  | 925
| Tip: KSV-4-1200-B-0-AN + PB-KSV-4-1200 | Faza IIB | kos | 16 |  |  |  | 4440
107 | Linijska difuzijska rešetka za odvod zraka
Linijska difuzijska rešetka za odvod zraka iz aluminijastih profilov bele barve, z dvema vrstama nastavljivih lamel, za vgradnjo v strop ali steno, priklop preko priključnega plenuma z nastavkom fi200mm ali fi250mm, vključno pritrdilni in tesnilni material. POZOR: V primerih kjer je več liniskih rešetk združenih v linijo je potrebno, da predlagani produkt omogoča vizuelno združevanje v neprekinjeno linijo brez vmesnih delov okvirja. Produkt pa mora tehnično biti enakovreden predlaganemu primeru. RAL po izboru arhitekta (črn, srebrn ali bel)
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Systemair
| Tip: NOVA-A-2-2 800x150 (plenum Φ200mm) | Faza I | kos | 4 |  |  |  | 259
|  | Faza IIB | kos | 4 |  |  |  | 259
| Tip: NOVA-A-2-2 1200x150 (plenum Φ250mm) | Faza I | kos | 2 |  |  |  | 185
|  | Faza IIB | kos | 16 |  |  |  | 1480
108 | Priključna komora (plenum) za linijske odvodne rešetke
Priključni plenum za prezračevalno rešetko, s toplotno izolirano komoro iz pocinkane pločevine, s priključkom za okrogli kanal, vključno pritrdilni in tesnilni material.
| Za rešetke 800x150 priklop 1x Φ200 | Faza I | kos | 4 |  |  |  | 222
|  | Faza IIB | kos | 4 |  |  |  | 222
| Za rešetke 1200x150 priklop 1x Φ250 | Faza I | kos | 2 |  |  |  | 148
|  | Faza IIB | kos | 16 |  |  |  | 1184
109 | Linijski difuzor s šobami za dovod zraka
Linijski difuzor s šobami, sestavljen iz pravokotne nosilne plošče iz prašno barvane jeklene pločevine, z dvema vrstama nastavljivih šob iz ABS plastike, šobe posamično nastavljive v vse smeri za do 30°, za vgradnjo v strop ali steno, priklop preko priključnega plenuma z nastavkom fi200mm, vključno pritrdilni in tesnilni material. Barva siva po izboru projektanta.
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Systemair
| Tip: DF-49-MT-3 1025x225 | Faza I | kos | 5 |  |  |  | 1619
110 | Priključna komora (plenum) za linijski difuzor s šobami
Priključni plenum za linijski difuzor s šobami, s toplotno izolirano komoro iz pocinkane pločevine, s priključkom za okrogli kanal, vključno pritrdilni in tesnilni material.
| Dimenzije 1053x253x135 priklop 1x Φ180 | Faza I | kos | 5 |  |  |  | 208
111 | Pravokotni prezračevalni kanali
Prezračevalni kanali izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190, stopnje 10, oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki.
Pri vseh spremembah smeri za več kot 30° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400-800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala.
Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem.
Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
dim. 100-500 mm 0,6 mm
dim. 501-1000 mm 0,8 mm
dim. 1001-2000 mm 1,0 mm
Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal).
Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov. Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097.
Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje kanalov (podpore, objemke, vijačne palice,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja.
| Skupaj | Faza I | kg | 100 |  |  |  | 463
112 | Okrogli prezračevalni kanali
Okrogli spiralni kanali iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1506 oziroma po DIN 24191, vključno s spojkami, reducirkami, T komadi, koleni, obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, revizijskimi odprtinami ter z upoštevanim dodatkom za odrez.
Dimenzije po SIST EN 1506, preizkušanje po SIST EN 12237.
Način spajanja: natikanje
| - Φ180 | Faza I | m | 8 |  |  |  | 89
| - Φ200 | Faza I | m | 12 |  |  |  | 178
|  | Faza IIB | m | 22 |  |  |  | 326
| - Φ250 | Faza IIB | m | 148 |  |  |  | 2738
113 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov
Toplotna in protikondenzna izolacija kanalov za dovod zraka, s fleksibilno samougasljivo izolacijo, požarni razred po DIN 4102, klasa B1 z obojestransko parozapornostjo, iz ekspandirane gume brez CFC, (difuzija vodne pare μ > 10.000, temperaturna prevodnost λ20° < 0,036W/mK), za temperature -50 do +90°C, vključno z lepilom in razrezom
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Armacell
| Tip: Armaflex XG; d=13mm | Faza I | m2 | 148 |  |  |  | 2054
114 | Fleksibilni priključni kanali
Fleksibilni akustično in toplotno izolacijski zračni kanali za namestitev na priključek posameznega vpihovalnega elementa, narejeni iz notranje fleksibilne perforirane večpastne aluminijaste cevi in zunanje fleksibilne večpastne aluminijaste cevi ter zvočno dušilnega materiala med njima.
Cevi morajo zagotavljati visoko stopnjo zvočnega dušenja. Opremljene z nastavki za priključitev na spiro kanale in vpihovalne elemente, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom (objemke).
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Bossplast
| Tip: Sonoconnect L25MP / 200 | Faza I | m | 18 |  |  |  | 200
|  | Faza IIB | m | 24 |  |  |  | 266
| Tip: Sonoconnect L25MP / 250 | Faza IIB | m | 32 |  |  |  | 444
115 | Split sistem hlajenja prostora za baterije
Zunanja split enota, namenjena za zunanjo montažo - zaščitena pred vremenskimi vplivi, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote za delovanje. Hladilno sredstvo R32. Z naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
Moč hlajenja: Qhl = 6,1 (2,0 - 7,1) kW
Moč ogrevanja: Qgr = 7,0 (1,8 - 8,0) kW
SEER: 7,2 A++
SCOP: 4,8 A++
Napajanje - hlajenje: A= 7,70 / 7,35 / 7,05; V= 220 / 230 / 240V
Napajanje - ogrevanje: A= 7,65 / 7,30 / 7,00; V= 220 / 230 / 240V
Pretok zraka: m3/min: 40 / 45
Območje delovanja: hlajenje: -15 do 46 ° C
Območje: ogrevanje: -20 do 24 ° C
Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 46 dBA
Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 49 dBA
Dimenzije: V × Š × G ( mm ): 695 x 875 x 320
Teža: 44 kg
Max. dovoljena razdalja povezovalnih cevi: od 3 do 40 m
Max. dovoljena višinska razlika povezovalnih cevi zunanje in notranje enote: 30 m
Priključek R32: tekoča faza: 6.35 mm
Priključek R32: Plinska faza: 12.7 mm
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Panasonic
| Tip: U-60PZH3E5 | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 1332
Notranja enota klimatskega sistema kasetne izvedbe, opremljena z ventilatorjem, tristopenjskim elektromotorjem, izmenjevalnikom toplote z direktno ekspanzijo freona in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote in temperature.
Enota ima vgrajeno visoko zmogljivo nanoe™X tehnologijo filtracijo zraka. Ta edinstvena tehnologija lahko deluje istočasno ali neodvisno od delovanja ogrevanja / hlajenja. Nanoe™X tehnologija filtracije zraka zavira nastajanje nekaterih virusov, bakterij in omogoča deodorizacijo (bakterije, glive, cvetni prah, virus in cigaretni dim). Radikali OH v nanoe™ X bakterijam odvzamejo vodik in s tem učinkovito deodorirajo in sterilizirajo.
Dodatna funkcija nanoeX filtracije je samodejno čiščenje notranjosti klimatske naprave. Brez vzdrževanja, brez zamenjave; nanoe™ X je rešitev brez filtra, izdelana iz titana, ki ne potrebuje vzdrževanja, saj je njena elektroda za atomizacijo med postopkom pridobivanja obdana z vodo.
Enota ima možnost kontaktnega povezovanja komunikacijskega vmesnika za upravljanje in komunikacijo. Naslednje tehnične lastnosti:
Moč hlajenja: Qh = 6,0 kW
Moč ogrevanja: Qg = 7,0 kW
Hladilno sredstvo: R32
Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 31 / 37 / 43 dB (A)
Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 31 / 37 / 43 dB (A)
Dimenzije enote: V × Š × G = 243 × 575 × 575 mm
Priključek R32: tekoča faza: 6,35 mm
Priključek R32: plinska faza: 12,7 mm
Teža enote: 15 kg
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Panasonic
| Tip: S-60PY3E | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 783
Dekorativna maska v standardni beli barvi:
Teža dekorativne maske: 2,8 kg
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 30 × 625 × 625 mm
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Panasonic
| Tip: CZ-KPY4 | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 153
Žični daljinski upravljalnik z zaslonom na dotik za nadzor ene ali več notranjih enot sistema
Funkcije:
¤ Bluetooth® funkcija
¤ WiFi funkcija
¤ vklop/izklop
¤ Nastavitve načina delovanja: hlajenje, gretje, razvlaževanje, ventilacija
¤ nastavitev temperature
¤ nastavitev hitrosti ventilatorja notranje enote: 5 ravni
¤ nastavitev smeri izpiha zraka iz notranje enote
¤ prikaz ure, časovnik in indifikacija dneva v tednu
¤ sistem sledenja parametrov
¤ funkcija diagnostike; prikaz zadnjih štirih alarmov
¤ osvetljen zaslon
¤ povezljiva z H&C Control in Diagnostics Bluetooth® aplikacijo za daljinsko upravljanje ter dostop do servisnih parametrov
¤ možnost nastavitve nanoe™ X in Econavi
¤ dimenzije (V x Š x G): 86 x 86 x 25 mm
Kot na primer ali enakovredno:
Proizvod: Panasonic
| Tip: CZ-RTC6WBLW | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 167
116 | Predizolirane bakrene cevi za Split sistem hlajenja
Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Tip: 6,35mm x 12,7mm | Faza I | m | 36 |  |  |  | 500
117 | Povezovalni signalni kabel med zunanjo in notranjo enoto
| Tip: 4x1,5mm2 (povezava zunanja - notranja enota) | Faza I | m | 36 |  |  |  | 50
| Tip: 2x0,75mm2 (komunik. s stenskim upravljalnikom) | Faza I | m | 3 |  |  |  | 3
118 | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na pripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na konstrukcijo
- priklop cevnih ter elektro instalacij
- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij
| Skupaj | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 111
119 | Montaža notranje kasetne enote
- montaža notranje enote klimatske naprave na navojne palice
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
- montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto
| Skupaj | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 222
120 | Tlačni preizkus split instalacije
Tlačni preizkus instalacije hlajenja z dušikom po DIN/VDI
| Skupaj | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 69
121 | Polnjenje split sistema
- vakuumiranje sistema
- dodatno polnjenje sistema z medijem R32 (0.01kg)
| Skupaj | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 46
122 | Preizkus posameznega odseka izvedene instalacije
Preizkus posameznega odseka izvedene instalacije na nepropustnost kompletno z izdelavo zapisnika. Nepropustnost se pri preizkušanju kontrolira s padcem tlaka. Preizkusi se izvedejo v skladu z veljavno zakonodajo. Po preizkušanju se cevovode prepiha in po potrebi osuši.
| Skupaj | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 278
|  | Faza IIA | kpl | 1 |  |  |  | 93
|  | Faza IIB | kpl | 1 |  |  |  | 185
123 | Izpiranje celotne instalacije ter končni tlačni preizkusi grobe instalacije
Izpiranje celotne instalacije ter končni tlačni preizkusi grobe instalacije in vgrajene opreme kompletno z izdelavo zapisnika. Tlačni preizkusi se izvedejo s tekočino pod tlakom – vodo (za hidravlični preizkus se smeuporabiti samo čista in nezamaščena voda) ali s plinom pod tlakom (za pnevmatični preizkus se sme uporabiti samo čist in suh zrak ali inertni plin brez olja in masti) v skladu z veljavno zakonodajo. (definirati tlak, čas trajanja in temperaturo okolice in medija!).
| Skupaj | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 463
|  | Faza IIA | kpl | 1 |  |  |  | 93
|  | Faza IIB | kpl | 1 |  |  |  | 185
124 | Izdelava prebojev
Izdelava prebojev v steni vključno z zatesnitvijo po montaži cevi. Preboj za cevi dimenzije
| - Φ63 | Faza I | kos | 4 |  |  |  | 185
| - PVC-U DN100 | Faza I | kos | 1 |  |  |  | 74
125 | Izdelava požarnih prebojev in požarno tesnenje
Izdelava prebojev v steni med požarnimi sektorji. Požarna zatesnitev prebojev skozi katere potekajo cevi, požarna obstojnost preboja mora biti enaka kot je požerna obstojnost stene. En komplet zajema tesnenje z obeh strani stene. Preboj in tesnenje za dimenzijo izvrtine
| - Φ60 (preboj stropa za split klima cevi) | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 74
| - Φ100 (za cevi d32, d40 in d50) | Faza I | kpl | 26 |  |  |  | 2405
| - Φ125 (za cevi d63, d75 in d90) | Faza I | kpl | 19 |  |  |  | 2636
| - Φ150 (za cevi DN100) | Faza I | kpl | 2 |  |  |  | 370
126 | Polnjenje in zagon sistema
Polnjenje sistema z mehko vodo in zagon sistema, ob zagonu in tudi v poizkusnem obratovanju potrebno preverjati in po potrebi čistiti čistilne kose.
| Skupaj | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 555
|  | Faza IIA | kpl | 1 |  |  |  | 93
|  | Faza IIB | kpl | 1 |  |  |  | 278
127 | Monitoring sistemske vode po ÖNORM H 5195-1
Kvaliteta vode za polnjenje sistema v smislu preprečevanja korozije v cevovodih in elementih mora odgovarjati ustreznim predpisom (npr. ÖNORM H 5195-1). Potrebno je pri polnjenju vzeti vzorec vode in narediti analizo. Po 4 do 6 tednih obratovanja sistem je potrebno iz sistema vzeti vzorce vodo in narediti analizo. Potrebno je primerjati rezultate analiz ob polnjenju in po obratovanju ter izdelati priporočila sistemsko vodo v smislu preprečevanja korozije (dodajanje ustreznih inhibitorjev). V primeru vgradnje naprav za odplinjanje sistemske vode, je pri dodajanju inhibitorjev, potrebno upoštevati navodila proizvajalca.
| Skupaj | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 370
128 | Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer
Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer v cevovodu, v skladu s predpisanimi parametri iz risb projektne dokumentacije, ureguliranje sistema, kompletno z izdelavo kvalificiranega zapisnika. Po potrebi prisoten pooblaščen serviser dobavitelja.
| Skupaj | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 370
129 | Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij
Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij kompletno z izdelavo zapisnika.
| Skupaj | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 370
130 | Pripravljalna in zaključna dela
Pripravljalna in zaključna dela, v katero je zajeto zarisovanje, barvanje razvodov, čiščenje razvodov, čiščenje gradbišča,….
| Skupaj | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 370
131 | Transportni stroški
Transportni in manipulativni stroški, pri čemer je potrebno upoštevati dostavo opreme do mesta namestitve oz. vgradnje ter po potrebi začasno skladiščenje le-te.
| Skupaj | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 370
132 | Priprava podatkov in izdelava grafičnih podlog za projekt zvedenih del (PID) - ogrevanje in pohlajevanje
Vris vseh sprememb, ki nastanejo pri izvedbi v risbe, ter dostava podatkov o vgrajeni opremi projektantu, da le-ta lahko izdela PID načrt in obratovalna in vzdrževalna navodila
| Skupaj | Faza I | kpl | 1 |  |  |  | 370
| 4.3.4.2 OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |  |  | 0 |  | 682945
|  | Faza I |  |  |  | 0
|  | Faza IIA |  |  |  | 0
|  | Faza IIB |  |  |  | 0

## Sheet2
Column1
Faza I
Faza IIA
Faza IIB