## CNS
Št. | POSTAVKA | FAZA | ENOTA | KOLIČINA | CENA | ZNESEK | Ponujeni material/oprema/naprava
4.3.4 POPIS MATERIALA IN DEL - STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
SPLOŠNO:
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom (rezanje, sestavljanje, vijačenje, preboji sten in plošč vključeni v ceni)
Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje.
(v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika)
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona,
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
4.3.4.4 CNS ENERGETIKE
Prostorske regulacije
Vodenje ventilatorskih konvektorjev po prostorih
1 | Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX SIEMENS: QMX3.P34 | Faza I | kos | 5
|  | Faza IIB | kos | 6
2 | Aktor za vodenje ventilatorskega konvektorja Eelectron, KNX, vgradnja pri FC | Faza I | kos | 6
|  | Faza IIB | kos | 6
3 | KNX napajalnik 640mA N125/22 SIEMENS: N 125/22 | Faza I | kos | 1
4 | Kabliranje med EKO toplotne postaje in razdelilci talnega ogrevanja (12 kom.) s kabli NHXMH 5x1,5mm2 (12 kom.) je predmet popisa splošnih elektro instalacij. Izvede ga elektro izvajalec po predloženi topološki shemi.
5 | STORITEV PROSTORSKE REGULACIJE vključuje: - izdelavo elektro sheme priključkov - izvedbo internega ožičenja pri konvektorjih (krmilnik -> motorni pogon ventila hlajenje, krmilnik -> motor ventilatorja), vključno material, kot: kabli, sponke tulke - priklop: okensko stikalo -> krmilnik - programiranje in parametriranje krmilnikov - preizkusni zagon - integriranje podatkovnih točk na CNS OPOMBA: Dovodni kabli za krmilnike 230V (NYM 3x1,5 mm2), bus komunikacija MODBUS J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm2 med krmilniki in povezava med termoststi po prostorih in EKO v toplotno/hladilni postaji je predmet elektro projekta po topološki shemi CNS | Faza I | kos | 5
|  | Faza IIB | kos | 6
Vodenje talnega gretja po prostorih
6 | Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX SIEMENS: QMX3.P30 | Faza I | kos | 13
|  | Faza IIA | kos | 1
7 | KNX napajalnik 640mA N125/22 SIEMENS: N 125/22 | Faza I | kos | 1
8 | Kabliranje med EKO toplotne postaje in razdelilci talnega ogrevanja (12 kom.) s kabli NHXMH 5x1,5mm2 (12 kom.) je predmet popisa splošnih elektro instalacij. Izvede ga elektro izvajalec po predloženi topološki shemi.
9 | STORITEV TALNE REGULACIJE vključuje: - izdelavo elektro sheme priključkov - izvedbo internega ožičenja v telnih razdelilch (krmilnik ->termični pogon ventila), vključno material, kot: kabli, sponke tulke - programiranje in parametriranje krmilnikov - preizkusni zagon - integriranje podatkovnih točk na CNS OPOMBA: Bus komunikacija KNX J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm2 med prostorskimi tipali in povezava v EKO toplotno/hladilne postaje je predmet elektro projekta po topološki shemi CNS | Faza I | kos | 11
|  | Faza IIA | kos | 1
Vodenje toplotne postaje
Sklop priprava tople sanitarne vode
Rezervoar tople sanitarne vode
N.4.1
10 | 0..10V; Tipalo nivoja, plovec, dobava v sklopu rezervoarja, izhodni signal: PM | Faza I | kos | 1
T4.1
11 | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 | Faza I | kos | 1
12 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 | Faza I | kos | 1
ZV.4.1
13 | Zaporna loputa, medprirobnična, PN6/10/16, DN50, kvs 85, tesno zapiranje SIEMENS: VFW41.50 | Faza I | kos | 1
14 | Elektromotorni pogon lopute, 40 Nm, 90°, AC 230 V, 3P SIEMENS: SAL31.00T40 | Faza I | kos | 1
15 | Pomožno stikalo za pogone ventilov in loput SAX.... /SAS...../SAL..... SIEMENS: ASC10.51 | Faza I | kos | 1
Zalogovniki AKU 4.1, 4.2 in 4.3
T4.1, T4.2, T4.3, T4.4, T4.5, T4.6
16 | Kabelsko temp. tipalo, LG-Ni1000, 2m dolž. -25..+95°C SIEMENS: QAP22 | Faza I | kos | 6
17 | Priključno ohišje SIEMENS: RAK-H-M | Faza I | kos | 6
18 | Zaščitna tulka, L=280mm, zun. 1/2, ponikljana medenina SIEMENS: ALT-SB280 | Faza I | kos | 6
Toplotni števec K-5
19 | UZ kalorimeter: Nazivni pretok 3,5m3/h, DN25, L=260, G1 1/4, PN16 SIEMENS: UH50-C45-00 | Faza I | kos | 1
20 | Univerzalna baterija za UH50 - 11 let (6-16 let : 11 let pri odčitavanju na 15 min) SIEMENS: WZU-BDS | Faza I | kos | 1
21 | M-bus modul - standard - za UH50 SIEMENS: WZU-MB-G4 | Faza I | kos | 1
22 | Komplet za pritrditev števca, inštalacija senzorja pretoka v cev R1 x G1 1/4 (s tesnili) SIEMENS: WZM-E54 | Faza I | kos | 1
23 | Varjena objemka M10 x 1 za temperaturni sensor DS - za temp senzorje: UH50 2WR6 SIEMENS: WZT-G10 | Faza I | kos | 2
Sklop regulacijski krogi
Temperaturan tipala
TI.4.7, TI4.9, TI4.8, TI4.10, TI4.9, TI4.8,TI4.9,
24 | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 | Faza I | kos | 13
25 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 | Faza I | kos | 13
Pi4.1
26 | Tipalo tlaka za pline in tekočine (0…10 V) 0…10 bar, zun. navoj 1/2 SIEMENS: QBE2003-P10 | Faza I | kos | 1
Razdelilec hlajenje
Ti.3.30, Ti.3.29
27 | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 | Faza I | kos | 2
28 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 | Faza I | kos | 2
Ti.3.28, Ti.3.27, Ti.3.26, Ti.3.25, Ti.3.24, Ti.3.23, Ti.3.22, Ti.3.21
29 | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 | Faza I | kos | 8
30 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 | Faza I | kos | 8
Razdelilec ogrevanje
Ti.3.20, Ti.3.19,Ti.3.18, Ti.3.17, Ti.3.16, Ti.3.15, Ti.3.14, Ti.3.13, Ti.3.12, Ti.3.11, Ti.3.10, Ti.3.9, Ti.3.8, Ti.3.7, Ti.3.6, Ti.3.5, Ti.3.4, Ti.3.3
31 | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 | Faza I | kos | 18
32 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 | Faza I | kos | 18
Ti.3.2, Ti.3.1
33 | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 | Faza I | kos | 2
34 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 | Faza I | kos | 2
Ti.3.0
35 | Temperaturno tipalo - zunanje, LG-Ni 1000 SIEMENS: QAC22 | Faza I | kos | 1
Sp.5.1
36 | Senzor za javljanje poplave, indikacijo lekaže, iztok vode v prostor itd. | Faza I | kos | 1
Tlačno razbremenjeni ventili
Regulacijski ventili pri ventilatorskih konvektorjih
0.2 Recepcija
37 | Kombinirani tlačno razbremenjeni ventil, PN 25, DN 15, 300....1300 l/h, merilna mesta SIEMENS: VQI46.15F1.3Q | Faza I | kos | 2
38 | Kombiniran tlačno razbremenjen ventil DN20, 220-1330l/h, merilni priključki, G 3/4" SIEMENS: VPI46.20F1.4Q | Faza I | kos | 2
39 | SUE21P Mot. actuator SPST, AC 230 V SIEMENS: SUE21P | Faza I | kos | 4
0.2 Recepcija
40 | Kombiniran tlačno razbremenjen ventil PN25, DN32, 550..4000l/h, merilni priključki, G1-1/4" SIEMENS: VPI46.32F4Q | Faza I | kos | 1
41 | Kombiniran tlačno razbremenjen ventil PN25, DN32, 550..4000l/h, merilni priključki, G1-1/4" SIEMENS: VPI46.32F4Q | Faza I | kos | 1
42 | SUE21P Mot. actuator SPST, AC 230 V SIEMENS: SUE21P | Faza I | kos | 2
1.1 Večnam. dvorana 1
43 | Kombiniran tlačno razbremenjen ventil PN25, DN32, 550..4000l/h, merilni priključki, G1-1/4" SIEMENS: VPI46.32F4Q | Faza IIB | kos | 2
44 | Kombiniran tlačno razbremenjen ventil PN25, DN32, 550..4000l/h, merilni priključki, G1-1/4" SIEMENS: VPI46.32F4Q | Faza IIB | kos | 2
45 | SUE21P Mot. actuator SPST, AC 230 V SIEMENS: SUE21P | Faza IIB | kos | 4
1.2 Večnam. dvorana 2
46 | Kombiniran tlačno razbremenjen ventil PN25, DN32, 550..4000l/h, merilni priključki, G1-1/4" SIEMENS: VPI46.32F4Q | Faza IIB | kos | 2
47 | Kombiniran tlačno razbremenjen ventil PN25, DN32, 550..4000l/h, merilni priključki, G1-1/4" SIEMENS: VPI46.32F4Q | Faza IIB | kos | 2
48 | SUE21P Mot. actuator SPST, AC 230 V SIEMENS: SUE21P | Faza IIB | kos | 4
1.3 Pisarna 1
49 | Kombinirani tlačno razbremenjeni ventil, PN 25, DN 15, 300....1300 l/h, merilna mesta SIEMENS: VQI46.15F1.3Q | Faza IIB | kos | 1
50 | Kombiniran tlačno razbremenjen ventil DN20, 220-1330l/h, merilni priključki, G 3/4" SIEMENS: VPI46.20F1.4Q | Faza IIB | kos | 1
51 | SUE21P Mot. actuator SPST, AC 230 V SIEMENS: SUE21P | Faza IIB | kos | 2
1.4 Pisarna 2
52 | Kombinirani tlačno razbremenjeni ventil, PN 25, DN 15, 300....1300 l/h, merilna mesta SIEMENS: VQI46.15F1.3Q | Faza IIB | kos | 1
53 | Kombiniran tlačno razbremenjen ventil DN20, 220-1330l/h, merilni priključki, G 3/4" SIEMENS: VPI46.20F1.4Q | Faza IIB | kos | 1
54 | SUE21P Mot. actuator SPST, AC 230 V SIEMENS: SUE21P | Faza IIB | kos | 2
1.5 Večnam. Prostor
55 | Kombinirani tlačno razbremenjeni ventil, PN 25, DN 15, 300....1300 l/h, merilna mesta SIEMENS: VQI46.15F1.3Q | Faza I | kos | 1
56 | Kombiniran tlačno razbremenjen ventil DN20, 220-1330l/h, merilni priključki, G 3/4" SIEMENS: VPI46.20F1.4Q | Faza I | kos | 1
57 | SUE21P Mot. actuator SPST, AC 230 V SIEMENS: SUE21P | Faza I | kos | 2
1.6 Timing
58 | Kombinirani tlačno razbremenjeni ventil, PN 25, DN 15, 300....1300 l/h, merilna mesta SIEMENS: VQI46.15F1.3Q | Faza I | kos | 1
59 | Kombiniran tlačno razbremenjen ventil DN20, 220-1330l/h, merilni priključki, G 3/4" SIEMENS: VPI46.20F1.4Q | Faza I | kos | 1
60 | SUE21P Mot. actuator SPST, AC 230 V SIEMENS: SUE21P | Faza I | kos | 2
1.7 Komunikacije
61 | Kombinirani tlačno razbremenjeni ventil, PN 25, DN 15, 300....1300 l/h, merilna mesta SIEMENS: VQI46.15F1.3Q | Faza I | kos | 1
62 | Kombiniran tlačno razbremenjen ventil DN20, 220-1330l/h, merilni priključki, G 3/4" SIEMENS: VPI46.20F1.4Q | Faza I | kos | 1
63 | SUE21P Mot. actuator SPST, AC 230 V SIEMENS: SUE21P | Faza I | kos | 2
Prelivni ventili na ogrevalnih/hladilnih vejah
0.2 Recepcija PV.3.1
64 | Kombinirani tlačno razbremenjeni ventil, PN 25, DN 15, 300....1300 l/h, merilna mesta SIEMENS: VQI46.15F1.3Q | Faza I | kos | 1
65 | STA121.65H20 Therm.Act. AC/DC 24V NC SIEMENS: STA121.65H20 | Faza I | kos | 1
2.2 Strojnica PV.3.2
66 | Kombinirani tlačno razbremenjeni ventil, PN 25, DN 15, 300....1300 l/h, merilna mesta SIEMENS: VQI46.15F1.3Q | Faza I | kos | 1
67 | STA121.65H20 Therm.Act. AC/DC 24V NC SIEMENS: STA121.65H20 | Faza I | kos | 1
1.1 Večnam. dvorana 1 PV.3.3.1 in PV.3.3.3
68 | Kombinirani tlačno razbremenjeni ventil, PN 25, DN 25, 620....1800 l/h, merilna mesta SIEMENS: VQI46.25F1.8Q | Faza IIB | kos | 2
69 | STA121.65H20 Therm.Act. AC/DC 24V NC SIEMENS: STA121.65H20 | Faza IIB | kos | 2
1.2 Večnam. dvorana 2 PV.3.3.2 in PV.3.3.4
70 | Kombiniran tlačno razbremenjen ventil PN25, DN32, 550..4000l/h, merilni priključki, G1-1/4" SIEMENS: VPI46.32F4Q | Faza IIB | kos | 2
71 | STA121.65H20 Therm.Act. AC/DC 24V NC SIEMENS: STA121.65H20 | Faza IIB | kos | 2
0.2 Recepcija PV.3.4
72 | Kombinirani tlačno razbremenjeni ventil, PN 25, DN 15, 300....1300 l/h, merilna mesta SIEMENS: VQI46.15F1.3Q | Faza I | kos | 1
73 | STA121.65H20 Therm.Act. AC/DC 24V NC SIEMENS: STA121.65H20 | Faza I | kos | 1
2.2 Strojnica PV.3.5
74 | Kombinirani tlačno razbremenjeni ventil, PN 25, DN 15, 300....1300 l/h, merilna mesta SIEMENS: VQI46.15F1.3Q | Faza I | kos | 1
75 | STA121.65H20 Therm.Act. AC/DC 24V NC SIEMENS: STA121.65H20 | Faza I | kos | 1
1.1 Večnam. dvorana 1 PV.3.6.1 in PV.3.6.3
76 | Kombinirani tlačno razbremenjeni ventil, PN 25, DN 15, 300....1300 l/h, merilna mesta SIEMENS: VQI46.15F1.3Q | Faza IIB | kos | 2
77 | STA121.65H20 Therm.Act. AC/DC 24V NC SIEMENS: STA121.65H20 | Faza IIB | kos | 2
1.2 Večnam. dvorana 2 PV.3.6.2 in PV.3.6.4
78 | Kombinirani tlačno razbremenjeni ventil, PN 25, DN 15, 300....1300 l/h, merilna mesta SIEMENS: VQI46.15F1.3Q | Faza IIB | kos | 2
79 | STA121.65H20 Therm.Act. AC/DC 24V NC SIEMENS: STA121.65H20 | Faza IIB | kos | 2
RV3.1
80 | Tripotni reg. ventil PN 16, DN 32, kvs 16, prirobnični SIEMENS: VXF42.32-16 | Faza I | kos | 1
81 | Set privijal iz medenine DN 32 (3 kosi) SIEMENS: ALG323B | Faza I | kos | 1
82 | Elektromotorni pogon ventila AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA, 800 N, hod 20 mm, 30s SIEMENS: SAX61.03 | Faza I | kos | 1
ZV.3.1, ZV.3.2, ZV.3.3, ZV.3.4 - Veja konvektorji nadstropje
83 | Zaporna loputa, medprirobnična, PN16, DN65, kvs 155, tesno zapiranje SIEMENS: VFW41.65 | Faza I | kos | 4
84 | Elektromotorni pogon lopute, 40 Nm, 90°, AC 230 V, 3P SIEMENS: SAL31.00T40 | Faza I | kos | 4
85 | Pomožno stikalo za pogone ventilov in loput SAX.... /SAS...../SAL..... SIEMENS: ASC10.51 | Faza I | kos | 4
ZV.3.5 in ZV3.6, ZV3.7 in ZV3.8 - Veja grelniki klimati nadstropje
86 | Zaporna loputa, medprirobnična, PN6/10/16, DN50, kvs 85, tesno zapiranje SIEMENS: VFW41.50 | Faza I | kos | 4
87 | Elektromotorni pogon lopute, 40 Nm, 90°, AC 230 V, 3P SIEMENS: SAL31.00T40 | Faza I | kos | 4
88 | Pomožno stikalo za pogone ventilov in loput SAX.... /SAS...../SAL..... SIEMENS: ASC10.51 | Faza I | kos | 4
ZV.3.9 in ZV3.10, ZV3.11 in ZV3.12 - Veja konvektorji pritličje
89 | 2-potni krogelni ventil, notranji navoj, PN40, DN32, kvs 16 SIEMENS: VAI61.32-16 | Faza I | kos | 4
90 | Rotacijski pogon, AC/DC 24 V, 2-točk./3-točkovni, 10 Nm, 150 s, 2 x končno stikalo SIEMENS: GLB146.1E | Faza I | kos | 4
91 | Mont. konzola za pogone GDB/GLB..1E, brez povr. vzmeti, s potenciometri ali konč. stikali SIEMENS: ASK77.3 | Faza I | kos | 4
ZV.3.13 in ZV3.14, ZV3.15 in ZV3.16 - Veja grelniki klimati klet
92 | 2-potni krogelni ventil, notranji navoj, PN40, DN32, kvs 16 SIEMENS: VAI61.32-16 | Faza I | kos | 4
93 | Rotacijski pogon, AC/DC 24 V, 2-točk./3-točkovni, 10 Nm, 150 s, 2 x končno stikalo SIEMENS: GLB146.1E | Faza I | kos | 4
94 | Mont. konzola za pogone GDB/GLB..1E, brez povr. vzmeti, s potenciometri ali konč. stikali SIEMENS: ASK77.3 | Faza I | kos | 4
Predgrevanje vode plavalnega bazena
Ti.3.27, Ti3.26
95 | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 | Faza I | kos | 2
96 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 | Faza I | kos | 2
Pi3.1
97 | Tipalo tlaka za pline in tekočine (0…10 V) 0…10 bar, zun. navoj 1/2 SIEMENS: QBE2003-P10 | Faza I | kos | 1
Sklop TČ1 in TČ2
Zalogovnika AKU 2.1 in 2.2
Ti2.3, Ti2.4, Ti2.5, Ti2.6
98 | Kabelsko temp. tipalo, LG-Ni1000, 2m dolž. -25..+95°C SIEMENS: QAP22 | Faza I | kos | 4
99 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 | Faza I | kos | 4
100 | Priključno ohišje SIEMENS: RAK-H-M | Faza I | kos | 4
Tipala TČ1 in TČ2
101 | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 | Faza I | kos | 12
102 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 | Faza I | kos | 12
1.Pi.2.5, 1.Pi.2.6, 1.Pi.2.1, 3.Pi.2.1, 2.Pi.2.1, 2.Pi2.2., 2.Pi.2.3
103 | Tipalo tlaka za pline in tekočine (0…10 V) 0…10 bar, zun. navoj 1/2 SIEMENS: QBE2003-P10 | Faza I | kos | 7
Toplotni števci
Predgrevanje sanitarne vode in bazenske vode K-2 in K-3
104 | UZ kalorimeter: Nazivni pretok 15m3/h, DN50, L=270, prirobnica, PN25 SIEMENS: UH50-A65-00 | Faza I | kos | 2
105 | Univerzalna baterija za UH50 - 11 let (6-16 let : 11 let pri odčitavanju na 15 min) SIEMENS: WZU-BDS | Faza I | kos | 2
106 | M-bus modul - standard - za UH50 SIEMENS: WZU-MB-G4 | Faza I | kos | 2
107 | Varjena objemka G1/2 x 45°, za 100, 150 mm senzor - za temp senzorje: UH50 2WR6 SIEMENS: WZT-G12 | Faza I | kos | 2
108 | Zaščitna tulka G1/2 B x G1/4, montažna dolžina 100 mm, visoko kvalitetno jeklo, s plombo - za temp s SIEMENS: WZT-S100 | Faza I | kos | 4
Ogrevanje iz TČ K-1
109 | Toplotni števec za ogrevanje K-1 do 150 m3/h je predmet popisa strojnih instalacij OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije M-Bus | Faza I | kos | 0
Hlajenje iz TČ K-4
110 | Toplotni števec za hlajenje K-4 do 70 m3/h je predmet popisa strojnih instalacij OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije M-Bus | Faza I | kos | 0
Sklop vrtine
Vodomer vrtinske vode 1.Mp.1 in 1.Mp.2
111 | Vodomer z M-Bus komunikacijo je predmet popisa strojnih instalacij OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije M-Bus | Faza I | kos | 0
DDC
112 | Avtomatizacijska postaja CPU, BACnet/IP, BACnet/SC, do 400 podatkovnih točk SIEMENS: PXC7.E400L | Faza I | kos | 1
113 | Napajalni modul 24VDC, 1.2A SIEMENS: TXS1.12F10 | Faza I | kos | 5
114 | Pasivni priključni Bus modul SIEMENS: TXS1.EF10 | Faza I | kos | 5
115 | Naslovni ključki: 1-24 + Reset SIEMENS: TXA1.K24 | Faza I | kos | 5
116 | Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) SIEMENS: TXM1.8U | Faza I | kos | 17
117 | 8 I/O Univerzalni vhodno - izhodni modul za signale Ni 1000, 0..10V, 4..20mA, T1...) SIEMENS: TXM1.8X | Faza I | kos | 1
118 | Digitalni vhodni modul, 16 DI SIEMENS: TXM1.16D | Faza I | kos | 6
119 | Digitalni vhodni modul, 8 DI SIEMENS: TXM1.8D | Faza I | kos | 1
120 | Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC SIEMENS: TXM1.8T | Faza I | kos | 12
121 | BACnet/ IP Zaslon občutljiv na dotik, 15.6 z integriranim WEB serverjm SIEMENS: PXM50.E | Faza I | kos | 1
122 | Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC SIEMENS: TXM1.8T | Faza I | kos | 12
123 | pretvornik M-BUS na MODBUS za 8 M-BUS naprav | Faza I | kos | 1
124 | Analizator el. veličin 3-f, barvni displej,TCP/IP, RS485, Modbus, WEB server, 96x96mm, panelna v. CONTROL APPLICATIONS: Elnet LT TCP/IP | Faza I | kos | 3
125 | Merilni tokovni transformator z razstavljivim jedrom 100/5A, cl. 1, 1m kabla SACI: TA36P_100/5A_1 | Faza I | kos | 9
za TČ 1 in 2
126 | 8 kanalni 3 fazni multimeter in merilec energije, TCP, RS485, MODBUS, WEB server CONTROL APPLICATIONS: Elnet MC-8 | Faza I | kos | 1
127 | Merilni tokovni transformator z razstavljivim jedrom 100/5A, cl. 1, 1m kabla SACI: TA36P_100/5A_1 | Faza I | kos | 24
za KN1-7
128 | 8-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC MOXA: EDS-208 | Faza I | kos | 1
129 | Elektro komandna omara R-CNS, kovinska kot npr. dimenzij 2000 x 1800 x 300 mm s podstavkom vse obarvano z osnovno in RAL barvo ter vgrajeno opremo: kom 1 - vgradno glavno stikalo 40A z rdeče-rumeno ročko kom 1 - varovalčno stikalo TYTAN II 3 polno kpl z varovalkami kom 1 - odvodnik prenapetosti PROTEC C kom 4 - rele prisotnosti faz s pomožnim kontaktorm kpl 1 - instalacijski odklopnik B 3x6 A kom 1 - instalacijski odklopnik C 6 A kom 3 - instalacijski odklopnik B 10 A kom 1 - instalacijski odklopnik C 10 A kom 4 - instalacijski odklopnik D 10 A kom 1 - instalacijski odklopnik 3 x C 10 A kom 2 - instalacijski odklopnik 3 x C 10 A kom 1 - prigradni modul za instalacijski odklopnik 1xNO 1xNC kom 2 rele kot npr PT570524 24VAC s podnožjem kom 9 - stikalo preklopno 1-0-2, 10A/2p za montažo na vrata omare komplet s pomožnimi kontakti kom 1 - krmilni transformator 230/24V AC, 250VA kom 1 - svetilka signalna 24VAC LED kpl 2 - vtičnica 230V, montaža na DIN letev kpl 1 - samo montaža krmilnika in vezava po enopolni shemi (CNS) kpl 1 - uvodnice, Ecu zbiralnice N in PE, vrstne sponke cpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi, napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) kpl 1 | Faza I | kpl | 1
130 | Kabliranje do 40m znotraj toplotno hladilne postaje s kabli: J-H(St)H 2x2x0,8 mm2: 6.700 [m] UTP CAT.6 4x2x0,5 mm2: 1.280 [m] NHXMH 5x1,5mm2 : 5.000 [m] + kablelske police, uvodnice, drobni material, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla | Faza I | kpl | 1
131 | STORITEV DDC vključuje: - montažo periferne opreme, razen ventilov in tipal v cevovode - elektro načrt in funkcijsko shemo avtomatike - opise delovanja in navodila za upravljanje - izdelavo programa za krmilnik - kontrola pravilnosti vgradnje ventilov - kontrolo el. priključkov in nalaganje programa - preizkusni zagon in nastavitev parametrov - poučitev uporabnikov o upravljanju sistema in predajni zapisnik | Faza I | kpl | 1
Integracije
132 | Sistemski krmilnik za integracije, BACnet (do 60 MSTP), MODBUS (do 500 - RTU ali TCP) SIEMENS: PXC5.E003 | Faza I | kos | 2
133 | STORITEV integracija vključuje: - integracija toplotne črpalke TČ1 in TČ2 (Rewatemp 300/390-SD) in Aquacond preko komunikacije MODBUS RTU RS 485 - določitev relevantnih podatkovnih točk s serviserjem naprave - test komunikacije OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 RTU | Faza I | kpl | 3
134 | STORITEV integracija vključuje: - integracija naprave za pretočno ogrevanje Sanitemp in Hydrotemp preko komunikacije MODBUS RTU RS 485 - določitev relevantnih podatkovnih točk s serviserjem naprave - test komunikacije OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 RTU | Faza I | kpl | 2
135 | STORITEV integracija vključuje: - integracija krmilja bazenske tehnike preko komunikacije MODBUS RTU RS 485, do 30 podatkovnih točk - določitev relevantnih podatkovnih točk s serviserjem naprave - test komunikacije OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 RTU | Faza I | kpl | 1
136 | Kabliranje s kumunikacijskim kablom: J-H(St)H 2x2x0,8 mm2, 300 m UTP CAT.6 4x2x0,5 mm2, 1500 m do klimatskih naprav na podstrešju je predmet popisa splošnih elektro instalacij | Faza I | kos | 0
137 | STORITEV integracija vključuje: - integracija klimatske naprave KN1,2,3,4,5,6,7 preko komunikacije MODBUS RTU RS 485 - določitev relevantnih podatkovnih točk s serviserjem naprave - test komunikacije OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 RTU | Faza I | kpl | 7
CNS
138 | Intel i7 oz AMD Ryzen 7 - 16 GB DDR4 - SSD 512GB - monitor 27" QHD - Win 11 pro - konfiguracija PC: PC-CNS | Faza I | kos | 1
139 | 8-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC MOXA: EDS-208 | Faza I | kos | 1
140 | Web aplikacija za spremljanje porabe el. energije, vode, plina, toplotne ener.. osnova do 10 števcev FENIKS: ElnetWEB+10S | Faza I | kos | 1
141 | Nadzorni program Desigo CC - osnovna SIEMENS: CCA-STD-FSET | Faza I | kos | 1
142 | Nadzorni program Desigo CC - licenca za 500 BACNet podatkovnih točk SIEMENS: CCA-500-BA | Faza I | kos | 2
143 | Nadzorni program Desigo CC - licenca za 500 MODBUS podatkovnih točk SIEMENS: CCA-500-SCADA | Faza I | kos | 1
144 | Nadzorni program Desigo CC - licenca za dodatnega odjemalca SIEMENS: CCA-1-CL | Faza I | kos | 1
145 | Zaščitni LMS ključ za Desigo CC - micro dongel SIEMENS: CMD.06 | Faza I | kos | 1
146 | STORITEV CNS vključuje: - izdelavo programske opreme na nivoju CNS-a (nadzorni sistem Siemens Desigo CC) - programiranje komunikacijskih vmesnikov - testiranje programske opreme - testiranje povezav - izdelavo ekranskih grafik - integriranje podatkovnih točk na nadzorni sistem - integracijo toplotnih števcev (M-bus) - integracijo električnega analizatorja (Modbus) - poučitev uporabnika o delovanju in upravljanju sistemov | Faza I | kpl | 1
Storitve povezane z vodenjem in predajo objekta
147 | STORITEV v naslednjem obsegu: Vodenje projekta: - koordinacija del med elektro izvajalcem in strojnim izvajalcem - udeležba na do 4-ih operativnih sestankih glavnega izvajalca na objektu Udeležba na dodatnih sestankih na željo glavnega izvajalca za reševanje težav, ki niso direktno povezani s FENIKS PRO in niso predmet te ponudbe, se obračuna po dejanskih stroških. | Faza I | kpl | 1
148 | STORITEV v naslednjem obsegu: Udeležba na tehničnem pregledu 1x Če se tehnični pregled ponovi in sicer ne po krivdi FENIKS PRO, se udeležba na dodatnem pregledu ponovno obračuna. | Faza I | kpl | 1
149 | STORITEV v naslednjem obsegu: Predaja objekta in usposabljanje uporabnika za delo s sistemom: predviden je en prihod na objekt z namenom poučitve uporavnikov za rokovanje z napravami. Po opravljenem usposabljanje smo za udeležence usposabljanja na voljo za dodatne infomacije po telefonu ali na sedežu podjetja FENIKS PRO. | Faza I | kpl | 1
OPOMBA: Informacijska služba zagotovi: - aktivno komunikacijsko opremo - proste IP naslove in odprte porte - internetno povezavo
| 4.3.4.4 CNS ENERGETIKE |  |  |  |  | 0
|  | Faza I |  |  |  | 0
|  | Faza IIA |  |  |  | 0
|  | Faza IIB |  |  |  | 0

## Sheet2
Column1
Faza I
Faza IIA
Faza IIB