## REKAPITULACIJA
3.0. STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA
SKUPNA REKAPITULACIJA
Objekt: Zunanji vodovod - Bazen Krško
| 3.1 | VODOVOD ZUNANJI RAZVOD |  | 0
| 3.2 | Nepredvidena dela (potrditev po pisnem naročilu investitorja oz. vpisa nadzorne službe v gradbeni dnevnik). Vkalkulirati 5%. |  | 0
|  | SKUPAJ (3.1 - 3.2) brez DDV: |  | 0
|  |  | skupaj z DDV (22%) | 0
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so nevedeni samo primeroma (kot npr.) zaradi določitve kvalitete.
- | S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z nadomestnimi, ki morajo imeti enako ali boljšo kvaliteto
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi in veljavnimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in
vzdrževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih un zaključnih del, (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci
na objektu) ter vse transportne in stroške za vnos opreme na mesto postavitve, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Pri vseh elementih upoštevati ves montažni in tesnilni material.
- | Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec je dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le teh v rekapitulacijo
- | V ceni vsakih posameznih del je po potrebi zajeti vse delovne in pomožne odre kot tudi čiščenje vseh elementov po končanih delih
- | Pred izvedbo del je potrebno preveriti vse mikrolokacije priključkov in prebojev na objektu
- | Zagon vseh naprav mora izvesti pooblaščeni serviser, kar se izkazuje z zapisnikom
- | Izvajalec mora pri izdelavi ponudbe preveriti pravilnost izračuna cen in količin, projektant ni odgovoren za pravilnost izračuna!

## 3.1.VODOVOD ZU
3. | PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
3.1. VODOVOD ZU z priključkom za objekt
(Vse postavke vključujejo dobavo in montažo)
| OPIS DELA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | CENA | Ponujeni material/oprema/naprava
1. | Cev iz polietilena za oskrbo s pitno vodo, po SIST EN 12201, material PE 100 SDR 11, za delovni tlak do 16 bar, različnih dimenzij, z materialom za spajanje.
m
| d=110x10 | 154 |  | 0
| d=75x6,8 | 15 |  | 0
2. | Vozlišče za hidrant
| - varilna spojka ELFEF PE100/SDR11 , fi 110 | 2
| - varilni T kos fi110/fi110 | 1
| - varilna spojka ELFEF PE100/SDR11 , fi 110 | 2
| - varilni adapter z prirobnico fi 110 | 1
| - R kos DN100/80 | 1
| - FF kos DN80 L=400 | 2
| - E zasun z nastavkom za cestno kapo DN80 | 1
| - FF kos DN80 L=400 | 1
| - N kos DN 80 | 1
| - nadzemni hidrant NH 80/1000 (inox-lomna izvedba) | 1
| - vijačni in tesnilni material kpl. | 1
| komplet poz. | 1 |  | 0
3. | Vozlišče za odcep vodomerni jašek
| - varilna spojka ELFEF PE100/SDR11 , fi 110 | 2
| - varilni T kos fi110/f75 | 1
| - varilna spojka ELFEF PE100/SDR11 , fi 75 | 1
| komplet poz. | 1 |  | 0
4. | Zasun kratke izvedbe sestavljen iz:
zasuna iz nodularne litine EN-GJS-400-18 po EN 1563
- teleskopska vgradna garnitura (globina 1,3-1,8m), spajanje z oklepom na bajonet ali navoj (brez dodatnega fiksiranja z vtičem), omogoča kompakten spoj za potrebe posluževanja v zemljo vgrajene armature,
- cestna kapa – mala (dimenzije pokrova B2795), ohišje kape in pokrov iz nodularne litine, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi prašno zaščiten. Naleganje pokrova konusno z podaljšanim zobom. Pokrov v celoti odstranljiv. Možnost prilagajanja glede na teren s pripadajočimi distančnimi obroči,
- nosilna podložna plošča iz umetnega materiala se namesti pod cestno kapo in ustreza tipu vgradne garniture,
skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
kos
| DN100 | 1 |  | 0
| DN65 | 2 |  | 0
5. | ELGEF fazonski kosi, PE100/SDR 11. | kos
| varilna spojka fi 110 | 6 |  | 0
| koleno 90 st. fi 110 | 1 |  | 0
| koleno 45 st. fi 110 | 1 |  | 0
| varilni adapter z prirobnico fi 110 | 2 |  | 0
6. | T kos, s prirobnicami, vijačni material.
kos
| DN100/100/100 | 1 |  | 0
7. | FFR kos, s prirobnicami, vijačni material.
kos
| DN65/50 | 2 |  | 0
8. | GF+ spojka DN 100 (MJ3057), montažni material.
kos
| DN100 (104-132) | 2 |  | 0
9. | GF+ spojka dvojna DN 100 (MJ3007), montažni material.
kos
| DN100 (104-132) | 1 |  | 0
10. | Izvedba priklopa na obstoječi hidrantni vod omrežje PE 110 komplet z fazonskimi kosi, montažni material.
| komplet | 2 |  | 0
11. | Zaščitna cev PE-HD v palicah, komplet z spojkami.
m
| fi 200 | 61 |  | 0
12. | Vodomerni števec kot npr. Sensus tip Meinstream plus DN 40, Qn=30/50 m3/h, z impulznim oddajnikom, komplet z vsem montažnim in tesnilnim materialom.
kos
| DN40, Q/Qmax=30/50 m3/h | 1 |  | 0
13. | Čistilni kos DN 65, prirobnični, montažni in tesnilni material.
kos
| DN65 | 1 |  | 0
14. | Montažno demontažni kos DN 65, prirobnični, montažni in tesnilni material.
kos
| DN65 | 1 |  | 0
15. | Nepovratna loputa DN 65, prirobnična, montažni in tesnilni material.
kos
| DN65 | 1 |  | 0
16. | Zobata spojka PE 75, montažni material
kos
| PE 75 | 2 |  | 0
17. | Krogelni ventil, komplet z vsem tesnilnim in montažnim materialom. PN 16
kos
| DN20 | 1 |  | 0
18. | Univerzalna navrtalna objemka za PE cev DN65 s priključnim izhodom za izpustni ventil DN20, montažni material.
| komplet | 1 |  | 0
19. | Tesnjenje prehoda skozi betonsko steno.
kos
| DN 65 ( fi 75) | 2 |  | 0
20. | Vijačna prirobnica z navojem, vijačni in montažni materia, inox fazonski kosi, vijačni material.
kos
| DN40-2 1/2" | 2 |  | 0
| DN50 - 2 1/2" | 2 |  | 0
21. | Izpiranje in polnjenje sistema, tlačni preizkus z tlakom 14 bar, izdelava zapisnikov o preizkusu.
| komplet | 1 |  | 0
22. | Geodetski posnetek trase, vnos v komunalni kataster.
| komplet | 1 |  | 0
23. | Trak za označevanje cevovodov v zemlji, z napisom "Pozor vodovod".
| m | 170 |  | 0
24. | Meritev zunanje hidrantne mreže s strani pooblaščene organizacije z izdelavo zapisnika o meritvi.
| komplet | 1 |  | 0
25. | Pripravljalna dela, zarisovanje, raznos in zaključna dela, transportni in ostali splošni stroški.
| 4% |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0