## Prva stran
110 kV STIKALIŠČE HE FORMIN
DOBAVA IN MONTAŽA 110 kV KABELSKIH SISTEMOV
PONUDBENI PREDRAČUN
4433.6E03.PP

## S
Splošno
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
- Zavarovanje dobav in storitev v svojem imenu in v imenu investotorja za tveganja v času nakladanja, transporta, razkladanja za obseg dobave mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah.

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: DOBAVA IN MONTAŽA 110 kV KABELSKIH SITEMOV
Poz. | Opis | Cena (€)
1 | DOBAVA KABELSKE OPREME | 0
2 | MONTAŽA KABELSKE OPREME | 0
3 | DOBAVA IN ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA DV OPREMO | 0
4 | STORITVE | 0
| SKUPAJ | 0

## 1. DOBAVA KB
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
DOBAVA KABELSKE OPREME
1 | Enožilni 110 kV kabel z XLPE izolacijo, za namestitev v zemljo, z vodnikom Al 1000 mm2 (ali več) ali ekvivalent Cu, z bakrenim ekranom, z optičnimi vlakni za monitoring kabla | m | 4095 | 0 | 0 | 0
2 | Kabelski končnik za zunanjo montažo za XLPE 110 kV kabel, za kabel Al 1000 mm2 ali ekvivalent Cu s kabelsko spojko za optični kabel - montaža na končnih DV stebrih, za kabel pod točko 1. | kos | 15 | 0 | 0 | 0
3 | Komplet za ozemljitev ekranov, za montažo na daljnovodni steber in na jekleni podstavek, brez prenapetostnega odvodnika (ETI Izlake, tip NNP/3 630 A) | komplet | 15 | 0 | 0 | 0
4 | Komplet za ozemljitev odvodnika (iskrišče) za DV (ETI Izlake, tip NNI SG) | komplet | 15 | 0 | 0 | 0
5 | Prenapetostni odvodniki za omejitev napetosti ekranov 110 kV kablov | kos | 15 | 0 | 0 | 0
6 | Prenapetostni viseči odvodnik, ZnO, za zunanjo montažo z napravo za daljinsko odčitavanje (DV stebri) | kos | 15 | 0 | 0 | 0
7 | Prenapetostni pokončni odvodnik, ZnO, za zunanjo montažo z napravo za daljinsko odčitavanje (T121) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
8 | Podzemni markerji za označitev kabelske trase | kos | 886 | 0 | 0 | 0
9 | Naprava za lociranje markerjev | kos | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Naprava za identifikacijo faz SPI-III (System Phase ID-ndb) - KIT v kovčku s pripadajočo opremo (s sprejemnikom in oddajnikom, komplet s kavljem, prijemalom, kabelskimi priključki…) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Napisna tablica 100x60, plastična, vgravirane črke (podatki 110 kV kabla), za montažo na 110 kV kablih v kabelskem prostoru in zunaj v vsaki fazi | kos | 30 | 0 | 0 | 0
12 | Napisna tablica fi 100, višina črk 50 mm, aluminijasta, lepljene črke (za oznako faz), za montažo na 110 kV kable v kabelskem prostoru, na DV stebrih in pri energetskih transformatorjih | kos | 90 | 0 | 0 | 0
13 | Napisna tablica 800x100, plastična, vgravirane črke, (za oznako daljnovoda na DV stebru in na jeklenih podstavkih in oznako TR) za montažo na pokrov iz nerjavnega jekla | kos | 5 | 0 | 0 | 0
14 | Napisna tablica 500x100, višina črk 30 mm, plastična, vgravirane črke (za oznako kabelskega sistema), za montažo na pokrov iz nerjavnega jekla na DV stebru in na jeklenih podstavkih | kos | 5 | 0 | 0 | 0
15 | Napisna tablica 500x100, višina črk 30 mm, plastična, vgravirane črke - za oznako sistema 110 kV kabla za montažo na konzolo (oznaka kabelskega sistema v kabelskem prostoru), vključno s konzolo za montažo na jekleni drog | kos | 11 | 0 | 0 | 0
16 | Objemke za pritrditev 110 kV kablov na betonska tla, trižilna | kos | 100 | 0 | 0 | 0
17 | Objemke za pritrditev 110 kV kablov na jekleno konstrukcijo DV stebra, enožilna, fiksna | kos | 500 | 0 | 0 | 0
18 | Objemke za pritrditev 110 kV kablov na jekleno konzolo v kabelskem prostoru, na DV stebre enožilna | kos | 15 | 0 | 0 | 0
19 | Gumi tesnilo širine 40 mm za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 200 do 201 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 250 mm Material: Guma; Kakovost gume: EPDM; Pritisni plošči: V4A (AISI 316L), Vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L) Dimenzije: Tesnilna širina: 40 mm, Zunanji premer: 250 mm Tesnjenje: Plino- in vodotesno Tip: HSD250 1x200 b40 A2/EPDM55 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 43 | 0 | 0 | 0
20 | Gumi tesnilo širine 30 mm izdelano po meri z zunanji premerom 250 mm in se ga uporabi kot slepi čep v odprtini/uvodnici premera 250 mm. Tesnilo se izdela po podatkih naročnika. Dimenzije: Tesnilna širina: 30 mm; Zunanji premer: 250 mm Število uvodov: brez Material: V2A (AISI 304L)/EPDM Tesnjenje: Plino- in vodotesno Tip: HRD250 0x b30 A2/EPDM55 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 14 | 0 | 0 | 0
21 | Gumi tesnilo širine 30 mm izdelano po meri z zunanji premerom 176 mm in se ga uporabi kot slepi čep v odprtini/uvodnici premera 176 mm. Tesnilo se izdela po podatkih naročnika. Dimenzije: Tesnilna širina: 30 mm; Zunanji premer: 176 mm Število uvodov: brez Material: V2A (AISI 304L)/EPDM Tesnjenje: Plino- in vodotesno Tip: HRD176 0x b30 A2/EPDM55 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 5 | 0 | 0 | 0
22 | Deljivo gumi tesnilo širine 60 mm izdelano po meri z zunanji premerom 176 mm in tesnitev 1 kabla premera 100 mm v odprtini/uvodnici premera 176 mm. Tesnilo omogoča tesnitev že nameščenih kablov. Tesnilo se izdela po podatkih naročnika. Število in premer uvodov lahko prosto izberete. Dimenzije: Tesnilna širina: 60 mm; Zunanji premer: 176 mm Število uvodov: 1 z zunanjim premerom 100 mm Material: V2A (AISI 304L)/EPDM Tesnjenje: Plino- in vodotesno Tip: HRD176 G 1x100 b60 A2/EPDM55 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 9 | 0 | 0 | 0
23 | Deljivo gumi tesnilo širine 60 mm izdelano po meri z zunanji premerom 250 mm in tesnitev 1 kabla premera 100 mm v odprtini/uvodnici premera 250 mm. Tesnilo omogoča tesnitev že nameščenih kablov. Tesnilo se izdela po podatkih naročnika. Število in premer uvodov lahko prosto izberete. Dimenzije: Tesnilna širina: 60 mm; Zunanji premer: 250 mm Število uvodov: 1 z zunanjim premerom 100 mm Material: V2A (AISI 304L)/EPDM Tesnjenje: Plino- in vodotesno Tip: HRD250 G 1x100 b60 A2/EPDM55 Hauff Technik ali enakovredno Pred naročilom je potrebno podati podatek o premeru kabla! | kos | 33 | 0 | 0 | 0
24 | Deljivo gumi tesnilo širine 30 mm izdelano po meri z zunanji premerom 250 mm in tesnitev 20 kablov premera 10 mm v odprtini/uvodnici premera 250 mm. Tesnilo omogoča tesnitev že nameščenih kablov. Tesnilo se izdela po podatkih naročnika. Število in premer uvodov lahko prosto izberete. Dimenzije: Tesnilna širina: 30 mm; Zunanji premer: 250 mm Število uvodov: 20 z zunanjim premerom 10 mm Material: V2A (AISI 304L)/EPDM Tesnjenje: Plino- in vodotesno Tip: HRD250 G 20x10 b30 A2/EPDM55 Hauff Technik ali enakovredno Pred naročilom je potrebno podati podatek o premeru kabla! | kos | 8 | 0 | 0 | 0
25 | Deljiv sistemski pokrov za tesnitev do 3 kable/cevi premera od 24 do 54 mm hkrati v eni zidni uvodnici premera 150 mm Širina tesnila: 40 mm Material: Pritisne plošče: poliamid ojačan s steklenimi vlakni; Kakovost gume: EPDM; Vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara Tip: HSI150 DG 3x24-54 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 9 | 0 | 0 | 0
26 | Deljiv sistemski pokrov za tesnitev do 6 kablov/cevi premera od 10 do 36 mm hkrati v eni zidni uvodnici premera 150 mm Širina tesnila: 40 mm Material: Pritisne plošče: poliamid ojačan s steklenimi vlakni; Kakovost gume: EPDM; Vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara Tip: HSI150 DG 6x10-36 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 9 | 0 | 0 | 0
27 | Sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K…. Material: Pokrov sistema: polikarbonat; Vpenjalna matica: mešanica PC / PBT; Krčna cev: EPDM Tesnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara Tip: HSI150 D1x110 KS WR Hauff Technik ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0 | 0
28 | Standardno deljivo gumi tesnilo s segmentno tehnologijo lupljenja premera 150 mm za tesnitev do 10 kablov v eni odprtini premera 150 mm. Tesnilo omogoča tesnitev že nameščenih kablov. Z adapterjem HSI150 SG/ARG pa ga je možno vgraditi tudi v uvodnico HSI150. Širina tesnila: 40 mm Material: pritisne plošče, vijaki, matice in podložke: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L); Guma: EPDM Tesnost: plinotesno in vodotesno Skupno število kablov: 10 od tega 4 (premera od 8-30 mm) in 6 (premera od 4-16,5 mm) Tip:HRD150 SG 4x8-30+6x4-16,5 b40 A2/EPDM55 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0 | 0
29 | Zaščitni elementi iz plexi stekla za vse zasedene kabelske odprtine 110 kV kablov v prostoru GIS, komplet s pritrdilnim materialom | komplet | 9 | 0 | 0 | 0
30 | Pohodni pokrovi iz nerjavne pločevine za zatesnitev nezasedenih kabelskih odprtin 110 kV kablov v prostoru GIS, komplet s pritrdilnim materialom, robovi pobrušeni in ozemljitvijo | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
31 | Pokrovi iz nerjavne pločevine za zatesnitev odprtin za prehod krmilno signalnih in napajalnih kablov pod GIS postrojem, komplet s pritrdilnim materialom, robovi pobrušeni in ozemljitvijo | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
32 | Pokrovi iz nerjavne pločevine za zatesnitev odprtin pod omarami vodenja, zaščite in meritev za rezervna polja, komplet s pritrdilnim materialom, robovi pobrušeni in ozemljitvijo | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
33 | Zaščitna cev, PE fi200 mm - za zaščito 110 kV kablov pri prehodu iz zemlje pri DV. cev mora biti obbetonirana | komplet | 15 | 0 | 0 | 0
34 | Kabel H07V-k Cu 120 mm2, s črno izolacijo, UV obstojno | m | 250 | 0 | 0 | 0
35 | Termoskrčna cev za zatesnitev PE cevi fi200 na vstopu kablov v cev pred kabelskim prostorom 110 kV stikališča in prehodu kablov iz zemlje pri DV stebrih | m | 30 | 0 | 0 | 0
36 | Nosilci za Cu vrv 120 mm2 na DV stebru - za enojni vodnik | kos | 240 | 0 | 0 | 0
37 | Nosilci za Cu vrv 120 mm2 na DV stebru - za dvojni vodnik | kos | 240 | 0 | 0 | 0
38 | Zbiralka iz nerjavnega jekla dimenzij 800 x 100 x 8 mm, z izvrtinami po skici, z dvema podpornima izolatorjema | m | 9 | 0 | 0 | 0
39 | Pokositrana pletenica in ustrezen vijačni material za ozemljitev v kabelskem prostoru (dolžine je potrebno prilagoditi na terenu) - presek mora ustrezati kablu H07V-k 120 mm2 | m | 15 | 0 | 0 | 0
40 | Nosilna konstrukcija za 110 kV kable v kleti | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
41 | Drobni montažni material (vijačni material, material za izvedbo in oznako žičnih povezav, ...), komplet za montažo enega kabelskega sistema | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
42 | Vzorci 110 kV kablov | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
Ostali stroški
Tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 2. MONTAŽA KB
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
MONTAŽA KABELSKE OPREME
43 | Montaža nožilniih 110 kV kablov z XLPE izolacijo in z optičnimi vlakni za monitoring kabla | m | 4095 | 0 | 0 | 0
44 | Montaža kabelskih spojk za optična vlakna v 110 kV kablu opisanim v točki 1. | kos | 10 | 0 | 0 | 0
45 | Montaža kabelskih končnikov na končnih DV stebrih, za kabel pod točko 1. | kos | 15 | 0 | 0 | 0
46 | Montaža opreme za ozemljitev ekranov na daljnovodni steber prenapetostnega odvodnika (ETI Izlake, tip NNP/3 630 A) | komplet | 15 | 0 | 0 | 0
47 | Montaža opreme za ozemljitev odvodnika (iskrišče) za DV (ETI Izlake, tip NNI SG) | komplet | 15 | 0 | 0 | 0
48 | Montaža prenapetostnih odvodnikov za omejitev napetosti ekranov 110 kV kablov | kos | 15 | 0 | 0 | 0
49 | Montaža prenapetostnih visečih odvodnikov, ZnO, za zunanjo montažo z napravo za daljinsko odčitavanje | kos | 15 | 0 | 0 | 0
50 | Montaža prenapetostnih pokončnih odvodnikov, ZnO, za zunanjo montažo z napravo za daljinsko odčitavanje | kos | 3 | 0 | 0 | 0
51 | Montaža podzemnih markerjev za označitev kabelske trase | kos | 886 | 0 | 0 | 0
52 | Montaža napisne tablice 100x60, plastična, vgravirane črke (podatki 110 kV kabla), za montažo na 110 kV kablih v kabelskem prostoru in zunaj v vsaki fazi | kos | 30 | 0 | 0 | 0
53 | Montaža napisne tablice fi 100, višina črk 50 mm, aluminijasta, lepljene črke (za oznako faz), za montažo na 110 kV kable v kabelskem prostoru, na DV stebrih in pri energetskih transformatorjih | kos | 90 | 0 | 0 | 0
54 | Montaža napisne tablice 800x100, plastična, vgravirane črke, (za oznako daljnovoda na DV stebru in na jeklenih podstavkih in oznako TR) za montažo na pokrov iz nerjavnega jekla | kos | 5 | 0 | 0 | 0
55 | Montaža napisne tablice 500x100, višina črk 30 mm, plastična, vgravirane črke (za oznako kabelskega sistema), za montažo na pokrov iz nerjavnega jekla na DV stebru in na jeklenih podstavkih | kos | 5 | 0 | 0 | 0
56 | Montaža napisne tablice 500x100, višina črk 30 mm, plastična, vgravirane črke - za oznako sistema 110 kV kabla za montažo na konzolo (oznaka kabelskega sistema v kabelskem prostoru), vključno s konzolo za montažo na jekleni drog | kos | 11 | 0 | 0 | 0
57 | Montaža objemk za pritrditev 110 kV kablov na betonska tla, trižilna | kos | 100 | 0 | 0 | 0
58 | Montaža objemk za pritrditev 110 kV kablov na jekleno konstrukcijo DV stebra, enožilna, fiksna | kos | 500 | 0 | 0 | 0
59 | Montaža objemk za priteditev 110 kV kablov na jekleno konzolo v kabelskem prostoru, na DV stebre enožilna | kos | 15 | 0 | 0 | 0
60 | Montaža gumi tesnila širine 40 mm za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 200 do 201 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 250 mm. | kos | 43 | 0 | 0 | 0
61 | Montaža gumi tesnila širine 30 mm izdelano po meri z zunanji premerom 250 mm in se ga uporabi kot slepi čep v odprtini/uvodnici premera 250 mm. | kos | 14 | 0 | 0 | 0
62 | Montaža gumi tesnila širine 30 mm izdelano po meri z zunanji premerom 176 mm in se ga uporabi kot slepi čep v odprtini/uvodnici premera 176 mm. | kos | 5 | 0 | 0 | 0
63 | Montaža gumi tesnila širine 60 mm izdelano po meri z zunanji premerom 176 mm in tesnitev 1 kabla premera 100 mm v odprtini/uvodnici premera 176 mm. | kos | 9 | 0 | 0 | 0
64 | Montaža gumi tesnila širine 60 mm izdelano po meri z zunanji premerom 250 mm in tesnitev 1 kabla premera 100 mm v odprtini/uvodnici premera 250 mm. | kos | 33 | 0 | 0 | 0
65 | Montaža gumi tesnila širine 30 mm izdelano po meri z zunanji premerom 250 mm in tesnitev 20 kablov premera 10 mm v odprtini/uvodnici premera 250 mm. | kos | 8 | 0 | 0 | 0
66 | Montaža deljivega sistemskega pokrova za tesnitev do 3 kable/cevi premera od 24 do 54 mm hkrati v eni zidni uvodnici premera 150 mm. | kos | 9 | 0 | 0 | 0
67 | Montaža deljivega sistemskega pokrova za tesnitev do 6 kablov/cevi premera od 10 do 36 mm hkrati v eni zidni uvodnici premera 150 mm. | kos | 9 | 0 | 0 | 0
68 | Montaža sistemskega pokrova s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K…. ali enakovredno. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
69 | Montaža deljivega gumi tesnila s segmentno tehnologijo lupljenja premera 150 mm za tesnitev do 10 kablov v eni odprtini premera 150 mm. Tesnilo omogoča tesnitev že nameščenih kablov. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
70 | Zaščitni elementi iz plexi stekla za vse zasedene kabelske odprtine 110 kV kablov v prostoru GIS, komplet s pritrdilnim materialom | komplet | 9 | 0 | 0 | 0
71 | Montaža pohodnih pokrovov iz nerjavne pločevine za zatesnitev nezasedenih kabelskih odprtin 110 kV kablov v prostoru GIS, komplet s pritrdilnim materialom, robovi pobrušeni in ozemljitvijo | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
72 | Montaža pokrovov iz nerjavne pločevine za zatesnitev odprtin za prehod krmilno signalnih in napajalnih kablov pod GIS postrojem, komplet s pritrdilnim materialom, robovi pobrušeni in ozemljitvijo | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
73 | Montaža pokrovov iz nerjavne pločevine za zatesnitev odprtin pod omarami vodenja, zaščite in meritev za rezervna polja, komplet s pritrdilnim materialom, robovi pobrušeni in ozemljitvijo | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
74 | Montaža zaščitne cevi, PE fi200 mm - za zaščito 110 kV kablov pri prehodu iz zemlje pri DV. cev mora biti obbetonirana | komplet | 15 | 0 | 0 | 0
75 | Montaža kabla H07V-k Cu 120 mm2, s črno izolacijo, UV obstojno | m | 250 | 0 | 0 | 0
76 | Termoskrčna cev za zatesnitev PE cevi fi200 na vstopu kablov v cev pred kabelskim prostorom 110 kV stikališča in prehodu kablov iz zemlje pri DV stebrih | m | 30 | 0 | 0 | 0
77 | Nosilci za Cu vrv 120 mm2 na DV stebru - za enojni vodnik | kos | 240 | 0 | 0 | 0
78 | Nosilci za Cu vrv 120 mm2 na DV stebru - za dvojni vodnik | kos | 240 | 0 | 0 | 0
79 | Montaža zbiralke iz nerjavnega jekla dimenzij 800 x 100 x 8 mm, z izvrtinami po skici, z dvema podpornima izolatorjema na vsakem DV stebru | m | 9 | 0 | 0 | 0
80 | Montaža pokositrane pletenice in ustrezen vijačni material za ozemljitev v kabelskem prostoru (dolžine je potrebno prilagoditi na terenu) - presek mora ustrezati kablu H07V-k 120 mm2 | m | 15 | 0 | 0 | 0
81 | Montaža nosilne konstrukcije za 110 kV kable v kleti | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
82 | Drobni montažni material (vijačni material, material za izvedbo in oznako žičnih povezav, ...), komplet za montažo enega kabelskega sistema | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhosnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 3. DOBAVA DV
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
DOBAVA IN ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA DV OPREMO
83 | Dvojna napenjalna el. ojačana izolatorska veriga DZp komplet s kompozitnimi izolatorji za fazne vodnike na DV SM1A, SM3A, SM53A - glej tekstualni opis | komplet | 15 | 0 | 0 | 0
84 | 45° priključna sponka za priklop vrvi Al/Fe 240/40 mm2 na sornik kabelskega končnika na DV SM1A, SM3A, SM53A - glej tekstualni opis | komplet | 15 | 0 | 0 | 0
85 | Tokovna vijačna sponka za priklop dveh vrvi Al/Fe 240/40 mm2 na DV SM1A, SM3A, SM53A - glej tekstualni opis | komplet | 15 | 0 | 0 | 0
86 | Napenjalno obešanje OPGW na DV SM1A, SM53A - glej tekstualni opis | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
87 | Napenjalno obešanje strelovodne vrvi na DV SM1A - glej tekstualni opis | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
88 | Pritrdilec za OPGW, Ø 16,0 mm sestavljen iz: - pritrdilna sponka (1) - pritrdilec sponke (1) - polnilo (1) | komplet | 90 | 0 | 0 | 0
Opozorilne tablice in oštevilčenje novih DV stebrov - glej tekstualni opis
89 | Dobava in montaža nosilnih konzol za opozorilne table komplet s pritrdilnim materialom. En komplet leva postavitev na enosistemskih stebrih zajema: L 35x4= 805mm, S235JR 1 kos L 35x4= 341mm, S235JR 1 kos žične spone-skobe 2 kosa | komplet | 14 | 0 | 0 | 0
90 | Dobava in montaža nosilnih konzol za opozorilne table komplet s pritrdilnim materialom. En komplet desna postavitev na enosistemskih stebrih zajema: L 35x4 = 805mm, S235JR 1 kos L 35x4= 341mm, S235JR 1 kos žične spone-skobe 2 kosa | komplet | 70 | 0 | 0 | 0
91 | Dobava in montaža nosilnih konzol za opozorilne table komplet s pritrdilnim materialom. En komplet leva in desna postavitev na dvosistemskih stebrih zajema: L 35x4=1160mm, S235JR 1 kos L 35x4=341mm, S235JR 1 kos L 35x4=341mm, S235JR 1 kos žične spone-skobe 4 kosa | komplet | 4 | 0 | 0 | 0
92 | Opozorilne tablice in oštevilčenje novih DV stebrov | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
93 | Označevalne table montirane na zgornjo konzolo novih DV stebrov | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
94 | Zamenjava obstoječih opozorilnih tablic in oštevilčenje DV 110 kV Formin-Cirkovce Dvosistemski del 4 DV stebra; podnožje za pritrditev na FVS obojestransko 4 kos Enosistemski del 70 DV stebrov; podnožje za pritrditev na FVS desno 70 kos | komplet | 74 | 0 | 0 | 0
95 | Zamenjava obstoječih opozorilnih tablic in oštevilčenje DV 110 kV Formin-Nedeljanec Dvosistemski del 4 DV stebra; podnožje za pritrditev na FVS obojestransko 4 kos Enosistemski del 14 DV stebrov; podnožje za pritrditev na FVS levo 14 kos | komplet | 14 | 0 | 0 | 0
96 | Demontaža obstoječih izolatorskih sestavov z obešalnim priborom - SM1, SM3, SM53 | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
97 | Sidranje SM2, SM4, SM54, napenjanje in uravnavanje povesov ter končno vpetje vodnika na nove DV stebre | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
Ostali stroški
Tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 4. STORITVE
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
STORITVE
98 | Tovarniški prevzemni preizkusi (FAT) ob prisotnosti štirih predstavnikov, naročnika, enega predstavnika projektanta za 110 kV prenapetostne odvodnike | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
99 | Tovarniški prevzemni preizkusi (FAT) ob prisotnosti štirih predstavnikov, naročnika, enega predstavnika projektanta 110 kV kabelske končnike | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
100 | Tovarniški prevzemni preizkusi (FAT) ob prisotnosti štirih predstavnikov, naročnika, enega predstavnika projektanta za 110 kV kable | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
101 | Strokovno usposabljanje naročnikovega osebja na objektu za dobavljeno opremo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
102 | Nadzor nad montažo dobavljene opreme (110 kV kabli, zunanji kabelski končniki, prenapetostni odvodniki, spojk za povezavo optičnih vlaken,…), komplet za en kabelski sistem | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
103 | Nadzor nad montažo kabelskih končnikov za priključitev na GIS postroj in priključitvijo v GIS postroj vključno s priključitvijo ekranov kablov na ozemljilni sistem s strani proizvajalca GIS postroja, komplet za en kabelski sistem | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
104 | Nadzor nad izvajanjem gradbenih del v zvezi s pripravo kabelske trase, zasipavanjem, prevzem kabelske trase pred polaganjem 110 kV kablov, … | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
105 | Varovanje nameščene opreme v času gradnje zunaj ograjenega prostora | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0