## 1_TP SE CEROD
8.2. Postavitev SE na strehi objekta CEROD
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
3.2 TRANFORMATORSKA POSTAJA
1. Upravičeni stroški:
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA
4 | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
5 | TRANSFORMATORSKA POSTAJA |  |  |  | 0
5.1 | MONTAŽNI MATERIAL IN DELA |  |  |  | 0
5.2 | IZENAČITVE POTENCIALOV |  |  |  | 0
5.3 | SREDNJENAPETOSTNE CELICE |  |  |  | 0
5.4 | NIZKONAPETOSTNI BLOK
5.7 | GRADBENA DELA ZA POSTAVITEV TP |  |  |  | 0
5.8 | OSTALA DELA IN OPREMA TRANSFORMATORSKE POSTAJE |  |  |  | 0
6 | OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0
2. Neupravičeni stroški:
7 | NEPREDVIDENA DELA (10%) |  |  |  | 0
| DDV 22 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0
Opombe:
OP1 | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
OP2 | Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
OP3 | Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
OP4 | V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
1 | PREDDELA
1.01 | Zakoličba trase cevne kanalizacije po projektu s 5% režijskega pribitka. | m1 | 65 |  | 0
1.02 | Zavarovanje zakoličenih lomnih točk ter postavitev prečnih profilov iz desk, vključno z označbo potrebnih višin. | kol | 2 |  | 0
1.03 | Nadzor predstavnika usposobljenega, registriranega in pooblaščenega podjetja pri odkopavanju in zaščiti obstoječih vodov, polaganjem zaščitne cevi in priklopi na omrežje. | kpl | 1 |  | 0
1.04 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri delu, z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | PREDDELA SKUPAJ: | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.01 | Odriv oz. odkop humusa v debelini do 20cm in odvoz na gradbiščno deponijo. | m³ | 5 |  | 0
2.02 | Kombinirani izkop jarka (strojni in ročni) z nakladanjem viška izkopanega materiala na kamion. Izkop izvesti s poševnim odsekavanjem stranic jarka (naklon prilagoditi vrsti zemljine). Dno izkopa poravnati s točnostjo +-3cm. Širina jarka na dnu znaša od 0,60m oz. 1,0m pri opaženem izkopu. Količine so v raščenem stanju.
| ~ III. kategorija (vezljiva in nevezljiva zemljina) | m3 | 4 |  | 0
| ~ IV. kategorija (mehka kamnina) | m3 | 0 |  | 0
| ~ V. kategorija (trda kamnina) | m3 | 0 |  | 0
2.03 | Odvoz viška izkopanega materiala na deponijo, ki jo pridobi izvajalec del in ima ustrezno okoljevarstveno dovoljenje oz. predaja odpadnega gradbenega materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov. Vključno s plačilom takse. V količini so upoštevani koeficienti razrahljivosti.
| ~ III. kategorija (koef. razrahljivosti 1,25) | m3 | 4 |  | 0
| ~ IV. kategorija (koef. razrahljivosti 1,30) | m3 | 0 |  | 0
| ~ V. kategorija (koef. razrahljivosti 1,40) | m3 | 0 |  | 0
2.04 | Dobava drobno zrnatega nevezljivega materiala frakcije 0-8mm ter izdelava peščene posteljice z utrditvijo do predpisane nosilnosti. Debelina posteljice pod energetsko cevjo po utrjevanju mora znašati minimalno 10cm. | m3 | 1 |  | 0
2.05 | Dobava drobnozrnatega peščenega materiala frakcije 0-8mm ter izvedba osnovnega zasipa energetske cevi v debelini 20cm nad temenom cevi z utrjevanjem. | m3 | 1 |  | 0
2.06 | Strojno in ročno zasipavanje jarkov z materialom iz izkopa deponiranim ob robu izkopa oz. na gradbiščni deponiji. Delce večje od 20cm se odstrani. Zasip po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevi, z nabijanjem v plasteh po 30cm! | m3 | 4 |  | 0
2.07 | Humusiranje zelenih površin s humusom deponiranim na gradbiščni deponiji, v debelini 20cm, s finim planiranjem in sejanjem trave. | m2 | 15 |  | 0
|  |  |  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
3 | GRADBENA DELA - kabelska kanalizacija
OPOMBA: gradbena dela za kabelsko kanalizacijo so zajeta v popisu projekta sončne elektrarne 097/2023, mapa 3.1
4 | ELEKTROMONTAŽNA DELA
4.01 | Dobava in polaganje kabla NA2XS(F)2Y 1x150mm² 18/36kV. | m1 | 60 |  | 0
4.02 | Dobava in izdelava kabelske spojke za kabel NA2XS(F)2Y 1x150mm² 18/36kV, kot je naprimer 93AP-630-1 QS 2000 (20kV). | kpl | 6 |  | 0
4.03 | Dobava in izdelava kabelske glave za kabel NA2XS(F)2Y 1x150mm² 18/36kV, za notranjo montažo. | kpl | 6 |  | 0
4.04 | Izvedba stikalnih manipulacij v RTP in TP in preklopov za zagotovitev breznapetostnega stanja za izvedbo kabelskih spojk, zavarovanje izklopljenih naprav pred zmotnim vklopom in ponovni vklop po končanih delih. | kpl | 1 |  | 0
4.05 | Izdelava meritev SN kabla po izdelavi spojk in kabelskih glav. | kpl | 1 |  | 0
4.06 | Izdelava ozemljitvenih spojev v TP z valjencem nad EKK do objekta transformatorske postaje. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA SKUPAJ: | 0
5 | TRANSFORMATORSKA POSTAJA
5.1 | MONTAŽNI MATERIAL IN DELA
5.1.01 | Dobava in montaža betonske TP postaje tip TPR–C1v | kos | 1 |  | 0
5.1.02 | Dobava in montaža energetskega transformatorja oljni 21/0,42 kV, 1000 kVA, 50 Hz, s sondami PT in zaščitnim relejm T154, kot naprimer ETRA 8HTIM | kos | 1 |  | 0
5.1.03 | Dobava in montaža prahotesne LED svetilke, 230V AC, 43W, IP66, 1272x95mm (dolžina x širina), kot naprimer PRIMA LED 65460, Trevos. | kos | 2 |  | 0
5.1.04 | Dobava in montaža prahotesne LED svetilke, 230V AC, 54W, IP66, 1572x95mm (dolžina x širina), kot naprimer PRIMA LED 65490, Trevos. | kos | 1 |  | 0
5.1.05 | Dobava in montaža nadometnega stikala kot naprimer TEM Čatež tip FONTANA, siv komplet s pritrdilnim priborom.
| • enopolno | kos | 2 |  | 0
5.1.06 | Dobava in montaža vtičnic za nadometno montažo komplet z pritlrdilnim priborom:
| • vtičnica 230V/16A, IP54; shcucko 2P+E; TEM Fontana | kos | 2 |  | 0
5.1.07 | Dobava in polaganje kabla NA2XS(FL)2Y 1x70mm2 13/24kV. | m | 30 |  | 0
5.1.07 | Dobava in polaganje kabla, povezavo transformatorska celica-energetski transformator H07V-K 4 x 240 mm2 za fazo, H07V-K 3 x 240 mm2 za ničlo. | kpl | 1 |  | 0
5.1.08 | Dobava in izdelava konektorskih SN priključkov in priklop za vodnik dimenzije 1x70mm² (na SN stikalnem bloku in SN delu transformatorja). | kos | 6 |  | 0
5.1.09 | Dobava in izdelava priklopa ekrana z ekraniziranimi kotnimi konektorji. | kos | 2 |  | 0
5.1.10 | Dobava in polaganje kabla RV-K 1x150mm2 0,6/1kV. | m | 36 |  | 0
5.1.11 | Dobava in izdelava kabelskih končnikov ter priklop za vodnik dimenzije 1x150mm². | kos | 11 |  | 0
5.1.12 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3x1,5mm². | m | 14 |  | 0
5.1.13 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3x2,5mm². | m | 10 |  | 0
5.1.14 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x1,5mm². | m | 10 |  | 0
5.1.15 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 7x2,5mm². | m | 10 |  | 0
5.1.16 | Dobava in montaža hladno cinkane perforirane kabelske police, komplet s pocinkanimi nosilci, odcepi, loki, koleni, konzolami za stensko in stropno motažo ter vijačnim, drobnimi in motažnimi materialom (Hladno cinkane):
| • kabelska polica 50/32mm | m | 4 |  | 0
| • kabelska polica 100/60mm | m | 8 |  | 0
5.1.17 | Dobava in montaža dodatnega pribora za kabelsko polico
| • pokrov 50mm | m | 4 |  | 0
| • pokrov 100mm | m | 8 |  | 0
5.1.18 | Označevanje kabelskih polic s trajnimi oznakami (na 6m). | kos | 4 |  | 0
5.1.19 | Izdelava prebojev z vrtanjem v stenah in betonskih ploščah debeline do 250mm, kompletna odstranitev in gradbiščni transporti, nakladanje in odvoz demontažnega materiala:
| • Ø do 50mm, l=250mm | kos | 2 |  | 0
| • Ø do 160mm, l=250mm | kos | 11 |  | 0
5.1.20 | Dobava in označevanje stikal, vtičnič, stalnih priključkov... s trajnimi nalepkami z imenom razdelilnika in varovalčnega elemta. | kos | 4 |  | 0
5.1.21 | Dobava, izdelava in montaža unikatnega nosilca iz trde PVC materiala za tri enožilne SN (20kV) kabla, pritrjenega na steno v transformatorskem prostoru. | kpl | 1 |  | 0
5.1.22 | Dobava, izdelava in montaža unikatnega nosilca iz trdega PVC materiala za 15 enožilnih NN kablov, pritrjenega na steno v transformatorskem prostoru. | kpl | 1 |  | 0
5.1.23 | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca Fe-Zn 25x4mm. | m | 120 |  | 0
5.1.24 | Tesneneje kabelskih odprtin z vrečkami s toplotno ekspanzijskimi negorljivim materialom FB 269 (50,8 x 152,4 x 228,6 mm) z protipožarnim kitom Moldable Putty+, "3M". | kos | 4 |  | 0
5.1.25 | Spoji valjanca s kovinskimi deli. | kos | 10 |  | 0
5.1.26 | Križna sponka. | kos | 5 |  | 0
|  |  |  | OBJEKT SKUPAJ: | 0
5.2 | IZENAČEVANJE POTENCIALOV
5.2.01 | Žica H07V-K, rumeno/zelena:
| • 1x25mm² | m | 10 |  | 0
| • 1x16mm² | m | 40 |  | 0
| • 1x6mm² | m | 60 |  | 0
5.2.02 | Glavna zbiralka za izenačitev potenciala s pokrovom - GIP
| • za 12 priključnih mest 472 239 + 472 299, DEHN | kos | 1 |  | 0
5.2.03 | Premostitveni spoj izdelan iz dveh kabelskih čevljev in 0,25m žice H07V-K 1x6mm². | kos | 25 |  | 0
5.2.04 | Dobava in motaža ozemljitvenega traku RH1 Rf 30x3,5mm iz nerjavečega jekla, položenega na zidne nosilce v transformatorski postaji. | m | 16 |  | 0
5.2.05 | Dobava in motaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi vodniki. | kos | 8 |  | 0
5.2.06 | Dobava in motaža zidnega nosilnega elementa ZON iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika RH1 Rf 30x3,5mm na steno. | kos | 15 |  | 0
|  |  |  | IZENAČEVANJE POTENCIALOV SKUPAJ: | 0
5.3 | SREDNJENAPETOSTNE CELICE
5.3.01 | Dobava in montaža SN tovarniško preizkušenega prosto stoječega kompaktnega stikalnega bloka v SF6 izvedbi+J01 do +J07 (od leve proti desni), Vz,Vz,Vz,Si,Br,M,Tz (CCC-SlBr-M-V), (3x vodan, spojna, merilna tranforamtorska) z enosistemskimi zbiralkami, Osnovne tehnične karakteristike SN bloka: • nazivna napetost: 24kV • obratovalna napetost: 20kV • nazivni tok zbiralnic: 1375A • nazivni tok vodnega polja: 1375A • nazivni tok transformatorskega polja: 1375A • s tripoložajnimi stikali za odklopni ločilnik – ozemljilni ločilnik: s položaji “vklop, izklop, ozemljeno” z ročnimi pogoni, z možnostjo zaklepanja določenega položaja stikala • spoji SF6 komore so neprepustno zavarjeni in so izdelani brez tesnil • s kapacitivnimi delilniki napetosti na kabelskih skoznikih - z zadnjo steno za prosto postavitev • s posluževalnimi ročicami • s 3 kom. vtični prikazovalnik za detekcijo prisotnosti napetosti Horstmann za kabelske T priključke • kabelski T priključki in odvodniki niso vključeni v ceno • s testnim protokolom o izhodni kontroli kvalitete Konfiguracija : Vz,Vz,Vz,Si,Br,M,Tz blok (po enopolni shemi) • komplet z ožičenjem, veznim in pritrdilnim materialom (zbiralke, adapterji, vrstne sponke, vijaki, ipd.) Ustreza tip kot npr. SN SF6 stikalni blok SAFERING ABB, Schneider Electric, Siemens 8DJH ali enakovreden. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SREDNJENAPETOSTNE CELICE SKUPAJ: | 0
5.4 | NIZKONAPETOSTNI BLOK
OPOMBA: nizkonapetostni blok je zajet v popisu projekta sončne elektrarne 097/2023, mapa 3.1
5.5 | GRADBENA DELA ZA POSTAVITEV TP
5.5.01 | Odriv oz. odkop humusa v debelini do 20cm in odvoz na gradbiščno deponijo. | m³ | 5 |  | 0
5.5.02 | Kombinirani izkop jarka (strojni in ročni) z nakladanjem viška izkopanega materiala na kamion. Izkop izvesti s poševnim odsekavanjem stranic jarka (naklon prilagoditi vrsti zemljine). Dno izkopa poravnati s točnostjo +-3cm. Širina jarka na dnu znaša od 0,60m oz. 1,0m pri opaženem izkopu. Količine so v raščenem stanju.
| ~ III. kategorija (vezljiva in nevezljiva zemljina) | m3 | 12 |  | 0
| ~ IV. kategorija (mehka kamnina) | m3 | 2 |  | 0
5.5.03 | Planiranje dna gradbene jame s točnostjo +- 3cm, nakladanje preostanka zemljine na samokolnico in odvoz na gradbiščno deponijo oddaljeno do 30m. | m3 | 14.8 |  | 0
5.5.04 | Zasip za temelj objekta z zemljo od izkopa in nabijanje v plasteh po 30cm. | m3 | 4.5 |  | 0
5.5.05 | Izdelava tamponske podloge pod temeljem z naravnim tamponom v debelini 10cm dobava gramoza,razstiranje, ravnanje in nabijanje. | m3 | 1.8 |  | 0
5.5.06 | Odvoz viška izkopanega materiala na deponijo, ki jo pridobi izvajalec del in ima ustrezno okoljevarstveno dovoljenje oz. predaja odpadnega gradbenega materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov. Vključno s plačilom takse. V količini so upoštevani koeficienti razrahljivosti.
| ~ III. kategorija (koef. razrahljivosti 1,25) | m3 | 12 |  | 0
| ~ IV. kategorija (koef. razrahljivosti 1,30) | m3 | 2 |  | 0
5.5.07 | Izdelava betonske temeljne plošče dimenzij 2,7x4,6m v debelini 20cm. | kpl | 1 |  | 0
5.5.08 | Ročna izdelava kamnite podloge iz krogel in naravnega tampona. razstiranje in planiranje v debelini 20cm (gramozni tampon pod kulir ploščami okoli objekta). | m3 | 3 |  | 0
5.5.09 | Polaganje kulir plošč 40/40cm na predhodno utrjeno podlogo (pesek). | m2 | 15 |  | 0
|  |  |  | GRADBENA DELA ZA POSTAVITEV TP SKUPAJ: | 0
5.6 | OSTALA DELA IN OPREMA TRANSFORMATORSKE POSTAJE
5.6.01 | Ostali material:
| • gumi tepih 5 mm, 1x5m (preizkus 24 kV) | kos | 2 |  | 0
| • gasilni aparat CO2 (B, C), 5 kg, vključno s stenskim nosilcem | kos | 2 |  | 0
| • plastificirana enopolna shema | kos | 1 |  | 0
| • izolacijske rokavice | kos | 1 |  | 0
| • dobava in montaža lesene police dim. 400x200x150mm | kos | 1 |  | 0
| • navodila na prvo pomoč | kos | 1 |  | 0
| • zapora za dostop do transformatorja v celici (veriga s tablico) | kos | 1 |  | 0
| • gravirana tablica montirana na vrata, ki označuje namen prostora | kos | 2 |  | 0
| • gravirana tablica montirana na SN celico, ki označuje posamezno celico | kos | 3 |  | 0
| • opozorilna oznaka za nevarnost pred električno napetostjo (montira se na vrata) | kos | 2 |  | 0
| • napisne tablice kablovodov (ime, tip, razdalja) | kpl | 1 |  | 0
5.6.02 | Meritev nizkofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja (EMS) izven transformatorske postaje, po uredbi elektromagnetnega sevanja v naravnem in življenskem okolju, Uradni list RS70/1996, (II. Območje) s pisnim poročilom "SIQ". | kpl | 1 |  | 0
5.6.03 | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem v sestavi:
• merjenje osvetlitve z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk
• merjenje impedance okvarne zanke
• merjenje izolacijske upornosti
• merjenje izenačitev potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk
• funkcionalni preizkus
| • nastavitev zaščit bimetalnih relejev | kpl | 1 |  | 0
5.6.04 | Izdelava navodil za vzdrževanje in obratovanje -2 izvoda | kpl | 1 |  | 0
5.6.05 | Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev | ur | 4 |  | 0
|  |  |  | OSTALA DELA IN OPREMA TRANSFORMATORSKE POSTAJE SKUPAJ: | 0
|  |  |  | TRANSFORMATORSKA POSTAJA SKUPAJ: | 0
6 | OSTALO
6.01 | Geodetski posnetek izvedenega stanja po končanih delih. | kpl | 1 |  | 0
6.02 | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za VN 18/36kV kabel. | kpl | 1 |  | 0
6.03 | Izdelava projekta izvedenih del in elaborata izvršilne tehnične dokumentacije kabelske kanalizacije, ki obsega pregledni in podrobni shematski načrt ter pregledni in podrobni situacijski načrt za katero je osnova geodetski posnetek. | kpl | 1 |  | 0
6.04 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje v 1. izvodu. | kpl | 1 |  | 0
6.05 | Pridobivanje in kompletiranje dokazil in certifikatov uporabljene opreme. | kpl | 1 |  | 0
6.06 | Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev. | ur | 8 |  | 0
|  |  |  | OSTALO SKUPAJ: | 0