## PREMNI LIST
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA:
OGREVANJE, HLAJENJE, PREZRAČEVANJE,
VODOVOD IN KANALIZACIJA
Investitor: | Dom starejših občanov
Ob Grosupeljščici 28
1290 Grosuplje
Objekt: | DSO VIŠNJA GORA
Št. projekta: | 700394-433
Projektivno podjetje: | IMP d.d.; Projektivni biro
Dunajska 7
1000 Ljubljana
Odgovorni projektant: | Gregor Ingolič
OPOMBE:
POPISI SO NAREJENI NA OSNOVI ARHITEKTURNIH PODLOG
PREJETIH DNE 24.04.2024.
Datum izdelave popisa: | April,2024

## REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
STROJNE INŠTALACIJE
PREZRAČEVANJE
| PREZRAČEVANJE | 0
| PREZRAČEVANJE - SPLOŠNO | 0
| PREZRAČEVANJE skupaj: | 0
SPLOŠNO
Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene!
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava načrt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti požarno študijo oz. dopolnitev požarne študije.
V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno!
Vsa odstranjena oprema in gradbiščni odpadki se odpeljejo na deponijo. Potrebno je priložiti potrdilo o predaji materiala na deponijo in s tem povezane stroške zajeti v ceni!
V ceni mora biti zajeta izvedba vseh prehodov instalacij skozi stene in ovoj stavbe, prehodi morajo biti ustrezno tesnjeni!
Pri pripravi ponudbe mora biti upoštevano:
Dobava materiala je z vključenimi transportnimi, manipulativnimi (avto dvigala, dvižne ploščadi, dvižne košare, odri,...) in zavarovalnimi stroški. Material in oprema mora biti ustrezno zaščitena in skladiščena do vgradnje. Pred vgradnjo se vsak posamezni element skrbno pregleda in v primeru odstopnaj odstrani in po potrebi sproži postopek preverjanja serije. Vsaka dobavljena naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku in angleškem jeziku.
Pripravljenje dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec preda pred montažo nadzornemu organu in vključeje: ateste, izjave o lastnostih , CE certifikati, tehnična soglasja, tehične specifikacije itd.)
Dela se lahko izvajajo le s strani strokovno usposobljene osebe oziroma pooblaščene osebe za montažo in zagon z ustreznim potrdili o suposobljenosti. Opremo in materiale je potrebno vgrajevati skladno z navodili proizvajalca. V enotnih postavkaj je potrebno upoštevati ves drobni montažni, pritrdilni in tesnilni material ter pripravljalna in zaključna dela.
Zaščita vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Dokazilo o zanesljivosti objekta in gradbeni dnevnik se pripravljata in izpolnjujeta redno, v katerem so vključena vsa dokazila o ustreznosti posameznih proizvodov in izvedene montaže, vključno s poročili o kontroli električnih in cevnih povezav ter zagonu s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Sodelovanje pri pregledu vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije.
Po končanih delih oziroma faze je potrebno izvesti izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij. Skladno z zahtevami iz projektne dokumentacije, pravilnikov in strandardov se izvedejo tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov o katerih se napravi zapisnik in vloži v DZO. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora in pregleda s strani tega podjetja, naročiti preskuse in pridobiti ustrezno dokumentacijo.
Hidravlično ravnoteženje vseh sistemov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem elementu v sistemu vključno z meritvijo pretokov ter poročila. Meritve in nastavitve količin prezračevanja na posameznem elementu s strani pooblaščenega izvajalca ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. V kolikor meritve niso ustrezne, izvajalec odpravlja pomankljivosti in in izvaja meritve do njihove ustreznosti in pridobljenega poročila o ustreznosti.
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški povezani s koordinacijo z drugimi izvajalci na objektu ter koordinacija z naročnikom.
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški povezani s prisotnostjo na tehničnih, kvalitativnih in drugih potrebnih pregledih v času gradnje.
Zagon, kontrola in optimizacija posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema ter sodelovanje pri kontroli doseganja načrtovanih parametrov sistema in potrebnem dodatnem parametriranju oziroma ureguliranju.
Kontrola in meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja poročila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
Sprotno spremljanje in vrisovanje vseh sprememb nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja urejene dokumentacije kot podlaga izdelovalcu PID načrta.
Napisne ploščice in označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka.
Pridobitev funkcionalnih shem PID in izdelava sheme posameznih sistemov za namestitev na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, zaključna dela. Izdelava potrebnih skic in delavniških načrtov, detajlov za izvedbo. Pred naročilom opreme preveriti dejanske razpoložljive mere na objektu.
Pridobitev in izdelava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvedba in šolanje uporabnika in upravljavca sistemov investitorja.
Oprema oz. materiali v popisu so informativnega značaja. V kolikor bo ponujena drugačna oprema oz. materiali, morajo biti enake ali boljše kvalitete, kar pa mora biti enoznačno navedeno v ponudbi. Oprema se lahko zamenja le ob predhodnem pisnem soglasju projektanta, investitorja in nadzora.
V kolikor se ugotovi, da je izvajalec vgradil drugo opremo brez pisnega soglasja , bo izvajalec že vgrajeno opremo odstranil in jo zamenjal z opremo oz. materiali po projektni dokumentaciji.
Opombe:
Pri vseh elementih je zajeta dobava in montaža.
Cena je brez ddv.

## PREZRAČEVANJE
PREZRAČEVANJE
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
PREZRAČEVANJE
1 | Prezračevalna naprava KNA
Energijski razred A+
Dobava, montaža in zagon dvoetažne klimatske naprave z naslednjimi karakteristikami za notranjo postavitev:
Kompaktna klimatska naprava za dovod svežega zraka in odvod izrabljenega zraka. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo
Ohišje: Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:  mehanska stabilnost: razred D1  tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1  tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1  tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9  tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9  toplotna prehodnost ohišja: razred T2  faktor toplotnih mostov: razred TB2  razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
Skupni podatki naprave:
 dolžina: 6920 mm  širina: 1665 mm  višina: 1625 mm  teža: 2334 kg
Pretok zraka skozi napravo: Dovod: 5.500 m3/h Odvod: 5.400 m3/h
DOVOD
Filtr: - vrečasti filter ePM2.5 70% po ISO 16890 ( F7 )
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Dušilnik zvoka sestavljen iz 6 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 500 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom.
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:  Pretok zraka: 5.500 m3/h,  Zunanji padec tlaka: 350 Pa,  Število ventilatorjev: 1,  SFP: 1.380 kW/(m3/h),  Moč= 3,700 kW - IE5 EC
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator z visokim izkoristkom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in opcijo eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Materiali rekuperatorja:  satovje: Aluminij  okvir: Aluminij
Tehnični podatki za zimsko obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 85,6%  stanje dovodnega zraka pred enoto: -16,00°C/90,0% r.vl.  stanje dovodnega zraka za enoto: 14,80°C/9,0% r.vl.  vrnjena toplotna energija: Kw
Tehnični podatki za poletno obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: %  stanje dovodnega zraka pred enoto: 34,00°C/40,0% r.vl.  stanje dovodnega zraka za enoto: 27,50°C/58,0% r.vl.  vrnjena toplotna energija: kW
Bana za odvod kondenza
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv.
Materiali:  okvir: pocinkana pločevina  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: baker
Tehnični podatki:  grelna tekočina: Voda  temperaturni režim tekočine:50,00/40,00°C  padec tlaka na strani tekočine: 12,13 kPa  pretok tekočine: 1,3450 l/s  predvidena grelna moč: 55,66 kW  temperatura pred grelnikom: 14,80°C  temperatura za grelnikom: 45,00°C  3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 13,9  protizmrzovalni termostat grelnika Pripomba črpalka ni v ponudbi
Vodni hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Materiali:  okvir: pocinkana pločevina  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: baker
Tehnični podatki:  hladilna tekočina: Voda  temperaturni režim tekočine: 8,00/14,00°C  pretok tekočine: 1,3870 l/s  padec tlaka na strani tekočine: 26,96 kPa  predvidena hladilna moč: 34,86 kW  temperatura pred hladilnikom: 27,50°C/58,0%  temperatura za hladilnikom: 16,00°C/92,3%  3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 9,62 Pripomba črpalka ni v ponudbi
Bana za odvod kondenza
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Hlapilni kontaktni vlažilnik z obtočno vodo je izdelan kompletno iz nerjavečega materiala, z vlažilnimi kasetami s kontaktnim polnilom, z banjo z odtokom za zbiranje kondenzata, z avtomatskim praznjenjem in polnjenjem banje in sistemom za cirkulacijo in kaluženje vode. Polnilo vlažilne kasete iz negorljivega materiala, ima veliko kontaktno površino med zračnim tokom in tokom vode in visoko sposobnost absorpcije vode.
Tehnični podatki:  vstopni zrak: 45,00°C, 1,6% R.V  izstopni zrak (max): 22,17°C, 60,0% R.V  količina vode (vključno s kaluženjem): cca 0,948 l/h  regulacija: on/off  nazivna el, moč: 240 W; 0,6 A  priključna napetost: 3x400V-50Hz Certification 24VDC ventil na odtoku Certification 24VDC ventil na vtoku
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv.
Materiali:  okvir: pocinkana pločevina  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: baker
Tehnični podatki:  grelna tekočina: Voda  temperaturni režim tekočine:50,00/40,00°C  padec tlaka na strani tekočine: 6,60 kPa  pretok tekočine: 0,2720 l/s  predvidena grelna moč: 11,24 kW  temperatura pred grelnikom: 16,00°C  temperatura za grelnikom: 22,00°C  3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 3,81  protizmrzovalni termostat grelnika Pripomba črpalka ni v ponudbi
Dušilnik zvoka sestavljen iz 6 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 500 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl.: Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
ODVOD
Vrečasti filter s filtracijo Coarse 70% po ISO 16890 ( M5 ), dolžine vreč 360 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl.: Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Dušilnik zvoka sestavljen iz 6 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 500 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom.
Prazna sekcija EKO omara
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:  Pretok zraka: 5.400 m3/h,  Zunanji padec tlaka: 350 Pa,  Število ventilatorjev: 1,  SFP: 1.147 kW/(m3/h),  Moč= 2,500 kW - IE5 EC
Dušilnik zvoka sestavljen iz 6 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 500 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl.: Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Dodatek 1 kpl.: Bazni podstavek S125.2
Vključno z dvigom na podstrešje
Vsa periferna oprema je montirana znotraj naprave (temperaturna tipala, tipalo vlage, tipalo CO2, motorni pogoni, diferenčni merilniki tlaka, termostati, presostati), Zajeti so vsi ventili, pogoni ventilov, motorni pogoni žaluzij, kanalski senzorji kateri se montirajo na licu mesta postavitve naprave. Zajeto je komplet kabliranje z vsemi elementi regulacije. Daljinsko upravljanje preko prikazovalnika montiranega na vratih naprave ali pa sobnega prikazovalnika, WEB server (HTML5 uporabniški vmesnik, vizualizacija z uporabo Google Chrome ali Mozilla Firefox). Klimatska naprava vsebuje še elektro načrt, navodila za uporabo in servisiranje ter zagon. Vse v obsegu, ki zagotavlja popolno funkcionalnost naprave. Krmilnik je prosto programabilen, tako da se prilagodimo željam kupca v kolikor so ne standardne zahteve. Potrebno je samo javiti funkcijo in logiko delovanja naprave oz. dodatnega sklopa. Daljinski tablo za posluževanje. Vklučno vmesnik za vezavo na CNS.
| Proizvod ustreza kot npr. Proizvajalec: SYSTEMAIR Tip: KA HSI-5-2-D-R-50F-TB2-L2 ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
2 | Trda guma za preprečevanje prenosa vibracij, za montažo pod klimate, debeline 2 cm | m2 | 12 |  | 0
3 | Prezračevalna naprava KNB
Energijski razred A+
Dobava, montaža in zagon dvoetažne klimatske naprave z naslednjimi karakteristikami za notranjo postavitev:
Kompaktna klimatska naprava za dovod svežega zraka in odvod izrabljenega zraka. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo
Ohišje: Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:  mehanska stabilnost: razred D1  tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1  tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1  tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9  tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9  toplotna prehodnost ohišja: razred T2  faktor toplotnih mostov: razred TB2  razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
Skupni podatki naprave:
 dolžina: 6790 mm  širina: 1360 mm  višina: 1625 mm  teža: 1937 kg
Pretok zraka skozi napravo: Dovod: 4.000 m3/h Odvod: 4.000 m3/h
DOVOD
Filtr: - vrečasti filter ePM2.5 70% po ISO 16890 ( F7 )
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Dušilnik zvoka sestavljen iz 4 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 500 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom.
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:  Pretok zraka: 4.000 m3/h,  Zunanji padec tlaka: 350 Pa,  Število ventilatorjev: 1,  SFP: 1.269 kW/(m3/h),  Moč= 2,400 kW - IE5 EC
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator z visokim izkoristkom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in opcijo eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Materiali rekuperatorja:  satovje: Aluminij  okvir: Aluminij
Tehnični podatki za zimsko obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 86,4%  stanje dovodnega zraka pred enoto: -16,00°C/90,0% r.vl.  stanje dovodnega zraka za enoto: 15,10°C/9,0% r.vl.  vrnjena toplotna energija: Kw
Tehnični podatki za poletno obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: %  stanje dovodnega zraka pred enoto: 34,00°C/40,0% r.vl.  stanje dovodnega zraka za enoto: 27,50°C/58,0% r.vl.  vrnjena toplotna energija: kW
Bana za odvod kondenza
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv.
Materiali:  okvir: pocinkana pločevina  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: baker
Tehnični podatki:  grelna tekočina: Voda  temperaturni režim tekočine:50,00/40,00°C  padec tlaka na strani tekočine: 12,44 kPa  pretok tekočine: 0,9690 l/s  predvidena grelna moč: 40,08 kW  temperatura pred grelnikom: 15,10°C  temperatura za grelnikom: 45,00°C  3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 9,89  protizmrzovalni termostat grelnika Pripomba črpalka ni v ponudbi
Vodni hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Materiali:  okvir: pocinkana pločevina  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: baker
Tehnični podatki:  hladilna tekočina: Voda  temperaturni režim tekočine: 8,00/14,00°C  pretok tekočine: 0,999 l/s  padec tlaka na strani tekočine: 26,74 kPa  predvidena hladilna moč: 25,10 kW  temperatura pred hladilnikom: 27,40°C/58,0%  temperatura za hladilnikom: 16,00°C/91,9%  3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 6,95 Pripomba črpalka ni v ponudbi
Bana za odvod kondenza
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Hlapilni kontaktni vlažilnik z obtočno vodo je izdelan kompletno iz nerjavečega materiala, z vlažilnimi kasetami s kontaktnim polnilom, z banjo z odtokom za zbiranje kondenzata, z avtomatskim praznjenjem in polnjenjem banje in sistemom za cirkulacijo in kaluženje vode. Polnilo vlažilne kasete iz negorljivega materiala, ima veliko kontaktno površino med zračnim tokom in tokom vode in visoko sposobnost absorpcije vode.
Tehnični podatki:  vstopni zrak: 45,00°C, 1,6% R.V  izstopni zrak (max): 22,17°C, 60,0% R.V  količina vode (vključno s kaluženjem): cca 0,69 l/h  regulacija: on/off  nazivna el, moč: 240 W; 0,6 A  priključna napetost: 3x400V-50Hz Certification 24VDC ventil na odtoku Certification 24VDC ventil na vtoku
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv.
Materiali:  okvir: pocinkana pločevina  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: baker
Tehnični podatki:  grelna tekočina: Voda  temperaturni režim tekočine:50,00/40,00°C  padec tlaka na strani tekočine: 3,30 kPa  pretok tekočine: 0,1980 l/s  predvidena grelna moč: 8,18 kW  temperatura pred grelnikom: 16,00°C  temperatura za grelnikom: 22,00°C  3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 3,92  protizmrzovalni termostat grelnika Pripomba črpalka ni v ponudbi
Dušilnik zvoka sestavljen iz 4 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 500 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl.: Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
ODVOD
Vrečasti filter s filtracijo Coarse 70% po ISO 16890 ( M5 ), dolžine vreč 360 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl.: Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Dušilnik zvoka sestavljen iz 4 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 500 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom.
Prazna sekcija EKO omara
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:  Pretok zraka: 4.000 m3/h,  Zunanji padec tlaka: 350 Pa,  Število ventilatorjev: 1,  SFP: 972 kW/(m3/h),  Moč= 1,3500 kW - IE5 EC
Dušilnik zvoka sestavljen iz 4 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 500 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl.: Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Dodatek 1 kpl.: Bazni podstavek S125.2
Vključno z dvigom na podstrešje
Vsa periferna oprema je montirana znotraj naprave (temperaturna tipala, tipalo vlage, tipalo CO2, motorni pogoni, diferenčni merilniki tlaka, termostati, presostati), Zajeti so vsi ventili, pogoni ventilov, motorni pogoni žalizij, kanalski senzorji kateri se montirajo na licu mesta postavitve naprave. Zajeto je komplet kabliranje z vsemi elementi regulacije. Daljinsko upravljanje preko prikazovalnika montiranega na vratih naprave ali pa sobnega prikazovalnika, WEB server (HTML5 uporabniški vmesnik, vizualizacija z uporabo Google Chrome ali Mozilla Firefox). Klimatska naprava vsebuje še elektro načrt, navodila za uporabo in servisiranje ter zagon. Vse v obsegu, ki zagotavlja popolno funkcionalnost naprave. Krmilnik je prosto programabilen, tako da se prilagodimo željam kupca v kolikor so ne standardne zahteve. Potrebno je samo javiti funkcijo in logiko delovanja naprave oz. dodatnega sklopa. Daljinski tablo za posluževanje. Vklučno vmesnik za vezavo na CNS.
| Proizvod ustreza kot npr. Proizvajalec: SYSTEMAIR Tip: KA HSI-4-2-D-R-50F-TB2-L2 ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
4 | Trda guma za preprečevanje prenosa vibracij, za montažo pod klimate, debeline 2 cm | m2 | 10 |  | 0
5 | Prezračevalna naprava KNC
Energijski razred A+
Dobava, montaža in zagon dvoetažne klimatske naprave z naslednjimi karakteristikami za notranjo postavitev:
Kompaktna klimatska naprava za dovod svežega zraka in odvod izrabljenega zraka. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo
Ohišje: Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:  mehanska stabilnost: razred D1  tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1  tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1  tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9  tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9  toplotna prehodnost ohišja: razred T2  faktor toplotnih mostov: razred TB2  razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
Skupni podatki naprave:
 dolžina: 6790 mm  širina: 1360 mm  višina: 1625 mm  teža: 1938 kg
Pretok zraka skozi napravo: Dovod: 4.400 m3/h Odvod: 4.400 m3/h
DOVOD
Filtr: - vrečasti filter ePM2.5 70% po ISO 16890 ( F7 )
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Dušilnik zvoka sestavljen iz 4 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 500 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom.
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:  Pretok zraka: 4.400 m3/h,  Zunanji padec tlaka: 350 Pa,  Število ventilatorjev: 1,  SFP: 1.358 kW/(m3/h),  Moč= 2,400 kW - IE5 EC
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator z visokim izkoristkom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in opcijo eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Materiali rekuperatorja:  satovje: Aluminij  okvir: Aluminij
Tehnični podatki za zimsko obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 86,4%  stanje dovodnega zraka pred enoto: -16,00°C/90,0% r.vl.  stanje dovodnega zraka za enoto: 15,00°C/9,0% r.vl.  vrnjena toplotna energija: Kw
Tehnični podatki za poletno obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: %  stanje dovodnega zraka pred enoto: 34,00°C/40,0% r.vl.  stanje dovodnega zraka za enoto: 27,40°C/58,0% r.vl.  vrnjena toplotna energija: kW
Bana za odvod kondenza
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv.
Materiali:  okvir: pocinkana pločevina  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: baker
Tehnični podatki:  grelna tekočina: Voda  temperaturni režim tekočine:50,00/40,00°C  padec tlaka na strani tekočine: 12,15 kPa  pretok tekočine: 1,0690 l/s  predvidena grelna moč: 44,23 kW  temperatura pred grelnikom: 15,00°C  temperatura za grelnikom: 45,00°C  3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 11,04  protizmrzovalni termostat grelnika Pripomba črpalka ni v ponudbi
Vodni hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Materiali:  okvir: pocinkana pločevina  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: baker
Tehnični podatki:  hladilna tekočina: Voda  temperaturni režim tekočine: 8,00/14,00°C  pretok tekočine: 1,0950 l/s  padec tlaka na strani tekočine: 25,22 kPa  predvidena hladilna moč: 27,52 kW  temperatura pred hladilnikom: 27,40°C/58,0%  temperatura za hladilnikom: 16,00°C/92,1%  3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 7,85 Pripomba črpalka ni v ponudbi
Bana za odvod kondenza
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Hlapilni kontaktni vlažilnik z obtočno vodo je izdelan kompletno iz nerjavečega materiala, z vlažilnimi kasetami s kontaktnim polnilom, z banjo z odtokom za zbiranje kondenzata, z avtomatskim praznjenjem in polnjenjem banje in sistemom za cirkulacijo in kaluženje vode. Polnilo vlažilne kasete iz negorljivega materiala, ima veliko kontaktno površino med zračnim tokom in tokom vode in visoko sposobnost absorpcije vode.
Tehnični podatki:  vstopni zrak: 45,00°C, 1,6% R.V  izstopni zrak (max): 22,17°C, 60,0% R.V  količina vode (vključno s kaluženjem): cca 0,762 l/h  regulacija: on/off  nazivna el, moč: 240 W; 0,6 A  priključna napetost: 3x400V-50Hz Certification 24VDC ventil na odtoku Certification 24VDC ventil na vtoku
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv.
Materiali:  okvir: pocinkana pločevina  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: baker
Tehnični podatki:  grelna tekočina: Voda  temperaturni režim tekočine:50,00/40,00°C  padec tlaka na strani tekočine: 3,94 kPa  pretok tekočine: 0,2170 l/s  predvidena grelna moč: 9,0 kW  temperatura pred grelnikom: 16,00°C  temperatura za grelnikom: 22,00°C  3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 3,94  protizmrzovalni termostat grelnika Pripomba črpalka ni v ponudbi
Dušilnik zvoka sestavljen iz 4 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 500 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl.: Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
ODVOD
Vrečasti filter s filtracijo Coarse 70% po ISO 16890 ( M5 ), dolžine vreč 360 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl.: Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Dušilnik zvoka sestavljen iz 4 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 500 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom.
Prazna sekcija EKO omara
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:  Pretok zraka: 4.400 m3/h,  Zunanji padec tlaka: 350 Pa,  Število ventilatorjev: 1,  SFP: 1.039 kW/(m3/h),  Moč= 2,500 kW - IE5 EC
Dušilnik zvoka sestavljen iz 4 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 500 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl.: Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Dodatek 1 kpl.: Bazni podstavek S125.2
Vključno z dvigom na podstrešje
Vsa periferna oprema je montirana znotraj naprave (temperaturna tipala, tipalo vlage, tipalo CO2, motorni pogoni, diferenčni merilniki tlaka, termostati, presostati), Zajeti so vsi ventili, pogoni ventilov, motorni pogoni žaluzij, kanalski senzorji kateri se montirajo na licu mesta postavitve naprave. Zajeto je komplet kabliranje z vsemi elementi regulacije. Daljinsko upravljanje preko prikazovalnika montiranega na vratih naprave ali pa sobnega prikazovalnika, WEB server (HTML5 uporabniški vmesnik, vizualizacija z uporabo Google Chrome ali Mozilla Firefox). Klimatska naprava vsebuje še elektro načrt, navodila za uporabo in servisiranje ter zagon. Vse v obsegu, ki zagotavlja popolno funkcionalnost naprave. Krmilnik je prosto programabilen, tako da se prilagodimo željam kupca v kolikor so ne standardne zahteve. Potrebno je samo javiti funkcijo in logiko delovanja naprave oz. dodatnega sklopa. Daljinski tablo za posluževanje. Vklučno vmesnik za vezavo na CNS.
| Proizvod ustreza kot npr. Proizvajalec: SYSTEMAIR Tip: KA HSI-4-2-D-R-50F-TB2-L2 ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
6 | Trda guma za preprečevanje prenosa vibracij, za montažo pod klimate, debeline 2 cm | m2 | 10 |  | 0
7 | Odvodni zračni ventil
Dobava in montaža odvodnega kovinskega zračnega ventila za vgradnjo v prezračevalni kanal. Vidna, praškasto barvana površina je bele barve (RAL 9010), osrednji del je pritrjen s sredinskim vijakom in služi za nastavljanje količine zraka. Vključno z nastavkom za pritrditev. Proizvod ustreza kot npr. Systemair Balance S 100,125 ali enakovredno.
| OV- Ø100 | kom | 47 |  | 0
| OV- Ø125 | kom | 1 |  | 0
8 | Prezračevalna rešetka za odvod zraka +regulacijski nastavek
Dobava in montaža pravokotne prezračevalne aluminjaste rešetke, z enojnimi ali dvojnimi lamelami. Zrak se lahko usmerja z lamelami horizontalno ali vertikalno.Regulacijski nastavek ali komora omogoča enakomerno razporeditev zraka. Lahko se dobavi tudi v beli barvi (RAL 9010). Proizvod ustreza kot npr. Systemair ali enakovreno:
vključno s priključno komoro
| NOVA-A-2-2 525X125 | kom | 7 |  | 0
| NOVA-A-2-2 425X225 | kom | 16 |  | 0
| NOVA-A-2-2 325X125 | kom | 8 |  | 0
| NOVA-A-2-2 225X125 | kom | 1 |  | 0
9 | Dovodni zračni ventil
Dobava in montaža dovodnega plastičnega zračnega ventila za vgradnjo v prezračevalni kanal. Vidna, praškasto barvana površina je bele barve (RAL po izboru arhitekta), osrednji del je pritrjen s sredinskim vijakom in služi za nastavljanje količine zraka. Vključno z nastavkom za pritrditev Proizvod ustreza kot npr. Systemair Balance S 100,125 ali enakovredno.
| DV-Ø100 | kom | 6 |  | 0
10 | Dovodni stropni kasetni difuzor
Stropni kvadratni difuzor zunanje dimenzije 360x360 mm s smernimi nastavljivimi šobami. Omogoča funkcionalnost v širokem razponu načinov delovanja: horizontalni, navpični, diagonalni, enosmerni ali večsmerni, vrtljivi, hlajenje in ogrevanje.
Difuzor je sestavljen iz sprednje plošče s šobami, zvočno izoliranim predalom in loputo. Vgradna višina je do 4 m. Maksimalna temperaturna razlika je 12 K.
Narejen je iz pocinkane s praškom prevlečene jeklene pločevine. Šobe so ABS plastike. Plošča difuzorja je nastavljivo pritrjena na podlago s krožno vodoravno povezavo.
Difuzor se dobavi skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| Proizvod ustreza kot npr. Systemair tip CAP-G-125-16 ali enakovredno. | kom | 11 |  | 0
11 | Komora za stropni kasetni difuzor
Se lahko uporablja za dovod ali dovod in je prilagojena za tlačno regulacijo, uravnovešanje zračnega toka, merjenje ter prilagajanje pretoka zraka. Narejene iz vroče pocinkane jeklene pločevine s priključno odprtino, opremljene z gumijastim tesnilom
| Proizvod ustreza kot npr. Systemair tip THOR- 100-125 ali enakovredno. | kom | 11 |  | 0
12 | Dovodni stropni kasetni difuzor
Stropni kvadratni difuzor zunanje dimenzije 460x460 mm s smernimi nastavljivimi šobami. Omogoča funkcionalnost v širokem razponu načinov delovanja: horizontalni, navpični, diagonalni, enosmerni ali večsmerni, vrtljivi, hlajenje in ogrevanje.
Difuzor je sestavljen iz sprednje plošče s šobami, zvočno izoliranim predalom in loputo. Vgradna višina je do 4 m. Maksimalna temperaturna razlika je 12 K.
Narejen je iz pocinkane s praškom prevlečene jeklene pločevine. Šobe so ABS plastike. Plošča difuzorja je nastavljivo pritrjena na podlago s krožno vodoravno povezavo.
Difuzor se dobavi skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| Proizvod ustreza kot npr. Systemair tip CAP-G-200-36 ali enakovredno. | kom | 12 |  | 0
13 | Komora za stropni kasetni difuzor
Se lahko uporablja za dovod ali dovod in je prilagojena za tlačno regulacijo, uravnovešanje zračnega toka, merjenje ter prilagajanje pretoka zraka. Narejene iz vroče pocinkane jeklene pločevine s priključno odprtino, opremljene z gumijastim tesnilom
| Proizvod ustreza kot npr. Systemair tip THOR- 160-200 ali enakovredno. | kom | 12 |  | 0
14 | Dovodni stropni kasetni difuzor
Stropni kvadratni difuzor zunanje dimenzije 600x600 mm s smernimi nastavljivimi šobami. Omogoča funkcionalnost v širokem razponu načinov delovanja: horizontalni, navpični, diagonalni, enosmerni ali večsmerni, vrtljivi, hlajenje in ogrevanje.
Difuzor je sestavljen iz sprednje plošče s šobami, zvočno izoliranim predalom in loputo. Vgradna višina je do 4 m. Maksimalna temperaturna razlika je 12 K.
Narejen je iz pocinkane s praškom prevlečene jeklene pločevine. Šobe so ABS plastike. Plošča difuzorja je nastavljivo pritrjena na podlago s krožno vodoravno povezavo.
Difuzor se dobavi skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| Proizvod ustreza kot npr. Systemair tip CAP-G-250-49 ali enakovredno. | kom | 11 |  | 0
15 | Komora za stropni kasetni difuzor
Se lahko uporablja za dovod ali dovod in je prilagojena za tlačno regulacijo, uravnovešanje zračnega toka, merjenje ter prilagajanje pretoka zraka. Narejene iz vroče pocinkane jeklene pločevine s priključno odprtino, opremljene z gumijastim tesnilom
| Proizvod ustreza kot npr. Systemair tip THOR- 200-250 ali enakovredno. | kom | 11 |  | 0
16 | Dovodni stropni kasetni difuzor
Stropni kvadratni difuzor zunanje dimenzije 600x600 mm s smernimi nastavljivimi šobami. Omogoča funkcionalnost v širokem razponu načinov delovanja: horizontalni, navpični, diagonalni, enosmerni ali večsmerni, vrtljivi, hlajenje in ogrevanje.
Difuzor je sestavljen iz sprednje plošče s šobami, zvočno izoliranim predalom in loputo. Vgradna višina je do 4 m. Maksimalna temperaturna razlika je 12 K.
Narejen je iz pocinkane s praškom prevlečene jeklene pločevine. Šobe so ABS plastike. Plošča difuzorja je nastavljivo pritrjena na podlago s krožno vodoravno povezavo.
Difuzor se dobavi skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| Proizvod ustreza kot npr. Systemair tip CAP-G-315-81 ali enakovredno. | kom | 8 |  | 0
17 | Komora za stropni kasetni difuzor
Se lahko uporablja za dovod ali dovod in je prilagojena za tlačno regulacijo, uravnovešanje zračnega toka, merjenje ter prilagajanje pretoka zraka. Narejene iz vroče pocinkane jeklene pločevine s priključno odprtino, opremljene z gumijastim tesnilom
| Proizvod ustreza kot npr. Systemair tip THOR- 250-315 ali enakovredno. | kom | 8 |  | 0
18 | Prezračevalna rešetka za dovod zraka +regulacijski nastavek
Dobava in montaža pravokotne prezračevalne aluminjaste rešetke, z enojnimi ali dvojnimi lamelami. Zrak se lahko usmerja z lamelami horizontalno ali vertikalno.Regulacijski nastavek ali komora omogoča enakomerno razporeditev zraka. Lahko se dobavi tudi v beli barvi (RAL 9010). Proizvod ustreza kot npr. ali enakovreno:
Vključno priključna komora
| NOVA-A-2-2 525X125 | kom | 2 |  | 0
19 | Dovodni vrtinčni difuzor
Kvadratni dovodni ali odvodni vrtinčni difuzor z nastavljivimi deflektorji. Omogoča poljubno nastavitev vzorca distribucije zraka v prostoru. Površina je serijsko praškasto barvana v RAL 9010 sijaj 30%, ostale RAL barve so možne ob predhodnem naročilu.Za vodenje zraka za vidno vgradnjo in neposredno povezavo skomoro ali kanalom, skupaj s okrasnim pokrovčkom,, priključno komoro, tesnilnim in montažnim materialom. Prirejeno za vgradnjo v spuščeni armstrong strop. Proizvod ustreza kot npr. Systemair ali enakovredno.
Ustreza:
| Systemair tip VVKR-A-S-600-24-B-SW | kom | 1 |  | 0
| Systemair tip VVKR-B-S-300-8-B-SW | kom | 1 |  | 0
20 | Kanali za dovod in odvod zraka, pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane jeklene pločevine debeline po SIST EN 1505 stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), skupaj s fazonskimi kosi, vodilnimi usmerniki v lokih, regulacijskimi loputami v odcepih, prirobnicami, tesnili in materialom za spajanje. Zračni kanali naj bodo pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zračni kanali morajo biti izdelani razreda tesnosti II.
| kg | kg | 7210 |  | 0
21 | Izolacija kanalov
dovodnega,svežega in zavrženega zraka s parozapornimi izolacijskimi ploščami, vključno z ustrezno količino lepila, (ustreza proizvod kot npr. Armacell tip Armaflex XG ali enakovredno)
| debelina d=19 mm | m2 | 671 |  | 0
22 | Nosilni, obešalni in pritrdilni material narejen iz profilnega jekla, predhodno očiščen in temeljno obarvan. | kg | 900 |  | 0
23 | Ročne lopute, izdelane iz pocinkane pločevine, vgrajene v kanale za dovod in odvod zraka, namenjene za regulacijo količine zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
- Ponujeni proizvod / tip:
| Ф100 mm | kom | 28 |  | 0
| Ф125 mm | kom | 8 |  | 0
| Ф150 mm | kom | 12 |  | 0
| Ф160 mm | kom | 10 |  | 0
| Ф200 mm | kom | 18 |  | 0
| Ф250 mm | kom | 2 |  | 0
| 200x150 mm | kom | 1 |  | 0
| 250x150 mm | kom | 1 |  | 0
| 300x150 mm | kom | 1 |  | 0
| 300x200 mm | kom | 4 |  | 0
| 350x200 mm | kom | 4 |  | 0
24 | Revizijski pokrov za vgradnjo v kanale, izdelan iz pocinkane pločevine, skupaj z mehanizmom za odpiranje, tesnilom in materialom za montažo
| dim. 300x300 mm | kom | 22 |  | 0
| dim. 300x250 mm | kom | 24 |  | 0
25 | Fleksibilna cev, zvočno in toplotno izolirana za priključitev na anemostate:
| fi 100 | m1 | 250 |  | 0
| fi 125 | m1 | 210 |  | 0
| fi 160 | m1 | 20 |  | 0
| fi 180 | m1 | 10 |  | 0
| fi 200 | m1 | 12 |  | 0
26 | Dobava in montaža ravnega dušilca zvoka za dovod in odvod zraka. Dušilec fi 100 mm L = 1,0 m, za volumen zraka 120m3, skupni padec tlaka 4 Pa, ΔL =19 dB pri 250 Hz, z vsem tesnilnim, pritrdilnim in povezovalnim materialom.
| Ustreza proizvod proizvajalca kot npr. Lindab SLXU-100-900-50 ali enakovredno. | kos | 11 |  | 0
27 | Dobava in montaža ravnega dušilca zvoka za dovod in odvod zraka. Dušilec fi 125 mm L = 1,0 m, za volumen zraka 200m3, skupni padec tlaka 3 Pa, ΔL =15 dB pri 250 Hz, z vsem tesnilnim, pritrdilnim in povezovalnim materialom.
| Ustreza proizvod proizvajalca kot npr. Lindab SLXU-125-900-50 ali enakovredno. | kos | 3 |  | 0
28 | Dobava in montaža ravnega dušilca zvoka za dovod in odvod zraka. Dušilec fi 150 mm L = 1,0 m, za volumen zraka 200m3, skupni padec tlaka 3,5 Pa, ΔL =15 dB pri 250 Hz, z vsem tesnilnim, pritrdilnim in povezovalnim materialom.
| Ustreza proizvod proizvajalca kot npr. Lindab SLXU-150-900-50 ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
29 | Dobava in montaža ravnega dušilca zvoka za dovod in odvod zraka. Dušilec fi 160 mm L = 1,0 m, za volumen zraka 280m3, skupni padec tlaka 2,0 Pa, ΔL =15 dB pri 250 Hz, z vsem tesnilnim, pritrdilnim in povezovalnim materialom.
| Ustreza proizvod proizvajalca kot npr. Lindab SLXU-160-900-50 ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
30 | Dobava in montaža ravnega dušilca zvoka za dovod in odvod zraka. Dušilec fi 200 mm L = 1,0 m, za volumen zraka 250m3, skupni padec tlaka 3,5 Pa, ΔL =15 dB pri 250 Hz, z vsem tesnilnim, pritrdilnim in povezovalnim materialom.
| Ustreza proizvod proizvajalca kot npr. Lindab SLXU-200-900-50 ali enakovredno. | kos | 19 |  | 0
31 | Dobava in montaža ravnega dušilca zvoka za dovod in odvod zraka. Dušilec fi 250 mm L = 1,0 m, za volumen zraka 400m3, skupni padec tlaka 3,5 Pa, ΔL =15 dB pri 250 Hz, z vsem tesnilnim, pritrdilnim in povezovalnim materialom.
| Ustreza proizvod proizvajalca kot npr. Lindab SLXU-250-900-50 ali enakovredno. | kos | 9 |  | 0
32 | Dobava in montaža okrogle požarne lopute za vgradnjo v zid ali strop ter pridobitev ustreznega certifikata za požarno varnost, namenjena za ločevanje požarnih sektorjev v klimatizacijskih in prezračevalnih sistemih. Loputa je sestavljena iz pocinkanega ohišja, zaporne lopute iz kalcijevega silikata, zapornega mehanizma z javljalnikom položaja ter elektro termičnega tipala. Tesnost loputa/ohišje; razred 2/B skladno z EN 1751. Maksimalna hitrost zraka skozi loputo je 12 m/s, maksimalna statična tlačna obremenitev zaprte lopute je 1200Pa. Certificirana po EN 15650 z veljavnim CE certifikatom, klasificirana po EN 13501-3 in testirana v skladu z EN 1366-2. Požarna odpornost lopute EI 90 (ve h0 i↔0)S.
B24T-W - Motoriziran mehanizem z Belimo 24V (AC/DC) pogonom z vzmetjo za povrnitev v prvotno lego, končnimi stikali, elektrotermično varovalko (72°C) in konektorji za priklop na komunikacijsko enoto.
P - Montažne prirobnice
CVS-gibljiv spoj kompenzator za termične raztezke. 2kpl. Za vsako požarno loputo.
Proizvod kot npr. Systemair,FDR-3G-EI ali enakovredno. Požarna odpornost (EI90S ali EI120S) - Izvedba (H0, H2,….)
| Dimenzija:ø 150 mm | kpl | 1 |  | 0
| Dimenzija:ø 160 mm | kpl | 2 |  | 0
| Dimenzija:ø 200 mm | kpl | 1 |  | 0
| Dimenzija:ø 250 mm | kpl | 1 |  | 0
33 | Dobava in montaža pravokotne požarne lopute za vgradnjo v zid ali strop ter pridobitev ustreznega certifikata za požarno varnost, namenjena za ločevanje požarnih sektorjev v klimatizacijskih in prezračevalnih sistemih. Loputa je sestavljena iz pocinkanega ohišja, zaporne lopute iz kalcijevega silikata, zapornega mehanizma z javljalnikom položaja ter elektro termičnega tipala. Tesnost loputa/ohišje; razred 2/B skladno z EN 1751. Maksimalna hitrost zraka skozi loputo je 12 m/s, maksimalna statična tlačna obremenitev zaprte lopute je 1200Pa. Certificirana po EN 15650 z veljavnim CE certifikatom, klasificirana po EN 13501-3 in testirana v skladu z EN 1366-2. Požarna odpornost lopute EI 90 (ve h0 i↔0)S.
B24T-W - Motoriziran mehanizem z Belimo 24V (AC/DC) pogonom z vzmetjo za povrnitev v prvotno lego, končnimi stikali, elektrotermično varovalko (72°C) in konektorji za priklop na komunikacijsko enoto.
P - Montažne prirobnice
CVS-gibljiv spoj kompenzator za termične raztezke. 2kpl. Za vsako požarno loputo.
Proizvod kot npr. Systemair FDS-3G-EI ali enakovredno. Požarna odpornost (EI90S ali EI120S) - Izvedba (H0, H2,….)
| Dimenzija: 600x500 mm | kpl | 2 |  | 0
| Dimenzija: 500x350 mm | kpl | 2 |  | 0
| Dimenzija: 500x500 mm | kpl | 2 |  | 0
| Dimenzija: 500x350 mm | kpl | 2 |  | 0
| Dimenzija: 500x300 mm | kpl | 2 |  | 0
| Dimenzija: 400x250 mm | kpl | 2 |  | 0
| Dimenzija: 400x200 mm | kpl | 2 |  | 0
| Dimenzija: 350x200 mm | kpl | 1 |  | 0
| Dimenzija: 300x250 mm | kpl | 1 |  | 0
| Dimenzija: 300x150 mm | kpl | 1 |  | 0
| Dimenzija: 250x150 mm | kpl | 1 |  | 0
| Dimenzija: 200x200 mm | kpl | 3 |  | 0
| Dimenzija: 200x150 mm | kpl | 1 |  | 0
34 | Dobava in montaža - lokalnega dvocevnega prezračevanlnega sistema z rekuperacijo za prostore do 60 m2. Rekuperator poganjata dva močna in trpežna motorja. Rekuperacijsko jedro je sestavljeno iz kakovostnega aluminija in zaščiteno proti vlagi in koroziji. Vsi uporabljeni materjali so antialergeni in antibakterijski.
Dvocevni sistem omogoča ločeni poti za sveži in umazani zrak. Dvosmerni pretok zraka je enakomeren, brez nihanja zračnega tlaka.
Pretok zraka do 100 m3/h.
Vgradnja: v steno, vertikalna ali horizontalna
Dimenzije: 918x288x164 mm
Vključno s krmilno enoto, daljinski upravljalnik z možnostjo nadgradnje: pametni rekuperator
Menjava filtrov na rekupratorjev je odvisna od uporabe, tipa filtra in onesnaženosti zraka.
Postavka vključuje zunanji zračnik in okrasno notranj letev.
Vključno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
| Proizvod ustreza kot npr. AIRDOO10 ali enakovredno. | kpl. | 44 |  | 0
35 | Odvodni zračni ventil
Dobava in montaža odvodnega kovinskega zračnega ventila, kompletno z priključno komora za 2x cev fi75mm.. Vidna, praškasto barvana površina je bele barve (RAL 9010), osrednji del je pritrjen s sredinskim vijakom in služi za nastavljanje količine zraka. Vključno z nastavkom za pritrditev. Proizvod ustreza kot npr. Systemair Balance S 100,125 ali enakovredno.
| OV- Ø100 | kom | 44 |  | 0
36 | Dobava in montaža fleksibilna prezračevalna cev, kot na primer.: ComfoTube 75 cev v kolutu - 50m | kos | 16 |  | 0
37 | Dobava in montaža dimnika za odvod zraka od diesel agregata. Premer dimnika je 150mm. Z izolacijo debeline 100mm. Skupna dolžina je cca 5m. Dimnik se izvede skladno z zahtevami dobavitelja diesel agregata.
|  | kpl | 1 |  | 0
38 | Aluminjasta zaščitna rešetka, z mrežo proti prehodu mrčesa skupaj z montažnim materialom za pritrditev v zid ali vrata.
| PZAL, B1xH1=800x1200mm | kom | 2 |  | 0
| PZAL, B1xH1=200x200mm | kom | 2 |  | 0
PREZRAČEVANJE KUHINJE
39 | Visoko učinkovita kuhinjska napa in oprema
Visoko učinkovita kuhinjska napa z vračanjem toplote zraka je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 in mora dosegati naslednje ključne značilnosti: - visoka sesalna učinkovitost, zaradi katere daje izračun pretoka zraka po EN 16282 najnižji možen pretok zraka, ker je faktor povečanja pretoka zraka "a" blizu 1,0 po kriteriju določanja pretoka zraka po senzibilni energiji, - indukcijski vpih svežega zraka nazaj v napo skozi ozke reže po celotnem notranjem obodu nape za povečano sesalno učinkovitost z možnostjo regulacije pretoka tega zraka za znižanja pretoka svežega zraka v prostor kuhinje, kadar je pretok zraka določen po kriteriju latentne energije, - z vpihom svežega zraka iz nape preko prednjih perforiranih stranic omogoča napa enakomerno prezračenost prostora na delovnem mestu ob termičnih elementih ob visokem deležu svežega zraka v bivalni coni z minimalno možnostjo prepiha, - vpihovalne reže na vrhu nape po njenem celotnem obodu omogočajo vpih svežega zraka z reguliranim dometom zraka, da se doseže enakomerna prezračenost bolj oddaljenega prostora od kuhinjske nape ob visokem deležu svežega zraka v bivalni coni z minimalno možnostjo prepiha.
Visoko učinkovita kuhinjska napa vključuje naslednje elemente: - filtracijski sistem odpadnega zraka, ki dosega s certifikati dokazano visoko učinkovitost filtracije oljnih delcev, ki je lahko tudi 100% pri velikosti oljnih delcev 7 mikronov in več; - prvi element filtracijskega sistema morajo biti labirintni filtri vgrajeni v napo skladno z EN 16282 pod kotom 45 stopinj in požarno certificirani, - sistem vračanja toplote zraka s prenosniki toplote, ki morajo dosegati temperaturni izkoristek tudi preko 65% certificirano skladno z Eurovent; prenosniki toplote naj bodo takih dimenzij, da jih je možno prati v pomivalnem stroju, da se zmanjšajo stroški vzdrževanja nape, - vodni grelnik za dogrevanje zraka na želeno temperaturo, - »By-pass« za prosto hlajenje, reguliran z motornim pogonom, - LED svetilke nad steklom vgrajenim v isti ravnini z inox pločevino za lažje čiščenje, - kanalske priključke za dovod in odvod zraka, - kanalske priključke za dovod svežega temperaturno obdelanega zraka v prostore kuhinje, ki jih nemore prezračiti visoko učinkovita napa, - opremo za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo.
Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja za odvod zraka v celotnem področju možnih pretokov. To omogoča v fazi zagona sistema nastavitev pretokov odvodnega zraka direktno na PLC regulatorju brez njihovega ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka.
Pretok zraka in padec tlaka v napi:
Pretok odvod: 3200 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 175 Pa
Pretok dovod: 3600 m3/h
Padec tlaka v napi dovod: 149 Pa
Grelnik vodni:
Tproj = -13 °C
Tvpih = 24 °C
Pgr = 16 kW
Tvode = 45/40 °C
Qvode = 0,76 l/s
Dimenzije kuhinjske nape:
Dolžina L = 3200 mm
Širina B = 1300 mm
Višina H = 620 mm
Ustreza varčna kuhinjska napa Media z vračanjem toplote zraka proizvajalca Provent ali enakovredno:
| MEDIA-W 3200x1300 - KC1 - MED1 | kom | 1 |  | 0
Hidravlični sistem za dogrevanje zraka z vodnimi grelniki v kuhinjski napi
Hidravlični sistem sestavlja primarni krog od toplotne postaje do kuhinjske nape in sekundarni krog v kuhinjski napi. V kuhinjsko napo je vgrajen hidravlični modul z delom primarnega kroga in celotnim sekundarnim krogom. V toplotni postaji mora biti vgrajena črpalka za oskrbo z grelnim medijem, ki zagotavlja zahtevani pretok grelne vode po podatkih za napo ob tlačnem padcu 20 kPa na tistem delu primarnega kroga, ki je vgrajen v kuhinjsko napo Media.
Hidravlični modul sestavljajo: regulacijski ventil z motornim pogonom, črpalka, dušilni ventil, zapiralna ventila, izpustno-polnilni ventil in potopna temperaturna tipala za merjenje temperature dovedene in odvedene vode.
Ustreza hidravlični modul za vodno gretje dobavitelja Provent ali enakovredno.
| HIDRAVLIČNI MODUL DN32-P0.75-Kvs6.3 | kom | 1 |  | 0
40 | Dovodna ventilatorska naprava
Enoetažna dovodna ventilacijska naprava z dovolj velikim presekom in energetsko učinkovitimi ventilatorji, da karakteristike ustrezajo energetskemu razredu A+ ali A+2 po EUROVENT kriterijih. Naprava je skladna z ErP 2016 in Erp 2018. Materiali: • profili: plastificiran aluminij • zunanji plašč: pocinkano plastificirano • notranji plašč: pocinkana pločevina • izolacija: kamena volna • debelina ohišja: 50 mm Naprava ima spodaj nosilen podstavek, v katerem so luknje za odvod kondenza.
Notranja naprava Mehanske lastnosti ohišja po EN 1886: - mehanska stabilnost: razred D2(M) - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: L1(M),L3(R) - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +400 Pa: L1(M),L3(R) - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: L1(M) - tesnost vgrajenih filtrov: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - faktor toplotnih mostov: razred TB2
Osnovni podatki o napravi:
pretok zraka [m3/h] 3600
eksterni padec tlaka [Pa] 450
Fleksibilni priključek na vstopni strani naprave.
Zobniška regulacijska žaluzija z okvirom in loputami iz aluminija. Vgrajena je na notranji strani ohišja in skupaj z motornim pogonom.
Kasetni filter G4. Posluževanje filtra je s strani skozi posluževalna vrata.
Vrečasti filter F7. Posluževanje filtra je s strani skozi posluževalna vrata.
Vodni hladilnik z notranjimi priključki, za hladilnikom je po potrebi vgrajen eliminator vodnih kapljic, ki je sestavljen iz okvira iz nerjavečega materiala in lovilnih lamel iz PPTV. Pod hladilnikom in eliminatorjem je banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Cevna priključka sta standardno izdelana z zunanjim navojem po ISO-R7, s priključki za praznjenje in odzračevanje.
pretok [m3/h] 3.600 gostota [kg/m3] 1,20
hitrost zraka [m/s] 1,65
zrak vstop [gC] 32,00 rel. vlažnost [% 45,0
zrak izstop [gC] 20,00 rel. vlažnost [% 84,0
zrač. pad. tlaka [Pa] 28 wet
skupna topl. moč [kW] 18,34
senz. topl. moč [kW] 14,74
medij Ethylen Glycol
pretok medija [l/s] 0,8800
hitrost medija [m/s] 1,55
Med. in / Med. out [gC] 9,00 / 14,00
padec tlaka medija [kPa] 29,90
vsebina [l] 4,600
Condensed water qty. [kg/h] 4,81
Ventilator s prostotekočim rotorjem proizvajalca EBM-Papst ali Ziehl-Abegg s prostotekočim rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami in z motorjem z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilator ima vgrajene cevne priključke za merjenje pretoka zraka.
Ventilator z EC motorjem.
pretok zraka [m3/h] 3600
moč [kW] 1,740
Speed +-2% [1/m] 1.790
Rated current A 2,70
Tension 3x400 V / 50 Hz
Absorbed power [kW] 1,029
Efficiency class IE4
Dušilnik zvoka na izstopu zraka iz naprave, sestavljen iz ustreznega števila dušilnih kulis iz galvanizirane pločevine in polnila iz mineralne volne.
Fleksibilni priključek na izstopni strani naprave.
Regulacijska oprema naprave
- pogon žaluzije na zajemu zraka, ON/OFF 24 VAC - VZMETNI,
- diferenčni merilnik tlaka za ugotavljanje zamašenosti filtrov,
- servisno stikalo motorja na ohišju klimata,
- priključna doza motorja na ohišju klimata,
- pripravjene uvodnice za napeljavo kablov do elementov, ki so zmontirani v napravi.
Naprava se dobavi brez regulacijskega sistema in se priključi na regulacijski sistem prezračevanja kuhinje.
Vključno z dvigom na podstrešje
Ustreza dovodna ventilatorska naprava dobavitelja Provent ali enakovredno:
| DOVODNA VENTILATORSKA NAPRAVA - KC1-SUP | kom | 1 |  | 0
41 | Regulacijski ventil za hlajenje. (Kadar imamo vodni hladilnik. Samo ventil brez pogona. )
Regulacijski ventil za regulacijo temperature hlajenja. Ustrezen servopogon ventila je predviden v sklopu regulacijskega sistema.
Ustreza regulacijski ventil dobavitelja Provent ali enakovredno:
| PREHODNI REGULACIJSKI VENTIL, DN25,Kvs 6,3 | kom | 1 |  | 0
42 | Odvodni ventilator in oprema
Odvodni ventilator, ki ima elektromotor ločen od toka odpadnega zraka skladno s smernicami VDI 2052.
Ventilator z EC motorjem.
Pretok zraka: 3900 m3/h
Zunanji padec tlak: 450 Pa
Nominalni podatki
Napetost (nominalna) 230 V
Frekvenca 50; 60 Hz
Faze 3~
Priključna moč 1.056 W
Priključni tok 8,23 A
Ustreza ventilator dobavitelja Provent ali enakovredno:
| MUB/T 042 450EC-K - KC1-EXH1 | kom | 1 |  | 0
| Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 600 x 400 mm - KC1-MD2. | kom | 1 |  | 0
43 | Ventilator za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore
Ventilator z EC motorjem.
oznaka V1
Pretok: 800 m3/h
Zunanji padec tlak: 150 Pa
Nominalni podatki
Napetost (nominalna) 230 V
Frekvenca 50; 60 Hz
Faze 1~
Priključna moč 117 W
Priključni tok 0,921 A
Ustreza ventilator dobavitelja Provent ali enakovredno:
| PRIO 200EC - KC1-MF3 | kom | 1 |  | 0
44 | Regulacijski ventil preklop gretje/hlajenje. Kadar imamo preklop med grelnim in hladilnim režimom delovanja preko našega regulacijskega sistema. Samo v primeru vodnega hlajenja.
Regulacijski ventil za preklop med grelnim in hladilnim režimom delovanja prezračevalnega sistema kuhijne. Ustrezen servopogon ventila je predviden v sklopu regulacijskega sistema.
Ustreza regulacijski ventil dobavitelja Provent ali enakovredno:
| PREHODNI REGULACIJSKI VENTIL, DN25,Kvs10 | kom | 2 |  | 0
45 | Inteligentni regulacijski sistem prezračevanja kuhinje
Inteligentni regulacijski sistem za prezračevanje profesionalnih kuhinj samodejno optimizira pretok in tlak zraka za vsako kuhinjsko napo glede na intenzivnost delovanja termičnih elementov pod njo. Inteligentni regulacijski sistem zagotavlja s tako regulacijo tudi več kot 60% prihranka toplotne energije za ogrevanje zraka in tudi več kot 60% prihranka električne energije za ventilatorje. Ob tem se doseže bistveno izboljšanje delovnih razmer v kuhinji zaradi: - V vseh pogojih delovanja termičnih elementov se doseže kvalitetna prezračenost prostora kuhinje in učinkovito sesanje odpadnega zraka vsake kuhinjske nape. - Zniža se možnost prepiha. - Zniža se povprečni nivo hrupa v kuhinji. - Zaposlene v kuhinji se razbremeni dela z upravljanjem prezračevalnega sistema, da se lahko posvetijo samo osnovni dejavnosti kuhanja. Regulacijski sistem vključuje regulacijsko omaro,upravljalni panel z zaslonom na dotik in vse regulacijske elemente potrebne za delovanje prezračevalnega sistema - temperaturni senzorji, tlačni senzorji, servopogoni … Regulacijska omara nadometne izvedbe je izdelana v zaščiti najmanj IP20. V omaro so vgrajeni PLC krmilnik za vodenje celotnega sistema prezračevanja kuhinje, elementi stikalne tehnike, zaščita, sponke, glavno električno stikalo.
Regulacijski sistem vključuje še naslednje pomembne funkcije:
- Vodenje EC ventilatorjev s funkcijo vzdrževanja konstantnega tlaka.
- Regulacija ventilatorja za dovod svežega zraka iz glavne visoko učinkovite varčne nape v druge prostore, kjer ni dovoda svežega zraka iz visoko učinkovite varčne nape.
- Vodenje hidravličnega modula v glavni varčni nape za dogrevanje zraka.
- Vodenje ventila vodnega hladilnika z analognim izhodom 0-10 V.
- Preklapljanje med grelnim in hladnilnim načinom dela na podlagi temperature energetskega medija.
- Sinhronizacijo napajanja grelnega in hladilnega kroga z energetskim medijem na osnovi zaznavanja njegove temperature.
- Samodejno vklapljanje in izklapljanje prezračevalnega sistema po nastavljenem tedenskem urniku.
- Samodejno opozarjanje uporabnika na vzdrževalne in servisne posege.
- Izvajanje varnostnih in zaščitnih funkcij.
- Alarmiranje motenj in izpadov.
- Zgodovina motenj in izpadov.
- Servisno vzdrževalni modul za zagotovitev daljinskega vpogleda v zgodovino delovanja sistema prezračevanja kuhinje, na podlagi katerega se stranki omogoči lažja in hitrejša diagnostika in odprava napak med obratovanjem ter svetovanje pri ukrepih za dosego maksimalne energetske učinkovitosti in dobrih pogojev za delo v kuhinji.
| Ustreza inteligentni regulacijski sistem za prezračevanje profesionalnih kuhinj Kiventis s samodejno optimizacijo pretoka zraka vsake kuhinjske nape glede na intenzivnost delovanja termičnih elementov pod njo dobavitelja Provent ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
46 | Zagon sistema in povezana dela
Zajema končno sestavo kuhinjske nape s sestavnimi deli iz nerjaveče pločevine, ko so osrednji deli kuhinjske nape skladno z navodili obešeni na strop, priklopljeni na prezračevalni sistem in na sistem vodnega ogrevanja. Montaža se izvede preden se pod napo postavijo termični bloki. V kolikor so elementi termičnega bloka že postavljeni, jih mora naročnik zaščititi tako, da monter lahko stopi nanje.
Uvajanje inštalaterjev v projekt.
Električni priklop predhodno s strani inštalaterja dobavljenih in napeljanih kablov za prezračevalni sistem kuhinje. Kabli so napeljani do mikrolokacij elementov periferne opreme, v krmilno omaro, v razdelilno omarico v napi ter označeni skladno z načrtom električnih kablov.
Zagon prezračevalnega sistema.
Šolanje uporabnika in nastavitev prezračevalnega sistema kuhinje, ko je kuhinja že določen čas v obratovanju.
| Zagon prezračevalnega sistema in z njim povezana dela. | kpl | 1 |  | 0
47 | Inox obloge nad kuhinjskimi napami
| Vključuje izdelavo in montažo inox oblog na objektu. Izdelajo se na osnovi opravljenih izmer na objektu. Montirajo se po zgornjem notranjem obodu nape po detajlu ponudnika nape. Višina oblog je približno 600 mm. | kpl | 1 |  | 0
48 | Mehanski regulatorji pretoka
Mehanski regulatorji pretoka zraka z možnostjo nastavitve količin:
| REGULATOR PRETOKA 600 m3/h fi200 | kos | 1 |  | 0
| REGULATOR PRETOKA 600 m3/h 300/150mm | kos | 1 |  | 0
| REGULATOR PRETOKA 200 m3/h fi 150 | kos | 1 |  | 0
| REGULATOR PRETOKA 100 m3/h fi 100 | kos | 1 |  | 0
49 | Zamreženje vseh dovodnih in odvodnih kanalov na strehi prezračevanja z mrežo proti prehodu mrčesa.
|  | kpl | 1 |  | 0
| PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
PREZRAČEVANJE - SPLOŠNO
50 | Volumska nastavitev rešetk in ventilov vseh prezračevalnih sistemov, meritve prezračevanja | kpl. | 1 |  | 0
51 | Sodelovanje z izvajalci elektro instalacij in programerjem avtomatike prezračevalnega sistema v času izvajanja, funkcionalni zagon, poskusno obratovanje. | kpl. | 1 |  | 0
52 | Preizkus tesnosti kanalske mreže pred izdelavo odprtin za distributivne elemente, z uporabo dimnih patron in ustvarjanjem nadtlaka v kanalskih mrežah. | kpl. | 1 |  | 0
0
53 | Meritve mikroklimatskih razmer in šumnosti v prostorih in na prostem, s strani pooblaščenega podjetja, ob letnih in zimskih obremenitvah, z izdajo pozitivnega poročila. | kpl. | 1 |  | 0
54 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, zaključna dela | kpl. | 1 |  | 0
55 | Čiščenje po končanih delih | kpl. | 1 |  | 0
56 | Nepredvidena dela | % | 5 |  | 0
| PREZRAČEVANJE - SPLOŠNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA PREZRAČEVANJE
| PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
| PREZRAČEVANJE - SPLOŠNO |  |  |  | 0
| PREZRAČEVANJE skupaj: |  |  |  | 0
V popisih niso zajeta gradbenoobrtniška in električarska dela.