## STROJNO
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena/EM | Skupaj
OPOMBA: Vse naprave in elementi v popisu materiala so navedene primeroma. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI. V ponudbi za izvedbo je zajeto tudi posnemanje dejanskega stanja izvedenih instalacij, ki jih mora sproti vnašati v en izvod PZI dokumentacije izvajalec del in jih dostaviti investitorju ta pa jih dostavi projektantom za izdelavo PID.
4.3.3 POPIS MATERIALA IN DEL
4.4.3.1 VODOVODNA INSTALACIJA
GRADBENA DELA
1 | Zakoličba
| Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta. | m1 | 130 | 0 | 0
4 | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, globine do 2,0 m.
| a) strojni izkop | m3 | 195 | 0 | 0
| b) ročni izkop | m3 | 20 | 0 | 0
5 | Planiranje dna jarka
| Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm. | m2 | 130 | 0 | 0
6 | Odvoz materiala
| Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino. | m3 | 195 | 0 | 0
7 | Zasip - posteljica
| Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti. | m3 | 20 | 0 | 0
8 | Opozorilni trak
| Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, z oznako POZOR VODOVOD | m1 | 130 | 0 | 0
9 | Zasip - tamponski material
| Zasip jarka tamponskim materialom, zrnatosti od 0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti. | m3 | 175 | 0 | 0
10 | izdelava preboja skozi AB steno v kleti stanovanjskega objekta. Postavka vključuje tudi popravilo toplotne in hidroizolacije ter zazidavanje preboja
| 600x300 | kos | 1 | 0 | 0
11 | Geodetski posnetek
| Geodetski posnetki s kartiranjem. | m1 | 130 | 0 | 0
12 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi),
| ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca). | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
ČRPALIŠČE POŽARNE VODE
1 | Hidropostaja za hidrantno vodo Hidropak je izdelan kot kompaktna celota, vsi sestavni deli so pritrjeni na skupnem podstavku z gumijastimi nogami. Sestavljajo ga: tri vertikalne večstopenjske črpalke, protipovratni membranski ventil na tlačnih priključkih črpalk; s tlačnim zaznavalom, manometrom in 3x membransko tlačno posodo 20 L na skupnem tlačnem vodu; s tlačnim stikalom na sesalni cevi;vsaka črpalka ima ločeno sesalno cev, s krmilno omarico z LCD prikazovalnikom; z izhodnima signaloma: napajanje in napaka; zaščita pred suhim tekom in preobremenitvijo. ČRPALKA JE POSEBNE IZVEDBE, DA LAHKO ČRPA VODO, KATERE NIVO, JE POD NIOJEM ČRPALKE
| Q = 634 l/min, h = 8,75 bar, Pel = 3x5,5 kW U = 3~400 V | kpl | 1 | 0 | 0
Ustreza: ELKO, HP 817 IP
2 | polnilni sklop za polnjenje požarnega bazena DN50 | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Manometer, vzmetni, cevni, razred točnosti 1.6, za merjenje nadtlaka, dia 100 mm, priključek 1/2", za območje 0-16 bar | kos | 1 | 0 | 0
4 | Manometrska pipa iz medenine, PN 16, priključek zunanji navoj-obojka, R 1/2 | kos | 1 | 0 | 0
5 | Javljalnik pretoka vode za vgradnjo na cev, PN 16, z nastavljivo zakasnitvijo do 30s, priključne napetosti 230V, 50Hz , IP 54 z izhodnimi kontakti, z objemko za montažo, gumijastim tesnilom in montažnim materialom, Ustreza: Viking, tip VSR-EU
| DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
6 | Protipovratna loputa, PN 16, z utoroma za spajanje s cevnimi spojkami, s tesnilnim in vijačnim materialom .
| DN 100 | kos | 2 | 0 | 0
7 | Zaporna loputa za vodo, litoželezna, z utoroma za spajanje s cevnimi spojkami, z gumiranim zapiralom, PN16, rdeče obarvana, opremljena s stikalom za kontrolo položaja armature, s polžnim mehanizmom na ročni pogon, vključno z montažnim materialom .
| DN 50 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 80 | kos | 3 | 0 | 0
| DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
8 | Priključek za testiranje javljalnika pretoka, s testnim poševnosedežnim ventilom, DN 25, s privijačenim cevnim nastavkom, vključno z manometrom in manometersko pipo, vključno s tesnilnim in montažnim materialom. Izpust je s testnega priključka voden v odtok.
| k = 30 | kos | 1 | 0 | 0
Priključek za praznjenje, s krogelno navojno pipo iz medi, PN16 in priključno cevjo.
| DN 32 | kos | 1 | 0 | 0
9 | Gasilski priključek za zajem požarne vode iz bazena, z razdelilnikom DN150 iz nerjavnega jekla, z dvema cevnima priključkoma DN80, vsak vsebuje: - navojni ventil R 4", PN16, DIN 14461, iz medenine - privijačeno stabilno spojko 'B', po DIN 14308, iz aluminijeve zlitine - slepo spojko 'A', iz aluminijeve zlitine, z verižico - cev iz nerjavnega jekla DN150 Na najnižem mestu razdelilnika je vgrajena izpustna pipa 1/2". Nad gasillskim priključkom se namesti napisno tablo z napisom: "Gasilski priključek - uporaba dovoljena le gasilcem". Razdelilnik DN150 je zaključen z bombiranom dnom na obeh straneh. Opomba: V postavki je vključena izdelava potrebnih izvrtin (1x fi 200 mm) v zunanji AB steni. | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda 20 bar . Izdelani iz črne srednjetežke navojne cevi po EN10255 (DIN 2440), iz materiala St 37, in pocinkane. Spajanje z navojnimi fitingi ali spojkami na utor. Vključno s fazonskimi kosi, obešali in podporami za šprinkler inštalacijo. Spojke in obešala morajo biti certificirani, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba: Posamezni deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj.
| DN 25 | m | 3 | 0 | 0
| DN 32 | m | 3 | 0 | 0
| DN 50 | m | 6 | 0 | 0
11 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda 20 bar . Izdelani iz črne cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458), iz materiala St 37, in pocinkane. Spajanje s spojkami na utor. Vključno z obešali in podporami za šprinkler inštalacijo. Spojke in obešala morajo biti certificirana po VdS, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba: Posamezni deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj.
| DN80 | m | 12 | 0 | 0
| DN100 | m | 15 | 0 | 0
| DN150 | m | 0.5 | 0 | 0
12 | Odtočni cevovodi, iz nerjaveče kovinske gibljive cevi, za drenažo posameznih elementov (alarmni ventili...). Vključno priključitev elementov in ustrezna pritrditev.
| DN15 | m | 12 | 0 | 0
13 | Protipožarna tesnitev prehoda požarne meje, z vgradnjo jeklene zaščitne cevi, z ustreznim požarnim atestom, skladno z navodili proizvajalca, požarna odpornost EI90. Tesnitev prehoda izdela izvajalec z ustreznim certifikatom. Ustreza: Hilti Za cevovode:
| zaščitna cevΦ139 - medijska cev DN80 | kos | 1 | 0 | 0
| zaščitna cevΦ168 - medijska cev DN100 | kos | 1 | 0 | 0
| zaščitna cevΦ273 - medijska cev DN150 | kos | 1 | 0 | 0
14 | Izdelava preboja (vrtanje) za potrebe prehodov strojnih instalacij skozi AB gradbeno konstrukcijo. Vključno tesnitve cevnih prehodov. Debeline sten do 30 cm. Izdelava prebojev AB sten v ocenjenih količinah:
| preboj Φ160 za medijsko cev DN80 | kos | 1 | 0 | 0
| preboj Φ200 za medijsko cev DN100 | kos | 1 | 0 | 0
| preboj Φ300 za medijsko cev DN150 | kos | 2 | 0 | 0
15 | Dobava in vgradnja tesnitve na prehodu zunanje AB stene proti zemljini, izvedba s tesnilnim obročem za vodotesno tesnjenje prehoda, ki je sestavljen iz gumijastih segmentov (členkasto tesnilo) in zateznih vijakov, dimenzije za cev: Ustreza: CMC group Opomba: Izvrtino v steni prilagoditi velikosti tesnila. Pred naročilom je potrebna preverba dimenzij izvrtine, cevi in tesnila.
| DN100 - duktilna dovodna cev VHI | kpl | 2 | 0 | 0
| DN50 - duktilna dovodna cev VHI | kpl | 2 | 0 | 0
16 | Opozorilne oznake: Postavitev opozorilnih oznak na vodovodu (zasuni, jaški). | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Tlačni preizkus: Tlačni preizkus vodotesnosti vodovoda z uradnim poročilom. | kos | 1 | 0 | 0
18 | Izpiranje in dezinfekcija: Izpiranje in dezinfekcija cevovoda. | kos | 1 | 0 | 0
19 | Polaganje opozorilnega traku: Polaganje opozorilnega traku. | m | 1 | 0 | 0
20 | Izdelava geodetskega posnetka: Izdelava geodetskega posnetka izvedenega vodovoda sočasno z izgradnjo. Izmera pri odprti trasi pred zasutjem. | kos | 1 | 0 | 0
21 | Vnos v kataster: Vnos v kataster komunalnih vodov v sodelovanju z upravljavcem vodovoda. | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
ZUNANJE HIDRANTNO OMREŽJE
1 | Dobava in montaža zunanjega nadzemnega hidranta, ki je sestavljen iz; -tlačnega priključka 2 x C 50 -tlačnega priključka 1 x B 75 -avtomatskega sistema za samoizpraznitev -litega ohišja, medeninastega vodila in obroča, jeklenega vreten, -pripadajoče opreme -z zaporo za preprečitev iztoka -vgradna globina 1,25m npr.:(MIRNA)
| NH 80 | kos | 2 | 0 | 0
2 | Tlačna cev iz duktilne litine za hidrantno gasilno vodo, po EN 545, ISO 2531, spajanje z obojkami s sidrnim tesnilom za natezno trden spoj STANDARD VI, za tlak PN16, s standardno zaščito tip C40 iz 400 g/m2 zlitine cinka in aluminija ter modrega epoksija, vklj. s tesnilnim, montažnim materialom, z označevalnimi tablicami in utrditvijo v pravilno lego. Vključno kompleten material za izdelavo spoja (varovalne objemke, zatiči...).
| cev z obojko DN80, L = 2,0 m | kos | 60 | 0 | 0
| cev z obojko DN100, L = 2,0 m | kos | 3 | 0 | 0
| cev z ravnima koncema DN80, L = 2,0 m | kos | 2 | 0 | 0
| cev z z ravnima koncema DN100, L = 2,0 m | kos | 2 | 0 | 0
Ustreza: Saint Gobain,
3 | Litoželezni fazonski kosi iz duktilne litine za hladno vodo, spajanje s prirobnicami ali obojkami vključno s tesnilnim, vijačnim in montažnim materialom. Druge zahteve smiselno enake kot za cevi.
| MMR DN100/80 | kos | 2 | 0 | 0
| MMB DN100/100 | kos | 2 | 0 | 0
| MMQ DN80 | kos | 10 | 0 | 0
| MMK DN80 45° | kos | 5 | 0 | 0
| F DN80 L=1000 | kos | 2 | 0 | 0
4 | Lok s podstavkom, prirobnični, N kos, iz duktilne litine, DIN 28638, prirobnica PN 10
| N kos DN 80 | kos | 2 | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku, cca 30 cm nad cevjo, trak s kovinskim vložkom, vključno s pritrditvijo na priključke. Opozorilni trak v skupni izmeri | m | 130 | 0 | 0
6 | Izvedba meritev tlakov na hidrantih pri statični in dinamični obremenitvi s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Transportni in ostali splošni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ HIDRANTNO OMREŽJE |  |  |  | 0