## 3.OGLH
| OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | DOBAVA/ENOTA | MONTAŽA /ENOTA | SKUPAJ / ENOTA | SKUPNA CENA [EUR]
STROJNE INSTALACIJE
4.3.3 OGREVANJE IN HLAJENJE
4.3.3.1 Priprava sanitarne tople vode
1 | Prehodni regulacijski ventil z zveznim pogonom AME 33/24V VM2 PN16 DN25 kvs=6.3m3/h | kpl | 3 |  |  |  | 0
2 | Polnilna črpalka za STV PN10 z originalno izolacijo. Črpalka z bronastim ohišjem primernim za sanitarno vodo.
V =2,5 m3/h
dp = 70 kPa
| MAGNA3 25-100 - Grundfos | kos | 3 |  |  |  | 0
3 | Prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe z originalno izolacijo in uvarnimi priključki; Tp1/Tp2=75/22st.C; Ts1/Ts2=10/55st.Q=100kW | kos | 3 |  |  |  | 0
Tip: Alfa laval CB60-30H
4 | Zaprta membranska raztezna posoda za sanitarno toplo vodo pretočne izvedbe. zajeto v popisu VOKE | kos | 0 |  |  |  | 0
5 | Zaprta membranska raztezna posoda za ogrevno vodo, komplet z montažnim materialom s predtlakom 1,5bar Vcel = 140l, PN6 pN2 = 2bar (n) | kos | 1 |  |  |  | 0
6 | Termometri fi100 0-120oC | kos | 8 |  |  |  | 0
| Manometri fi100 0-6bar z manometersko pipo velikosti 1/2" | kos | 8 |  |  |  | 0
7 | Izpustna pipa ali odzračevalna pipa za vročo vodo, komplet z montažnim materialom.
| PN16 G1/2" | kos | 18 |  |  |  | 0
| PN16 G1" | kos | 9 |  |  |  | 0
8 | - Temperaturno tipalo za vgradnjo v cev s protokolom Pt100. Dolžina tipala 80mm in zunanji navoj 1/2" | kos | 3 |  |  |  | 0
| - Temperaturno tipalo za vgradnjo v akumulator v nerjavi izvedbi s protokolom Pt1000. Dolžina tipala 250mm in zunanji navoj 1/2" | kos | 2 |  |  |  | 0
9 | Stabilizator trdote vode - dozirna naprava kompaktne izvedbe za tekoči vodofos, sestavljena iz:
- posode za kemikalijo
- dozirne črpalke
- impulznega vodomera
- sesalne garniture
- avtomatike
Vnom = 2,5 m3/h
| Zajeto v popisu VOKE | kos | 0 |  |  |  | 0
10 | Dvojna cirkulacijska črpalka za STV PN10 z originalno izolacijo. Črpalka z bronastim ohišjem primernim za sanitarno vodo.
V =1,8 m3/h
dp = 80 kPa
| modul IF z vhodom 0-10V za črpalko | kos | 0 |  |  |  | 0
Zajeto v popisu VOKE
11 | Krogelna zaporna pipa za sanitarno toplo vodo, z navojnim priključkom, komplet z montažnim materialom:
| DN50 PN16 | kos | 2 |  |  |  | 0
| DN40 PN16 | kos | 9 |  |  |  | 0
12 | Protipovratni ventil za sanitarno toplo vodo z navojnimi priključki, komplet z montažnim materialom.
| DN40 PN10 | kos | 3 |  |  |  | 0
13 | Lovilnik nesnage za sanitarno vodo, z navojnimi priključki, komplet z montažnim materialom.
| DN40 PN10 | kos | 3 |  |  |  | 0
14 | Varnostni ventil za sanitarno toplo vodo po DIN 4763 in TRD 721, komplet z montažnim materialom, PN 10 DN15/20. Tlak odpiranja: 6bar | kos | 0 |  |  |  | 0
Zajeto v popisu VOKE
15 | Varnostni ventil za ogrevno vodo, komplet z montažnim materialom, PN6 DN25/40. Tlak odpiranja: 3bar | kos | 1 |  |  |  | 0
17. | Temperaturni omejilnik TR/STB nastavljen na 650C, dobavljen za vgraditev v sistem STV. | kos | 0 |  |  |  | 0
Zajeto v popisu VOKE
20. | Impulzni vodomer za nazivni pretok 2,5m3/h in največji pretok 5m3/h DN20 (100l/imp). | kpl | 0 |  |  |  | 0
Zajeto v popisu VOKE
Opomba: cevovodi so zajeti v poglavlju cevovodi.
| Skupaj priprava sanitarne tople vode | [5 empty] | 0
4.3.3.2 Ostala dela TSV
1 | Montaža in priključitev elementov, avtomatike, preizkusno obratovanje in kontrola delovanja. | pš | 1 |  |  |  | 0
2 | Shema vezave priključne postaje z navodili za obratovanje, vložena v okvir in zaščitena s steklom. | kos | 1 |  |  |  | 0
3 | Konzole za pritrditev toplotne postaje, cevovodov in druge opreme | kg | 295 |  |  |  | 0
* pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material
* pri vseh elementih na strani ogrevanja z zunanjim navojem zajeti varilne nastavke s tesnilnim materialom
* pri vseh elementih na strani sanitarne vode z zunanjim navojem zajeti holandce s tesnilnim materialom
| Skupaj ostala dela | [5 empty] | 0
4.3.3.3 Talno ogrevanje
1 | Pritrdilna plošča izdelana iz polistirena za instalacijo cevi 16x2. Polaganje pritrdilnih plošč je mogoče na kakršnekoli običajne izolacijske materiale.
|  | m2 | 2673 |  |  |  | 0
2 | Obložna folija izdelana iz PE pene po DIN 18353, zadnja stran samolepilna, sprednja stran s samolepilnim trakom za izdelavo tesnega spoja med obložno folijo in toplotno izolacijo z multi folijo.
|  | m | 2673 |  |  |  | 0
3 | Razmejitveni profil kot samolepilni pritrdilni trak iz PVC vključno s PE peno debeline 10mm in višine 100mm, namenjeno za razmejevanje zank (estrihov) talnega ogrevanja.
|  | m | 1250 |  |  |  | 0
4 | Podometna omarica za razdelilnike in zbiralnike talnega ogrevanja/hlajenja, primerna za vzidavo v steno, s kontrolnimi vratci za dostop do regulacijske armature.
| L=950mm | kos | 34 |  |  |  | 0
5 | Razdelilnik in zbiralnik za talno ogrevanje/hlajenje s priključki posameznih zank za dovod in povratek og vode, z zapornim krogelnim ventilom 2 x 1", z ročnimi dušilnimi ventili za nastavitev pretoka posameznega kroga, z 2x odzračevalnimi in izpustnimi, skupaj z elektro termičnim pogonom ON - OFF in kabliranjem ter ožičenjem do sobnih termostatov
| 6 odcepov | kpl. | 4 |  |  |  | 0
| 7 odcepov | kpl. | 2 |  |  |  | 0
| 8 odcepov | kpl. | 10 |  |  |  | 0
| 9 odcepov | kpl. | 9 |  |  |  | 0
| 10 odcepov | kpl. | 8 |  |  |  | 0
| 11 odcepov | kpl. | 1 |  |  |  | 0
6 | Parazaporna izolacija iz sintetičnega kavčuka namenjena za izolacijo cevi in razdelilnikov v omaricah debeline 9mm
|  | m2 | 50 |  |  |  | 0
7 | Cevni razvod talnega ogrevanja, 100% difuzijsko tesna, univerzalna večplastna cev za talno og primerna do temperature 95°C in PN 10, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| 16x2mm | m | 27437 |  |  |  | 0
8 | Dobava in montaža srednje težkih navojnih cevi po DIN 2440 vključno z varilnimi materialom, varilnimi loki, obešalnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom za razrez:
| DN 20 (26,9x2,3mnm) | m | 19
| DN 25 (33,4×2,65mm) | m | 97 |  |  |  | 0
| DN 32 (42,4×3,25mm) | m | 93 |  |  |  | 0
| DN 40 (48,3×3,25mm) | m | 256 |  |  |  | 0
9 | Dobava in montaža brezšivnih navojnih cevi po DIN 2448 vključno z varilnimi materialom, varilnimi loki, obešalnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom za razrez:
| DN 50 (60,3×2,9mm) | m | 22 |  |  |  | 0
| DN 65 (76,1×2,9mm) | m | 114 |  |  |  | 0
| DN 80 (88,9x3,6mm) | m | 38 |  |  |  | 0
| DN 100 (114,3×2,9mm) | m | 0 |  |  |  | 0
10 | Toplotna izolacija cevovodov izvedena iz togih žlebakov iz mineralnih vlaken, debelina v skladu s pravilnikom o racionalni rabi energije. Za cevi dimenzije:
| DN 20 | m | 26
| DN 25 | m | 132 |  |  |  | 0
| DN 32 | m | 126 |  |  |  | 0
| DN 40 | m | 348 |  |  |  | 0
| DN 50 | m | 30 |  |  |  | 0
| DN 65 | m | 154 |  |  |  | 0
| DN 80 | m | 51 |  |  |  | 0
| DN 100 | m | 0 |  |  |  | 0
11 | Izdelava prebojev skozi armiranobetonske stene do dimenzije premera 120mm. | kos | 10 |  |  |  | 0
12 | Izvedba zapore prehoda cevne napeljave skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oziroma okvirja širine najmanj 10 cm. Velikost ter število odprtin:
| do 0,2 m2 | kos | 14 |  |  |  | 0
13 | Zaščitno barvanje cevi in obešalnega materijala s temeljnim premazom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, skupne površine
|  | m2 | 250 |  |  |  | 0
14 | Zaščitno barvanje cevi s končnim premazom, skupne površine
|  | m2 | 55 |  |  |  | 0
15 | Termostat za talno gretje - zajeto v elektro popisu | kos | 0 |  |  |  | 0
| Skupaj talno ogrevanje | [5 empty] | 0
4.3.3.4 Radiatorsko ogrevanje
1 | Dobava in montaža: električni kopalniških radiatorjev dimenzije VxŠxG=120x50x8cm moči cca 500W vključno montažni in pritrdilni material. | kos | 58 |  |  |  | 0
| Skupaj radiatorsko ogrevanje | [5 empty] | 0
4.3.3.5 Grelniki klimatov
Opomba: cevni razvod za klimate zajet v delu popisa: CEVNI RAZVOD OGREVANJE IN HLAJENJE
1 | Tlačno neodvisni kombinirani regulator pretoka z regulacijskim ventilom za ogrevalne in hladilne sisteme, ki samodejno zapira ob preseženem največjem nastavljenem pretoku, z nastavitvijo pretoka v odstotkih od maksimalnega pretoka brez orodja, z integriranim regulacijskim ventilom z linearno karakteristiko, z možnostjo priklopa elektromotornega ali elektrotermičnega pogona. z merilnimi priključki za preverjanje doseganja pretoka. zajeto v popisu prezračevanja
2 | Obtočna črpalka za ogrevno vodo za PN6/10, kompletno s prirobnicami in protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
G = 10 m3/h
H = 50 kPa
N = 116 W; 1 x 230 V
| MAGNA3 32-120 F | kos | 3 |  |  |  | 0
3 | Litoželezni kroglični ventil za NP 10 in temp. do 100°C z navojnim priključkom in vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 20 | kos | 0 |  |  |  | 0
| DN 25 | kos | 0 |  |  |  | 0
| DN 32 | kos | 0 |  |  |  | 0
| DN 40 | kos | 0 |  |  |  | 0
4 | Zaporna loputa za vgradnjo med prirobnice za hladno in toplo vodo in tlak NP16 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN 65 | kos | 4 |  |  |  | 0
| DN 80 | kos | 2 |  |  |  | 0
5 | Protipovratna loputa za vgradnjo med prirobnice/navojna za hladno vodo in tlak PN16 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
| DN 65 | kos | 2 |  |  |  | 0
| DN 80 | kos | 1 |  |  |  | 0
6 | Litoželezni lovilec nesnage za NP 6 s prirobničnimi/navojnimi priključki, protiprirobnicami ter vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN65 | kos | 2 |  |  |  | 0
| DN80 | kos | 1 |  |  |  | 0
7 | Tropotni regulacijski ventil z elektromotornim pogonom, izdelan za nazivni tlak PN6 in temperaturo do 110 °C
| zajeto v popisu prezračevanja | kos | 0 |  |  |  | 0
8 | El.motorni pogon za tropotni regulacijski ventil za 3 točkovni regulacijski signal
| zajeto v popisu prezračevanja | kos | 0 |  |  |  | 0
9 | Termometer z zaščitno stročnico za merilno območje do 120°C
|  | kos | 6 |  |  |  | 0
10 | Manometer v okroglem ohišju Ф 100 za merilno območje od 0 - 6 bar, kompletno z zaporno pipico.
|  | kos | 6 |  |  |  | 0
11 | Krogelna izpustna pipa za toplo vodo do 100°C NP 6, s tesnilnim materialom ter nastavkom za gumi cev
| DN 15 | kos | 6 |  |  |  | 0
12 | Odzračevalna posoda, izdelana iz brezšivne cev po DIN 2448, z navojnim priključkom DN 10, vključno z varilnim in tesnilnim materialom.
| V = 1,6l | kos | 6 |  |  |  | 0
13 | Izvedba zapore prehoda cevne napeljave skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oziroma okvirja širine najmanj 10 cm. Velikost ter število odprtin:
| do 0,2 m2 | kos | 7 |  |  |  | 0
| Skupaj grelniki klimatov | [5 empty] | 0
4.3.3.6 Dogrelniki klimatov
Opomba: cevni razvod za klimate zajet v delu popisa: CEVNI RAZVOD OGREVANJE IN HLAJENJE
15 | Tlačno neodvisni kombinirani regulator pretoka z regulacijskim ventilom za ogrevalne in hladilne sisteme, ki samodejno zapira ob preseženem največjem nastavljenem pretoku, z nastavitvijo pretoka v odstotkih od maksimalnega pretoka brez orodja, z integriranim regulacijskim ventilom z linearno karakteristiko, z možnostjo priklopa elektromotornega ali elektrotermičnega pogona. z merilnimi priključki za preverjanje doseganja pretoka.
| zajeto v popisu prezračevanja | kos | 0 |  |  |  | 0
16 | Litoželezni kroglični ventil za NP 10 in temp. do 100°C z navojnim priključkom in vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 4 |  |  |  | 0
| DN 40 | kos | 2 |  |  |  | 0
17 | Litoželezni lovilec nesnage za NP 6 s prirobničnimi priključki/navojnimi, protiprirobnicami ter vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 2 |  |  |  | 0
| DN 40 | kos | 1 |  |  |  | 0
18 | Termometer z zaščitno stročnico za merilno območje do 120°C
|  | kos | 10 |  |  |  | 0
19 | Manometer v okroglem ohišju Ф 100 za merilno območje od 0 - 6 bar, kompletno z zaporno pipico.
|  | kos | 10 |  |  |  | 0
20 | Krogelna izpustna pipa za toplo vodo do 100°C NP 6, s tesnilnim materialom ter nastavkom za gumi cev
| DN 15 | kos | 17 |  |  |  | 0
21 | Odzračevalna posoda, izdelana iz brezšivne cev po DIN 2448, z navojnim priključkom DN 10, vključno z varilnim in tesnilnim materialom.
| V = 1,6l | kos | 12 |  |  |  | 0
| Skupaj dogrelniki klimatov | [5 empty] | 0
4.3.3.7 Hladilniki klimatov
Opomba: cevni razvod za klimate zajet v delu popisa: CEVNI RAZVOD OGREVANJE IN HLAJENJE
22 | Litoželezni kroglični ventil za NP 10 in temp. do 100°C z navojnim priključkom in vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN32 | kos | 0 |  |  |  | 0
| DN40 | kos | 0 |  |  |  | 0
23 | Zaporna loputa za vgradnjo med prirobnice za hladno vodo in tlak NP10 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN 65 | kos | 4 |  |  |  | 0
| DN 50 | kos | 4
Litoželezni lovilec nesnage za NP 6 s prirobničnimi priključki/navojnimi, protiprirobnicami ter vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN50 | kos | 2 |  |  |  | 0
24 | Litoželezni lovilec nesnage za NP 10 s prirobničnimi priključki, protiprirobnicami ter vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN 65 | kos | 2 |  |  |  | 0
25 | Tropotni regulacijski ventil z elektromotornim pogonom, izdelan za nazivni tlak PN6 in temperaturo do 110 °C
| zajeto v popisu prezračevanja | kos | 0 |  |  |  | 0
26 | El.motorni pogon za tropotni regulacijski ventil za 3 točkovni regulacijski signal
| zajeto v popisu prezračevanja | kos | 0 |  |  |  | 0
27 | Termometer z zaščitno stročnico za merilno območje do 120°C
|  | kos | 8 |  |  |  | 0
28 | Manometer v okroglem ohišju Ф 100 za merilno območje od 0 - 6 bar, kompletno z zaporno pipico.
|  | kos | 8 |  |  |  | 0
29 | Navojna medeninasta pipa za polnjenje
in praznjenje, za tlak NP6
| DN 15 | kos | 8 |  |  |  | 0
30 | Odzračevalna posoda, izdelana iz brezšivne cev po DIN 2448, z navojnim priključkom DN 10, vključno z varilnim in tesnilnim materialom.
| V = 1,6l | kos | 8 |  |  |  | 0
31 | Izvedba zapore prehoda cevne napeljave skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oziroma okvirja širine najmanj 10 cm. Velikost ter število odprtin:
| do 0,2 m2 | kos | 7 |  |  |  | 0
32 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje s prirobničnimi priključki PN 20 in protiprirobnicami namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, (s priključkom za izpust vode oz. signalni vod). Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. (vključno s protiprirobnicami)
| STAD 50 | kos | 2 |  |  |  | 0
| STAD 40 | kos | 2 |  |  |  | 0
| Skupaj hladilniki klimatov | [5 empty] | 0
4.3.3.8 Split sistemi in konvektorski sistem
1 | MUY-TP35VF-E2 ZUNANJA ENOTA
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi polnjena s hladivom R32, z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Enota omogoča hlajenje do zunanje temperature -25°C. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska
TEHNIČNI PODATKI:
| Nazivna moč: hlajenje: 3,5 (1.5 ~ 4.0) kW Energetski razred: SEER: 9.0 - A+++ Električna priključna moč: hlajenje 0.760 kW Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 10A Pretok zraka: hlajenje: 29,3 m3/min Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 45 dB(A) Nivo hrupa (PWL): 58 dB(A) Dimenzije (V x Š x G): 550 x 800 x 285 mm Teža: 34 kg Medij: R32 Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/9.52 mm Max. dolžinska / max. višinska razlika: 20 / 12 m Območje delovanja: hlajenje od -25°C do 46°C | kpl | 1 |  |  |  | 0
2 | MSY-TP35VF-E2 NOTRANJA STENSKA ENOTA
| Notranja stenska enota standardne oblike v beli barvi namenjena samo za hlajenje. - samodejni vklop naprave po izgubi električne energije - motorizirane lamele za usmeritev zraka - zračni filter - tedenski časovnik - možnost upravljanja z žičnim upravljalnikom (+ MAC-334) PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska UVOZNIK: REAM d.o.o., Komenda TEHNIČNI PODATKI: Nazivna moč: hlajenje: 3,5 (1.5 ~ 4.0) kW Pretok zraka: hlajenje: 10.1 - 11.6 - 13.7 - 16.4 m3/min Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 31 - 36 - 40 - 45 dB(A) Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A) Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz notranje enote Dimenzije (V x Š x G): 305-923-250 mm Teža: 12,5 kg OPOMBA: IR upravljalnik je priložen | kpl | 1 |  |  |  | 0
3 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m | 20 |  |  |  | 0
| Cu 12,7 | m | 20 |  |  |  | 0
4 | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 1 |  |  |  | 0
5 | Montaža notranje enote
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 1 |  |  |  | 0
6 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter transportni stroški | % | 3 |  |  |  | 0
| Skupaj split sistemi | [5 empty] | 0
7 | Ventilatorski kasetni konvektor stropne izvedbe za štiricevni sistem, sestoječ iz ohišja z masko, lamelnega toplotnega izmenjevalca, odzračevalne pipice, nizkošumnega ventilatorja, lovilne ponve za kondenzat, 3-potnega ventila in pripadajočih elektrotermičnih pogonov, vključno s potopno črpalko s priključkom za odvod kondenzata, zračnega filtra, kompletno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom. Skupaj z poševno sedežnim ventilom, zaporno pipo in fleksibilno cev.
| CWS 02 2P (Qhl=1600W ) 2 hitrost | kos | 19 |  |  |  | 0
| CWS 12 2P (Qhl=2310W ) 2 hitrost | kos | 4 |  |  |  | 0
| CWS 22 2P (Qhl=3300W ) 2 hitrost | kos | 1 |  |  |  | 0
8 | Termični pogon deluje dvotočkovno (ON-OFF) za povezavo s sobnim termostatom z dvotočkovnim delovanjem . Vključuje grelni element, ki se pod vplivom električne napetosti segreje in razširi ter tako zapira ali odpira ventil. Priključek na telo ventila z navojno matico M30x1,5. Tiho obratovanje izdelan iz toplotno, električno zaščitne plastike. 1x230V
| Zajeto v popisu elektro projekta | kos | 0 |  |  |  | 0
9 | Tlačno neodvisni kombinirani regulator pretoka z regulacijskim ventilom. brez pomožne energije za ogrevalne in hladilne sisteme, ki samodejno zapira ob preseženem največjem nastavljenem pretoku, z nastavitvijo pretoka v odstotkih od maksimalnega pretoka brez orodja, z integriranim regulacijskim ventilom z linearno karakteristiko, z možnostjo priklopa elektromotornega ali elektrotermičnega pogona. z merilnimi priključki za preverjanje doseganja pretoka.
Če je ventil vgrajen na tlačno najbolj neugodno mesto v sistemu, postavka vključuje optimiranje delovanja elektronsko vodene obtočne črpalke na najmanjši še zadosten tlak, ki zagotavlja računske pretoke na vseh ventilih v sistemu.
tlačna stopnja: PN16
maks. temperatura vode: 120 °C
maks. diferenčni tlak: 4 bar
min. diferenčni tlak: 0,16 bar
| DN 15 | kos | 24 |  |  |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  |  |  | 0
10 | Tripotni navojni regulacijski ventil (za končne elemente) na motorni pogon izdelan za nazivni tlak PN6 in temperaturo do 50st.C skupaj z pritrdilnim, tesnilnim in vijačnim materialom ter protiprirobnicami. Vkljucno z zveznim motornim pogonom.
DN 15, PN6
| Kvs=4 | kos | 1 |  |  |  | 0
11 | Digitalni elektronski sobni termostat za nastavitev temperature v prostoru s funkcijo: hlajenja z ventilatorskim konvektorjem (3. Stopenjski ventilator, on-off pogon ventila (230V)) in ogrevanja (on-off pogon ventila 230V). Karakteristike termostata:napajanje 230V stikalo za preklop med hlajenjem (funkcijo prevzame vent. konvektor) in ogrevanjem (funkcijo prevzamejo ventili ogrevanja)stikalo za vklop / izklop hlajenja oz. ogrevanja stikalo za izbiro ventilatorske stopnje konvektorja (stikalo je aktivno le v režimu hlajenja!) signalizacije (3 LED lučke) za vklop, ogrevanje, hlajenje. Zajeto v popisu elektro projekta | kos | 0 |  |  |  | 0
12 | Dobava in montaža krogelnega ventila za hladno/toplo vodo , PN 6 dimenzije
Proizvod/Tip:
| DN 25 | kos | 1 |  |  |  | 0
| DN 20 | kos | 24 |  |  |  | 0
13 | Avtomatski odzračevalni lonček za odzračevanje nevezanega zraka za NP 10, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Tip: Spirotop 1/2" | kos | 24 |  |  |  | 0
14 | Krogelna polnilno-izpraznilna pipa za ogrevno/hladilno vodo PN10 s tesnilnim materialom ter nastavkom za gumi cev:
| DN 15 | kos | 24 |  |  |  | 0
15 | Kanalizacijske cevi in fazonski kosi, izdelani iz PP po DIN 4102, na obojke zatesnjene z gumijastimi tesnili (obročki, manšete), vključno z mazalnim sredstvom a.PP ravna cev z eno obojko dolžine od 150 - 1000 mm, vključno s fazonskimi kosi
| DN32 | kos | 190 |  |  |  | 0
| Skupaj konvektorski sistem | [5 empty] | 0
4.3.3.9 Cevni razvodi
1 | Dobava in montaža črnih navojnih cevi za razvod hladilne vode po DIN 2440 vključno z varilnimi materialom, varilnimi loki, obešalnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom za razrez:
| DN 10 (21,3×2,65mm) | m | 0 |  |  |  | 0
| DN 20 (26.9×2,65mm) | m | 229 |  |  |  | 0
| DN 25 (33,7×3,25mm) | m | 57 |  |  |  | 0
| DN 32 (42,4×3,25mm) | m | 33 |  |  |  | 0
| DN 40 (48,3×3,25mm) | m | 54 |  |  |  | 0
Opomba:Za obešalni material pri hladilnih
ceveh uporabiti obešala za preprečevanje
toplotnih mostov-Armafix AF
2 | Dobava in montaža črnih navojnih cevi za razvod ogrevne vode po DIN 2440 vključno z varilnimi materialom, varilnimi loki, obešalnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom za razrez:
| DN 10 (21,3×2,65mm) | m | 0 |  |  |  | 0
| DN 15 (21,3×2,65mm) | m | 0 |  |  |  | 0
| DN 20 (26.9×2,65mm) | m | 0 |  |  |  | 0
| DN 25 (33,7×3,25mm) | m | 0 |  |  |  | 0
| DN 32 (42,4×3,25mm) | m | 0 |  |  |  | 0
| DN 40 (48,3×3,25mm) | m | 180 |  |  |  | 0
3 | Dobava in montaža črne brezšivne cevi po za razvod hladilne vode DIN 2448, skupaj z varilnimi loki po DIN 2605, 1. del (r = 1,5 D), zmanjševalnimi kosi po DIN 2616, z varilnim materijalom in dodatkom za odrez, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom, nazivne velikosti
| DN 50 (60,3×2,9mm) | m | 304 |  |  |  | 0
| DN 65 (76,1×2,9mm) | m | 173 |  |  |  | 0
| DN 80 (88,9x3,6) | m | 7 |  |  |  | 0
| DN 100 (114,3×2,9mm) | m | 15 |  |  |  | 0
| DN 125 (133×4mm) | m | 0 |  |  |  | 0
| DN 150 (168,3×4,5mm) | m | 0 |  |  |  | 0
4 | Dobava in montaža črne brezšivne cevi za razvod ogrevne vode po DIN 2448, skupaj z varilnimi loki po DIN 2605, 1. del (r = 1,5 D), zmanjševalnimi kosi po DIN 2616, z varilnim materijalom in dodatkom za odrez, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom, nazivne velikosti
| DN 50 (60,3×2,9mm) | m | 20 |  |  |  | 0
| DN 65 (76,1×2,9mm) | m | 289 |  |  |  | 0
| DN 80 (88,9×3,6mm) | m | 63 |  |  |  | 0
| DN 100 (114,3×3,6mm) | m | 18 |  |  |  | 0
5 | Dobava in montaža izolacije cevovodov HLAJENJA. Toplotna in protikondenčna izolacija cevi (PE) s certifikatom o skladnosti, izdelana iz cevakov iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po DIN 4102, toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 3000, debelin po P R A V I L N I K-u o učinkoviti rabi energije v stavbah.
| DN10 (min.debelina izolacije: 13mm) | m | 0 |  |  |  | 0
| DN20 (min.debelina izolacije: 13mm) | m | 312 |  |  |  | 0
| DN25 (min.debelina izolacije: 13mm) | m | 77 |  |  |  | 0
| DN32 (min.debelina izolacije: 13mm) | m | 45 |  |  |  | 0
| DN40 (min.debelina izolacije: 13mm) | m | 74 |  |  |  | 0
| DN50 (min.debelina izolacije: 38mm) | m | 414 |  |  |  | 0
| DN65 (min.debelina izolacije: 38mm) | m | 236 |  |  |  | 0
| DN80 (min.debelina izolacije:38mm) | m | 9 |  |  |  | 0
| DN100 (min.debelina izolacije: 38mm) | m | 20 |  |  |  | 0
| DN125 (min.debelina izolacije: 38mm) | m | 0 |  |  |  | 0
| DN150 (min.debelina izolacije: 38mm) | m | 0 |  |  |  | 0
Ustreza: Armacell, Armaflex AC.
6 | Dobava in montaža toplotne izolacije cevovodov OGREVANJA izvedena iz žlebakov iz mineralnih vlaken, debelina v skladu s pravilnikom o racionalni rabi energije. Plašč iz aluminija 0,8mm. Za cevi dimenzije:
| DN10 (min.debelina izolacije: 13mm) | m | 0 |  |  |  | 0
| DN15 (min.debelina izolacije: 22mm) | m | 0 |  |  |  | 0
| DN20 (min.debelina izolacije: 27mm) | m | 0 |  |  |  | 0
| DN25 (min.debelina izolacije: 27mm) | m | 0 |  |  |  | 0
| DN32 (min.debelina izolacije: 42mm) | m | 0 |  |  |  | 0
| DN40 (min.debelina izolacije: 48mm) | m | 270 |  |  |  | 0
| DN50 (min.debelina izolacije: 61mm) | m | 30 |  |  |  | 0
| DN65 (min.debelina izolacije: 76mm) | m | 389 |  |  |  | 0
| DN80(min.debelina izolacije: 89mm) | m | 86 |  |  |  | 0
| DN100 (min.debelina izolacije: 100mm) | m | 24 |  |  |  | 0
10 | Zaščitno barvanje cevi in obešalnega materijala s temeljnim premazom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, skupne površine | m2 | 300 |  |  |  | 0
11 | Zaščitno barvanje cevi s končnim premazom, skupne površine | m2 | 72 |  |  |  | 0
| Skupaj cevni razvodi | [5 empty] | 0
4.3.3.10 Cevni razvodi v zemlji
1 | Fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem za vkopane instalacije. Primerno za transport ogrevalne vode, dovod in povratek sta integrirana v notranjo dvobarvno izolacijo za lažji priklop cevi. Načrtovano v skladu z EN 15632-3. Kontrola po VDI 2055 verificira podatke o toplotnih izgubah. Notranja cev: Izdelana iz zamreženega polietilena (PE-Xa), difuzijski zaščitni sloj (propustnost kisika) v skladu z ISO 17455, korozijsko odporna. Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe, je 95°C, načrtovan tlak 6 barov. Izolacijski material: Izdelan iz PE-Xa pene z zaprto celično strukturo, trajno elastičen, večslojen, odporen na staranje. Zaščitni zunanji plašč: Zaščitna rebrasta cev izdelana iz polietilena (HDPE), z dokazano statično obremenitvijo za težko prometno obremenitev do 60 ton.
| Ustreza proizvod: tip: Uponor Ecoflex Thermo Single 63x5,8/175 ali enakovredno. | m | 95 |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod: tip: Uponor Ecoflex Thermo Single 75x6,8/200 ali enakovredno. | m | 98 |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod: tip: Uponor Ecoflex Thermo Single 90x8,2/200 ali enakovredno. | m | 39 |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod: tip: Uponor Ecoflex Thermo Single 110x10/200 ali enakovredno. | m | 82 |  |  |  | 0
2 | Zidna puša, namenjena za prehod predizoliranih cevi skozi steno, netlačna obremenitev. Set sestavlja zidna puša iz vodotesne rebraste cevi in nakrčni trak (rokav). Za zunanji premer izolacije:
| 175 | kos | 4 |  |  |  | 0
| 200 | kos | 32 |  |  |  | 0
3 | Prehodni kos za povezavo predizoliranih cevi na notranjo inštalacijo, izolacijski kosi/zaključne kape.
| Prehod iz fi63 na DN50 | kpl | 8 |  |  |  | 0
| Prehod iz fi75 na DN65 | kpl | 16 |  |  |  | 0
| Prehod iz fi90 na DN80 | kpl | 4 |  |  |  | 0
| Prehod iz fi110 na DN100 | kpl | 8 |  |  |  | 0
Skupaj cevni razvodi do obstoječe kotlovnice
4.3.3.11 Gradbena dela
1 | Zakoličba
| Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta. | m | 100 |  |  |  | 0
2 | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, globine do 2,0 m.
| a) strojni izkop | m3 | 100 |  |  |  | 0
| b) ročni izkop | m3 | 20 |  |  |  | 0
3 | Planiranje dna jarka
| Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm. | m2 | 120 |  |  |  | 0
4 | Odvoz materiala
| Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino. | m3 | 10 |  |  |  | 0
5 | Zasip - posteljica
| Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 m, ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti. | m3 | 24 |  |  |  | 0
6 | Polst
| Pokrivanje dna jarka s plastjo PP polsti gramature 200 g/m2. | m2 | 24 |  |  |  | 0
Črpanje vode
7 | Črpanje vode iz jarka s črpalko primerne kapacitete (ocenjeno). | ur | 5 |  |  |  | 0
8 | Zasip - tamponski material
Zasip jarka tamponskim materialom, zrnatosti od 0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti.
| Zasipanje jarka je dovoljeno po predhodnem soglasju nadzornika investitorja. | m3 | 80 |  |  |  | 0
9 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi),
| ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca). |  | 5%
10 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10%
| Skupaj gradbena dela | [5 empty] | 0
4.3.3.12 Energetska postaja
1 | Dobava in montaža: Reverzibilna toplotna črpalka zrak-voda, za proizvodnjo hladne ali tople vode, tovarniško sestavljena, testirana, napolnjena in dobavljena s hladivom R454B in oljem. Vključno z:
Visoka učinkovitost ogrevanja; Zelo tiha izvedba (XLN); Comfort (hlajenje -20°C do +50°C, ogrevanje od -18°C do + 35°C); EC ventilatorji; Opcija zmanjšanja hrupa ponoči (NNSB): preko zunanjega on/off signala je mogoče aktivirati nočni režim obratovanja, hrup se zniža z znižanjem hitrosti ventilatorjev; ModBus ali Bacnet
Hidromodul v sestavi: dvojna frekvenčno vodena obtočna črpalka s standardnim tlakom, tlačna posoda, varnostni ventil
Protizmrzovalna zaščita (aktivacija iz krmilnika)
Under/Over voltage protection (Zaščita pred pre-visoko/nizko napetostjo)
Antivibracijske neoprenske podloge (izolacija med ohišjem in podlago).
Victaulic spojka s prirobničnim kosom, hladna in topla stran.
Čistilni kos na vodni strani
Analogni input (AI) za eksterni setpoint (signal 2-10V DC ali 4-20mA).
Pretočno stikalo (vgradi in ožiči se na mestu vgradnje)
Energy meter – merilec el. energije
Master Slave (krmiljenje več enot)
Servisni izolacijski ventil na vsakem razdelilnem kompresorju (»Isolator Valve per manifold compressor«)
Tehnične karakteristike medija:
hladivo R454B
GWP hladiva po AR6 <= 531 [R454B]
Obratovalna točka 1:
Hlajenje: kapaciteta: 410,43 (kW)
temperaturni režim zraka: 35 (°C)
EER >= 2,92 (kW/kW)
medij uparjalnik: voda /glikol
temperaturni režim uparjalnik, vstopna / izstopna temperatura medija: 12/7 (°C)
pretok uparjalnik: 19,61(L/s)
padec tlaka skozi uparjalnik: 27,1 kPa
Obratovalna točka 2:
Ogrevanje: kapaciteta: 432,6 (kW)
temperaturni režim zraka: 7(°C)/ 90 %
COP >= 3,4 (kW/kW)
medij kondenzator: voda/glikol
temperaturni režim kondenzator, vstopna / izstopna temperatura medija: 40/45 (°C)
pretok kondenzator: 20,83 (L/s)
padec tlaka skozi kondenzator: 29,7 kPa
Obratovalna točka 3:
Ogrevanje: kapaciteta: 362,16 (kW)
temperaturni režim zraka: 0(°C)/ 90 %
COP >= 3,4 (kW/kW)
medij kondenzator: voda/glikol
temperaturni režim kondenzator, vstopna / izstopna temperatura medija: 40/45 (°C)
pretok kondenzator: 17,44 (L/s)
padec tlaka skozi kondenzator: 21,4 kPa
Obratovalna točka 4:
Ogrevanje: kapaciteta: 276,16 (kW)
temperaturni režim zraka: -10 (°C)/ 90 %
COP >= 2,27 (kW/kW)
medij kondenzator: voda/glikol
temperaturni režim kondenzator, vstopna / izstopna temperatura medija: 40/45 (°C)
pretok kondenzator: 13,29 (L/s)
padec tlaka skozi kondenzator: 13,0 kPa
Osnovni tehnični podatki:
električna moč: 142,57 (kW)
maksimalni električni tok: 335 (A)
zagonski električni tok: 649 (A)
zvočna moč <= 90 dB(A)
zvočni tlak na razdalji 10m <= 58 dB(A)
zvočna moč ponoči <= 88 dB(A)
zvočni tlak na razdalji 10m ponoči <= 56 dB(A)
Dimenzije DxŠxV: 5082 x 2200 x 2530 mm
Operativna teža: 3941 kg
Območje delovanja
Enota mora omogočati proizvodnjo ogrevane vode v režimih:
60 / 55 °C pri temperaturi okolice +5 °C
56 / 51 °C pri temperaturi okolice 0 °C
48 / 43 °C pri temperaturi okolice -10 °C
Enota mora omogočati proizvodnjo hlajene vode v režimu:
12 / 7 °C pri temperaturi okolice +48 °C
Zagotovilo kvalitete: Toplotna črpalka je izdelana v skladu s standardi ISO 9001:2008 in ISO14001, tovarniško testirana v skladu s EN14511 in certificirana po EUROVENT. Skladna EU Ecodesign regulativo pod ErP direktivo 2009/125/EC, vklj. z vsemi njenimi kasnejšim posodobitvami (2021).
Upoštevane evropske direktive: Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/CE, Machinery Directive (MD) 2006/42/CE, Low Voltage Directive (LV) 2006/95/CE, ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/CE, Electrical Machinery Safety Standard EN 60204-1, EcoDesign Directive 2009/125/CE.
Konstrukcija: Ohišje izdelano iz galvaniziranega jekla, pobarvano in protikorozijsko testirano s korozijskim testom (675 ur škropljenja s slano vodo). Elektro krmilna omara izdelana iz galvaniziranega jekla, s stopnjo zaščite IP44.
Izmenjevalec toplote na vodni strani: Dva ploščna toplotna izmenjevalnika (BPHE) iz nerjavečega jekla, za vročo in hladno vodo, tovarniško nameščeno izolacijo Armaflex II debeline 19,05 mm ali ekvivalent (ƛ=0,034 W/(m.K) pri -20°C T okolice), penasta izolacija na sesalnem vodu, skladen s PED. Protizmrzovalna zaščita izvedena preko aktivacije obtočne črpalke preko senzorja zunanje temperature in krmilnika UC800.
Kondenzator in ventilator: Opremljen z aluminijastimi rebri z epoksi premazom, ki so mehansko povezana z bakrenimi cevmi, tovarniško preizkušen in testiran na tesnjenje pri 50,0 barih. Aksialni ventilatorji, z vertikalnim izpihom, trifaznimi motorji, s trajno mazanimi krogličnimi ležaji in zunanjo toplotno zaščito pred preobremenitvijo.
Hladilni krog: Dva ločena hladilna kroga, vsak krog s servisnimi ventili na izstopu iz kompresorja, motoriziran sesalni ventil, zaporni ventil za vod tekočine, odstranljiv jedrni filter, polnilni priključek, visokotlačne in nizkotlačne varnostne ventile ter elektronski ekspanzijski ventil. Štiri (4), direktno gnanih spiralnih (»scroll«) kompresorjev, frek. 50Hz. Vmesnimi izpustnimi ventili IDV (»Intermediate Discharge Valve«), prilagajajo porabo energije spremenljivi obremenitvi in tlaku v sistemu.
Ležaji motorja zasnovani za celotno življenjsko dobo enote. Motor kompresorja hlajen s posesanim hladivom, hermetično zaprt, ležaji motorja so predvideni za celotno življenjsko dobo kompresorja. Kroženje olja je izvedeno brez oljne črpalke, v sistemu je oljni filter gostote 5μm. Grelnik olja za preprečitev zagona pri nizki temperaturi olja.
Elektro krmilna omara: iz pocinkanega jekla in zaščito razreda IP54, z dostopom prek vrat na tečajih. Vklop naprave neposredni zagon (»across-the-line«), tovarniško nameščen in v celoti predhodno povezan z motorjem kompresorja in nadzorno ploščo. Električni priključek standarden z varnostnim ločilnim stikalom, vsi zaganjalni elementi so zaprti v omari.
Krmilnik Tracer UC800: Mikroprocesorski krmilnik, tovarniško nameščen in preizkušen, napajan iz močnostnega transformatorja enote. Krmilnik omogoča več glavnih nastavitev prioritete zmogljivosti, ki jih nastavi uporabnik: 1. samo hlajenje (enota deluje kot hladilni agregat zrak-voda), 2. samo ogrevanje: enota deluje kot toplotna črpalka zrak-voda,
Omogoča ponastavitev ohlajene vode na podlagi povratne vode, samodejno zaustavitev enote/hl. kroga zaradi nenormalnih pogojev delovanja (nizka temperatura hladilnega sredstva uparjalnika, visoka temperatura kondenzacije, tokovna preobremenitev elektromotorja). Zahtevan ročni reset okvare v primeru: nizke temperature in tlaka hladiva v uparjalniku, visokega tlaka hladiva v kondenzatorju, napake ključnih tipal, visoke vstopne in izstopne temperature hladiva iz kompresorja, izgube komunikacije med krmilnimi moduli, zasilnega izklopa naprave.
Avtomatski reset okvare v primeru: začasne izgube pretoka skozi uparjalnik, izguba komunikacije. kratkotrajne izgube napajanja, idr.
Omogoča preko 100 različnih napak je prikazanih v primeru okvare v delovanju. Prikazuje je napaka, način resetirana, datum in čas okvare, način obratovanja med nastopom okvare in dodatno sporočilo, prikazana je zgodovina zadnjih 20. napak. Opozorila in napake prikazane kronološko z barvami in simboli: rdeči osem kotnik za takojšen izklop, rumen trikotnik za normalni izklop in moder krog za opozorila. Vgrajen urnik za delovanje brez povezave na CNS, SD kratica za lokalno varnostno kopijo zgodovine parametrov delovanja, WiFi modul, oddaljena povezljivost s Trane Connect. Podpira naslednje vire krmiljenja:
Lokalni operaterski vmesnik, načrtovanje časa (opcijsko), LonTalk LCI-C (opcisjko), BACNet (opcijsko), žični signal 4-20 mA ali 2-10 VDC iz zunanjega vira, ModBus, Sistemi Trane Tracer™ (opcijsko).
Uporabniški vmesnik z zaslonom na dotik: Tovarniško vgrajen nad vrati omarice krmilnika, izdelan v IP56 zaščiti. Diagonala zaslona 7’’ z ločljivostjo 800x480 točk, odporen na UV žarke in omogoča temperaturo delovanja od -40 °C do +70 °C.
| Trane CXAF Sintesis Advantage 130 HEat XLN EC R454B | kpl. | 1 |  |  |  | 0
1_1 | Visokotemperaturna reverzibilna toplotna črpalka, opremljene z aksialnimi ventilatorji, visoko učinkovitimi spiralnimi kompresorji z vbrizgavanjem tekočine, visokoučinkovito spajkano ploščo uparjalnika, na voljo v 10 različnih velikostih.
Vključno z:
Zelo tiha izvedba (SLN)
EC ventilatorji
Vmesnik za povezavo na CNS: RS485 ModBus
Protizmrzovalna zaščita z aktivacijo obtočne črpalke preko krmilnika
Antivibracijske neoprenske podloge (izolacija med ohišjem in podlago).
Victaulic spojka s prirobničnim kosom
Čistilni kos na vodni strani
Pretočno stikalo (vgradi in ožiči se na mestu vgradnje)
Hidromodul v sestavi: enojna obtočna črpalka, tlačna posoda, varnostni ventil
Tehnične karakteristike
medij: voda
SEER >= 3,67 (kW/kW)
SCOP >= 2,98 (kW/kW)
hladivo: R410A
Obratovalna točka 1
Hlajenje: kapaciteta: 106,53 (kW)
temperaturni režim, vstopna / izstopna temepratura medija: 50/55 (°C)
temperatura okolice: 35 (°C)
COP >= 2,58 (kW/kW)
Pretok na uparjalniku: 5,08 (L/s)
Padec tlaka na uparjalniku: 8,8 (kPa)
Obratovalna točka 2
Gretje: kapaciteta: 61,80 (kW)
temperaturni režim, vstopna / izstopna temepratura medija: 50/55 (°C)
temperatura okolice: -13 (°C) / 90(RH %)
COP >= 1,44 (kW/kW)
Pretok na kondenzatorju: 2,94 (L/s)
Padec tlaka na kondenzatorju: 4,2 (kPa)
Obratovalna točka 3
Gretje: kapaciteta: 73,6 (kW)
temperaturni režim, vstopna / izstopna temepratura medija: 50/55 (°C)
temperatura okolice: 0 (°C) / 90(RH %)
COP >= 1,66 (kW/kW)
Pretok na kondenzatorju: 3,5 (L/s)
Padec tlaka na kondenzatorju: 6,8 (kPa)
Obratovalna točka 4
Gretje: kapaciteta: 106,7 (kW)
temperaturni režim, vstopna / izstopna temepratura medija: 50/55 (°C)
temperatura okolice: 7 (°C) / 90(RH %)
COP >= 2,42 (kW/kW)
Pretok na kondenzatorju: 5,08 (L/s)
Padec tlaka na kondenzatorju: 9,3 (kPa)
električna moč: 44,2 (kW)
maksimalni električni tok: 93,2 (A)
zagonski električni tok: 240 (A)
zvočna moč <= 84 dB(A)
zvočni tlak na razdalji 10m <= 52 dB(A)
Dimenzije DxŠxV: 3599 x 1100 x 2255 mm
Operativna teža: 1304 kg
Zagotovilo kvalitete: Električna plošča je izdelana po standardih CEI-EN 60204-1 (CEI44-5; CEI EN 62061) in ima kratkostični tok 10kA. Vgrajen znotraj enote vključuje različne komponente za zagotavljanje varnosti in optimalnega delovanja. Te komponente so sestavljene iz varnostno zaklenjenega glavnega stikala, zaščitnih varovalk za napajalne vode vsakega kompresorja in ventilatorjev za vsak krog hladilnega sredstva, zaščitnih varovalk za pomožni tokokrog, zagonskih kontaktorjev za kompresorje in ventilatorje, nastavljivega termičnega magnetnega odklopnika za zaščito črpalke. (velja za enote s hidravličnimi kompleti), zagonske kontaktorje za črpalko (za enote opremljene s hidravličnimi kompleti), enofazni transformator za napajanje pomožnega tokokroga, oštevilčene žice in mikroprocesorski krmilni sistem. Napajanje za električno ploščo je 400V/3ph+n/50Hz, kar odpravlja potrebo po dodatnih virih napajanja.
Napajalni kabli vstopijo v ploščo skozi snemljivo prirobnico, ki se nahaja na dnu škatle in je posebej zasnovana za ta namen. Programabilni krmilnik, ki temelji na zmogljivi platformi, uporablja 256-bitni mikroprocesor in 4MB sistem za masovno shranjevanje. Ponuja številne dodatne funkcije in zmogljivosti. Lahko se poveže z glavnimi sistemi za upravljanje stavb (BMS) prek RS485, se poveže z razširitvenimi moduli I/O prek CanBus, krmili enoto z uporabo breznapetostnih kontaktov in omogoči daljinsko upravljanje prek adapterja USB/Ethernet za spletno spremljanje parametrov. Podpira tudi vhod USB za nalaganje in prenos datotek, olajša interakcijo uporabnika prek intuitivnega vmesnika na vratih plošče s funkcijskimi tipkami in enostavno navigacijo med dinamičnimi zasloni.
Kondenzator:
Kondenzatorska tuljava bo izdelana iz aluminijastih reber, mehansko povezanih z brezšivnimi bakrenimi cevmi, in bo vključevala integriran krog podhlajevanja. HYDROFIL prevleka reber tuljave je neobvezna obdelava tuljave. Rebra tuljave, zaradi vodoodbojne obdelave HYDROPHIL, olajšajo odvajanje kondenzata z zmanjšanjem tveganja zaledenitve tuljav. Posledično bo število potrebnih odtaljevanj čim manjše. Če je enota opremljena z dodatnim kompletom za nizko temperaturo okoljskega zraka, so električni grelniki nameščeni na tuljavah, potopljenih v zadnjih vrstah, tako da se toplota razvije okoli celotne cevi s povečanjem prevodnosti toplote.
Uparjalnik
Neposredna ekspanzija, spajkana plošča iz nerjavečega jekla AISI 316, zunaj izolirana z zaprtoceličnim protikondenzacijskim materialom in opremljena z vodnim diferenčnim tlačnim stikalom in električnim grelnikom za zaščito proti zmrzovanju, ki ga upravlja elektronski krmilnik enote. Visoko učinkovit uparjalnik odlikujejo majhne dimenzije in posebna konfiguracija plošč, ki omogoča doseganje visoke učinkovitosti pri visokih temperaturah vode.
Krmilni krog Vsak krogotok hladiva mora vključevati: Elektronski ekspanzijski ventil; Filter sušilnik; Indikatorska lučka za pretok tekočine; Elektromagnetni ventil na tekočem vodu; Visokotlačno stikalo; Nizkotlačno stikalo; Varnostni ventil na visokotlačnem in nizkotlačnem vodu; 4 potni povratni ventil, sprejemnik tekočine in zbiralnik tekočine na sesalnem vodu; Linija kompresorja za vbrizgavanje tekočine.
Konsrukcija
Enote imajo robustno ohišje iz pocinkanega jekla za velikosti od 050 do 145, ki zagotavlja odpornost na mehanske obremenitve med transportom in delovanjem. Visoka odpornost ohišja proti koroziji omogoča zunanjo namestitev. Omogoča učinkovit prehod zraka skozi rebrasti menjalnik in omogoča enostaven dostop do notranjih komponent za vzdrževanje. Ohišje je prilagodljivo različnim vrstam vgradnje. Dodatna spodnja obloga ali komplet za nizko temperaturo okoljskega zraka ščiti hladilni krog pred vremenskimi vplivi. Enote imajo tudi posode za odvod kondenzata z vgrajenimi prevelikimi električnimi grelniki za preprečevanje nastajanja ledu in olajšanje odvajanja kondenzne vode.
Krmilnik: Krmilnik je programabilna naprava, ki ustreza standardom CEI-EN in je nameščena znotraj električne plošče enote. Vključuje različne varnostne funkcije, kot so glavno stikalo, zaščitne varovalke, zagonski kontaktorji in termomagnetni odklopnik. Krmilnik je opremljen z zmogljivim mikroprocesorjem in omogoča celovito diagnostiko, upravljanje alarmov in beleženje podatkov. Podpira več jezikov in vmesnikov s sistemi za upravljanje zgradb. Mikroprocesor upravlja različne vidike delovanja enote in zagotavlja zaščito pred morebitnimi težavami. Poleg tega krmilnik omogoča prilagajanje parametrov in ponuja napredne funkcije, kot sta daljinsko upravljanje in inteligentno upravljanje odmrzovanja. Lahko se integrira s programsko opremo za nadzor in sistemi BMS.
| Trane FLEX HP HT 110 S | kpl. | 1 |  |  |  | 0
2 | Zalogovnik hladne vode prostornine 3m3, za nazivni tlak NP6, premera cca 1.3m in višine cca. 2,5 m ter priključki za termometer, manometer, 2x tipalo spodaj, 2x tipalo zgoraj. Zalogovnik je protikondenčno izoliran z parazaporno izolacijo debeline 38mm S priključki za naslednje premere cevi. | kpl. | 1 |  |  |  | 0
2 x DN 125
2 x DN 100
spodaj z navojnim priključkom DN 20 za praznjenje. Z zalogovnikom je potrebno dobaviti ves pritrdilni in tesnilni material
3 | Zalogovnik ogrevne vode prostornine 3m3, za nazivni tlak NP6, premera cca 1.3m in višine cca. 2,5 m ter priključki za termometer, manometer, 2x tipalo spodaj, 2x tipalo zgoraj. Zalogonik je toplotno izoliran z izolacijo debeline 100mm. S priključki za naslednje premere cevi. | kpl. | 1 |  |  |  | 0
2 x DN 150
2 x DN 125
2 x DN 80
spodaj z navojnim priključkom DN 20 za praznjenje. Z zalogovnikom je potrebno dobaviti ves pritrdilni in tesnilni material
4 | Zalogovnik ogrevne vode za TSV prostornine 3m3, za nazivni tlak NP6, premera cca 1.3m in višine cca. 2,5 m ter priključki za termometer, manometer, 2x tipalo spodaj, 2x tipalo zgoraj. Zalogonik je toplotno izoliran z izolacijo debeline 100mm. S priključki za naslednje premere cevi. | kpl. | 1 |  |  |  | 0
2 x DN 50
2 x DN 80
spodaj z navojnim priključkom DN 20 za praznjenje. Z zalogovnikom je potrebno dobaviti ves pritrdilni in tesnilni material
5 | Obtočna črpalka(Č1 Objekt A+B talno) za toplo vodo s frekvenčno regulacijo za PN16, kompletno s prirobnicami in protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
G = 12m3/h
H = 90 kPa
N = 1,5 kW
| U=1x200-240 V | kos | 1 |  |  |  | 0
Magna3 D 40-150 F 250
6 | Obtočna črpalka(Č2 Objekt C talno) za toplo vodo s frekvenčno regulacijo za PN16, kompletno s prirobnicami in protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
G = 5,3 m3/h
H = 80 kPa
N = 1,5 kW
| U=1x 200-240 V | kos | 1 |  |  |  | 0
Magna 3 D 32-120F 220
7 | Obtočna črpalka(Č3-A+B+C Klimati ogrevanje) za toplo vodo s frekvenčno regulacijo za PN16, kompletno s prirobnicami in protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
G = 24,9m3/h
H = 95 kPa
N = 1,5 kW
| U=1x200-240 V | kos | 1 |  |  |  | 0
Magna 3 D 65-150F 340
8 | Obtočna črpalka(Č4-A+B+C Klimati hlajenje) za toplo vodo s frekvenčno regulacijo za PN16, kompletno s prirobnicami in protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
G = 18,3 m3/h
H = 105 kPa
N = 1,5 kW
| U=1x200-240 V | kos | 1 |  |  |  | 0
Magna 3 D 65-150F 340
9 | Obtočna črpalka(Č5 A konvektorji) za hladno vodo s frekvenčno regulacijo za PN16, kompletno s prirobnicami in protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
G = 7,4 m3/h
H = 100 kPa
N = 1,5 kW
| U=1x200-240 V | kos | 1 |  |  |  | 0
Magna 3 D 40-150F 250
10 | Obtočna črpalka Č6 s frekvenčno regulacijo za PN16, kompletno s prirobnicami in protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
G = 44,1m3/h
H = 80 kPa
N = 1,5 kW
| U=1x200-240 V | kos | 1 |  |  |  | 0
TPE3 D 80-150-S-A-F-A-BQQE
11 | Obtočna črpalka Č7 s frekvenčno regulacijo za PN16, kompletno s prirobnicami in protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
G = 11 m3/h
H = 65 kPa
N = 427W
| U=1x200-240 V | kos | 1 |  |  |  | 0
Magna3 D 40-120F 250
12 | Zaporna loputa za vgradnjo med prirobnice za hladno in toplo vodo in tlak NP16 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN 150 | kos | 3 |  |  |  | 0
| DN 125 | kos | 10 |  |  |  | 0
| DN 100 | kos | 10 |  |  |  | 0
| DN 80 | kos | 4 |  |  |  | 0
| DN 65 | kos | 8 |  |  |  | 0
| DN 50 | kos | 0 |  |  |  | 0
13 | Gumi kompenzator za priklop toplotne črpalke agregata na cevni razvod in preprečevanje prenosa vibracij, skupaj s prirobnicami.
| DN 125 | kos | 4 |  |  |  | 0
14 | Litoželezni kroglični ventil za NP 6 in temp. do 100°C s navojnim priključkom in vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 4 |  |  |  | 0
| DN 40 | kos | 2 |  |  |  | 0
15 | Protipovratna loputa za vgradnjo med prirobnice za toplo/hladno vodo in tlak PN6 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
| DN 150 | kos | 0 |  |  |  | 0
| DN 125 | kos | 1 |  |  |  | 0
| DN 100 | kos | 3 |  |  |  | 0
| DN 80 | kos | 1 |  |  |  | 0
| DN 65 | kos | 2 |  |  |  | 0
16 | Protipovratna loputa za navojne izvedbe za toplo/hladno vodo in tlak PN6 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
| DN 50 | kos | 0 |  |  |  | 0
| DN 32 | kos | 0 |  |  |  | 0
17 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje s prirobničnimi priključki PN 16 in protiprirobnicami namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. , merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih
| DN80 | kos | 2 |  |  |  | 0
| DN65 | kos | 1 |  |  |  | 0
| DN50 | kos | 2 |  |  |  | 0
18 | Tropotni prirobični regulacijski ventil z zveznim elektromotornim pogonom, izdelan za nazivni tlak PN6 in temperaturo do 110 °C vključno z tesnilnim, pritrdilnim materialom ter protiprirobnicami za naslednje podatke:
| DN 50; kvs = 40 pogon AME 435/24V | kos | 1 |  |  |  | 0
19 | Tropotni navoji regulacijski ventil z zveznim elektromotornim pogonom, izdelan za nazivni tlak PN6 in temperaturo do 110 °C vključno z tesnilnim, pritrdilnim materialom ter protiprirobnicami za naslednje podatke:
| DN 32; kvs = 16 pogon AME 435/24V | kos | 1 |  |  |  | 0
20 | Zaporna loputa na motorni pogon:
| DN 80; pogon AMV 435/230V | kos | 2 |  |  |  | 0
| DN 125; pogon AMV 435/230V | kos | 4 |  |  |  | 0
21 | Krogelna polnilno-izpraznilna pipa za ogrevno/hladilno vodo PN10 s tesnilnim materialom ter nastavkom za gumi cev:
| DN 15 | kos | 12 |  |  |  | 0
| DN 20 | kos | 12 |  |  |  | 0
| DN 25 | kos | 12 |  |  |  | 0
22 | Litoželezni lovilec nesnage za PN6 s prirobničnimi,priključki,protiprirobnicami,pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 150 | kos | 0 |  |  |  | 0
| DN 125 | kos | 2 |  |  |  | 0
| DN 100 | kos | 2 |  |  |  | 0
| DN 80 | kos | 1 |  |  |  | 0
| DN 65 | kos | 2 |  |  |  | 0
23 | Litoželezni lovilec nesnage za PN6 s navojnimi,priključki,pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 32 | kos | 0 |  |  |  | 0
24 | Natančno vzdrževanje tlaka s črpalko in vakuumsko odplinjevanje. Za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, dodatki proti zmrzovanju do 50%, s sledečimi funkcijami, opremo in značilnostmi:,
Regulacijska enota : - BrainCube Connect regulacija za inteligentno, popolnoma avtomatsko in varno delovanje sistema. Samo optimizacija s funkcijo spomina. - Odporen 3.5" TFT osvetljen barvni zaslon na dotik. Spletni vmesnik z daljinskim upravljanjem in živo sliko. Uporabniško prijazen meni z drsnikom in delovanjem na dotik, procedura zagona po korakih z navodili, neposredna pomoč v pojavnih oknih.
Predstavitev vseh pomembnih parametrov in statusa delovanja v večjezični tekstualni in/ali grafični obliki. - Standardne vgrajene povezave (Ethernet, RS 485) na IMI spletni server in CNS (Modbus in IMI Pneumatex protokol). - Posodobitev programske opreme in možnost zbiranja podatkov preko USB povezave - Zajemanje podatkov in analiza sistema, kronološki zajem sporočil s prioriteto pomembnosti, daljinsko upravljanje s pogledom v živo, periodični avtomatski samo-preskus. - Visoko kakovosten kovinski pokrov. - Možnost različnih namestitev ob primarni posodi.
Vzdrževanje tlaka: - Dynaflex delovanje. Elastično, obratovanje z regulacijo hitrosti. - 1 črpalka - 1 prelivni ventil za odplinjevanje in vzdrževanje tlaka. - Zaščiteni zaporni ventili za ločitev od sistema. Varnostni ventil 2 bar in kroglični ventil z izpustom za primarno posodo - Natančno vzdrževanje tlaka ±0.2bar
Vakuumsko odplinjevanje: - Vacusplit: Program odplinjevanja za trajno obratovanje s ciklonsko tehnologijo. Plin pod stopnjo nasičenosti skoraj 100%. Eco avtomatsko delovanje, ko ni zaznave plina, prihrani električno porabo črpalke. - Oxystop odplinjevanje: Neposredno odplinjevanje vode za dopolnjevanje. Znatno zmanjšanje kisika v vodi za dopolnjevanje. Varno odplinjevanje tako sistema kakor vode za dopolnjevanje v posebej zasnovani ciklonski posodi (znotraj Tecbox-a), s prednostjo ohranjanja nizke temperature raztezne posode, brez potrebe izolacije posode. Varuje sistem pred korozijo.
Dopolnjevanje vode: - Fillsafe: nadzor in regulacija enote za dopolnjevanje Pleno P - Softsafe nadzor in regulacija naprave (možnost) za pripravo vode pri dopolnjevanju
Presoja: - CE-overjeno skladno s PED/DEP 97/23/EC.
Transfero TV 4.1 E Connect,
| Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar | kos | 1 |  |  |  | 0
Električna napetost: 230V / 50Hz
Nivo hrupa: SPL <55 dB(A)
Električna moč: PA 0,75 kW
Transfero TV 4.1 EC Connect,
| Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar | kos | 1 |  |  |  | 0
Električna napetost: 230V / 50Hz
Nivo hrupa: SPL <55 dB(A)
Električna moč: PA 0,75 kW
25 | Primarna posoda, vzdrževanje tlaka s črpalko, podnožje s senzorjem za merjenje količine vode, jeklena, varjena, barva berilij, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%;
• airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; • blazino je možno odzračiti na vrhu, odvod kondenza na dnu • blazino je možno zamenjati • podnožje za pokončno montažo • vključuje vgradni komplet za priključitev na vodni strani • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC
| Nominalen volumen: VN 300 litrov | kos | 1 |  |  |  | 0
Maksimalen dovoljen tlak: PS 2 bar
| Nominalen volumen: VN 200 litrov | kos | 1 |  |  |  | 0
Maksimalen dovoljen tlak: PS 2 bar
26 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; • konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom; • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo • vključno zaporna pipa DLV za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
| Nominalen volumen: VN 50 litrov | kos | 3 |  |  |  | 0
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar
27 | Dopolnjevanje vode za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN12952, EN 12953, dodatki proti zmrzovanju do 50%, hidravlična enota z vsemi funkcijskimi elementi; • zunanja regulacija v napravi za vzdrževanje tlaka Transfero TV Connect • brez črpalke • z zaščito proti povratnemu toku tip BA4 skladno z EN 1717, DVGW, SVGW, KIWA N.V., KIWA U.K. in testirano po CSTB
PS 10 bar
| Pleno P BA4 R, PS 10 bar | kos | 2 |  |  |  | 0
28 | Dobava in montaža overjenega toplotnega števca za ogrevno/hladilno vodo sestavljenega iz merilnega vložka, vgradnega kompleta z dvema krogličnima ventiloma in opreme za daljinski prenos podatkov (MBuS), z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom ter temperaturnimi tipali
| Qn=25 m3/h, DN 65 Axonic Itron | kos | 2 |  |  |  | 0
| Qn=12 m3/h, DN 25 US ECHO II | kos | 1 |  |  |  | 0
| Qn=6 m3/h, DN 25 US ECHO II | kos | 2 |  |  |  | 0
29 | Zaporni ventil s kapo namenjen proti nepooblaščenemu rokovanju za PN 6 z navojnim priključkom ter vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 2 |  |  |  | 0
30 | Varnostni ventil, ki ustreza DIN 4751, nastavljen za tlak odpiranja Psv=3bar z vsem potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom.
| DN 25/40 (ogrevanje) | kos | 1 |  |  |  | 0
| DN 20/32 (hlajenje) | kos | 1 |  |  |  | 0
| DN 20/32 (TSV) | kos | 1 |  |  |  | 0
31 | Zbiralnik-razdelilnik (ogrevni), narejen iz brezšivnih cevi po EN10216, za nazivni tlak NP6, premera DN250 in dolžine cca. 1,4 m (x2 dovod in povratek) ter priključki za termometer in manometer z naslednjimi premeri odcepov.
2 x DN 150 dovod in povratek iz zalogovnika
2 x DN 100 talno ogrevanje A+B - dovod in povratek
2 x DN 65 talno ogrevanje C - dovod in povratek
2 x DN 100 klimati A+B+C - dovod in povratek
2xDN50 za kratkostično vez
| spodaj z navojnim priključkom DN 20 za praznjenje. Z razdelilnikom je potrebno dobaviti ves pritrdilni in tesnilni material | kpl. | 1 |  |  |  | 0
OPOMBA: Razdelilnik naj bo izoliran z obojestransko parazaporno izolacijo 114mm.
32 | Zbiralnik-razdelilnik (hladilni), narejen iz brezšivnih cevi po EN10216, za nazivni tlak NP6, premera DN150 in dolžine cca. 0,7 m ter priključki za termometer in manometer z naslednjimi premeri odcepov.
2 x DN 100 dovod iz zalogovnika
2 x DN 100 klimati
2 x DN 65 konvektorji
| spodaj z navojnim priključkom DN 20 za praznjenje. Z razdelilnikom je potrebno dobaviti ves pritrdilni in tesnilni material | kpl. | 2 |  |  |  | 0
OPOMBA: Razdelilnik naj bo izoliran z obojestransko parazaporno izolacijo 114mm.
33 | Avtomatska dozirna naprava za antikorozivno sredstvo, kapacitete G=2,5m3/h(pretok vode), za delovni tlak 7bar kompletno z:
- dozirno črpalko
- sesalno garnituro
- dozirnim ventilom
- impulznim vodomerom 3/4"
- tesnilnim materialom
| - dozirno posodo | kos | 1 |  |  |  | 0
34 | Avtomatska enojna elektronska ionska
mehčevalna naprava
kationskega tipa, sestavljena iz
ionske posode, posode za sol,
cevnega omrežja, priključka za
dovod trde vode, priključka za
odvod mehke vode, ventilov,
manometrov in vodomera,izdelana
za maksimalni pretok G = 2,5
| m3/h, vključno tesnilni in pritrdilni material | kos | 1 |  |  |  | 0
35 | Tekočinski termometer z zaščitno stročnico za merilno območje od 0 °C do 50 °C | kos | 14 |  |  |  | 0
36 | Manometer v okroglem ohišju f100 za merilno območje 0-6bar, kompletno z zaporno pipico. | kos | 14 |  |  |  | 0
37 | Temperaturno varovalo (TR/STW) | kos | 2 |  |  |  | 0
38 | Dobava in montaža temperaturnega tipala, temperaturnega območja do 110 st.C ; 4….20mA | kos | 14 |  |  |  | 0
39 | Dobava in montaža črnih navojnih cevi po EN 10255 vključno z varilnimi materialom, varilnimi loki, obešalnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom za razrez
| DN 15 | m | 36 |  |  |  | 0
| DN 20 | m | 32 |  |  |  | 0
| DN 32 | m | 6 |  |  |  | 0
| DN 40 | m | 14 |  |  |  | 0
40 | Jeklena cev izdelana iz materiala St 37.0,po EN10217-1, vključno z varilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 150 | m | 18 |  |  |  | 0
| DN 125 | m | 66 |  |  |  | 0
| DN 100 | m | 90 |  |  |  | 0
| DN 80 | m | 44 |  |  |  | 0
| DN 65 | m | 18 |  |  |  | 0
| DN 40 | m | 24 |  |  |  | 0
41 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po EN 10253-1, izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 37.0, oblika 5, vključno z varilnim materialom.
| DN 150 | kos. | 8 |  |  |  | 0
| DN 125 | kos. | 18 |  |  |  | 0
| DN 100 | kos. | 24 |  |  |  | 0
| DN 80 | kos. | 8 |  |  |  | 0
| DN 65 | kos. | 8 |  |  |  | 0
42 | Jekleni T-kos
Gladko T-kos po EN 10253-1, izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 37.0, ključno z varilnim materialom.
| DN 125/125 | kos. | 4 |  |  |  | 0
| DN 125/80 | kos. | 2 |  |  |  | 0
| DN 100/65 | kos. | 1 |  |  |  | 0
| DN 80/80 | kos. | 2 |  |  |  | 0
| DN 80/65 | kos. | 2 |  |  |  | 0
| DN 65/32 | kos. | 1 |  |  |  | 0
43 | Jekleni reducirni kos iz celega,
Gladko valjanji reducirni kospo EN 10253-1, izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 37.0, oblika 1(centrični), vključno z varilnim materialom.
| DN100/DN80 | kos. | 8 |  |  |  | 0
| DN100/DN65 | kos. | 20 |  |  |  | 0
| DN80/DN50 | kos. | 4 |  |  |  | 0
| DN65/DN50 | kos. | 4 |  |  |  | 0
| DN65/DN32 | kos. | 9 |  |  |  | 0
44 | Izolacija cevnega razvoda ogrevne vode/hladilne vodenega zunaj z kameno volno in s parozaporno izolacijo in ovita v Alu pločevino , vključno z lepilom za naslednje nazivne premere cevi:
| DN 125 (debelina izolcije 38mm parozaporna+50mm kamena volna) | m | 12 |  |  |  | 0
45 | Izolacija cevnega razvoda ogrevne vode s parozaporno izolacijo, vključno z lepilom za naslednje nazivne premere cevi
| DN 15 (debelina izolcije 19mm) | m | 12 |  |  |  | 0
| DN 20 (debelina izolcije 19mm) | m | 14 |  |  |  | 0
| DN 32 (debelina izolcije 32mm) | m | 18 |  |  |  | 0
| DN 40 (debelina izolcije 57mm) | m | 36 |  |  |  | 0
| DN 65 (debelina izolcije 76mm) | m | 27 |  |  |  | 0
| DN 80 (debelina izolcije 95mm) | m | 72 |  |  |  | 0
| DN 100 (debelina izolcije 114mm) | m | 90 |  |  |  | 0
| DN 125 (debelina izolcije 114mm) | m | 72 |  |  |  | 0
| DN 150 (debelina izolcije 114mm) | m | 27 |  |  |  | 0
46 | Izolacija cevnega razvoda hladilne vode s parozaporno izolacijo, vključno z lepilom za naslednje nazivne premere cevi
| DN 32 (debelina izolcije 19mm) | m | 8 |  |  |  | 0
| DN 40 (debelina izolcije 38mm) | m | 12 |  |  |  | 0
| DN 100 (debelina izolcije 38mm) | m | 45 |  |  |  | 0
| DN 125 (debelina izolcije 38mm) | m | 30 |  |  |  | 0
47 | Odzračevalna posoda, izdelana iz cevi po EN 10217-1 z navojnim priključkom DN10, vključno z varilnim in tesnilnim materialom. | kos | 16 |  |  |  | 0
V=1,6L
48 | Zbiralno korito , narejeno iz jeklene pločevine dimenzije 300x200 x100 mm, s pritrdilnim materialom,z odtokom fi 50 mm. | kos | 2 |  |  |  | 0
49 | Dvakratno zaščitno miniziranje cevi, kozol in držal po predhodnem čiščenju | m2 | 150 |  |  |  | 0
50 | Barvanje vidnih delov cevi, armaturein podpore z lakom odpornim na visoke temperature | m2 | 70 |  |  |  | 0
51 | Izdelava utorov v steni za napeljavo cevi | kpl | 1 |  |  |  | 0
52 | Električni pretočni grelnik vulcanic skupaj z regulacijo in mod bus povezavo na cns tip 10700 Pe=36kW/400V | kos | 1 |  |  |  | 0
53 | Toplotni prenosnik glikol voda
primar: 7/12
sekundar: 8/13
| Q= 204 KW | kos | 1 |  |  |  | 0
53 | Toplotni prenosnik glikol voda
primar: 55/50
sekundar: 48/53
| Q= 60,7 KW | kos | 1 |  |  |  | 0
| Skupaj energetska postaja | [5 empty] | 0
4.3.3.13 Splošne postavke
Nabava vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost), vključeno v enotnih cenah
1 | Pripravljalna dela in organizacija gradbišča | kpl | 1 |  |  |  | 0
2 | Zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo | kpl | 1 |  |  |  | 0
3 | Zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe | kpl | 1 |  |  |  | 0
4 | Izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del) | kpl | 1 |  |  |  | 0
5 | Stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje, na raspolago v času gradnje, dogovor z naročnikom. | kpl | 1 |  |  |  | 0
6 | Izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij ogrevanja in TSV (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov; Meritev temperatur po pooblaščeni inštituciji; Izpiranje instalacije | kpl | 1 |  |  |  | 0
7 | Izvedbo hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme na izračunane pretoke in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer: | kpl | 1 |  |  |  | 0
a) nastavitev obratov obtočnih črpalk,
b) nastavitev in ureguliranje regulacijskih ventilov, diferenčno-tlačnih regulatorjev, prestrujnih ventilov in ostalih ventilov skupaj z dobaviteljem opreme,
8 | Izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja, s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika | kpl | 1 |  |  |  | 0
9 | Izdelavo shem inštalacij in opreme ogrevanja, v obstojni obliki, v okvirju, pod steklom, za pritrditev na zid | kpl | 1 |  |  |  | 0
10 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v 2 (dveh) izvodih in v elektronski obliki, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč: | kpl | 1 |  |  |  | 0
a) izjave,
b) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
c) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
d) navodila za uporabo in vzdrževanje,
e) garancijske liste,
f) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
11 | Izdelava prebojev do dimezij fi120mm v AB steni,vključno z kasnejšim požarnim tesnenjem prebojev. Zazidava prebojev, popravilo ometov, popravilo opleska na mestih zazidav. | kos | 22 |  |  |  | 0
12 | Čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji | kpl | 1 |  |  |  | 0
13 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški
14 | Obešalni in pritrdilni material sistemskega, za cevovode, izdelan iz različnih sistemskih jeklenih pocinkanih profilov, objemnih trakov izdelanih iz luknjičastega pocinkanega jeklenega traku, vijakov, matic in zidnih vložkov, obešala za razvode hladne vode naj ima na obodu protikondenčno gumo zaradi preprečitve rosanja na stiku cevi in obešala, skupne teže | kg | 750 |  |  |  | 0
15 | PID PROJEKT | kpl | 1 |  |  |  | 0
16 | Najem avtodvigala za postavitev hladilnega agregata | kpl | 1 |  |  |  | 0
17 | Izpiranje cevovodov s kemično čisto vodo ali komprimiranim zrakom, ocenjeno | pš | 1 |  |  |  | 0
18 | Požarno tesnenje cevovodov preko požarnih sektorjev do površine 0.1m2 z ustreznim sistemskim certifikatom in v skladu z študijo požarne varnosti. | kos | 16 |  |  |  | 0
| Skupaj splošne postavke | [5 empty] | 0
OPOMBA:
za vse izbrane elemente, velja ali ustrezno