## STROJNO
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena/EM | Skupaj
OPOMBA: Vse naprave in elementi v popisu materiala so navedene primeroma. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI. V ponudbi za izvedbo je zajeto tudi posnemanje dejanskega stanja izvedenih instalacij, ki jih mora sproti vnašati v en izvod PZI dokumentacije izvajalec del in jih dostaviti investitorju ta pa jih dostavi projektantom za izdelavo PID.
4.3.3 POPIS MATERIALA IN DEL
4.4.3.1 VODOVODNA INSTALACIJA
GRADBENA DELA
1 | Zakoličba
| Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta. | m1 | 180 | 0 | 0
2 | rezanje asvalta | m1 | 184 | 0 | 0
3 | Polaganje Novega asvalta | m2 | 92 | 0 | 0
4 | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, globine do 2,0 m.
| a) strojni izkop | m3 | 300 | 0 | 0
| b) ročni izkop | m3 | 60 | 0 | 0
5 | Planiranje dna jarka
| Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm. | m2 | 180 | 0 | 0
6 | Odvoz materiala
| Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino. | m3 | 360 | 0 | 0
7 | Zasip - posteljica
| Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti. | m3 | 60 | 0 | 0
8 | Opozorilni trak
| Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, z oznako POZOR VODOVOD | m1 | 180 | 0 | 0
9 | Zasip - tamponski material
| Zasip jarka tamponskim materialom, zrnatosti od 0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti. | m3 | 300 | 0 | 0
10 | izdelava preboja skozi AB steno ali temeljno ploščo v kleti ali temeljni plošči objekta . Postavka vključuje tudi popravilo toplotne in hidroizolacije ter zazidavanje preboja
| 600x300 | kos | 3 | 0 | 0
11 | Geodetski posnetek
| Geodetski posnetki s kartiranjem. | m1 | 180 | 0 | 0
12 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi),
| ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca). | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
PRIKLJUČNI CEVOVOD
1 | Cevovod PE za sanitarno vodo: Dobava in montaža PE 100 SDR11 (12,5bar) vodovodnih cevi, komplet s spojnim materialom.
| PE RC d40(DN32) | m | 5 | 0 | 0
| PE RC d90(DN80) | m | 85 | 0 | 0
| PE RC d110(DN100) | m | 28 | 0 | 0
2 | Izvedba priključka na obstoječi Odcep PVC 110, ki vključuje: - obveščanje uporabnikov o zapori odjemov - začasno zapiranje odjemov - praznjenje dela javnega omrežja med dvema zapornima elementoma - montaža novega odcepa za priključni cevovod PE d110 | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Opozorilne oznake: Postavitev opozorilnih oznak na vodovodu (zasuni, jaški). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Tlačni preizkus: Tlačni preizkus vodotesnosti vodovoda z uradnim poročilom. | kos | 1 | 0 | 0
5 | Izpiranje in dezinfekcija: Izpiranje in dezinfekcija cevovoda. | kos | 1 | 0 | 0
6 | Polaganje opozorilnega traku: Polaganje opozorilnega traku. | m | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava geodetskega posnetka: Izdelava geodetskega posnetka izvedenega vodovoda sočasno z izgradnjo. Izmera pri odprti trasi pred zasutjem. | kos | 1 | 0 | 0
8 | Vnos v kataster: Vnos v kataster komunalnih vodov v sodelovanju z upravljavcem vodovoda. | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
VODOMERNI JAŠEK
1 | Kompletna izdelava armirano betonskega vodovodnega vodomernega jaška notranje tlorisne dimenzije 2,5x1,1 m, višine min 1,7 m, debeline sten 20 cm, z upoštevanjem vseh potrebnih zemeljskih del, izvedbo opažev, dobavo in vgrajevanje armature, dobavo in vgrajevanje betona C 25/30 XC2, dobavo in vgraditvijo (oz. izdelavo) vstopnih lestev, enodelnim povoznim pokrovom dimenzije 60x60cm. Na dnu jaška se izvede poglobitev za drenažo dimenzije 50x50 cm ter globine 30 cm z luknjo za odvod odpadne vode fi65. Preko poglobitve se vgradi pohodna rešetka. Izdelava komplet s preboji in vsemi pomožnimi deli ter fino obdelavo notranjosti. Poglobitev ne sme ogrožati statike temeljev jaška. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Vodomer obračunski DN50/20: Dobava in vgradnja vodomera za hladno vodo za horizontalno vgradnjo; tmax = 30 °C; razred točnosti B, vključno s protipovratnim vložkom (ventilom) PN 16; s kontaktnim dajalnikom impulzov; prašni epoksidni površinski premaz; s priborom in overjen nazivni pretok Qn = 15 m3/h; priključek: 2". | kos | 1 | 0 | 0
3 | Univerzalna spojka, dvojna; za vodo, tlačna stopnja PN16, ohišje iz duktilne litine GGG45; z vpenjalnim obročem po EN-GJS450-10; z zaščitno oblogo iz epoksija po EN 14901; s tesnilom iz EPDM po EN 681-1 (0°C - +50°C); vijaki, matice, podložke iz nerjavnega jekla razreda A2 (izdelani iz AISI304); na spoju s cevjo iz PVC se v PVC cev vstavi ojačitveni kos.
| MJ tip 3157(neizvlečni), DN50 | kos | 2 | 0 | 0
Litoželezni fazonski kosi:
| FF-DN 50, l = 250 mm | kos | 1 | 0 | 0
| FF-DN 80, l = 700 mm | kos | 2 | 0 | 0
| FFR-DN 80/50, L = 200 mm | kos | 2 | 0 | 0
4 | Lovilec nesnage z ohišjem iz sive litine, s sitom iz nerjavečega jekla, litine, s sitom iz nerjavečega jekla, za nazivni tlak NP 10, hladno vodo do 40 st.C, vključno s prirobničnimi priključki, tesnilnim in vijačnim materialom ter rezervnim sitom
| DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
5 | L.ž. montažno - demontažni kos
s prirobničnimi priključki, za nazivni
tlak NP 10, skupaj s tesnilnim in
vijačnim materialom
| DN 50 | kos | 1 | 0 | 0
6 | Litoželezni ovalni zasun za nazivni tlak NP 10, za hladno vodo do 40°, z ohišjem iz sive litine in notranjo garnituro iz nerjavečega jekla, s prirobničnimi priključki, ročnim kolesom, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 80 z izpustom | kos | 1 | 0 | 0
| DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
7 | Pocinkana navojna cev in fazonski kosi iz temper litine:
| cev Æ60,3 x 3,65 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0
8 | Cevovod PE za sanitarno vodo: Dobava in montaža PE 100 SDR11 (12,5bar) vodovodnih cevi, d90, komplet s spojnim materialom. | m | 6 | 0 | 0
9 | Cevovod PE za praznotok vodo: Dobava in montaža PE 80 SDR17 cevi, d140, komplet s spojnim materialom. | m | 2 | 0 | 0
10 | Vzidni kos za prehod cevi: Vzidni kos za prehod cevi na prehodu v vodomerni jašek, tesen proti vodi, vgradna dolžina 15-20 cm, npr: POLO-RDS,
| vmesni kos za cev PE d40 | kos | 2 | 0 | 0
11 | Konzolni, obešalni in pritrdilni material: Dobava in montaža Konzolni, obešalni in pritrdilni material za cevi in elemente izdelan iz profilnega železa, kompletno z vijačnim in varilnim materialom. | kg | 50 | 0 | 0
12 | Oplesk: Pleskanje nezaščitenih kovinskih delov, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju. | m2 | 15 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
CEVOVOD OD JAŠKA DO STAVBE
1 | Cevovod PE za sanitarno vodo: Dobava in montaža PE 100 SDR11 (12,5bar) vodovodnih cevi, d90, komplet s spojnim materialom.
| PE RC d40(DN32) | m | 5 | 0 | 0
| PE RC d63(DN50) | m | 36 | 0 | 0
| PE RC d90(DN80) | m | 80 | 0 | 0
2 | Izdelava vodotesnega preboja PE cevovoda skozi zunanjo steno stavbe z vzidnim kosom za prehod cevi na prehodu v vodomerni jašek, tesen proti vodi, vgradna dolžina cca 50cm | kos | 2 | 0 | 0
3 | Tlačni preizkus: Tlačni preizkus vodotesnosti vodovoda z uradnim poročilom. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Izpiranje in dezinfekcija: Izpiranje in dezinfekcija cevovoda. | kos | 1 | 0 | 0
5 | Polaganje opozorilnega traku: Polaganje opozorilnega traku. | m | 150 | 0 | 0
6 | Izdelava geodetskega posnetka: Izdelava geodetskega posnetka izvedenega vodovoda sočasno z izgradnjo. Izmera pri odprti trasi pred zasutjem. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Črpalčna naprava za dvig tlaka sanitarne pitne vode , primerna za neposredni priklop na vodovodno omrežje ki ima statični tlak 1,5bar, sestavljena iz seta visokotlačnih črpalk. 1 delovna črpalka in 1 rezervna. celoten sistem visokotlačnih črpalk ima zmogljivost: Pretok 1,5 l/s in Nadtlakom 4,5 bar, vključno z regulacijskimi elementi, membranskimi posodami, kompenzatorji vibracij, elektrokrmilno omarico, kompletno s tlačnimi stikali za izklop črpalk pri nizkem tlaku vode na priklučku
| tip: WILO COR3 MHIE 205-2G/ECe, Pel.=2,2kW | kos | 1 | 0 | 0
8 | Črpalčna naprava za dvig tlaka sanitarne pitne vode , primerna za neposredni priklop na vodovodno omrežje ki ima statični tlak 1,5bar, sestavljena iz seta visokotlačnih črpalk. 1 delovna črpalka in 1 rezervna. celoten sistem visokotlačnih črpalk ima zmogljivost: Pretok 2,8 l/s in Nadtlakom 4,5 bar, vključno z regulacijskimi elementi, membranskimi posodami, kompenzatorji vibracij, elektrokrmilno omarico, kompletno s tlačnimi stikali za izklop črpalk pri nizkem tlaku vode na priklučku
| tip: WILO COR3 MHIE 803-2G/ECe, Pel.=4,4kW | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNI PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
SANITARNI ELEMENTI
1 | Kompletno stranišče sestavljeno iz: -Konzolne školjke iz sanitarnega porcelana s stranskim odtokom, po izbiri arhitekta. -sedežne deske s pokrovom po izbiri arhitekta. -Podmetnega višinsko nastavljivega montažnega elementa za gibalno ovirane z ojačitvijo za namestitev držal, vključno s samimi držali za stenski WC s podometnim izplakovalnim kotličkom Geberit Duofix z dvo količinskim načinom splakovanja, izplakovalni kotliček mora imeti možnost nastavitve količine 6l za veliko izplakovanje, ter količine 3l za varčno izplakovanje, tipka geberit SIGMA01 PVC, s slojem easy to clean. Bele barve okrasni obroč bele barve. PVC odsesalna garnitura, s plovnim ventilom, s kromiranim medeninastim kotnim regulirnim ventilom DN 15, z bakreno kromirano in PVC vezno cevjo ustrezno, zvočno izoliranim setom ter po višini nastavljivimi ojačanim montažnim okvirjem, vključno z vsem montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 60 | 0 | 0
2 | Umivalnik, sestoječ iz: -umivalnika, iz sanitarne keramike, širine 68 cm in globine 60 cm primeren za montažo na zid, po izbiri arhitekta. -Podometni montažnega elementa za umivalnik -odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm -Stoječe mešalne baterije DN15 s fiksnim izpustom in perlatorjem za maksimalni pretok 6l/min ter zasnovo pri kateri teče mrzla voda v primeru, da je ročica na sredini, tip, Hansgrohe Coolstart -dveh kotnih ventilov DN15 -tesnilni in pritrdilni material | kos | 60 | 0 | 0
3 | Umivalnik, sestoječ iz: -umivalnika, iz sanitarne keramike, širine 60 cm in globine 45 cm primeren za montažo na zid, po izbiri arhitekta. -Podometni montažnega elementa za umivalnik -odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm -Stoječe mešalne baterije DN15 s fiksnim izpustom in perlatorjem za maksimalni pretok 6l/min samozaporne izvedbe, tip, GROHE Eurosmart CT -dveh kotnih ventilov DN15 -tesnilni in pritrdilni material | kos | 7 | 0 | 0
4 | Stranišče za invalide, sestoječe iz: -stenske straniščne školjke za invalide, iz sanitarne keramike, bele barve z enojnim sedežem, po izbiri arhitekta. -Podometnega višinsko nastavljivega montažnega elementa za stenski wc s kotličkom z zapornim ventilom DN15, vključno s setom za predstensko montažo -pnevmatsko daljinsko upravljanje podometnega wc kotlička z ročnim stikalom, kompletno z vsem montažnim materialom. WC Deska s pokrovom za gibalno ovirane, po izbiri arhitekta. | kos | 2 | 0 | 0
5 | Umivalnik za invalide, sestoječ iz: -umivalnika, iz bele sanitarne keramike, velikosti cca 67x60 cm, primeren za montažo na zid, po izbiri arhitekta. -pnevmatske konzole za umivalnik, vključno s pritrdilnim materialom -odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm, za podometno montažo -stoječe enoročne baterije s podaljšanim ročajem za regulacijo. DN15 s fiksnim izpustom in perlatorjem. po izbiri arhitekta. -dveh kotnih ventilov DN15 | kos | 2 | 0 | 0
6 | Kompleten stenski pisoar, proizvod in tip oz. po izbiri arhitekta Sestoječ iz: Pisorane školjke, iz bele sanitarne keramike, podometnega kotnega ventila DN15, vgradnega seta za predstensko montažo, kompletna elektronska naprava vključno s fotocelico, magnetnim ventilom in pripadajočo podometno krmilno omarico, kromiranega odtočnega ventila dim 32mm kromirane izvedbe. | kos | 5 | 0 | 0
7 | Izvedba priključka za enodelno korito (korito zajeto v popisu arhitekture), sestoječega iz: -stoječe enoročne mešalne baterije tip, kot npr. Hansgrohe coolstart oz. po izbiri arhitekta - DN15 s premičnim izpustom -dveh kotnih regulacijskih ventilov DN15 -odtočnega sifona z lovilcem maščobe in priključkom za pomivalni stroj | kos | 8 | 0 | 0
8 | Kompleten tuš, sestoječ iz: - sifonizirane talne linijske odtočne kanalete ø 50 (ACO Showerdrain C-kotna izvedba). Iztočni kos višine 50mm - zidne medeninaste kromirane termostatske mešalne baterije tip Hansgrohe ecostat shower termostat, z ročno prho tip Hansgrohe ecosmart(maksmilani pretok 8l/min),fleksibilno cevjo in vodilom. - dveh kromiranih medeninastih podometnih regulirnih ventilov DN15 skupaj s kromirano rozeto - vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom - zastekljena vrata tuš kabine dim 80</180 cm - elementi po izbiri arhitekta | kpl | 54 | 0 | 0
9 | Pomivalno korito | kos | 4 | 0 | 0
10 | Oprema sanitarij
10.1 | polička-etažera iz sanitarnega porcelana dim. cca 600 mm spritrdilnim materialom | kos | 88 | 0 | 0
10.2 | milnik, zidne izvedbe sestoječe iz držala in plastične posodice, vključno s pritrdilnim materialom | kos | 88 | 0 | 0
10.3 | držalo za papirnate brisače v roli, medeninasto, pokromano, vključno s pritrdilnim materialom | kos | 88 | 0 | 0
10.4 | držalo za toaletni papir v roli, medeninasto, pokromano, vključno s pritrdilnim materialom Tip: KOIN SI 100 | kos | 58 | 0 | 0
10.5 | obešalna kljukica z dvema rogljema, v pokromani izvedbi vključno s pritrdilnim materialom | kos | 58 | 0 | 0
10.6 | ščetka za stranišče | kos | 58 | 0 | 0
10.7 | ogledalo, dim. 800x400x4 mm, s posnetimi robovi, pritrdil-nim in obešalnim materialom | kos | 88 | 0 | 0
10.8 | ogledalo nagibno dim. 440x550x7 mm, s posnetimi robovi, pritrdil-nim in obešalnim materialom. TIP KOIN MP0400 | kos | 6 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA
1 | Predizolriana fleksibilna cev za polaganje zemljino.
Razred uporabe: topla sanitarne voda med zgradbami v zemljini
Najvišja obratovalna temperatura: 70 °C
Načrtovan tlak 10 barov pri 95°C
Statična trdnost na težko prometno obrenitev do 60t.
Cev je sestavljena iz sledečih slojev:
-Zunanja zaščitna cev: Rebrast polietilen(HDPE)
Trdnost obroča SN4 4(kN/m2) EN ISO 9969
-PE-X izolacija: Trajno elastična zaprto celična zamrežena pena iz polietilena PE-X. Toplotna prevodnost λ50=0,004W/mK
-VIP izolacija Vakumska izolacijska plošča. Toplotna prevodnost λ50=0,004W/mK.
- Sredinski del: Sredinski del iz polietilena, obarvan modro/rdeče, za dvojno cev
- Notranja cev: PE-Xa cev z difuzijskim slojem iz EVOH-a
v naravni barvi. Ustreza standardu EN ISO
15875. PN10 (SDR 7,4)
| twin PN10-50-32/175, Topla voda in cirkulacija | m | 50 | 0 | 0
| single PN10-50/40, Hladna voda | m | 50 | 0 | 0
2 | Krogelni ventil z izpustno pipco, izdelan iz nerjavnega jekla Cr-Ni-Mo WR.N 1.44.01 za spajanje s stisljivimi fiting, za hladno in toplo sanitarno vodo, dimenzij:
| Φ 42x1.5 | kos | 10 | 0 | 0
| Φ 35x1.5 | kos | 12 | 0 | 0
| Φ 28x1.5 | kos | 10 | 0 | 0
| Φ 22x1.2 | kos | 162 | 0 | 0
| Φ 18x1 | kos | 81 | 0 | 0
2 | Dušilni termostatski ventil za regulacijo cirkulacije tople sanitarne vode, navojni, iz medenine, s poševnim vretenom za regulacijo pretoka, za PN 10, s priključkom za termometer, z možnostjo pregrevanja cevovoda na 65°C (legionela) npr. Danfoss MTCV modul B
| DN 15 | kos | 81 | 0 | 0
3 | Cevovodi iz cevi iz nerjavnega jekla, vključno fazonski kosii, za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod hladne sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K
| ∅42x1,5 | m | 45 | 0 | 0
| ∅35x1,5 | m | 80 | 0 | 0
| ∅28x1,2 | m | 90 | 0 | 0
| ∅22x1 | m | 348 | 0 | 0
| ∅18x1 | m | 45 | 0 | 0
2 | Cevovodi iz cevi iz nerjavnega jekla, vključno fazonski kosi, za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod tople sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K
| ∅42x1,5 | m | 45 | 0 | 0
| ∅35x1,5 | m | 80 | 0 | 0
| ∅28x1,2 | m | 90 | 0 | 0
| ∅22x1 | m | 311 | 0 | 0
| ∅18x1 | m | 45 | 0 | 0
3 | Cevovodi iz cevi iz nerjavnega jekla vključno fazonski kosi, za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod cirkulacije tople sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K
| ∅35x1,5 | m | 80 | 0 | 0
| ∅28x1,2 | m | 90 | 0 | 0
| ∅22x1 | m | 150 | 0 | 0
| ∅18x1 | m | 285 | 0 | 0
4 | Izolacija cevovodov hladne vode s fleksibilno zaprto celično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Proizvod/Kaimann
Tip:ST ali ustrezno
| ∅42x1,5 (d=19mm) | m | 45 | 0 | 0
| ∅35x1,5 (d=19mm) | m | 80 | 0 | 0
| ∅28x1,2 (d=19mm) | m | 90 | 0 | 0
| ∅22x1 (d=19mm) | m | 348 | 0 | 0
| ∅18x1 (d=19mm) | m | 45 | 0 | 0
5 | Izolacija cevovodov tople sanitarne vode s fleksibilno zaprto celično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Proizvod/Kaimann
Tip:ST ali ustrezno
| ∅42x1,5 (d=38mm) | m | 45 | 0 | 0
| ∅35x1,5 (d=38mm) | m | 50 | 0 | 0
| ∅28x1,2 (d=25mm) | m | 60 | 0 | 0
| ∅22x1 (d=19mm) | m | 311 | 0 | 0
| ∅18x1,5 (d=19mm) | m | 45 | 0 | 0
6 | Izolacija cevovodov cirkulacije s fleksibilno zaprto celično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Proizvod/Kaimann
Tip:ST ali ustrezno
| ∅35x1,5 (d=38mm) | m | 80 | 0 | 0
| ∅28x1,2 (d=25mm) | m | 90 | 0 | 0
| ∅22x1 (d=19mm) | m | 150 | 0 | 0
| ∅18x1,5 (d=19mm) | m | 285 | 0 | 0
7 | Odzračevalno prelivni sklop | kos | 33 | 0 | 0
8 | Izvedba zapore prehoda cevne napeljave skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oziroma okvirja širine najmanj 10 cm (vsi skupaj VO-KA). Velikost ter število odprtin:
| do 0,2 m2 | kpl | 65 | 0 | 0
9 | Obešalni in pritrdilni material za cevovode, izdelan iz profilnega jekla, pocinkane izvedbe, skupaj z objemkami, gumijastimi podložkami in vijačnim materialom
| Ustreza npr.proizvodi SIKLA | kg | 50 | 0 | 0
10 | Kovinska podometna omarica DIMENZI 60x60 cm globine 8cm | kos | 50 | 0 | 0
11 | Hladni tlačni preskus vodovodnega sistema z vodnim tlakom 10 bar | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Dezinfekcija sistema vodovoda, skupaj s pridobitvijo protokola | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pregled in raziskava obstoječega omrežja v celotnem objektu ter iskanje zapornih in regulacijskih organov. | ur | 12 | 0 | 0
15 | Ročni vnos sprememb med gradnjo v PZI načrt za izdelavo PID načrta | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Transportni in ostali splošni in manipulativni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Izdelava preboja v AB steni. Preboj se izdela z diamantnim vrtanjem in vodno žago. Skladno natančnejšimi določili v GO popisih
| ɸ120 | kos | 30 | 0 | 0
18 | Izdelava utora v steni dim. 15x10cm za vertikalno povezavo cevi do sanitarnega elementa. | m | 50 | 0 | 0
19 | Izdelava utora v tleh dim. 20x15cm za horizontalne povezavo cevi do sanitarnega elementa. | m | 50 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE
1 | Stabilizator trdote vode - dozirna naprava kompaktne
izvedbe, sestavljena iz:
- posode za kemikalijo
- dozirne črpalke
- impulnega vodomera
- sesalne garniture
-avtomatike
TIP: Prodos 1
Vn= 1,5 m3/h
| Pel= 20W | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Stabilizator trdote vode - dozirna naprava kompaktne
izvedbe, sestavljena iz:
- posode za kemikalijo
- dozirne črpalke
- impulnega vodomera
- sesalne garniture
-avtomatike
TIP: Prodos 2
Vn= 2,5 m3/h
| Pel= 20W | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Obtočna črpalka za sanitarno toplo vodo, z navojnimi priključki, ohišje iz brona, komplet z montažnim materialom.
PN 10 DN 25
V = 0.7 m3/h
dP=65kPa
Pel = 8 W, 230 V
| WILO STRATOS PICO Z 25/0,5-8 | kos | 2 | 0 | 0
4 | Obtočna črpalka za sanitarno toplo vodo, z navojnimi priključki, ohišje iz brona, komplet z montažnim materialom.
PN 10 DN 25
V = 1,44 m3/h
dP=75kPa
Pel = 50 W, 230 V
| WILO STRATOS MAXO Z 40/0,5-12 | kos | 2 | 0 | 0
5 | Krogelni ventil z izpustno pipco, izdelan iz nerjavnega jekla Cr-Ni-Mo WR.N 1.44.01 za spajanje s stisljivimi fiting, za hladno in toplo sanitarno vodo, dimenzij:
| Φ 22x1,2 | kos | 2 | 0 | 0
| Φ 28x1,5 | kos | 3 | 0 | 0
| Φ 35x1.5 | kos | 3 | 0 | 0
| Φ 42x1.5 | kos | 3 | 0 | 0
6 | Zaporni ventil s ključem
| PN 10 DN 20 | kos | 1 | 0 | 0
7 | Zaporni ventil s ključem
| PN 10 DN 25 | kos | 1 | 0 | 0
8 | Zaporni ventil s ključem
| PN 10 DN 40 | kos | 1 | 0 | 0
9 | Protipovratni ventil za sanitarno toplo
vodo do 70° C, z navojnimi priključki,
komplet z montažnim materialom.
| PN 10 DN 25 | kos | 1 | 0 | 0
10 | Protipovratni ventil za sanitarno toplo
vodo do 70° C, z navojnimi priključki,
komplet z montažnim materialom.
| PN 10 DN 40 | kos | 1 | 0 | 0
11 | Varnostni ventil za sanitarno toplo vodo po DIN 4753
in TRD 721, komplet z montažnim materialom.
PN 10 DN 25
| tlak odpiranja: 6 bar | kos | 1 | 0 | 0
12 | Varnostni ventil za sanitarno toplo vodo po DIN 4753
in TRD 721, komplet z montažnim materialom.
PN 10 DN 40
| tlak odpiranja: 6 bar | kos | 1 | 0 | 0
13 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za sanitarno vodo; • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; • flowfresh poln pretok skozi posodo - pretočna izvedba • podnožje za pokončno montažo in enostaven transport; • kontrola za pitno vodo glede na pravila SVGW, ACS, PZH • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC proizvod Pneumatex – IMI International Aquapresso AD 35.10 Nominalen volumen: VN 35 litrov Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar Prednastavljen tlak: P0 3,5 bar | kos | 1 | 0 | 0
14 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za sanitarno vodo; • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; • flowfresh poln pretok skozi posodo - pretočna izvedba • podnožje za pokončno montažo in enostaven transport; • kontrola za pitno vodo glede na pravila SVGW, ACS, PZH • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC proizvod Pneumatex – IMI International Aquapresso AD 80.10 Nominalen volumen: VN 80 litrov Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar Prednastavljen tlak: P0 3,5 bar | kos | 1 | 0 | 0
15 | Temperaturni omejilnik TR/STB
nastavljen na 75 st.C, dobavljen
z veljavno listino za vgraditev v sistem
| potrošne vode, termostat. | kos | 3 | 0 | 0
16 | Manometer za območje tlakov
| 0 - 10 bar, premera 100 mm. | kos | 12 | 0 | 0
17 | Pipa za manometer za nazivni
| tlak 10 bar in temperaturo 110 st.C. | kos | 12 | 0 | 0
18 | Odzračevalni lonec, izdelan iz jeklene
cevi iz celega, komplet z odzračevalno
cevjo in pipo DN 15.
| DN 80, h = 120 mm | kos | 3 | 0 | 0
19 | Ravni tekočinski termometer za merilno
območje 0 - 110 st. C v medeninasti
stročnici in s tulko za vgraditev v cev.
| DN 15 | kos | 12 | 0 | 0
20 | Enkratna tlačna preizkušnja cevovoda. | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Izpiranje in dezinfekcija razvoda sanitarne vode. | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Dobava in postavitev trajnih potrebnih oznak in napisov na opremi | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
24 | Splošni in transportni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
MEHČANA HLADNA SANITARNA VODA
1 | Avtomatska dvojna elektronska ionska
mehčevalna naprava kationskega tipa, sestavljena iz
- ionske posode, posode za sol,
- cevnega omrežja,
- priključka za dovod trde vode,
priključka zaodvod mehke vode, ventilov, manometrov, vodomera, mešalnega ventila
- mešanje na trdoto 5-6°dH
- preklopnega ventila
izdelana za maksimalni pretok G = 2,5m3/h
| , vključno tesnilni in pritrdilni material | kos | 3 | 0 | 0
2 | Cevovodi iz cevi iz nerjavnega jekla za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod hladne sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K
| Φ 15x1 | m | 6 | 0 | 0
| Φ 22x1,2 | m | 12 | 0 | 0
| Φ 28x1,5 | m | 6 | 0 | 0
3 | Izolacija cevovodov mehčane hladne vode s fleksibilno zaprto celično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| ∅15x1 (d=19mm) | m | 6 | 0 | 0
| ∅22x1,2 (d=19mm) | m | 12 | 0 | 0
| ∅28x1,5 (d=19mm) | m | 6 | 0 | 0
4 | Enkratna tlačna preizkušnja cevovoda. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izpiranje in dezinfekcija razvoda sanitarne vode. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in postavitev trajnih potrebnih oznak in napisov na opremi | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Splošni in transportni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
FEKALNA KANALIZACIJA
1 | Plastična troslojna kanalizacijska cev s fazonskimi kosi, odporna na toplo vodo do 97°C (trajno na 95°C), izdelani iz polietilena (PE-S2), na zvarne, natične ali zatezne spojke, vključno z varilnim ter pritrdilnim materialom in opremo
GEBERIT SILENT-db20
| DN 50 | m | 200 | 0 | 0
| DN 75 | m | 20 | 0 | 0
| DN 100 | m | 150 | 0 | 0
| DN 125 | m | 40 | 0 | 0
| DN 150 | m | 60 | 0 | 0
2 | Odzračevalna strešna kapa z nastavkom za pruivarjenje hidroizolacije vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ø 110 | kos | 2 | 0 | 0
| Ø 125 | kos | 6 | 0 | 0
| Ø 150 | kos | 6 | 0 | 0
3 | Držala in obešala za kanalizacijske cevi, izdelana iz profilnega železa, z objemkami, katere imajo elastične podložke (mehki PVC), obešala in držala izdelana kot toga ali gibljiva zveza, po izdelavi minizirano, vključno ves vijačni in ostali drobni montažni material | kg | 315 | 0 | 0
4 | Talni sifon iz INOX, sestoječ iz ohišja, nerjaveče protizdrsne zgornje rešetke dim. cca 30x30 cm, z vertikalnim odtokom dim. 50 mm, s horizontalnim priključkom dim. 50 mm | kos | 8 | 0 | 0
5 | Izvedba zapore prehoda cevne napeljave skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oziroma okvirja širine najmanj 10 cm (vsi skupaj VO-KA). Velikost ter število odprtin:
| do 0,2 m2 | kpl | 24 | 0 | 0
6 | Preizkus tesnenja kanalizacijskega cevovoda s hladno vodo,
preizkusni tlak je od 3 do 5 mVS, vključno s potrebnim materialom (čepi),
| ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu; | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Pripravljalna dela, zarisovanje tras,
| držal, obešal in pregled instalacije | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Transportni in ostali splošni stroški: ocena | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Izdelava preboja v AB steni. Preboj se izdela z diamantnim vrtanjem in vodno žago. Skladno natančnejšimi določili v GO popisih
| ɸ200 | kos | 12 | 0 | 0
10 | Popolnoma potopna črpalka za umazano vodo za prenosno mokro montažo za črpanje odpadne vode brez fekalij in umazane vode. Hidravlično ohišje in tekač iz umetne mase, ohišje motorja iz nerjavečega jekla. Hidravlika z vgrajenim turbolatorjem, vertikalnim navojnim priključkom z integriranim protipovratnim ventilom in odprtim večkanalnim tekačem. Motor na izmenični tok s hladilnim plaščem (hlajenje poteka prek pretočnega medija med ohišjem črpalke in motorja) z vgrajenim obratovalnim kondenzatorjem in samovklopnim termičnim nadzorom motorja. Priključni kabel z varnostnim vtičem in plovnim stikalom za avtomatsko nivojsko krmiljenje. Zatesnitev poteka na strani medija z drsnim tesnilom, na motorni strani s tesnilom gredi.
Wilo-Drain TMW 32/11
H=6m, Q=9m3/h
| Pel=0,55kW; 400V | kpl | 1
11 | Tlačni cevovod izdelan iz jeklene pocinkane cevi po DIN 2440, PN10 vključno s prirobnicami in protiprirobnicami, cevnimi loki in varilnim materialom; po zavaritvi in predhodnem očiščenju dvakrat mizirano
| DN 25 | m | 12
12 | Izdelava utora v steni dim. 15x10cm za vertikalno povezavo cevi do sanitarnega elementa. | m | 50 | 0 | 0
13 | Izdelava utora v tleh dim. 20x15cm za horizontalne povezavo cevi do sanitarnega elementa. | m | 200 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TEHNOLOŠKA KANALIZACIJA
1 | Dobava in vgradnja izločevalca maščob Izločevalec ima integriran usedalnik grobih nečistoč, proizveden in preizkušen po SIST EN 1825, , protivzgonsko varen, notranji deli iz PE-HD, integrirana priprava za odvzem vzorca odpadne vode, notranjost zaščitena z dvoslojnim premazom odpornim na maščobe in kisline.
Pretok….......................................................................2l/s
Volumen usedalnika…...............................................700l
Kapaciteta izločenih maščob…….............................290l
Dotok/iztok…..............................................DN100/DN100
Dodatna oprema
- Vključno betonska krovna plošča s pokrovom D400. Pokrov je iz litega železa s polnilom DN600, Obremenitveni razred D400 kN
| - Naprava za Odvzem vzorcev | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža talne kanalete z rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), s prirobnico za navezavo hidroizolacije, higienski design skladen z EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG, dokument 8 . Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pasiviranega nerjavečega jekla debeline 2mm, spodnji del požiralnika z prirobnico za pritrditev hidroizolacije, skladen z EN1253, sifon, vedro, O obroč - drenažno tesnilo in horizontalni iztok DN150, nastavljiva višina. Kanaleta dimenzij 600x400mm z protizdrsno /mrežasto elektropolirano rešetko 600x400mm obremenitvenega razreda L15kN z elementi za sidranje. Kanaleta se teleskopsko namesti v spodnji del požiralnika. | kpl | 2 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža industrijskega enodelnega požiralnika z rešetko s horizontalnim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), s prirobnico za navezavo hidroizolacije, higienski design skladen z EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG, dokument 8, Požiralnik in njegovi deli so izdelani iz pasiviranega nerjavečega jekla debeline 2mm, požiralnik vsebuje sifon, prirobnico za navaritev hidroizolacije, vedro in horizontalni iztok DN70. Okvir zgornjega dela požiralnika dimenzij 300x300mm za elektropolirano rešetko 268x268mm obremenitvenega razreda L15kN . | kos | 4 | 0 | 0
3 | Kanalizacijske cevi in fazonski kosi, izdelani iz PP. Togostnega razreda SN4, polno obbetonirane z betonom C16/20. Cevi se stikujejo z gumi tesnili
| Ø 50 | m | 8 | 0 | 0
| Ø 75 | m | 30 | 0 | 0
| Ø 110 | m | 24 | 0 | 0
| Ø 125 | m | 18 | 0 | 0
| Ø 160 | m | 36 | 0 | 0
4 | Odzračevalna strešna kapa z nastavkom za pruivarjenje hidroizolacije vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ø 110 | kos | 1 | 0 | 0
| Ø 50 | kos | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov | m | 20 | 0 | 0
6 | Čiščenje in pregled kanalizacije po končanih delih | m | 20 | 0 | 0
7 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjene globine kanala in polaganje kanala | kos | 4 | 0 | 0
8 | Dobava in vgraditev betonskega revizijskega jaška Ø 800 mm, prekritega s pokrovom 600x600 mm iz inox. Prokrov je obremenitvenega razreda N250, plinotesne in vodotesne izvedbe skladno z EN 1253-4 in EN 124 primeren pripravljen za polaganje ploščic. Po rkov je vstavljen v AB venec Priključke kanalizacijski cevi v jašek se izdela naknadno. Naknado se izdela tudi betonsko dno z kanali oblike glede na dodtočne in odtočne cevi.
| globina do 1.00 m | kos | 1 | 0 | 0
9 | Preizkus tesnenja kanalizacijskega cevovoda s hladno vodo,preizkusni tlak je od 3 do 5 mVS, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu; | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Preizkus pretočnosti kanalizacijskega cevovoda s hladno vodo,preizkusni pretok skladno s projektom, določitev maksimalnega pretoka vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem nalivalnem preizkusu; | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Pregled in raziskava obstoječega omrežja v celotnem objektu ter iskanje revizijskih jaškov. | ur | 2 | 0 | 0
12 | Pripravljalna dela, zarisovanje tras, držal, obešal in pregled instalacije | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Transportni in ostali splošni stroški: ocena | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNA INSTALACIJA: |  |  |  | 0