## KOSOVNICA
SEGMENT 1: DOBAVA FOTONAPETOSTNE OPREME: |  |  | Enota | Količina | Cena brez DDV | Skupaj | Ponder v %
FOTONAPETOSTNI MODULI :
1 | PV Modul LONGI Solar 440 W |  | kos | 100 |  | 0
2 | Trina Solar Vertex S+ 450W (TSM-450NEG9R.28) |  | kos | 100 |  | 0
3 | Trina Solar Vertex S+ 440W (TSM-440NEG9R.28) |  | kos | 100 |  | 0
4 | JINKO Solar 440W - JKM440W N-type |  | kos | 100 |  | 0
5 | Trina Solar TSM-410DE09.08 (Vertex S) |  | kos | 100 |  | 0
6 | PhonoSolar 415Wp črni 1925x1040x35 |  | kos | 100 |  | 0
RAZSMERNIKI :
1 | Razsmernik SolarEdge SE10K |  | kos | 1 |  | 0
2 | Razsmernik Solaredge SE12.5K |  | kos | 1 |  | 0
3 | Razsmernik SolarEdge SE17K |  | kos | 1 |  | 0
4 | Razsmernik SolarEdge SE20K |  | kos | 1 |  | 0
5 | Razsmernik SolarEdge SE25K |  | kos | 1 |  | 0
6 | Razsmernik SolarEdge SE33.3 |  | kos | 1 |  | 0
7 | Razsmernik SolarEdge SE66,6K |  | kos | 1 |  | 0
8 | Razsmernik SolarEdge SE100k |  | kos | 1 |  | 0
OPTIMIZATORJI :
1 | Solaredge S440 |  | kos | 50 |  | 0
2 | Solaredge S500 |  | kos | 50 |  | 0
3 | Solaredge P850 |  | kos | 50 |  | 0
3 | Solaredge P950 |  | kos | 50 |  | 0
4 | Solaredge S1000 |  | kos | 50 |  | 0
|  | SEGMENT 1 SKUPAJ |  |  |  | 0 | 40%
SEGMENT 2: DOBAVA IN MONTAŽA ELEKTRO OMAR:
AC/DC omare :
1 | Skupna AC/DC omara do 0-50kW |  | kos | 1 |  | 0
Vodotesna stenska kovinska omara
C50A/3
prenapetostni odv., PROTEC PV 12,5 kV 1000 VDC BS T12 2P
DC varovalčno podnožje EFH 10 DC - dvopolno
DC varovalka 20A - 10x38
vezni in pomožni material (sponke, votlice, letve, uvodnice, …)
2.1 | Deljena AC/DC omara do 50-100kW |  | kos | 1 |  | 0
AC | 1.1
Kovinska omara - (800x600x250), s ploščo, opremo, ….
Bakrena zbiralka 30x10 - 985 A, kpl z montažnim in pomožnim materialom
Tropolno varovalčno podnožja vel. 0
Tropolno varovalčno podnožja vel. 1
Prenapetostni odvodnik Protec B2 60/320
Varovalni vložki - vel 0
Varovalni vložki - vel 1
vezni in pomožni material (kanali, sponke, votlice, …)
DC
Vodotesna stenska omara, kot Gewiss, 24M
prenapetostni odv., PROTEC PV 12,5 kV 1000 VDC BS T12 2P
DC varovalčno podnožje EFH 10 DC - dvopolno
DC varovalka 20A - 10x38
vezni in pomožni material (sponke, votlice, letve, uvodnice, …)
2.2 | Deljena AC/DC omara do 50-100kW |  | kos | 1 |  | 0
AC | 1.1
Plastična ali kovinska nadometna omara z montažno ploščo široka 1000mm visoka 1000mm globoka 210mm
Varovalčni ločilni odklopnik 250A NV1 3p za montažo na zbiralčni sistem
NV talilne varovalke NV1 50A
NV talilne varovalke NV1 63A
Varovalčni ločilni odklopnik 125A NV000 3p za montažo na zbiralčni sistem
NV talilne varovalke NV00 10A
Vtičnica nadometna 230VAC montirana na montažno ploščo
Nosilec zbiralk (L1,L2,L3) z notranjo pritrditvijo za 60mm sestav 3p
Nosilec zbiralk (PE,N) z notranjo pritrditvijo za 60mm sestav 2p
Bakrena zbiralka Cu, 379A, 30x5mm
Montaža in ožičenje ter tovarniško testiranje
Prevoz in montaža na objektu
DC
Plastična ali kovinska nadometna omara z montažno ploščo široka 500mm visoka 600mm globoka 210mm
Varovalčni ločilnik DC 2p 10x38mm 20A SCHRACK ali ustrezni
Vilindrični taljivi vložek gPV 20A
Prenapetostni odvodnik PV Protec P BC1100/12,5kA
Sponka za izenačitev potencialov
Kanali, sponke, zbiralke ter drobni in montažni material
Montaža in ožičenje ter tovarniško testiranje
Prevoz in montaža na objektu
3 | Deljena AC/DC omara nad 100kW
Stikalni blok R-DC |  |  | kos | 1 |  | 0
Plastična ali kovinska nadometna omara z montažno ploščo široka 500mm visoka 600mm globoka 210mm
Varovalčni ločilnik DC 2p 10x38mm 20A SCHRACK ali ustrezni
Vilindrični taljivi vložek gPV 20A
Prenapetostni odvodnik PV Protec P BC1100/12,5kA
Sponka za izenačitev potencialov
Kanali, sponke, zbiralke ter drobni in montažni material
Montaža in ožičenje ter tovarniško testiranje
Prevoz in montaža na objektu
Stikalni blok R-DC
Plastična ali kovinska nadometna omara z montažno ploščo široka 500mm visoka 600mm globoka 210mm
Varovalčni ločilnik DC 2p 10x38mm 20A SCHRACK ali ustrezni
Vilindrični taljivi vložek gPV 20A
Prenapetostni odvodnik PV Protec P BC1100/12,5kA
Sponka za izenačitev potencialov
Kanali, sponke, zbiralke ter drobni in montažni material
Montaža in ožičenje ter tovarniško testiranje
Prevoz in montaža na objektu
Stikalni blok R-DC3
Plastična ali kovinska nadometna omara z montažno ploščo široka 500mm visoka 600mm globoka 210mm
Varovalčni ločilnik DC 2p 10x38mm 20A SCHRACK ali ustrezni
Vilindrični taljivi vložek gPV 20A
Prenapetostni odvodnik PV Protec P BC1100/12,5kA
Sponka za izenačitev potencialov
Kanali, sponke, zbiralke ter drobni in montažni material
Montaža in ožičenje ter tovarniško testiranje
Prevoz in montaža na objektu
Stikalni blok R-AC1
Plastična ali kovinska nadometna omara z montažno ploščo široka 500mm visoka 600mm globoka 210mm
Varovalčni ločilni odklopnik 250A NV1 3p za montažo na zbiralčni sistem
NV talilne varovalke NV1 50A
Nosilec zbiralk (L1,L2,L3) z notranjo pritrditvijo za 60mm sestav 3p
Nosilec zbiralk (PE,N) z notranjo pritrditvijo za 60mm sestav 2p
Bakrena zbiralka Cu, 379A, 30x5mm
Priključna sponka 35-120mm2, 3pol za 60mm zbiralčni sestav
Montaža in ožičenje ter tovarniško testiranje
Prevoz in montaža na objektu
Stikalni blok R-AC2
Plastična ali kovinska nadometna omara z montažno ploščo široka 500mm visoka 600mm globoka 210mm
Varovalčni ločilni odklopnik 250A NV1 3p za montažo na zbiralčni sistem
NV talilne varovalke NV1 100A
Nosilec zbiralk (L1,L2,L3) z notranjo pritrditvijo za 60mm sestav 3p
Nosilec zbiralk (PE,N) z notranjo pritrditvijo za 60mm sestav 2p
Bakrena zbiralka Cu, 379A, 30x5mm
Priključna sponka 35-120mm2, 3pol za 60mm zbiralčni sestav
Montaža in ožičenje ter tovarniško testiranje
Prevoz in montaža na objektu
Stikalni blok R-AC2
Plastična ali kovinska nadometna omara z montažno ploščo široka 1000mm visoka 1000mm globoka 210mm
Varovalčni ločilni odklopnik 250A NV1 3p za montažo na zbiralčni sistem
NV talilne varovalke NV1 63A
NV talilne varovalke NV1 100A
Varovalčni ločilni odklopnik 400A NV2 3p za montažo na zbiralčni sistem
NV talilne varovalke NV2 200A
Varovalčni ločilni odklopnik 125A NV000 3p za montažo na zbiralčni sistem
NV talilne varovalke NV00 10A
Vtičnica nadometna 230VAC montirana na montažno ploščo
Nosilec zbiralk (L1,L2,L3) z notranjo pritrditvijo za 60mm sestav 3p
Nosilec zbiralk (PE,N) z notranjo pritrditvijo za 60mm sestav 2p
Bakrena zbiralka Cu, 379A, 30x5mm
Montaža in ožičenje ter tovarniško testiranje
Prevoz in montaža na objektu
R-PMOPV
| Stikalni blok R-PMOPV (merilno/ločilno mesto) |  | kos | 1 |  | 0
Prostostoječa poliesterska omara v1350xš1115xg320 v kompletu s podstavkom za postavitev v zemljo kot npr. Schrach ali ustrezno z ključavnico distributerja
Ločilno stikalo In250A kot.npr. MC2 250A 50kA SCHRACK ali ustrezno
Adapter za ločilno stikalo MC2 ali ustrezno za direktno montažo na 60mm zbiralčni sestav
Podnapetostni sprožilnik 230VAC kot.npr. MC2/3/208-240VAC SCHRACK ali ustrezno
Motorni pogon 230VAC za VKLOP/IZKLOP stikala kot.npr. MC2-XR 208-240VAC SCHRACK ali ustrezno
Dodatni elementi za priklop preseka 150mm2 s prekritjem
Napetostni nadzorni rele kot npr. URNA0345-B SCHRACK ali ustrezno
Inštalacijski odklopnik C4/3, 3p
Inštalacijski odklopnik C4/1
Prenapetostni odvodnik Protec B2S 12,5/320 3p ali ustrezen
Varovalčni ločilni odklopnik 400A NV2 3p za montažo na zbiralčni sistem
Varovalčni ločilni odklopnik 125A NV000 3p za montažo na zbiralčni sistem
NV2 talilne varovalke 200A
NV00 talilne varovalke 100A
Polindirektni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z merjeno močjo razreda točnosti B ali 1 za delovno energijo ter 2 za jalovo energijo in komunikacijskim vmesnikom, MT880-T1A42R56 in CM-v-3 (GSM/GPRS) oz ustrezen v skladu s SODO standardizacijo opreme
Tokovni transformator r 0,5 250/5/5 kot npr. Circutor ali v skladu s SODO standardizacijo merilne opreme
Merilna garnitura za tokovne transformatorje s prigrajenim inštalacijskim odklopnikom 6A WIDEMULLER ali ustrezno
Signalna svetilka za montažo na DIN letev LED 230VAC - bela
Signalna svetilka za montažo na DIN letev LED 230VAC - rdeča
Preklopka s klučem NO 1p serije KN za montažo na letev SCHRACK ali ustrezno
Nosilec zbiralk (L1,L2,L3) z notranjo pritrditvijo za 60mm sestav 3p
Nosilec zbiralk (PEN) z notranjo pritrditvijo za 60mm sestav 1p
Bakrena zbiralka Cu, 379A, 30x5mm
Priključna sponka 6-50mm2, 3pol za 60mm zbiralčni sestav
Kanali, sponke, sponke za povezavo na letev različnih presekov ter drobni in montažni material
Montaža in ožičenje ter tovarniško testiranje
Prevoz in montaža na objektu
NV000 talilne varovalke 16A
|  | SEGMENT 2 SKUPAJ |  |  |  | 0 | 20%
SEGMENT 3: DOBAVA IN MONTAŽA PODKONSTRUKCIJE IN MODULOV
Dobava in montaža podkonstrukcije in modulov
1 |  | Podkonstrukcija z balasti za ravno streho | Modul | 50 |  | 0
2 |  | Podkonstrukcija za opečno streho z zaščitnimi pločevinami | Modul | 50 |  | 0
3 |  | Podkonstrukcija za opečno streho brez zaščitnih pločevin | Modul | 100 |  | 0
4 |  | Podkonstrukcija za trapezno pločevinasto kritino | Modul | 200 |  | 0
5 |  | Pokonstruckija za valovitko | Modul | 50 |  | 0
6 |  | Snegobrani na modulih | Modul | 20 |  | 0
|  | SEGMENT 3 SKUPAJ |  |  |  | 0 | 20%
SEGMENT 4: MENJAVA KRITIN
Menjava kritin ravnih streh
|  | Kompletna zamenjava ravne strehe z vsemi pripravljalnimi deli, rušitvenimi deli, pomožnimi deli in prenosi! Tesnenje okoli vseh odprtin, vključno z vsem tesnilnim materialom in sidranjem. Izvedba po detajlu izvajalca z ustreznim certifikatom, detajl izvedbe potrdi projektant! Za vse opise velja izbrani sistem ali enakovredno. | m2 | 100 |  | 0
Sestava strehe:
▪ Dvoslojni bitumenski sistem deb. 8,2 mm : Visoko plasto / elastomerni bitumenski varilni trak deb. 5,2 mm, s posebnim mrežnim nosilnim slojem 300 g/m2, s skrilavim posutjm, pretržna sila > 1450 N, pretržni raztezek > 23 %: področje plastičnosti spodaj - 40 / zgoraj - 25 do + 150 st. C; dimenzijska stabilnost <[0,1] ; razred E; sistemska odpornost B roof (t1); odpornost na pregib pri nizkih temperaturah spodaj - 33 / zgoraj - 15; čelni in vzdolžni preklop 10 oz. 8 cm DO/E1 PYE KTP 300 S5 – Bauder Karat Samolepilni trak iz elastomernega bitumna, nosilec iz mrežne tkanine 200 g/m2, zgornja stran s taljivo folijo, z možnostjo varjenja vzdolžnih spojev za zagotavljanje 100 % vodotesnosti, debelina 3 mm, področje plastičnosti spodaj - 30 / zgoraj - 25 do + 100 st. C; pretržna sila > 1000 N; po razvitju in pozicioniranju role se zaščitna folija spodaj odstrani; Izvedba spojev z zamikanjem. DU/E1 PYE KTG KSP 3 - Bauder TEC KSA DUO 30
▪ Toplotno izolacijski sloj iz Polyisociuranatnih plošč iz trde pene (PIR) v naklonu 2 %, obojestransko kaširan z ALU slojem; gostota 30 kg / m3; koeficient toplotne prevodnosti 0,022 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 120 Kpa; Navzemanje vlage < 2%; PIR index > 250 (ekstremno visoka dimenzijska stabilnost); plošče so lepljene s sistemskim PU Schaumkleber na podlago (TI) Izvedba 3 stranskega naklona s sistemskimi elementi Bauder PIR FA Gefalle 2% od 30 mm – max 160 mm
▪ Toplotno izolacijski sloj iz Polyisociuranatnih plošč iz trde pene (PIR), objestransko kaširan z ALU slojem (PUR-DD po ONORM B 6000), s preklopnim spojem, enoslojno polaganje; gostota 30 kg / m3; koeficient toplotne prevodnosti 0,022 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 120 Kpa; Navzemanje vlage < 2%; PIR index > 250 (ekstremno visoka dimenzijska stabilnost) plošče so lepljene s sistemskim PU Schaumkleber na parno zaporo Bauder PIR FA v debelini 14 cm
▪ Samolepilna parna zapora z varjenimi spoji zgornja stran s finim posutjem, ALU nosilni sloj, visoka difuzijska upornost prehodu odne pare Sd > 1500 m, visoka odpornost na preboj, debelina 2,5 mm, področje plastičnosti - 25 do + 70 st. C; pretržna sila vzdolžno 1000 N, prečno 1000 N; tesnenje s čelnim in vzdolžnim preklopom 8 do 10 cm; vogali in preboji se dodatno obdelajo s homogenim b itumenskim trakom TEC DAB. Bauder TEC KSD feinbestreut
|  | SEGMENT 4 SKUPAJ |  |  |  | 0 | 10%
SEGMENT 5: LETNI STROŠEK UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA ELEKTRARN
Upravljanje in vzdrževanje elektrarn obsega:
- jamčenje proizvodnje in prihrankov ter monitoring obratovalnih parametrov, ki jih mora ponudnik zagotoviti tudi pooblaščenim osebam naročnika
- delo za menjavo opreme v garancijski dobi (moduli, optimizatorji, razsmerniki)
- Čiščenje sončnih elektrarn (panelov) max 2-krat v pogodbeni dobi.
Letni strošek upravljanja in vzdrževanja elektrarn
1 |  | Elektrarne moči od 0 do 30 kW | kW | 15 |  | 0
2 |  | Elektrarne moči od 30 do 100 kW | kW | 50 |  | 0
3 |  | Elektrarne moči nad 100 kW | kW | 150 |  | 0
|  | SEGMENT 5 SKUPAJ |  |  |  | 0 | 10%
|  | SEGMENTI 1-5 SKUPAJ |  |  |  | 0 | 100%