## Skupna rekapitulacija
Skupna rekapitulacija Sklop 1-3
| Sklop 1 - upravičeni stroški |  |  |  | Šola | Vrtec
1.1. | Strojno inštalacijska dela |  | 0 | € | 0 | 0
1.2. | Elektro inštalacijska dela |  | 0 | € | 0 | 0
Sklop 2 - upravičeni stroški
2.1. | Sončna elektrarna Občina |  | 0 | €
2.1. | Sončna elektrarna OŠ Juršinci |  | 0 | €
Sklop 3 - neupravičeni stroški
3.1. | Sanacija streh - Sklop 3 |  | 0 | €
| Skupaj - upravičeni stroški |  | 0 | € | 0 | 0
| Skupaj - neupravičeni stroški |  | 0
| Skupaj upravičeni in neupravičeni stroški |  | 0
| DDV - neupravičen strošek | 22% | 0 | € | 0 | 0
| Skupaj z DDV |  | 0 | € | 0 | 0

## Rekapitulacija Sklop 1
OŠ in Vrtec Juršinci - Prezračevanje
Skupna rekapitulacija Sklop 1
[5 empty] | Šola | Vrtec
1.1. | Strojno inštalacijska dela |  | 0 | € | 0 | 0
1.2. | Elektro inštalacijska dela |  | 0 | € | 0 | 0
| Skupaj - upravičeni stroški |  | 0 | € | 0 | 0
| DDV - neupravičen strošek | 22% | 0 | € | 0 | 0
| Skupaj z DDV |  | 0 | € | 0 | 0

## SI Sklop1
OŠ in Vrtec Juršinci - Prezračevanje
Strojno inštalacijska dela
z. št. | Opis dela | ME | količina | cena/enoto | Upravičeni stroški skupaj | Faktor Šola | Faktor Vrtec | Skupaj Šola | Skupaj Vrtec | Opomba
|  |  |  | € | € |  |  |  |  | delilni faktor šola/vrtec v primerih, kjer ni mogoče deliti glede na enoto merjenja
4.1 | Prezračevanje učilnic |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Moč ogrevanja na klimatu | kW
4.2 | KOMPAKTNI RAZDELILNIK/ZBIRALNIK ZA OGREVANJE (Proizvod kot npr. SIMON, tip ROV 125) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | šola | 79.2 | 0.79279
4.3 | OPREMA ZA MERJENJE PROIZVEDENE TOPLOTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | vrtec | 19.8 | 0.1982
4.4 | OPREMA ZA MEHČANJE OGREVALNEGA SISTEMA |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | skupaj | 99.9 | 1
4.5 | OSTALA DELA, OPREMA IN MATERIAL NA OGREVALNEM SISTEMU |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.6 | KOMPAKTNI RAZDELILNIK/ZBIRALNIK ZA OGREVANJE/HLAJENJE (Proizvod kot npr. SIMON, tip ROVH 200) - PRIZIDEK |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.7 | OSTALA DELA, OPREMA IN MATERIAL NA OGREVALNEM SISTEMU - RAZVOD DO STROJNIC |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.8 | Geosonde |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.9 | Strojnica |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
4.1 | Prezračevanje učilnic
1 | Prezračevalna naprava, notranje kompaktne izvedbe,
dvosmerni prezračevalni sistem
SEC razred: A+
pogon s spremenljivo hitrostjo
76 % toplotnega izkoristka rekuperacije
Najvišja stopnja pretoka 800 m3/h
Električna vhodna moč pogona motorja 188 W
Nivo zvokovne moči 42 dB(A)
Referenčna stopnja pretoka 800 m3/h
Referenčna tlačna razlika 110 Pa
SPI 0,24 W/m3h
Regulacijski faktor 0,65
Maksimalna stopnja notranjega in zunanjega puščanja 3/7,7 %
Priložen daljinski stenski upravljalnik za upravljanje z osnovnimi funkcijami naprave tako, da je čim bolj enostaven za uporabo, s funkcijo varnostnega zaklepanja.
V sklopu naprave priloženo tudi tipalo CO2 - senzorska postaja
V ceno zajeta dobava in montaža, skupaj z pritrdilnim in montažnim materialom
| Ustreza naprava kot npr. MV-S-800 | kpl | 16 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Prezračevalna naprava, notranje kompaktne izvedbe,
dvosmerni prezračevalni sistem
SEC razred: A+
pogon s spremenljivo hitrostjo
76 % toplotnega izkoristka rekuperacije
Najvišja stopnja pretoka 500 m3/h
Električna vhodna moč pogona motorja 140 W
Nivo zvokovne moči 39 dB(A)
Referenčna stopnja pretoka 500 m3/h
Referenčna tlačna razlika 110 Pa
SPI 0,28 W/m3h
Regulacijski faktor 0,65
Maksimalna stopnja notranjega in zunanjega puščanja 3/7,7 %
Priložen daljinski stenski upravljalnik za upravljanje z osnovnimi funkcijami naprave tako, da je čim bolj enostaven za uporabo, s funkcijo varnostnega zaklepanja.
V sklopu naprave priloženo tudi tipalo CO2 - senzorska postaja
| Ustreza naprava kot npr. MV-S-500 | kpl | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Okrogla zaščitna rešetka, s prečnimi lamelami iz aluminija v naravni barvi aluminija, z zaščitno mrežo iz pocinkane žice.
Ustreza npr SVO-SC, proizvajalca Technoventil
| fi 200 | kos | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| fi 250 | kos | 30 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Aluminijasta rešetka z vodoravnimi nastavljivimi lamelami, izdelana iz vlečenih Al profilov v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki . Skupaj z montažnim materialom.
Ustreza npr USAV AV prizvajalca Bossplast
| BxH = 700 x 150mm | kos | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| BxH = 500 x 150mm | kos | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Okrogli zračni kanali, izvedeni s pomočjo spiro zračnih cevi, ki so izdelane prav tako iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po standardu SIST EN 1506 oziroma po DIN 24152 (04.90), stopnje 10 ( 1000 Pa), med seboj spojene prirobično ali natikanjem, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materijalom. Spiro cevi imajo razred zrakotesnosti D glede na EN 12237. Skupaj z oblikovnimi kosi. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša: DN 80-280 mm 0,5 mm DN 315-400 mm 0,6 mm DN 450-800 mm 0,8 mm DN 900-1250 mm 1,0 mm
| fi 200 | m | 20 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| fi 250 | m | 150 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Zračni kanali iz pocinkane jeklene pločevine z vsemi fazonskimi kosi, regulacijskimi loputami, priključki za pritrditev vpihovalnih in odsesovalnih elementov, tesnili, pritrdilni in obešalni material. Debelina pločevine po DIN 24157 list 2.
| Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost III. razreda po DIN 24194, 2. del (11.85) (na primer pri tlačni razliki 400 Pa znaša dovoljeno puščanje zraka 1,32*10-3 m3/sm2) oziroma enako po standardu SIST prEN 1507 za tesnostni razred B). | kg | 100 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Toplotna izolacija zračnih kanalov z zunanje strani z izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljivo in samougasljivo, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 4102, 1. del (05.98), ali razreda B ali C - s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo  < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare  > 7000, debeline 38 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov; vključno z namestitvijo izolacije | m2 | 200 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Izdelava prebojev v zidovih za strojne inštalacije (prezračevanje) fi300 v zunanjih stenah debeline od 30 do 60 cm. Upoštevati je treba tudi zapolnitev in zidarsko obdelavo po vgradnji vodov. | kpl | 18 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Predelava okna. Odstranitev stekla in namestitev izolacijskega polnila z primerno odprtino za namestitev dovodne in odvodne rešetke prezračevanja v zgornjem delu okna ( cca 50cm) in steklenega spodnjega dela. | kpl | 6 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Predelava oknskega polnila. Odstranitev in ponovna namestitev izolacijskega polnila z primerno odprtino za namestitev dovodne in odvodne rešetke prezračevanja ( cca 50cm). | kpl | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Pripravljalna in zaključna dela, ki zajemajo gradbene posega zaradi umestitve opreme v obstoječi objekt, odvoz odpadnega materiala na deponijo | zajeto v enotno ceno
4.2 | KOMPAKTNI RAZDELILNIK/ZBIRALNIK ZA OGREVANJE (Proizvod kot npr. SIMON, tip ROV 125)
1 | Razdelilnik/zbiralnik za ogrevanje, sestavljen iz | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
* Razdelilnika okroglega preseka, izdelan iz okrogle jeklene cevi, material St.37, komplet z antikorozijsko zaščito, kompletno z drobnim varilnim, montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, z naslednjimi priključki
- dim.: DN100, dolžine L=800 mm
- 1x DN65 (dovod)
- 1x DN50
- 1x DN15 (izpust)
- 2x DN15 (meritve)
*Zbiralnika okroglega preseka, izdelan iz okrogle jeklene cevi, material St.37, komplet z antikorozijsko zaščito, kompletno z drobnim varilnim, montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, z naslednjimi priključki
- dim.: DN100, dolžine L=800 mm
- 1x DN65 (dovod)
- 1x DN50
- 1x DN15 (izpust)
- 2x DN15 (meritve)
2 | Elektronska črpalka - Poz. 21 | kos | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
V=8,6 m3/h
dp=60 kPa
s prirobničnimi priključki, pritrdilni in tesnilni material
Proizvod IMP Pumps NMT MAX 40/100; 230 V
3 | Tripotni regulacijski (mešalni) ventil z elektromotornim pogonom 230V - Poz. 22 | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
V=8,6 m3/h
dp= 12kPa
Kvs =25,0 m³/h
DN40 PN 16
Proizvod Siemens
4 | Krogelna zaporna pipa, PN 6
za toplo vodo temperature do 110 °C in nazivni tlak PN 6, z navojnimi priključki, komplet z montažnim materialom
| DN 50 | kos | 2 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
| DN 65 | kos | 4 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
5 | Medprirobnična zaporna loputa, PN 6
za toplo vodo temperature do 90 °C in nazivni tlak PN 6, komplet z montažnim materialom
| DN 65 | kos | 2 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
6 | Nepovratni ventil z navojnim priključkom, PN 6
| DN 65 | kos | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
7 | Lovilec nečistoče - prirobnični, PN 6
z magnetnim vložkom
| DN 65 | kos | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
8 | Poševno sedežni regulacijski ventil z merilnimi priključki, z možnostjo nastavitve | kos
pretoka z regulatorjem
s prirobničnimi priključki, komplet z montažnim materialom
| DN 65 | kos | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
Proizvod DANFOSS, MSV-F2
9 | Kroglična polnilno praznilna pipa z nastavkom za gumi cev, PN 10
| DN 15 | kos | 2 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
10 | Preklopni ventil, vključno z motornim pogonom230 V | kos
s prirobničnimi priključki, komplet z montažnim materialom
| DN 65 | kos | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
11 | Termometer Ø 80 mm, 0 – 120 oC | kos | 2 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
12 | Manometer Ø 80 mm, 0-6 bar | kos | 2 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
vključno z manometrsko pipico DN15
13 | Potopno tipalo 1-wire | kos | 2 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
za tipanje temperature ogrevalne vode od -30°C do 130°C na cevovodih in razdelilniku ogrevalne vode
14 | Tlačna sonda Siemens (4-20 mA), tip QBE2101-P10U, vključno zaporna pipa | kos | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
15 | Jeklena cev po DIN 2448 iz St 37.0
za razvod ogrevalne vode, antikorozijsko zaščitene, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom.
| DN 15 | m | 2 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
| DN 20 | m | 5 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
| DN 50 | m | 20 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
| DN 65 | m | 20 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
16 | Delo in drobni, vijačni, tesnilni ter varilni material pri izdelavi kompaktnega | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
razdelilnika/zbiralnika za ogrevanje
17 | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak. | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
18 | Oplesk cevnih sklopov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
predhodnem čiščenju rje.
4.3 | OPREMA ZA MERJENJE PROIZVEDENE TOPLOTE
1 | Toplotni števec za ogrevanje | kos | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
g(max)=31,4 m3/h
DN80, L=300mm
Proizvod AXONIC 40,0F
4.4 | OPREMA ZA MEHČANJE OGREVALNEGA SISTEMA
1 | Avtomatska ionska mehčalna naprava za polnjenje ogr. sistema - ION | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
ERIE H2OPTIMO ECO 12L
ohišje armirani polietilen
integriran bypass
kompaktna/kabinetna izvedba
12 litrov ionske mase
integriran solnik 35L
največji pretok 1,2 m3/h
kapaciteta 30 m3x°D
tlak 1,4-8,3 bar
max temperatura 65°C
avtomatska regeneracija glede na volumen mehčane vode
predfilter 5 mikron
DN20
2 | Kompaktna avtomatska polnilna enota s cevnim ločevalnikom tipa BA4 | kos | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
Caleffi tip 574
DN 15
3 | Conski ventil z motornim pogonom on/off - V01 | kos | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
Danfoss AMZ 112
DN 15
4 | Navojne krogelne pipe za sanitarno vodo, PN 10
| DN 15 | kos | 3 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
5 | Kroglična polnilno praznilna pipa z nastavkom za gumi cev, PN 10
| DN 15 | kos | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
6 | Kompozitne vodovodne cevi po DIN 16892/93, (PE-X/Al/PE, npr. GEBERIT-MEPLA ali enakovredno), skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim mont. materialom, dobava v ravnih palicah dolžine 5m, toplotno zaščitene z izolacijo iz sintetičnega kavčuka z lepljenimi spoji
| DN 15 (d20x2,5) | m | 15 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
7 | Izvedba priklopa sistema mehčanja na ogrevalni sistem
| vključno s pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
8 | Tlačni preizkus cevovoda za mehčanje | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
4.5 | OSTALA DELA, OPREMA IN MATERIAL NA OGREVALNEM SISTEMU
1 | Jeklena cev po DIN 2448 iz St 37.0
za razvod ogrevalne vode, antikorozijsko zaščitene, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom.
| DN 65 | m | 30 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
2 | Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka, s koeficientom prehoda <0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
| DN 20, debelina 19 mm | m | 10 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
| DN 25, debelina 25 mm | m | 10 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
| DN 32, debelina 32 mm | m | 10 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
| DN 40, debelina 40 mm | m | 10 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
| DN 50, debelina 40 mm | m | 10 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
| DN 65, debelina 40 mm | m | 24 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
3 | Izvedba priklopa novih ogrevnih vej z razdelilnika/zbiralnika na obstoječe ogrevne veje
| vključno s pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
4 | Popravilo opleska na priključnih ceveh | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
5 | Podpore in obešala z AKZ zaščito | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
6 | Barvanje 2x z osnovno barvo | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
7 | Tlačni preizkus ogrevalnega sistema po DIN 18380. | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
8 | Praznjenje in polnjenje ogrevalnega sistema z odzračevanjem | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
9 | Vregulacije in nastavitve parametrov | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
19 | Grelni preizkus ogrevalnega sistema | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
11 | Oznaka elementov in smeri pretokov, shema ogrevanja | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
v steklenem okvirju
12 | Shema kotlovnice in navodila za vzdrževanje in obratovanje naprav | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
13 | Demontažna dela - delna odstranitev obstoječe opreme ter cevovodov, komplet s prevozom v skladišče oz. deponijo. Opomba: Evidenčne liste dostave opreme na deponio nujno predati naročniku del. | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
4.6 | KOMPAKTNI RAZDELILNIK/ZBIRALNIK ZA OGREVANJE/HLAJENJE (Proizvod kot npr. SIMON, tip ROVH 200) - PRIZIDEK
1 | Razdelilnik/zbiralnik za ogrevanje/hlajenje, sestavljen iz | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
* Razdelilnika okroglega preseka, izdelan iz okrogle jeklene cevi, material St.37, komplet z antikorozijsko zaščito, kompletno z drobnim varilnim, montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, z naslednjimi priključki
- dim.: DN80, dolžine L=800 mm
- 1x DN50 (dovod)
- 1x DN32
- 1x DN32
- 1x DN15 (izpust)
- 2x DN15 (meritve)
*Zbiralnika okroglega preseka, izdelan iz okrogle jeklene cevi, material St.37, komplet z antikorozijsko zaščito, kompletno z drobnim varilnim, montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, z naslednjimi priključki
- dim.: DN80, dolžine L=800 mm
- 1x DN50 (dovod)
- 1x DN32
- 1x DN32
- 1x DN15 (izpust)
- 2x DN15 (meritve)
2 | Razdelilnik/zbiralnik za ogrevanje/hlajenje, sestavljen iz | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
* Razdelilnika okroglega preseka, izdelan iz okrogle jeklene cevi, material St.37, komplet z antikorozijsko zaščito, kompletno z drobnim varilnim, montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, z naslednjimi priključki
- dim.: DN80, dolžine L=800 mm
- 1x DN50 (dovod)
- 1x DN32
- 1x DN32
- 1x DN15 (izpust)
- 2x DN15 (meritve)
*Zbiralnika okroglega preseka, izdelan iz okrogle jeklene cevi, material St.37, komplet z antikorozijsko zaščito, kompletno z drobnim varilnim, montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, z naslednjimi priključki
- dim.: DN80, dolžine L=800 mm
- 1x DN50 (dovod)
- 1x DN32
- 1x DN32
- 1x DN15 (izpust)
- 2x DN15 (meritve)
3 | Elektronska črpalka - Poz. 31 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
V=6,8 m3/h
dp=91 kPa
z navojnimi priključki, pritrdilni in tesnilni material
Proizvod IMP Pumps NMT MAX 40/100F220
4 | Tripotni regulacijski (mešalni) ventil z elektromotornim pogonom 230V - Poz. 32 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
V=6,8 m3/h
dp= 18 kPa
Kvs =1,6 m³/h
DN32 PN 16
Proizvod Siemens
5 | Elektronska črpalka - Poz. 31 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
V=2,1 m3/h
dp=82 kPa
z navojnimi priključki, pritrdilni in tesnilni material
Proizvod IMP Pumps NMT MAX 32/120F220
6 | Tripotni regulacijski (mešalni) ventil z elektromotornim pogonom 230V - Poz. 32 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
V=2,1 m3/h
dp= 12 kPa
Kvs =6,3 m³/h
DN20 PN 16
Proizvod Siemens
7 | Krogelna zaporna pipa, PN 6
za toplo vodo temperature do 110 °C in nazivni tlak PN 6, z navojnimi priključki, komplet z montažnim materialom
| DN 32 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| DN 50 | kos | 4 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Nepovratni ventil z navojnim priključkom, PN 6
| DN 32 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Lovilec nečistoče - navojni, PN 6
z magnetnim vložkom
| DN 32 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Poševno sedežni regulacijski ventil z merilnimi priključki, z možnostjo nastavitve | kos
pretoka z regulatorjem
z navojnimi priključki, komplet z montažnim materialom
| DN 32 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Proizvod DANFOSS, MSV-BD
11 | Kroglična polnilno praznilna pipa z nastavkom za gumi cev, PN 10
| DN 15 | kos | 4 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
12 | Termometer Ø 80 mm, 0 – 120 oC | kos | 4 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
13 | Manometer Ø 80 mm, 0-6 bar | kos | 4 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
vključno z manometrsko pipico DN15
14 | Potopno tipalo 1-wire | kos | 4 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
za tipanje temperature ogrevalne vode od -30°C do 130°C na cevovodih in razdelilniku ogrevalne vode
15 | Jeklena cev po DIN 2448 iz St 37.0
za razvod ogrevalne vode, antikorozijsko zaščitene, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom.
| DN 15 | m | 2 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| DN 32 | m | 10 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| DN 50 | m | 10 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Delo in drobni, vijačni, tesnilni ter varilni material pri izdelavi kompaktnega | kpl | 2 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
razdelilnika/zbiralnika za ogrevanje
17 | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak. | kpl | 2 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
18 | Oplesk cevnih sklopov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po | kpl | 2 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
predhodnem čiščenju rje.
4.7 | OSTALA DELA, OPREMA IN MATERIAL NA OGREVALNEM SISTEMU - RAZVOD DO STROJNIC
1 | Večnamenska, sistemska cev za hladno ali toplo sanitarno vodo iz nerjavnega jekla. Naprimer GEBERIT MAPRES nerjavno jeklo. Cev ima ustrezna dokazila o primernosti skladno z DVGW-W 542. Spajanje cevi se izvaja s spojnimi kosi z zatiskanjem, pri čemer se uporabi zatisna puša iz nerjavečega jekla. Nazivna velikost, vključno s spojnimi in oblikovnimi elementi iz nerjavnega materiala z vstavljenimi zatisnimi pušami iz nerjavečega materijala, skupne dolžine
| DN32 | m | 100 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| DN 50 | m | 50 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka, s koeficientom prehoda <0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
| DN32, debelina 32mm | m | 100 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| DN 50, debelina 50mm | m | 50 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Vodni hladilnik za obstoječo prezračevalno napravo
za šolo. V=10000 m3/h
Je iz bakrenih cevi razširjenih v aluminijaste ploskve ter zaščiten v okvirju iz pocinkanega jekla za horizontalno vgradnjo. Kondenčna posoda je iz nerjavečega jekla, eliminator vodnjih kapljic pa ima lamele iz polypropilena. Max delovni tlak uparjalnika je 28 bar, preizkusni tlak pa 35 bar.
Qg=110kW ; 50/40C, V=2670 l/s, dp=40 kPa
Qh=30kW; 12/17C; V=1470 l/s, dp=19kPa
vključno s pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom
vključno z izvedbo odvoda kondenzata
| vklučno s predelavo kanalskega razvoda prezračevalnega sistema | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Vodni hladilnik za obstoječo prezračevalno napravo
za vrtec. V=2500 m3/h
Je iz bakrenih cevi razširjenih v aluminijaste ploskve ter zaščiten v okvirju iz pocinkanega jekla za horizontalno vgradnjo. Kondenčna posoda je iz nerjavečega jekla, eliminator vodnjih kapljic pa ima lamele iz polypropilena. Max delovni tlak uparjalnika je 28 bar, preizkusni tlak pa 35 bar.
Qg=22,80kW ; 50/40C, V=1987 l/s, dp=7,9 kPa
Qh=12kW; 12/17C; V=2064 l/s, dp=8,8kPa
vključno s pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom
vključno z izvedbo odvoda kondenzata
| vklučno s predelavo kanalskega razvoda prezračevalnega sistema | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | Popravilo opleska na priključnih ceveh | kpl | 2 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
6 | Podpore in obešala z AKZ zaščito | kpl | 2 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
7 | Barvanje 2x z osnovno barvo | kpl | 2 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
8 | Tlačni preizkus ogrevalnega sistema po DIN 18380. | kpl | 2 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
9 | Praznjenje in polnjenje ogrevalnega sistema z odzračevanjem | kpl | 2 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
10 | Vregulacije in nastavitve parametrov | kpl | 2 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
11 | Grelni preizkus ogrevalnega sistema | kpl | 2 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
12 | Oznaka elementov in smeri pretokov, shema ogrevanja | kpl | 2 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
v steklenem okvirju
13 | Shema in navodila za vzdrževanje in obratovanje naprav | kpl | 2 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
4.8 | Geosonde
1.1 | Izdelava hidrogeološkega in rudarskega projekta za vrtanje vrtin v 2 izvodih ter pridobivanje soglasij, mnenj in dovoljenj | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
1.2 | Organizacija in selitev rudarske opreme (vrtalna garnitura, kompresor, vrtalno drogovje, obložne cevi, agregat, bivalni kontejner, itd.) na lokacijo in nazaj. | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
1.3 | Priprava delovišča: postavitev vrtalne garniture, kompresorja, postavitev opreme, pospravljanje opreme po končanem vrtanju, priprava opreme za transport z delovišča. Premik iz vrtine na vrtino. | ur | 50 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
1.4 | Globinsko vrtanje vrtine s sistemom dvojne rotacije fi 152/127 oz. po metodi obloženega vrtanja do predvidene globine vrtanja. Po potrebi vključen odvzem vzorcev na 3-5 m iz 10% vrtin. Globina in število vrtin mora zagotoviti 80 kW hladilne moči in toplotne črpalke izhodne moči do 100 kw. | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
1.5 | Dobava in vgradnja geosonde - cevi dimenzije 4x (32x3,0 mm, SDR 11, PE 100 RC) v izdelano vrtino. Preizkušanje vgrajene sonde na pretok in tlak. Dobava injektirne cevi in uteži geosonde je vključena v postavko. Vgradijo se vse sonde, ki so potrebne za nemoteno delovanje toplotne črpalke. Cevi geosonde so izdelane skadno z EN-12201 | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
1.6 | Stabilizacija sonde s posebno injekcijsko mešanico preko injektirane naprave. Dobava in dostava injekcijske mase je vključena v postavko. Injektirajo se vse vgrajene sonde, ki so potrebne za nemoteno delovanje toplotne črpalke. Ustreza proizvod ROEFIX CreteoInject CC854 skladno z VDI 4640, koeficient toplotne prevodnosti pribl. 2 W/mK | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
1.7 | Izvedba horizontalnih povezav vgrajenih geosond do zbirnega jaška brez gradbenih del, skupaj s polaganjem povezav. Povezave se izdelajo z elektrofuzijskim varjenjem in sicer preko Y spojnih kosov 40-32-32. V postavko so vključene el. fuzijske spojke za varjenje, povezovalne cevi PE 100, 40x4,6 mm, SDR 11, skladno z EN-12201. | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
1.8 | Dobava in vgradnja razdelilno/zbiralnega jaška geotermalnega polja. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo jaška z zbiralnikom/razdelilnikom za število vej (geosond), ki so potrebne za povezavo vseh izdelanih sond na razdelilnik/zbiralnik. Za vsako vejo (geosondo) mora biti vgrajen merlilec pretoka in ventil. Na zbiralnik/razdelilnik se vgradi polnilna pica, manometer in odzračevalni lonček. Ustreza proizvod Z.I.S. | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
1.9 | Izvedba horizontalnih povezav vgrajenih geosond od zbirnega jaška do notranje stene kotlovnice brez gradbenih del, skupaj s polaganjem povezav. Povezave se izdelajo z elektrofuzijskim varjenjem cevi in spojnih kosov. V postavko so vključene el. fuzijske spojke za varjenje, povezovalne cevi PE 100, 90x8,2 mm, SDR 11 | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
1.10 | Gradbena dela: izkop povezovalnih jarkov do globine 1,20 m in potrebne širine z odmetom na rob jarka. Dobava prodnate frakcije 0-4 mm in vgradnja v deb. 0,20 m skupaj z razstiranjem in nabijanjem. Zasip položenih PEHD povezav s prodnato frakcijo 0-4 mm v debelini 0,2 m. Zasip jarkov z izkopanino ter odvoz viška materialov na stalno deponijo. | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
1.11 | Polnjenje sistema geotermalnih sond z glikol-koncentratom, mešanice 30% glycol/70% voda. | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
4.9 | Strojnica
2.1 | Izvedba zbiranika/razdelinika primarnega vira toplotne črpalke in prikop na dovod iz geotermalnega polja (stena kotlovnice) iz el. varilnih kosov in cevi PE 100, 110x10,0 mm, SDR 11, skladno z EN-12201. Na zbiralniku/razdelilniku se izdela odzračevanje z avtomatskimi odzračevalnimi lončki, na najvišji točki. El. varilni kosi, PE cevi, odzračevalni lončki, termometri, pritrdilni, tesnilni in spojni material je v ceni postavke. | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
2.2 | Dobava in vgradnja električnih zapornih ventilov na zbiralniku/razdelilniku primarnega vira toplotne črpalke dimenzije 6/4". Za vsako stopnjo toplotne črpalke se dobavi in vgradi po en električni zaporni ventil. Ventili z motornimi pogoni, pritrdilni, tesnilni in spojni material je v ceni postavke. Ustreza proizvod FIRŠT EMV 110 DN 40. | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
2.3 | Dobava in vgradnja ventilov za hidravlično uravnovešanje sistema na zbiralniku/razdelilniku primarnega vira toplotne črpalke dimenzije 6/4". Za vsako stopnjo toplotne črpalke se dobavi in vgradi po en balansirni ventil 6/4". Balansirni ventili, pritrdilni, spojni in tesnilni materal je v ceni postavke. Ustreza prizvod COMAP 6/4" | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
2.4 | Dobava in montaža ustrezne ekspanzijske posode geotermalnega polja, vključno s pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgradnja varnostnega in polnilnega seta geotermalnega polja. V postavki vključen varnostni ventil 2,5 bar, manometer 0 do 6 bar in polnilna pipca 1/2", vključno s pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
2.6 | Dobava in vgradnja obtočne črpalke geotermalnega polja (cirkulacijska črpalka primarja toplotne črpalke), vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
Min Q = 21,9 m3/h
Min H = 8 met
2.7 | Izvedba zbiranika/razdelinika sekundarja toplotne črpalke in prikop na cevno inštalacijo ogrevanja iz jeklenih šivnih cevi in kovanih kosov. Na zbiralniku/razdelilniku se izdela odzračevanje z avtomatskimi odzračevalnimi lončki, na najvišji točki, na skupnem dovodu in povratku se vgradi termomanometer. Jeklene cevi, kovani kosi, odzračevalni lončki, termometri, pritrdilni, tesnilni in spojni material je v ceni postavke. Telo zbiralnika/razdelilnika je iz jeklenih cevi 108 x 3,6 mm, vhodi/izhodi za topotno črpalko pa so dimenzije x 2,6 mm. | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
2.8 | Dobava in vgradnja električnih zapornih ventilov na zbiralniku/razdelilniku sekundarja toplotne črpalke dimenzije 6/4". Za vsako stopnjo toplotne črpalke se dobavi in vgradi po en zaporni ventil. Če je visokotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje STV vezana na način, da je z njo omogočeno tudi ogrevanje se dodatni vgradi še en električni preklopni ventil. Ventili z motornimi pogoni, pritrdilni, tesnilni in spojni material je v ceni postavke. Ustreza proizvod FIRŠT EMV 110 DN 40. | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
2.9 | Dobava in vgradnja ventilov za hidravlično uravnovešanje sistema na zbiralniku/razdelilniku primarnega vira toplotne črpalke dimenzije 6/4". Za vsako stopnjo toplotne črpalke se dobavi in vgradi po en balansirni ventil 6/4". Balansirni ventili, pritrdilni, spojni in tesnilni materal je v ceni postavke. Ustreza prizvod COMAP 6/4" | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
2.10 | Dobava in montaža ustrezne ekspanzijske posode sekundarkega dela, vključno s pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
Volumen ekspanzijske posode min. 150 lit
2.11 | Dobava in vgradnja varnostnega in polnilnega seta sekundarja toplotne črpalke. V postavki vključen varnostni ventil 2,5 bar, manometer 0 do 6 bar in polnilna pipca 1/2", vključno s pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
2.12 | Dobava in vgradnja obtočne črpalke sekundarja toplotne črpalke (cirkulacijska črpalka sekundarja), vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
Min Q = 26,6 m3/h
Min H = 6 met
2.13 | Izvedba prikopa toplotne črpalke cevno inštalacijo ogrevanja iz jeklenih šivnih cevi in kovanih kosov. Jeklene cevi, kovani kosi, odzračevalni lončki, pritrdilni, tesnilni in spojni material je v ceni postavke. | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
2.14 | Vgradnja kalorimetrov, samo delo brez kalorimetrov | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
2.15 | Dobava in vgradnja zalogovnika ogrevne in hladilne vode in priklop na sistem ogrevanja kpl. Z zalogovnikom, ventili, pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
Volumen zalogovnika: 1000 lit
2.16 | Dobava in vgradnja kaskadne reverzibilne toplotne črpalke v 2 stopnjah minimalne skupne hladilne moči 80 kW, kpl. z pritrdilnim, veznim in spojnim materialom. Zahteva minimalni COP vsake kaskade je enak ali večji od minimalne vrednosti določeni s tehnično smernico TSG-1-004:2010. | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
1. Stopnja (ogrevanje, hlajenje)
Hladilno sredstvo: R407C
Potreben pretok primar: 7,8 m3/h
Potreben pretok sekundar: 9,2 m3/h
Toplotna moč (B0/W35) = 50,1 kW
COP (B0/W35) = 5,16
Toplotna moč (B0/W50) = 46,2 kW
COP (B0/W50) = 3,74
Maksimalni tok: 32A
Maksimalna el. Moč: 16,30 kw
Izstopna temperatura do 62 stopinj celzija
2. Stopnja (kaskada ogrevenje hlajenje)
Hladilno sredstvo: R407C
Potreben pretok primar: 7,8 m3/h
Potreben pretok sekundar: 9,2 m3/h
Toplotna moč (B0/W35) = 50,1 kW
COP (B0/W35) = 5,16
Toplotna moč (B0/W50) = 46,2 kW
COP (B0/W50) = 3,74
Maksimalni tok: 32A
Maksimalna el. Moč: 16,30 kw
Izstopna temperatura do 62 stopinj celzija
2.17 | Dobava in vgradnja razstavljivega toplotnega prenosnika primarnega dela toplotne črpalke (vrtinska voda/sistem tč) komplet z pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
Pretok primar: min. 21 m3/h
Padec tlaka primar: max. 0,30 bar
Pretok sekundar: min. 21 m3/h
Padec tlaka sekundar: max 0,30 bar
Ustreza proizvod: IPROS
2.18 | Dobava in vgradna preklopnega ventila za pasivno hlajenje, komplet s pritrdilmin, tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
DN 80

## EI Sklop 1
01 - OŠ in Vrtec Juršinci
| GLAVNA REKAPITULACIJA |  |  |  | UPRAVIČENI STROŠKI
ELEKTRO INŠTALACIJE
8.4 | INŠTALACIJE ELEKTROMOTORNIH POGONOV, ELEKTROTOPLOTNIH POSTROJEV IN ELEKTRIČNIH POLNILNIH POSTAJ |  |  |  | 0
8.6 | SKUPNI STROŠKI INSTALACIJSKIH DEL |  |  |  | 0
9.1 | CNS IN ENERGETSKI MONITORING |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0
OPOMBA
- v ceno EM je zajeta dobava, montaža, vgradnja materiala in priključitev vseh porabnikov, ter opreme s pomožnimi deli in drobnim materialom (velja tudi za konektorje, kabelske čevlje, in razne priključke)
- za vsa elektro dela, kjer je potrebno izvesti preboje, je potrbna vzpostavitev prvotnega stanja
- za vsa dela demontaže/motaže svetlil je na koncu potrebno opraviti okrog elementov pleskarska dela
- vsa oprema in material se morajo dobaviti z vsemi ustzreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (vskladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
- v primeru, da izvajalec del poda predlog za spremembo rešitve ali opreme, je na svoje stroške dolžan izdelati ali pridobiti:
= strokovne rešitve in izračune s strani strokovne in licencirane osebe (po ZGO),
= podati dokazila o ustreznosti in vsaj anakovredni kvaliteti s projektom predvidenimi rešitvami,
= naročniku in nadzorniku dostavi vzorčne primere s projektom predvidene opreme in vzorce eventualno predlagane opreme,
= projektanut naroči dela vezana na potrditev sprememb, v kolikor ni že potrjeno s strani odgovornega nadzornika,
= za vse spremembe in ustrezno delovanje, pogojeno s spremembami, je izključno odgovoren predlagatelj opreme.
8.4 | INŠTALACIJE ELEKTROMOTORNIH POGONOV, ELEKTROTOPLOTNIH POSTROJEV IN ELEKTRIČNIH POLNILNIH POSTAJ |  |  |  | 0
8.4.2 | upravičeni stroški
| opis | EM | kol | cena | UPRAVIČENI
01 | R-G
1 | Tropolno varovalčno podnožje komplet z varovalkami NV160A, Icu=25kA | kpl | 1 |  | 0
2 | Napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | kpl | 1 |  | 0
3 | Priprava priklopa za TČ, dolbenje, … | kpl | 1 |  | 0
4 | Vezni material | kpl | 1 |  | 0
02 | Stikalni blok =R-KOT-TČ
1 | Dobava in montaža stikalnega bloka - R-KOT-TČ: - krmiljenje do 7 stopenjske kaskade toplotne črpalke (priprava ogrevalne vode in tople sanitarne vode), - preklop celotnega sistema ogr/hla ter dodatnega vira ogrevanja, - krmiljenje do 4 ogrevalnih krogov. | kpl | 1 |  | 0
| Vgradni stikalni blok dimenzije 950x1.200x400mm (WxHxD), skupaj z montažno ploščo, zvočno izolacijo,... | kpl | 1
| Napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | kos | 1
| Odklopnik do max. 160A, Icu=25kA, ročica črne barve z zaklepajnem | kos | 1
| Enofatna vtičnica z zaščitnim kontaktom za na DIN letev | kos | 1
| Prenapet. zaščita set 4+0 TNS, razred II (C) 255V, In 20kA | kos | 1
| Instalacijski odklopnik, C2A/3, Ic25kA | kos | 1
| Instalacijski odklopnik, C6A, Ic25kA | kos | 1
| Instalacijski odklopnik, C10A, Ic25kA | kos | 3
| Instalacijski odklopnik, C16A, Ic25kA | kos | 1
| časovni rele - kot ZM5MF011/230VAC | kos | 1
| krmilni rele z podnožjem, kot XT484LC4/24VDC | kos | 32
| Napajalnik MDR 40/5 Mean Well | kos | 1
| Napajalnik MDR 100/24 Mean Well | kos | 1
| Geopower GP-M krmilnik, I/O programabilni modul, računska enota, RS-485 modbus, I2C, 1-wire, 32 relejskih izhodov | kos | 1
*glede na število in tip stopenj:
| stopnja - 12kW NT, Motorsko zaščitno stikalo MP 10,0-16,0A / 3P | kos | 0
| stopnja - 20kW NT, Motorsko zaščitno stikalo MP 16,0-25,0A / 3P | kos | 0
| stopnja - 40kW NT, Motorsko zaščitno stikalo MP 25,0-40,0A / 3P | kos | 0
| stopnja - 12kW VT, Motorsko zaščitno stikalo MP 10,0-16,0A / 3P | kos | 2
| stopnja - 20kW VT, Motorsko zaščitno stikalo MP 16,0-25,0A / 3P | kos | 2
*opcijsko (1):
03 | Rp1, Rp2, Rp3, Rn1, Rn2
1 | Vgradnja inštalacijskega odklopnika v razdelilce Rp1, Rp2, Rp3, Rn1, Rn2 - 1x 1p C10A za potrebe prezračevanja | kpl | 5 |  | 0
2 | Vezni material | kpl | 1 |  | 0
3 | Priklop naprav:
| Lokalne prezračevalne naprave | kpl | 18 |  | 0
| Stenski upravljalec za prezračevalno enoto | kpl | 18 |  | 0
4 | Prestavit svetilke zaradi namestitve prezračevalne naprave, vključno s podaljšanje kabla do 2 m ter demontaža in ponovna montaža svetilke. | kpl | 18 |  | 0
05 | Instalacije
1 | Kabel položen nadometno na kabelske police /inst. cevi - dobava in montaža:
2 | N2XH-J 5x25 mm2 Cca s1 d2 a1 - R_KOT_TČ - ocenjena dolžina | m | 70 |  | 0
3 | N2XH-J 5x6 mm2 Cca s1 d2 a1 -toplotne črpalke - ocenjena dolžina | m | 30 |  | 0
4 | N2XH-J 3x1,5 mm2 Cca s1 d2 a1- prezračevalne naprave | m | 480 |  | 0
5 | FLEX-JB 3x1,5 mm2 Cca s1 d2 a1 - črpalke | m | 90 |  | 0
6 | FLEX-JB 4x0,75 mm2 Cca s1 d2 a1 - stopnja tč | m | 60 |  | 0
7 | FLEX-JZ 4x0,75 mm2 Cca s1 d2 a1 - ventili | m | 150 |  | 0
8 | UTP cat5e Cca s1 d2 a1 - tipala | m | 360 |  | 0
9 | Kabelske police, izdelane iz pocinkane perforirane plocevine, komplet s pokrovi, spojnim, nosilnim in pritrdilnim priborom :
10 | kabelska polica PK 100 | m | 25 |  | 0
12 | Elektroinstalacijske cevi ustreznih premerov 9-23mm, EUROFLEX | m | 150 |  | 0
13 | NIK kanal dimenzij razlinih dimenzij s pokrovom | m | 350 |  | 0
14 | NIK kanal dimenzij 130x70mm s pokrovom | m | 20 |  | 0
15 | PNT cevi ustreznih premerov 13-23mm | m | 70 |  | 0
16 | Vezni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
17 | Tesnenje prebojev instalacije - upoštevati vse preboje in požarne sektorje | kpl | 1 |  | 0
06 | Ozemljitve nove opreme kotlovnice:
1 | Zbiralka za dodatno izenačenje potenciala za namestitev na kabelsko polico, komplet spojnim in pritrdilnim materialom materialom. | kpl | 1 |  | 0
2 | Vodnik H07 V-K 6 mm2, komplet s spojnim materialom. | m | 30 |  | 0
3 | Vodnik H07 V-K 10 mm2, komplet s spojnim materialom. | m | 12 |  | 0
4 | Ozemljitev kabelskih polic, omaric, strojnih naprav, cevovodov, kovinskih mas, ograj, podbojev | kpl | 1 |  | 0
5 | razni spojni in pritrdilni material za izvedbo ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
6 | detekcija ozemljitve in povezava na obstoječo glavno izenačitveno zbiralko | kpl | 1 |  | 0
7 | Tesnenje prebojev instalacije - upoštevati vse preboje in požarne sektorje | kpl | 1 |  | 0
8.6 | SKUPNI STROŠKI INSTALACIJSKIH DEL |  |  |  | 0
8.6.1 | upravičeni stroški
| opis | EM | kol |  | UPRAVIČENI
1 | Meritve za posamezne sklope električnih inštalacij in električne opreme, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil - velja za vso instalacijo - kotlovnica, razsvetljava, senžila, … | kpl | 1 |  | 0
2 | Meritve za posamezne sklope električnih inštalacij in električne opreme, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil - velja za vso instalacijo - kotlovnica, razsvetljava, senžila, … | kpl | 1 |  | 0
3 | Odstranitev obstoječe elektroinstalacije, odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
4 | Izvedba kompletnih meritev, izdaja potrebnih listin s strani pooblaščene institucije za tehnični prevzem (meritve instalacij, CE vgrajenih materialov, izjave o skladnosti, izjave o elektromagnetni kompatibilnosti,…) | kpl | 1 |  | 0
9.1 | CNS IN ENERGETSKI MONITORING |  |  |  | 0
9.1.2 | upravičeni stroški
| opis | EM | kol |  | UPRAVIČENI
1 | Dobava in montaža komunikacijska opreme za navezavo strojnih naprav kpl z inštalacijo in drobnim veznim materialom | kpl | 1 |  | 0
2 | Vzpostavitev nadzornega sistema za spremljanje in upravljanje s objekotv in vgrajenimi napravami, vključno s odčitavanjem opozoril in alarmov na sistemu, v oblaku. | kpl | 1 |  | 0
2 | RouterBoard, RB941Ui-2nD-TC | kos | 1 |  | 0
3 | *Sobno tipalo udobja - vlaga & temperatura | kos | 4 |  | 0
3 | Implementacija CNS glede na obseg povezanih naprav v objektu | kpl | 1 |  | 0

## Rekapitulacija Sklop 2
Skupna rekapitulacija Sklop 2
2.1. | Sončna elektrarna Občina |  | 0 | €
2.1. | Sončna elektrarna OŠ Juršinci |  | 0 | €
| Skupaj - upravičeni stroški |  | 0 | €
| DDV - neupravičen strošek | 22% | 0 | €
| Skupaj z DDV |  | 0 | €

## Popis Sklop 2_MSE Občina
zap.št | opis | enota | količina | cena/enoto | skupaj
Sončna elektrarna Občina
1 | Stikalni blok R-PMOPV (merilno/ločilno mesto)
Dobava in montaža sledeče opreme:
| Prostostoječa poliesterska omara v1000xš770x285 v kompletu s podstavkom za postavitev v zemljo kot npr. PREBILPLAST 04-021 ali ustrezno z ključavnico Elektro Maribor | kpl | 1 |  | 0
| Ločilno stikalo In250A kot.npr. MC2 100A 50kA SCHRACK ali ustrezno | kos | 1 |  | 0
| Adapter za ločilno stikalo MC2 ali ustrezno za direktno montažo na 60mm zbiralčni sestav |  | 1 |  | 0
| Podnapetostni sprožilnik 230VAC kot.npr. MC2/3/208-240VAC SCHRACK ali ustrezno | kos | 1 |  | 0
| Motorni pogon 230VAC za VKLOP/IZKLOP stikala kot.npr. MC2-XR 208-240VAC SCHRACK ali ustrezno | kos | 1 |  | 0
| Napetostni nadzorni rele kot npr. URNA0345-B SCHRACK ali ustrezno | kos | 1 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik C4/3, 3p | kos | 1 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik C4/1 | kos | 1 |  | 0
| Prenapetostni odvodnik 3+1 12,5/320 ali ustrezen | kpl | 1 |  | 0
| Varovalčni ločilni odklopnik 250A NV1 3p za montažo na zbiralčni sistem | kos | 1 |  | 0
| Varovalčni ločilni odklopnik 125A NV000 3p za montažo na zbiralčni sistem | kos | 1 |  | 0
| NV1 talilne varovalke 63A | kos | 3 |  | 0
| NV00 talilne varovalke 16A | kos | 3 |  | 0
| Direktni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z notranjo uro razreda točnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo, z integrirano smerno zaščito in 2G/4G komunikacijskim vmesnikom, AM550-TD1 2G/4G 3x230/400V, 5-85A oz ustrezen v skladu s SODO standardizacijo opreme | kpl | 1 |  | 0
| Tipka NO na vratih omare za vklop zaščite števca | kos | 1 |  | 0
| Signalna svetilka za montažo na DIN letev LED 230VAC - bela | kos | 3 |  | 0
| Signalna svetilka za montažo na DIN letev LED 230VAC - rdeča | kos | 1 |  | 0
| Preklopka s klučem NO 1p serije KN za montažo na letev SCHRACK ali ustrezno | kos | 1 |  | 0
| Nosilec zbiralk (L1,L2,L3) z notranjo pritrditvijo za 60mm sestav 3p | kos | 2 |  | 0
| Nosilec zbiralk (PE,N) z notranjo pritrditvijo za 60mm sestav 2p | kos | 2 |  | 0
| Bakrena zbiralka Cu, 379A, 30x5mm | m | 2 |  | 0
| Priključna sponka 6-50mm2, 3pol za 60mm zbiralčni sestav | kos | 1 |  | 0
| Kanali, sponke, sponke za povezavo na letev različnih presekov ter drobni in montažni material | kpl | 1 |  | 0
| Montaža in ožičenje ter tovarniško testiranje | kpl | 1 |  | 0
| Prevoz in montaža na objektu | kpl | 1 |  | 0
| Nepredvidena dela | % | 5 | 0 | 0
| Stikalni blok R-PMOPV skupaj: |  |  |  | 0
2 | Stikalni bloki R-DC1
Dobava in montaža sledeče opreme:
| Plastična ali kovinska nadometna omara z montažno ploščo široka 500mm visoka 600mm globoka 210mm | kos | 1 |  | 0
| Varovalčni ločilnik DC 2p 10x38mm 20A SCHRACK ali ustrezni | kos | 4 |  | 0
| Vilindrični taljivi vložek gPV 20A | kos | 8 |  | 0
| Prenapetostni odvodnik PV Protec P BC1100/12,5kA | kos | 4 |  | 0
| Sponka za izenačitev potencialov | kos | 1 |  | 0
| Kanali, sponke, zbiralke ter drobni in montažni material | kpl | 1 |  | 0
| Montaža in ožičenje ter tovarniško testiranje | kpl | 1 |  | 0
| Prevoz in montaža na objektu | kpl | 1 |  | 0
| Nepredvidena dela | % | 5 | 0 | 0
| Stikalni blok R-DC1 skupaj: |  |  |  | 0
3 | Stikalni blok R-AC1
Dobava in montaža sledeče opreme:
| Plastična ali kovinska nadometna omara z montažno ploščo široka 1000mm visoka 1000mm globoka 210mm | kos | 1 |  | 0
| Varovalčni ločilni odklopnik 250A NV1 3p za montažo na zbiralčni sistem | kos | 3 |  | 0
| NV talilne varovalke NV1 50A | kos | 6 |  | 0
| NV talilne varovalke NV1 63A | kos | 3 |  | 0
| Varovalčni ločilni odklopnik 125A NV000 3p za montažo na zbiralčni sistem | kos | 1 |  | 0
| NV talilne varovalke NV00 10A | kos | 3 |  | 0
| Zaščitno stikalo na diferenčni tok RCD 80A/300mA/4p | kos | 1 |  | 0
| Vtičnica nadometna 230VAC montirana na montažno ploščo | kos | 1 |  | 0
| Nosilec zbiralk (L1,L2,L3) z notranjo pritrditvijo za 60mm sestav 3p | kos | 2 |  | 0
| Nosilec zbiralk (PE,N) z notranjo pritrditvijo za 60mm sestav 2p | kos | 2 |  | 0
| Bakrena zbiralka Cu, 379A, 30x5mm | m | 5 |  | 0
| Montaža in ožičenje ter tovarniško testiranje | kpl | 1 |  | 0
| Prevoz in montaža na objektu | kpl | 1 |  | 0
| Nepredvidena dela | % | 5 | 0 | 0
| Stikalni blok R-AC1 skupaj: |  |  |  | 0
4 | Fotonapetostni moduli, razsmerniki
Dobava in montaža sledeče opreme:
| Trifazni razsmernik SolarEdge SE20K | kos | 2 |  | 0
| Modem GSM/GPRS za prenos podatkov | kos | 1 |  | 0
| Fotonapetostni modul Monokristalni silicij, Wp 440 npr. Jinko Solar JKM-440N-54HL4R-V Tiger Neo N-Type | kos | 115 |  | 0
| Optimizator P1000 SolarEdge (2:1) | kos | 57 |  | 0
| Optimizator P1000 SolarEdge (1:1) | kos | 1 |  | 0
| Fotonapetostni moduli, optimizatorji in razsmerniki skupaj |  |  |  | 0
5 | Kabli, montažni in inštalacijski material:
| Dobava in montaža kabelske police PK200 komplet z montažnim materialom | m | 15 |  | 0
| Dobava in montaža kabelske police PK100 komplet z montažnim materialom | m | 15 |  | 0
| Dobava in montaža fleksibilne cevi fi16 | m | 40 |  | 0
| Dobava in uvlačenje kabla NAYY 4x70mm2 | m | 60 |  | 0
| Dobava in uvlačenje Cu vodnika 25mm2 | m | 20 |  | 0
| Dobava in uvlačenje Cu vodnika 16mm2 | m | 20 |  | 0
| Dobava in uvlačenja P/f RU/ZE žice 16mm2 | m | 20 |  | 0
| Dobava in uvlačenja P/f RU/ZE žice 25mm2 na GIP v R-AC1 | m | 100 |  | 0
| Dobava in polaganje komunikaciskega kabla UTP CAT6 | m | 40 |  | 0
| Dobava in uvlačenje Radox Solar žica 6mm2 rdeča 125 H1Z2Z2-K | m | 230 |  | 0
| Dobava in uvlačenje Radox Solar žica 6mm2 bela 125 H1Z2Z2-K | m | 230 |  | 0
| Konektorji MC 4 za povezovanje modulov in razsmernikov | kos | 60 |  | 0
| Dobava in montaža nosilne konstrukcije za fotonapetostne module | kpl | 1 |  | 0
| Dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR ELEKTRIKA" | m | 60 |  | 0
| Dobava in polaganje Rf valjanca 25x4mm2 | m | 60 |  | 0
| Kabli, montažni in inštalacijski material skupaj: |  |  |  | 0
6 | Delo in storitve
| Montaža PV panelov in optimizatorjev ter vezava | kpl | 1 |  | 0
| Elektro povezave med PV moduli in R-DC1 stikalnim blokom | kpl | 1 |  | 0
| Elektro povezave med R-DC1 stikalnim blokom in razsmernikom | kpl | 2 |  | 0
| Elektro povezave med Razsmernikom in R-AC1 stikalnim blokom | kpl | 1 |  | 0
| Elektro povezave med R-AC1 in R-PMOPV stikalnim blokom | kpl | 1 |  | 0
| Uvlačenje novega kabla in priključitev v PSO omaro | kpl | 1 |  | 0
| Izvedba meritev in izdelava merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
| Izdelava PID tehnične dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
| Spuščanje elektrarne v pogon | kpl | 1 |  | 0
| Izdelava nadzora in povezava na nadzorno pladformo | kpl | 1 |  | 0
| Delo in storitve skupaj |  |  |  | 0
7 | Strelovodna inštalacija
| Dobava in montaža Alu žica fi 8 | m | 10 |  | 0
| Dobava in montaža veznih sponk palice in obstoječe žice Al fi8 | kos | 9 |  | 0
| Dobava in montaža podstavka in lovilne palice višine 1 m ter povezava na obstoječ lovilni sistem | kos | 9 |  | 0
| Odstranitev lovilne mreže na strehi za potrebo montaže PV panelov in ponovna vzpostavitev v obstoječe stanje | ur | 8 |  | 0
| Strelovodni inštalacijski material skupaj: |  |  |  | 0
8 | Gradbena dela
| Ročni izkop jarka in postavitev prostostoječe omare R-PMOPV širine 2x800mm | kpl | 1 |  | 0
| Izkop jarka za polaganje kabla globine 80cm | m | 60 |  | 0
| Odvoz materiala in izdelava posteljice za polaganje kabla | m3 | 20 |  | 0
| Zasutje jarka s položitvijo valjanca in opozorilnega traku | m | 60 |  | 0
| Dobava in polaganje Stigmaflex cevi fi 160 | m | 60 |  | 0
| Sanacija površine izkopane v travnato površino komplet s sejanjem trave | m2 | 50 |  | 0
| Sanacija asfaltne površine | m2 | 10 |  | 0
| Gradbena dela skupaj: |  |  |  | 0
Rekapitulacija
1. | Stikalni blok R-PMOPV (merilno/ločilno mesto) |  |  |  | 0
2. | Stikalni blok R-DC1 |  |  |  | 0
3. | Stikalni blok R-AC1 |  |  |  | 0
4. | Fotonapetostni moduli, razsmerniki |  |  |  | 0
5. | Kabli, montažni in inštalacijski material: |  |  |  | 0
6. | Delo in storitve |  |  |  | 0
7. | Strelovodna inštalacija |  |  |  | 0
8. | Gradbena dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV (€) |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV (€) 22% |  |  |  | 0

## Popis Sklop 2_MSE OŠ Juršinci
zap.št | opis | enota | količina | cena/enoto | skupaj
Sončna elektrarna OŠ Juršinci
1 | Stikalni blok R-PMOPV (merilno/ločilno mesto)
Dobava in montaža sledeče opreme:
| Prostostoječa poliesterska omara v1000xš770x285 v kompletu s podstavkom za postavitev v zemljo kot npr. PREBILPLAST 04-021 ali ustrezno z ključavnico Elektro Maribor | kpl | 1 |  | 0
| Ločilno stikalo In250A kot.npr. MC3 400A 50kA SCHRACK ali ustrezno | kos | 1 |  | 0
| Adapter za ločilno stikalo MC3 ali ustrezno za direktno montažo na 60mm zbiralčni sestav |  | 1 |  | 0
| Podnapetostni sprožilnik 230VAC kot.npr. MC3/3/208-240VAC SCHRACK ali ustrezno | kos | 1 |  | 0
| Motorni pogon 230VAC za VKLOP/IZKLOP stikala kot.npr. MC3-XR 208-240VAC SCHRACK ali ustrezno | kos | 1 |  | 0
| Dodatni elementi za priklop preseka 240mm2 s prekritjem | kpl | 1 |  | 0
| Napetostni nadzorni rele kot npr. URNA0345-B SCHRACK ali ustrezno | kos | 1 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik C4/3, 3p | kos | 1 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik C4/1 | kos | 1 |  | 0
| Prenapetostni odvodnik Protec B2S 12,5/320 3p ali ustrezen | kpl | 1 |  | 0
| Varovalčni ločilni odklopnik 400A NV2 3p za montažo na zbiralčni sistem | kos | 1 |  | 0
| Varovalčni ločilni odklopnik 125A NV000 3p za montažo na zbiralčni sistem | kos | 2 |  | 0
| NV2 talilne varovalke 400A | kos | 3 |  | 0
| NV00 talilne varovalke 100A | kos | 6 |  | 0
| Polindirektni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z merjeno močjo razreda točnosti B ali 1 za delovno energijo ter 2 za jalovo energijo in komunikacijskim vmesnikom, MT880-T1A42R56 in CM-v-3 (GSM/GPRS) oz ustrezen v skladu s SODO standardizacijo opreme | kpl | 1 |  | 0
| Tokovni transformator r 0,5 400/5/5 kot npr. Circutor ali v skladu s SODO standardizacijo merilne opreme | kpl | 1 |  | 0
| Merilna garnitura za tokovne transformatorje s prigrajenim inštalacijskim odklopnikom 6A WIDEMULLER ali ustrezno | kpl | 1 |  | 0
| Signalna svetilka za montažo na DIN letev LED 230VAC - bela | kos | 3 |  | 0
| Signalna svetilka za montažo na DIN letev LED 230VAC - rdeča | kos | 1 |  | 0
| Preklopka s klučem NO 1p serije KN za montažo na letev SCHRACK ali ustrezno | kos | 1 |  | 0
| Nosilec zbiralk (L1,L2,L3) z notranjo pritrditvijo za 60mm sestav 3p | kos | 2 |  | 0
| Nosilec zbiralk (PEN) z notranjo pritrditvijo za 60mm sestav 1p | kos | 2 |  | 0
| Bakrena zbiralka Cu, 379A, 30x5mm | m | 2 |  | 0
| Priključna sponka 6-50mm2, 3pol za 60mm zbiralčni sestav | kos | 1 |  | 0
| Kanali, sponke, sponke za povezavo na letev različnih presekov ter drobni in montažni material | kpl | 1 |  | 0
| Montaža in ožičenje ter tovarniško testiranje | kpl | 1 |  | 0
| Prevoz in montaža na objektu | kpl | 1 |  | 0
| Nepredvidena dela | % | 5 | 0 | 0
| Stikalni blok R-PMOPV skupaj: |  |  |  | 0
2 | Stikalni bloki R-DC1
Dobava in montaža sledeče opreme:
| Plastična ali kovinska nadometna omara z montažno ploščo široka 1000mm visoka 1200mm globoka 210mm | kos | 1 |  | 0
| Varovalčni ločilnik DC 2p 10x38mm 20A SCHRACK ali ustrezni | kos | 24 |  | 0
| Vilindrični taljivi vložek gPV 20A | kos | 48 |  | 0
| Prenapetostni odvodnik PV Protec P BC1100/12,5kA | kos | 24 |  | 0
| Bakrena zbiralka Cu, 379A, 30x5mm | m | 1 |  | 0
| Nosilec zbiralk z notranjo pritrditvijo za 60mm sestav 1p | kos | 2 |  | 0
| Kanali, sponke, zbiralke ter drobni in montažni material | kpl | 1 |  | 0
| Montaža in ožičenje ter tovarniško testiranje | kpl | 1 |  | 0
| Prevoz in montaža na objektu | kpl | 1 |  | 0
| Nepredvidena dela | % | 5 | 0 | 0
| Stikalni blok R-DC1 skupaj: |  |  |  | 0
3 | Stikalni blok R-AC1
Dobava in montaža sledeče opreme:
| Prostostoječa poliesterska omara v1000xš770x285 v kompletu s podstavkom za postavitev v zemljo in zbiralčnim sistemom kot npr. PREBILPLAST 04-022 ali ustrezno | kos | 1 |  | 0
| Varovalčna letev, velikost 2,400A NV2 3p za montažo na zbiralčni sistem | kos | 1 |  | 0
| Varovalčna letev, velikost 1,250A NV1 3p za montažo na zbiralčni sistem | kos | 5 |  | 0
| NV talilne varovalke NV2 400A | kos | 3 |  | 0
| NV talilne varovalke NV1 100A | kos | 12 |  | 0
| NV talilne varovalke NV1 10A | kos | 12 |  | 0
| Montaža in ožičenje ter tovarniško testiranje | kpl | 1 |  | 0
| Prevoz in montaža na objektu | kpl | 1 |  | 0
| Nepredvidena dela | % | 5 | 0 | 0
| Stikalni blok R-AC1: |  |  |  | 0
4 | Stikalni blok R-TR
Dobava in montaža sledeče opreme:
| Prostostoječa poliesterska omara v1000xš770x285 v kompletu s podstavkom za postavitev v zemljo in zbiralčnim sistemom kot npr. PREBILPLAST 04-022 ali ustrezno | kos | 1 |  | 0
| Varovalčna letev, velikost 2,400A NV2 3p za montažo na zbiralčni sistem | kos | 2 |  | 0
| NV talilne varovalke NV2 400A | kos | 6 |  | 0
| Montaža in ožičenje ter tovarniško testiranje | kpl | 1 |  | 0
| Prevoz in montaža na objektu | kpl | 1 |  | 0
| Nepredvidena dela | % | 5 | 0 | 0
| Stikalni blok R-TR: |  |  |  | 0
5 | Fotonapetostni moduli, razsmerniki
Dobava in montaža sledeče opreme:
| Trifazni razsmernik SolarEdge SE66.6K | kos | 4 |  | 0
| Modem GSM/GPRS za prenos podatkov | kos | 1 |  | 0
| Fotonapetostni modul Monokristalni silicij, Wp 415 | kos | 752 |  | 0
| Optimizator P850 SolarEdge (2:1) | kos | 376 |  | 0
| Fotonapetostni moduli, optimizatorji in razsmerniki skupaj |  |  |  | 0
6 | Kabli, montažni in inštalacijski material:
| Dobava in montaža kabelske police PK400 komplet z montažnim materialom | m | 20 |  | 0
| Dobava in montaža kabelske police PK200 komplet z montažnim materialom | m | 20 |  | 0
| Dobava in montaža kabelske police PK100 komplet z montažnim materialom | m | 160 |  | 0
| Dobava in montaža fleksibilne cevi fi16 | m | 90 |  | 0
| Dobava in uvlačenje Cu vodnika FG16R16 35mm2 | m | 100 |  | 0
| Dobava in uvlačenje Cu vodnika FGR16R16 120mm2 | m | 50 |  | 0
| Dobava in uvlačenje kabla NAYY 4x240mm2 | m | 700 |  | 0
| Dobava in uvlačenja P/f RU/ZE žice 16mm2 | m | 40 |  | 0
| Dobava in uvlačenja P/f RU/ZE žice 25mm2 na GIP | m | 70 |  | 0
| Dobava in polaganje komunikaciskega kabla UTP CAT6 | m | 50 |  | 0
| Dobava in uvlačenje Radox Solar žica 6mm2 rdeča | m | 700 |  | 0
| Dobava in uvlačenje Radox Solar žica 6mm2 bela | m | 700 |  | 0
| Konektorji MC 4 za povezovanje modulov in razsmernikov | kos | 150 |  | 0
| Dobava in montaža nosilne konstrukcije za fotonapetostne module | kpl | 1 |  | 0
| Dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR ELEKTRIKA" | m | 350 |  | 0
| Dobava in polaganje Rf valjanca 25x4mm2 | m | 350 |  | 0
| Kabli, montažni in inštalacijski material skupaj: |  |  |  | 0
7 | Delo in storitve
| Montaža PV panelov in optimizatorjev ter vezava | kpl | 1 |  | 0
| Elektro povezave med PV moduli in R-DC stikalnim blokom | kpl | 1 |  | 0
| Elektro povezave med R-DC stikalnim blokom in razsmernikom | kpl | 4 |  | 0
| Elektro povezave med Razsmernikom in R-AC stikalnim blokom | kpl | 4 |  | 0
| Elektro povezave med R-AC1 in R-PMOPV stikalnim blokom | kpl | 1 |  | 0
| Elektro povezave med R-PMOPV in R-TP stikalnim blokom | kpl | 1 |  | 0
| Uvlačenje novega kabla in priključitev v transformatorsko postajo | kpl | 1 |  | 0
| Izvedba meritev in izdelava merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
| Izdelava PID tehnične dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
| Spuščanje elektrarne v pogon | kpl | 1 |  | 0
| Izdelava nadzora in povezava na nadzorno pladformo | kpl | 1 |  | 0
| Delo in storitve skupaj |  |  |  | 0
8 | Strelovodna inštalacija
| Dobava in montaža Alu žica fi 8 | m | 50 |  | 0
| Dobava in montaža veznih sponk palice in obstoječe žice Al fi8 | kos | 11 |  | 0
| Dobava in montaža podstavka in lovilne palice višine 2 m ter povezava na obstoječ lovilni sistem | kos | 11 |  | 0
| Odstranitev lovilne mreže na strehi za potrebo montaže PV panelov in ponovna vzpostavitev v obstoječe stanje | ur | 16 |  | 0
| Strelovodni inštalacijski material skupaj: |  |  |  | 0
9 | Gradbena dela
| Rezanje asfalta čez cesto in po dvorišču OŠ | m | 40 |  | 0
| Sanacija asfaltne površine | m2 | 50 |  | 0
| Ročni izkop jarka in postavitev prostostoječe omare širine 800mm | kpl | 3 |  | 0
| Izkop jarka za polaganje kabla globine 80cm | m | 350 |  | 0
| Odvoz materiala in izdelava posteljice za polaganje kabla | m3 | 70 |  | 0
| Zasutje jarka s položitvijo valjanca in opozorilnega traku | m | 350 |  | 0
| Podpboj pod cesto kpl z izvedbo delne zapore in sanacijo ceste | m | 30 |  | 0
| Dobava in polaganje Stigmaflex cevi fi 160 | m | 350 |  | 0
| Sanacija površine izkopane v travnato površino komplet s sejanjem trave | m2 | 300 |  | 0
| Gradbena dela skupaj: |  |  |  | 0
Rekapitulacija
1. | Stikalni blok R-PMOPV (merilno/ločilno mesto) |  |  |  | 0
2. | Stikalni blok R-DC1 |  |  |  | 0
3. | Stikalni blok R-AC1 |  |  |  | 0
4. | Stikalni blok R-AC2 |  |  |  | 0
5. | Fotonapetostni moduli, razsmerniki |  |  |  | 0
6. | Kabli, montažni in inštalacijski material: |  |  |  | 0
7. | Delo in storitve |  |  |  | 0
8. | Strelovodna inštalacija |  |  |  | 0
9. | Gradbena dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV (€) |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV (€) 22% |  |  |  | 0

## Splošni pogoji Sklop 3
Splošni pogoji:
1. | Predviden pričetek del je julij 2024
2. | Končni rok izvedbe del s predajo dokumentacije Naročniku je 2 meseca od uvedbe izvajalca v posel
3. | Izvajalec mora v enotnih cenah pripraviti in predati nadzoru terminski plan po s strani nadzora določenih postavkah
4. | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati ureditev in organizacijo gradbišča
5. | V primeru obstoja varnostnega načrta, mora Izvajalec upoštevati pogoje iz varnostnega načrta
6. | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati vse varovalne ukrepe, vključno z varovalnim ali drugim odrom, avtodvigala, dovoze, odvoze, plačilo komunalne takse za odpadni material, …
7. | Dela se izvajajo po načelu 'na enoto mere'
8. | Vse količine se dokazujejo po gradbeni knjigi oz. knjigi izmer
9. | Izvajalec mora voditi gradbeni dnevnik od začetka do konca gradnje in ga po končanih delih predati Naročniku
10. | Izvajalec mora po končanih delih Naročniku predati Dokazilo o zanesljivosti objekta z atestno dokumentacijo o vgrajenih materialih
11. | Vsa nepredvidena, dodatna ali večdela se dokazujejo po gradbeni knjigi oz.knjigi izmer ter na zahtevo Naročnika z analizo cene za določene postavke
12. | Za določena izvršena dela lahko Naročnik zahteva dodatne meritve pooblaščene institucije - notranja kontrola kvalitete (meritve vodotesnosti, meritve strelovoda …), strošek mora biti zajet v enotnih cenah
13. | Po končanju del se izvede kvalitetni pregled ter zapisnik
14. | Po odpravi pomanjkljivosti po kvalitetnem pregledu se izstavi končna situacija ter prevzame objekt s strani Naročnika z Zapisnikom o prevzemu del, ki vsebuje med ostalim tudi garancijski rok in pričetek in konec veljavnosti garancije za odpravo napak v garancijski dobi
15. | Pri končni situaciji se priloži bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi, ki je pogoj za izplačilo končne situacije
16. | Približno 1 mesec pred iztekom garancijske dobe Naročnik pozove Izvajalca ter izvede kvalitetni pregled pred iztekom garancijske dobe z zapisnikom. V primeru ugotovljenih napak pred kvalitetnim pregledom Naročnik pozove Izvajalca za odpravo napak takoj po ugotovitvi napak
17. | Po odpravi morebitnih napak po zapisniku kvalitetnega pregleda pred iztekom garancijske dobe se izvrši končni prevzem oz.superkolavdacija z zapisnikom
18. | V kolikor v posameznih postavkah popisa del ni natančno definirano se smatra, da Izvajalec v postavkah v cenah na enoto vkalkulira stroške vseh dobav potrebnih materialov, drobnega materiala, transportov, taks, parkirnin, cestnin, …
19. | V kolikor v posameznih postavkah popisa del ni natančno definirano se smatra, da Izvajalec v postavkah v cenah na enoto vkalkulira stroške začasnih, stalnih uradnih deponij (to pomeni, da je v postavkah vključeno nakladanje, odvoz, predaja in plačilo takse zbiralcu gradbenih odpadkov oz. izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov, dostavo evidenčnih listov za odpadke ter izdelava elaborata za preprečevanje in zmajševanje emisije delcev iz gradbišča skladno z Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11)).

## Splošni opis Sklop 3
Splošni opis:
Predmet del je sanacija obstoječe strehe telovadnice OŠ Juršinci ter vrtca z izvedbo komplet nove PVC kritine ter izvedba sanacije obstoječe strehe vhoda vrtca z izvedbo strešne konstrukcije na obstoječo streho in izvedbo enokapne strehe iz trapezne pločevine

## Projektantski popis del Sklop 3
REKAPITULACIJA
| Naziv |  |  |  | Sanacija ostrešja - večnamenska dvorana pri OŠ Juršinci - Neupravičeni stroški
Sanacija ostrešja - večnamenska dvorana pri OŠ Juršinci - Neupravičeni stroški
projektantski popis del
A. | Sanacija strehe - telovadnica OŠ Juršinci |  |  |  | 0
B. | Sanacija strehe - vrtec Juršinci |  |  |  | 0
C. | Sanacija strehe vhoda - Vrtec Juršinci |  |  |  | 0
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
| POPUST |  | 0% |  | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM |  |  |  | 0
| DDV 22 % (EUR): |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
Sanacija ostrešja - večnamenska dvorana pri OŠ Juršinci - Neupravičeni stroški
A. | Sanacija strehe - telovadnica OŠ Juršinci | količina | količina | cena/enoto | vrednost
1 | Demontaža strelovoda z shranjevanjem na dvoriščni deponiji za ponovno vgradnjo | m1 | 210 |  | 0
2 | Demontaža žleba z odvozom na deponijo | m1 | 88 |  | 0
3 | Dobava in montaža odkapne ploč.kaširane iz PVC, rez do 25cm | m1 | 106 |  | 0
4 | Dobava in montaža Z kaširane ploč.rez do 33 cm | m1 | 410 |  | 0
5 | Dobava in montaža novega žleba rez. do 50 cm iz barvne ploč. | m1 | 88 |  | 0
6 | Dobava in montaža strešne kritine iz PVC (npr. Bauder PVC U 18) z pritrdili in filcem 150g. | m2 | 1463 |  | 0
7 | Dobava in izvedba dodatne izolacije na zadnjem delu strehe v deb. 15 cm šir. 70 cm trda mineralna volna (npr. trdi Tervol DDP) | m2 | 31 |  | 0
8 | Dobava in montaža natikalne obrobe iz barvne pločevine, rez do 33 cm | m1 | 44 |  | 0
9 | Dobava in montaža odtočne cevi fi 80 mm iz barvne pločevine, poc. koleno + 2 m cev s priključkom na obstoječo cev | kom | 7 |  | 0
10 | Dobava in montaža odtočnika fi 150 mm za ravno streho | kom | 14 |  | 0
11 | Demontaža in ponovna montaža linijskega snegobrana z nosilci | m1 | 88 |  | 0
12 | Dobava in montaža žlebnega kotlička 28/80 cm | kom | 7 |  | 0
13 | Dobava novih nosilcev za strelovod z montažo na kritino in montažo obstoječega vodnika fi 8 mm žice ALU | m1 | 210 |  | 0
14 | Prevozni stroški za dostavo kritine in klep.izdelkov. | kpl | 1 |  | 0
100 | Nepredvidena dela 10% | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ A. | 0
100 | Nepredvidena dela 10% | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ A. z nepredvidenimi deli |  |  |  | 0
B. | Sanacija strehe - vrtec Juršinci | količina | količina | cena/enoto | vrednost
1 | Demontaža strelovoda z shranjevanjem na dvoriščni deponiji za ponovno vgradnjo | m1 | 84 |  | 0
2 | Demontaža žleba z odvozom na deponijo | m1 | 23.5 |  | 0
3 | Dobava in montaža odkapne ploč.kaširane iz PVC, r.š. do 30 cm | m1 | 59.5 |  | 0
4 | Dobava in montaža Z kaširane ploč. r.š. do 33 cm | m1 | 141 |  | 0
5 | Dobava in montaža novega žleba r.š. do 50 cm iz barvne ploč, kaširana | m1 | 23.5 |  | 0
6 | Dobava in montaža strešne kritine iz PVC (npr. Bauder PVC U 18) z pritrdili in filcem 150 g. | m2 | 470 |  | 0
7 | Dobava in montaža natikalne obrobe iz barvne pločevine, r.š. do 33 cm | m1 | 22.7 |  | 0
8 | Dobava in montaža linijskega snegobrana z nosilci | m1 | 23.5 |  | 0
9 | Dobava in montaža žleba iz kaširane pločevine | m1 | 23.5 |  | 0
10 | Dobava novih nosilcev za strelovod z montažo na kritino in montažo obstoječega vodnika fi 8 mm žice ALU | m1 | 84 |  | 0
11 | Dobava in obdelava zračnikov d=300mm | kos | 7 |  | 0
12 | Dobava materiala za obdelavo in obdelava svetlobne kupole tlorisne velikosti cca 1,40 x 1,40 m | kos | 1 |  | 0
13 | Prevozni stroški za dostavo kritine in klep.izdelkov. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ A. |  |  |  | 0
100 | Nepredvidena dela 10% | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ B. z nepredvidenimi deli |  |  |  | 0
C. | Sanacija strehe vhoda - Vrtec Juršinci
1. | Varianta nove strešne konstrukcije z enokapno streho iz trapezne pločevine | količina | količina | cena/enoto | vrednost
1 | Demontaža obstoječih pokrivnih pločevin atike ter strelovodnega vodnika z odvozom na trajno deponijo | m1 | 24 |  | 0
2 | Odstranitev obstoječega rizla z odvozom na stalno deponijo | m3 | 10.5 |  | 0
3 | Odstranitev obstoječe PVC kritine ter toplotne izolacije do nosilne AB konstrukcije z odvozom v trajno deponijo | m2 | 70 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja parne zapore ter toplotne izolacije iz kamene volne v deb. 30 cm s pokrivanjem s paroprepustno folijo | m2 | 70 |  | 0
5 | Dobava in montaža nove strešne konstrukcije za enokapnico, naklon do 15 st., lega 16/16 cm 3 x, l=9,0 m , špirovci 12/14 cm 10 x, l=7,0 m, vertikale in zavetrovanje 16/16, l=15 m | m2 | 70 |  | 0
6 | Začasna odstranitev fasadnih plošč ter ponovna montaža | m2 | 6 |  | 0
7 | Dobava in montaža stenske obrobe iz barvne pločevine, r.š. do 33 cm | m1 | 17 |  | 0
8 | Dobava in montaža stranske obrobe iz barvne pločevine z odkapnikom, r.š. do 33 cm | m1 | 7 |  | 0
9 | Zapiranje stranske odprtine med obstoječo ravno streho in novo enokapno streho z sistemsko ploščo z izolacijo d=5 cm iz mineralne volne | m2 | 4.2 |  | 0
10 | Dobava in montaža strešne kritine iz trapezne pločevine s protikondenznim filcem in s pritrdili ter predhodnim letvanjem po navodilih proizvajalca kritine | m2 | 70 |  | 0
11 | Dobava in montaža odtočne cevi fi 110 mm iz barvne pločevine, poc. koleno s priključkom na obstoječi jašek | m2 | 5 |  | 0
12 | Dobava in montaža kotlička na žlebu | kom | 1 |  | 0
13 | Dobava in montaža žleba iz barvne pločevine, r.š. 33 cm | m1 | 10 |  | 0
14 | Dobava novih nosilcev za strelovod z montažo na kritino in montažo novega vodnika fi 8 mm žice ALU | m1 | 10 |  | 0
15 | Prevozni stroški za dostavo kritine in klep.izdelkov | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ C. |  |  |  | 0
100 | Nepredvidena dela 10% | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ C. z nepredvidenimi deli |  |  |  | 0
Opomba:
Demontaža zunanje enote klima naprave ni zajeta v ponudbi, prestavitev izvede Naročnik !

## Upr. in vzd Sklop 1 in 2
Upravljanje in vzdrževanje Sklop 1 in 2
| Sklop 1 - Upravljanje in vzdrževanje prezračevalnih sistemov OŠ Juršinci in Vrtec Juršinci obsega: |  | Količina | ME
Jamčenje računskih prihrankov
| 1.1. Skupna raba primarne energije po izvedbi ukrepov (kWh/letno) |  | 394770 | kWh
| 1.2. Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov po izvedbi ukrepov (kg ekvivalenta CO2/letno) |  | 14618 | kg
Jamčenje merjenih kazalnikov
| Poprečni letni SCOP sistema TČ Geosonda - voda za proizvodnjo toplote in hladu za sisteme prezračevanja |  | 3.3
| Tekoče vzdrževanje vseh novovgrajenih in nadgrajenih naprav - meja določena s PZI projektno dokumentacijo. Število letnih servisnih posegov: |  | 2 | kpl
| Upravljanje objektov in spremljanje obratovalnih parametrov. Predvideno število delovnih ur za upravljanje in intervencije: |  | 20 | ur
SKLOP 2 - Upravljanje in vzdrževanje elektrarn obsega:
| - jamčenje proizvodnje in prihrankov ter monitoring obratovalnih parametrov, ki jih mora ponudnik zagotoviti tudi pooblaščenim osebam naročnika |  | Količina | ME
- delo za menjavo opreme v garancijski dobi (moduli, optimizatorji, razsmerniki)
- Čiščenje sončnih elektrarn (panelov) max 2-krat v pogodbeni dobi.
| 2.1. Jamčena letna proizvodnja MSE Občina |  | 43000 | kWh
| 2.2. Jamčena letna proizvodnja MSE OŠ Juršinci |  | 294253 | kWh
|  |  | Cena | ME
1. | Sklop 1 - Letni strošek upravljanja in vzdrževanja |  | 0 | €
2. | Sklop 2 - Letni strošek upravljanja in vzdrževanja |  | 0 | €
| Skupaj |  | 0 | €
| DDV | 22% | 0 | €
| Skupaj z DDV |  | 0 | €