## REKAPITULACIJA GOI
Investitor: | Dom starejših občanov Ilirska Bistrica
Kidričeva 15
6250 Ilirska Bistrica
Objekt: | KOTLOVNICA Z ZALOGOVNIKOM - ENERGETSKE POSTAJE
Za gradnjo: | Novogradnja
REKAPITULACIJA GOI del
| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
| ELEKTRIČNA OPREMA IN ELEKTRIČNE INSTALACIJE | 0
| STROJNA OPREMA IN STROJNE INSTALACIJE | 0
| Nepredvidena dela Nepredvidena dela v vrednosti 2% vseh del. Obračunajo se samo na osnovi dejansko izvedenih del, ki se pojavijo sproti v času del in niso predmet poslovne pogodbe gradnje objekta. Izvedejo se na podlagi naročila investitorja in podpisa nadzornika. | 0
| SKUPAJ (brez DDV) | 0

## GO-REKAPIT.
"KOTLOVNICA Z ZALOGOVN. - ENERG. POSTAJE"
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - REKAPITULACIJA
GO-EnP_G | GLAVNA ENERGETSKA POSTAJA | 0
GO-EnP_P2 | ENERGETSKA POSTAJA V PRIZIDKU 2 | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0

## GO-ENp_G
A./ | GLAVNA ENERGETSKA POSTAJA
A/1.0 | GO DELA - GLAVNA ENERGETSKA POSTAJA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A1.1 | Kompletna izvedba trganje in odstranitev obstoječe keramike, s prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne takse! | m2 | 60 | 0 | 0
A1.2 | Izdelava horizontalne hidroizolacije, s fleksibilno polimercementno vodotesno maso (npr. HIDROSTOP ELASTIK AB - proizvajalca KEMA Puconci ali enakovredno) z zaključkom na zid do višine 20 cm. Postavka zajema: Priprava površine z odstranitvijo raznih nečistoč, prahu, slabo sprijetih delcev... - Nanos prvega sloja HIDROSTOP ELASTIK AB. - Po zadostni površinski trdnosti prvega sloja nanesemo drugi sloj v smeri pravokotno na predhodnega. Po nanosu 1. sloja v vogale namestimo KEMABAND trakove - Po potrebi nanesemo še tretji sloj. | m2 | 60 | 0 | 0
A1.3 | Dobava in položitev finalne talne obloge s keramične / granitogress ploščicami, v notranjih prostorih, ploščice so I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda, upoštevati nizkostensko zaključno obrobo, polaganje v cement - akrilatno lepilo deb. 0,50 cm, s fugiranjem . Barvo, tip in način polaganja po izboru investitorja!
| ►material | m2 | 60 | 0 | 0
| ►delo | m2 | 60 | 0 | 0
A1.4 | Kompletna izvedba sanacija betonskih podstavkov za kotlovsko opremo, upoštevati odbijanje odpadajočega betona in izvedba zidarske obdelave podstavka, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 4 | 0 | 0
A1.5 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje sten ter min. 2 x oplesk s pralno barvo, z uporabo kovinskih voglanikov; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 180 | 0 | 0
A1.6 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje stropov ter min. 2 x oplesk s pralno barvo, z uporabo kovinskih voglanikov; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 60 | 0 | 0
| SKUPAJ KOTLOVNICA 2 |  |  |  | 0

## GO-EnP_P2
A./ | ENERGETSKA POSTAJA V PRIZIDKU 2
A/1.0 | GO DELA - ENERGETSKA POSTAJA V PRIZIDKU 2
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A1.1 | Kompletna izvedba trganje in odstranitev obstoječe keramike, s prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne takse! | m2 | 20 | 0 | 0
A1.2 | Izdelava horizontalne hidroizolacije, s fleksibilno polimercementno vodotesno maso (npr. HIDROSTOP ELASTIK AB - proizvajalca KEMA Puconci ali enakovredno) z zaključkom na zid do višine 20 cm. Postavka zajema: Priprava površine z odstranitvijo raznih nečistoč, prahu, slabo sprijetih delcev... - Nanos prvega sloja HIDROSTOP ELASTIK AB. - Po zadostni površinski trdnosti prvega sloja nanesemo drugi sloj v smeri pravokotno na predhodnega. Po nanosu 1. sloja v vogale namestimo KEMABAND trakove - Po potrebi nanesemo še tretji sloj. | m2 | 20 | 0 | 0
A1.3 | Dobava in položitev finalne talne obloge s keramične / granitogress ploščicami, v notranjih prostorih, ploščice so I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda, upoštevati nizkostensko zaključno obrobo, polaganje v cement - akrilatno lepilo deb. 0,50 cm, s fugiranjem . Barvo, tip in način polaganja po izboru investitorja!
| ►material | m2 | 20 | 0 | 0
| ►delo | m2 | 20 | 0 | 0
A1.4 | Kompletna izvedba sanacija betonskih podstavkov za kotlovsko opremo, upoštevati odbijanje odpadajočega betona in izvedba zidarske obdelave podstavka, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 10 | 0 | 0
A1.5 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje sten ter min. 2 x oplesk s pralno barvo, z uporabo kovinskih voglanikov; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 60 | 0 | 0
A1.6 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje stropov ter min. 2 x oplesk s pralno barvo, z uporabo kovinskih voglanikov; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 20 | 0 | 0
| SKUPAJ KOTLOVNICA 1 |  |  |  | 0

## EI-REKAPIT.
"KOTLOVNICA Z ZALOGOVNIKOM - ENERGETSKE POSTAJE"
REKAPITULACIJA
I. | Glavna energetska postaja - krmiljenje | 0
II. | Glavna energetska postaja - ostalo | 0
III. | Energetska postaja v Prizidku 2 - krmiljenje | 0
IV. | Energetska postaja v Prizidku 2 - ostalo | 0
| Skupaj brez DDV | 0

## EI-EnP_G_Krmiljenje
Krmiljenje strojnih naprav, CNS
Dobava in montaža opreme. Vsa oprema mora biti predhodno potrjena s strani vzdrževalca oziroma dobavitelja opreme podjetja PROMON.
|  | enota | cena/enoto | skupaj
1. | Elektro razdelilci za potrebe krmiljenja strojnih naprav in sistemov vezanih na CNS
Opomba:
- vsa oprema zajema dobavo in montažo
- dimenzije stikalnih blokov uskladiti s prostorom, ki je na razpolago na predvideni lokaciji za namestitev na objektu
1.1. | Elektro-krmilna omara za GLAVNO ENERGETSKO POSTAJO
1 | Dobava in montaža razdelilnika izdelanega iz kovinske omare dimenzij npr. (v/š/g) 1000x1000x250 mm, antikorozijsko zaščiten, sive barve, zaščita IP40; z vso potrebno opremo za montažo. Razdelilnik ima vgrajeno sledečo opremo:
1 kom Grebenasto stikalo za montažo na vrata razdelilnika, 4 polno, 3x230/400V, 50Hz, nazivni izklopni tok 63A
3 kom Prenapetostna zaščita C karakteristike, 275/350V, nazivni odvodni tok 15kA, kratkostična trdnost 25kA/50Hz
1 kom Nadzorni rele izpada, zaporedja in asimetrij v 3f omrežju (UR5P3011)
12 kom Grebenasto stikalo, tropoložajno 1-0-2; 230V, 50Hz, nazivni izklopnim tok 10A
1 kom Grebenasto stikalo, tropoložajno 0-1; 230V, 50Hz, nazivni izklopnim tok 10A
17 kom Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 1 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok 16A / 10A / 6A / 4A
7 kom Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 3 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok 16A / 10A / 6A
17 kom Preklopni rele s 3 preklopnimi kontakti 230V; AC; nazivnim tokom 6A, z ločenim podnožjem; za krmilno napetost 24VAC/DC ali 230VAC; komplet z podnožjem
1 kom Transformator z ločenim navitje za prestavno razmerje 230V/24V 50Hz, nazivna priključna moč 250 VA;
1 kom Napajalnik 230V/24VDC, 1,5A
1 kom Vtičnica za vgradnjo v omaro na DIN letev, z ozem. kontaktom 2P; nazivno napetost 230V 50Hz; za nazivni tok 16A
1 kom Linestra 230V AC 60 W dolžine 500 mm s stikalom
1 kom Ventilator s termostatom
4 kom Signalna svetilka za montažo v panel , z rumenim odsevnikom, velikosti premera 22mm, skupaj z montažnim prioborom, napajalnim modulom za nazivno napetost 24V AC, in LED signalno diodo za nazivno napetost 24V AC
1 kpl Uvodnice Pg z tesnilnim obročem
200 kom Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe
2 kom Samo vgradnja in ožičenje krmilnika. Krmilnik je razpisan pod krmilno opremo za CNS sistem.
Skupaj z drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne ponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,...
| kpl | 1 | 0 | 0
2. | Kabliranj, montaža in el. Priklopi krmilnih in perifernih elementov vezanih na CNS
- Vsa krmilna oprema zajema dobavo.Oprema in kabli mora biti BREZ HALOGENA!!!
2.1. | Glavna energetska postaja
1. | Dograditev obstoječega razdelilnika v energetski postaji
1 kom inštalacijski odklopnik C 3x50 A
1 kom priklop predvidenega kabla
Skupaj z drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne ponke, vezice, označevalne ploščice za elemente
| kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje kabla
tip NHXMH 5x16 mm2
| m | 35 | 0 | 0
tip NHXMH 3x1,5 mm2
| m | 150 | 0 | 0
tip HSLCH-OZ 2x0,75 mm2
| m | 200 | 0 | 0
tip HSLCH-OZ 3x0,75 mm2
| m | 50 | 0 | 0
tip HSLCH-OZ 4x0,75 mm2
| m | 100 | 0 | 0
tip LiHH 2x0,75 mm2
| m | 30 | 0 | 0
tip N2XH 1x16 mm² vključno s spojnim materialom
| m | 16 | 0 | 0
tip N2XH 1x6 mm² vključno s spojnim materialom
| m | 56 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža kabelska perforirana polica s pokrovom in ustreznimi nosilci
100x50 mm
| m | 15 | 0 | 0
50x50 mm
| m | 30 | 0 | 0
4. | Cev gibljiva PVC različnih dimenzij z skopami za pritrditev
| m | 200 | 0 | 0
5. | Razdelilne PVC doze 100x100 mm, nadometne
| kos | 5 | 0 | 0
6. | Drobni in vezni material kot so vezice, napisne ploščice za oznako kablov, skrčke, sponke
| kpl | 1 | 0 | 0
7. | Montaža perifernih regulacijskih elementov kot so:
- senzorji in tipala (temp. tipala, termostati…)
| kos | 27 | 0 | 0
- EM pogoni (za reg. ventile)
| kos | 5 | 0 | 0
8. | Priključitev perifernih regulacijskih elementov (na strani elementa in krmilne omare), označevanje in testiranje povezav ko so:
- senzorji (temp.tipala, termostati…)
| kos | 27 | 0 | 0
- aktuatorji (motorji, črpalke, elektro-motorni pogoni ventilov,...)
| kos | 14 | 0 | 0
9. | Prisotnost izvajalca el. inštalacij pri testu vhodno/izhodnih signalov (IQ test)
| kpl | 1 | 0 | 0
5. | KRMILNA OPREMA ZA STROJNE NAPRAVE
Opomba za poglavje 5.:
- vsa oprema zajema dobavo
5.1. | Glavna energetska postaja
1. | Prostoprogramabilni modularni krmilnik (procesorska enota) za avtomatsko vodenje stavbne tehnike po EN ISO 16484 - procesorska enota razširljiva do 24 I/O in 6 COM modulov (1600 I/O objektov) - integrirani Ethernet vmesniki: 1x WAN in 3x LAN - integrirani komunikacijski vmesniki: ModBus (Master), SLC, Bluetooth (BLE 4.0) - integriran USB vmesnik in microSD kartica za določene razširitve in shranjevanje podatkov - primarni komunikacijski protokol BACnet/IP (EN ISO 16484-5) - integriran HTML5 WEB strežnik (dinamične slike, diagrami, seznami podatkovnih točk, časovni programi in koledar, alarmiranje,…) - vgrajeni varnostni mehanizmi glede šifriranja podatkov segmentiranja omrežja in uporabniških dostopov po IEC 62443-3-3 - programiranje s programsko opremo, ki temelji na IEC 61131-3 - možnost ročnega upravljanja s pomočjo lokalne operaterske enote, ki se priključi na I/O module
ustreza: SAUTER tip EY6AS80F021
| kom | 1 | 0 | 0
2. | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto EY6AS60 (Bacnet/IP): Število vhodov: 8xUI + 8xDI
ustreza: SAUTER EY6IO31F001
| kom | 4 | 0 | 0
3. | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto EY6AS60 (Bacnet/IP): Število vhodov: 8xDI Število izhodov: 8xAO
ustreza: SAUTER EY6IO71F001
| kom | 1 | 0 | 0
4. | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto EY6AS60 (Bacnet/IP): Število vhodov / izhodov: 6xDO
ustreza: SAUTER tip EY6IO50F001
| kom | 3 | 0 | 0
5. | Komunikacijski vmesnik M-Bus master / BACNet IP (do 20 M-Bus naprav), z napajalnikom
ustreza: SAUTER tip S-HD67056-B2-20
| kom | 1 | 0 | 0
6. | Uskladitev elektro vezalne sheme na izbrano strojno opremo za izdelavo elektro stikalnega bloka
| kpl | 1 | 0 | 0
7. | Programiranje in parametriranje krmilnikov po projektnih zahtevah; sodelavanje z dobavitelji kompaktnih naprav, projektanti, naročnikom,…
| kpl | 1 | 0 | 0
8. | Testiranje sistema na objektu in spuščanje v pogon; test vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov za optomalno delovanje sistemov
| kpl | 1 | 0 | 0
9. | Izdelava dokumentacije za predajo objekta, navodila in šolanje uporabnika
| kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0

## EI-EnP_G_Ostalo
Ostala dela in stroški za GLAVNO ENERGETSKO POSTAJO
|  | enota | cena/enoto | skupaj
1. | Strokovni pregledi in kontrole:
meritve na kablih (NN in TK), nastavitve zaščite
meritve ozemljitvene upornosti in I.P.
izdelava merilnih rezultatov in priprava DZO vključno z vsemi izjavami o lastnostih, preizkusnih listih za razdelilce
sprotno vrisovanje odstopanj in sprememb v PZI načrte
prevzemi, preiskusi
| kpl | 1 | 0 | 0
2. | Stroški investitorja:
revizije (inšpekcijski pregledi, tehnični pregled, strokovni nadzor)
| kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0

## EI-EnP_P2_Krmiljenje
Krmiljenje strojnih naprav, CNS
Dobava in montaža opreme. Vsa oprema mora biti predhodno potrjena s strani vzdrževalca oziroma dobavitelja opreme podjetja PROMON.
|  | enota | cena/enoto | skupaj
1. | Elektro razdelilci za potrebe krmiljenja strojnih naprav in sistemov vezanih na CNS
Opomba:
- vsa oprema zajema dobavo in montažo
- dimenzije stikalnih blokov uskladiti s prostorom, ki je na razpolago na predvideni lokaciji za namestitev na objektu
1.2. | Elektro-krmilna omara za ENERGETSKO POSTAJO PRIZIDAVA 2
1 | Dobava in montaža razdelilnika izdelanega iz kovinske omare dimenzij npr. (v/š/g) 1000x1000x250 mm, antikorozijsko zaščiten, sive barve, zaščita IP40; z vso potrebno opremo za montažo. Razdelilnik ima vgrajeno sledečo opremo:
1 kom Grebenasto stikalo za montažo na vrata razdelilnika, 4 polno, 3x230/400V, 50Hz, nazivni izklopni tok 40A
3 kom Prenapetostna zaščita C karakteristike, 275/350V, nazivni odvodni tok 15kA, kratkostična trdnost 25kA/50Hz
1 kom Nadzorni rele izpada, zaporedja in asimetrij v 3f omrežju (UR5P3011)
7 kom Grebenasto stikalo, tropoložajno 1-0-2; 230V, 50Hz, nazivni izklopnim tok 10A
1 kom Grebenasto stikalo, tropoložajno 0-1; 230V, 50Hz, nazivni izklopnim tok 10A
15 kom Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 1 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok 16A / 10A / 6A / 4A
7 kom Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 3 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok 16A / 10A / 6A
11 kom Preklopni rele s 3 preklopnimi kontakti 230V; AC; nazivnim tokom 6A, z ločenim podnožjem; za krmilno napetost 24VAC/DC ali 230VAC; komplet z podnožjem
1 kom Transformator z ločenim navitje za prestavno razmerje 230V/24V 50Hz, nazivna priključna moč 250 VA;
1 kom Napajalnik 230V/24VDC, 1,5A
1 kom Vtičnica za vgradnjo v omaro na DIN letev, z ozem. kontaktom 2P; nazivno napetost 230V 50Hz; za nazivni tok 16A
1 kom Linestra 230V AC 60 W dolžine 500 mm s stikalom
1 kom Ventilator s termostatom
4 kom Signalna svetilka za montažo v panel , z rumenim odsevnikom, velikosti premera 22mm, skupaj z montažnim prioborom, napajalnim modulom za nazivno napetost 24V AC, in LED signalno diodo za nazivno napetost 24V AC
1 kpl Uvodnice Pg z tesnilnim obročem
130 kom Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe
2 kom Samo vgradnja in ožičenje krmilnika. Krmilnik je razpisan pod krmilno opremo za CNS sistem.
Skupaj z drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne ponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,...
| kpl | 1 | 0 | 0
2. | Kabliranj, montaža in el. Priklopi krmilnih in perifernih elementov vezanih na CNS
- Vsa krmilna oprema zajema dobavo.Oprema in kabli mora biti BREZ HALOGENA!!!
2.2. | Energetska postaja prizidava 2
1. | Dograditev obstoječega razdelilnika v energetski postaji
1 kom inštalacijski odklopnik C 3x32 A
1 kom priklop predvidenega kabla
Skupaj z drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne ponke, vezice, označevalne ploščice za elemente
| kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje kabla
tip NHXMH 5x10 mm2
| m | 30 | 0 | 0
tip NHXMH 5x4 mm2
| m | 20 | 0 | 0
tip NHXMH 3x1,5 mm2
| m | 150 | 0 | 0
tip NHXMH 3x2,5 mm2
| m | 20 | 0 | 0
tip HSLCH-OZ 2x0,75 mm2
| m | 150 | 0 | 0
tip HSLCH-OZ 3x0,75 mm2
| m | 60 | 0 | 0
tip HSLCH-OZ 4x0,75 mm2
| m | 80 | 0 | 0
tip LiHH 2x0,75 mm2
| m | 20 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža kabelska perforirana polica s pokrovom in ustreznimi nosilci
100x50 mm
| m | 15 | 0 | 0
50x50 mm
| m | 20 | 0 | 0
4. | Cev gibljiva PVC različnih dimenzij z skopami za pritrditev
| m | 200 | 0 | 0
5. | Razdelilne PVC doze 100x100 mm, nadometne
| kos | 5 | 0 | 0
6. | Drobni in vezni material kot so vezice, napisne ploščice za oznako kablov, skrčke, sponke
| kpl | 1 | 0 | 0
7. | Montaža perifernih regulacijskih elementov kot so:
- senzorji in tipala (temp. tipala, termostati…)
| kos | 23 | 0 | 0
- EM pogoni (za reg. ventile)
| kos | 5 | 0 | 0
8. | Priključitev perifernih regulacijskih elementov (na strani elementa in krmilne omare), označevanje in testiranje povezav ko so:
- senzorji (temp.tipala, termostati…)
| kos | 23 | 0 | 0
- aktuatorji (motorji, črpalke, elektro-motorni pogoni ventilov,...)
| kos | 11 | 0 | 0
9. | Prisotnost izvajalca el. inštalacij pri testu vhodno/izhodnih signalov (IQ test)
| kpl | 1 | 0 | 0
5. | KRMILNA OPREMA ZA STROJNE NAPRAVE
Opomba za poglavje 5.:
- vsa oprema zajema dobavo
5.2 | Energetska postaja prizidava 2
1. | Prostoprogramabilni modularni krmilnik (procesorska enota) za avtomatsko vodenje stavbne tehnike po EN ISO 16484 - procesorska enota razširljiva do 24 I/O in 6 COM modulov (1600 I/O objektov) - integrirani Ethernet vmesniki: 1x WAN in 3x LAN - integrirani komunikacijski vmesniki: ModBus (Master), SLC, Bluetooth (BLE 4.0) - integriran USB vmesnik in microSD kartica za določene razširitve in shranjevanje podatkov - primarni komunikacijski protokol BACnet/IP (EN ISO 16484-5) - integriran HTML5 WEB strežnik (dinamične slike, diagrami, seznami podatkovnih točk, časovni programi in koledar, alarmiranje,…) - vgrajeni varnostni mehanizmi glede šifriranja podatkov segmentiranja omrežja in uporabniških dostopov po IEC 62443-3-3 - programiranje s programsko opremo, ki temelji na IEC 61131-3 - možnost ročnega upravljanja s pomočjo lokalne operaterske enote, ki se priključi na I/O module
ustreza: SAUTER tip EY6AS80F021
| kom | 1 | 0 | 0
2. | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto EY6AS60 (Bacnet/IP): Število vhodov: 8xUI + 8xDI
ustreza: SAUTER EY6IO31F001
| kom | 3 | 0 | 0
3. | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto EY6AS60 (Bacnet/IP): Število vhodov: 8xDI Število izhodov: 8xAO
ustreza: SAUTER EY6IO71F001
| kom | 1 | 0 | 0
4. | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto EY6AS60 (Bacnet/IP): Število vhodov / izhodov: 6xDO
ustreza: SAUTER tip EY6IO50F001
| kom | 2 | 0 | 0
5. | Komunikacijski vmesnik M-Bus master / BACNet IP (do 20 M-Bus naprav), z napajalnikom
ustreza: SAUTER tip S-HD67056-B2-20
| kom | 1 | 0 | 0
6. | Uskladitev elektro vezalne sheme na izbrano strojno opremo za izdelavo elektro stikalnega bloka
| kpl | 1 | 0 | 0
7. | Programiranje in parametriranje krmilnikov po projektnih zahtevah; sodelavanje z dobavitelji kompaktnih naprav, projektanti, naročnikom,…
| kpl | 1 | 0 | 0
8. | Testiranje sistema na objektu in spuščanje v pogon; test vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov za optomalno delovanje sistemov
| kpl | 1 | 0 | 0
9. | Izdelava dokumentacije za predajo objekta, navodila in šolanje uporabnika
| kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0

## EI-EnP_P2_Ostalo
Ostala dela in stroški za ENERGET. POSTAJO PRIZIDAVA 2
|  | enota | cena/enoto | skupaj
1. | Strokovni pregledi in kontrole:
meritve na kablih (NN in TK), nastavitve zaščite
meritve ozemljitvene upornosti in I.P.
izdelava merilnih rezultatov in priprava DZO vključno z vsemi izjavami o lastnostih, preizkusnih listih za razdelilce
sprotno vrisovanje odstopanj in sprememb v PZI načrte
prevzemi, preiskusi
| kpl | 1 | 0 | 0
2. | Stroški investitorja:
revizije (inšpekcijski pregledi, tehnični pregled, strokovni nadzor)
| kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0

## SI-REKAPIT.
"KOTLOVNICA Z ZALOGOVNIKOM - ENERGETSKE POSTAJE"
STROJNE INSTALACIJE - REKAPITULACIJA
GO-EnP_G | GLAVNA ENERGETSKA POSTAJA | 0
GO-EnP_P2 | ENERGETSKA POSTAJA V PRIZIDKU 2 | 0
GO-CNS_EnP_G | CNS za GLAVNO ENERGETSKO POSTAJO | 0
GO-CNS_EnP_P2 | CNS za ENERGETSKO POSTAJO V PRIZIDKU 2 | 0
SI-EnP_P2_voda | PREVZAVA TSV IZ ENERGET. POSTAJE V PRIZ. 2 NA PRIZ. 1 | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0

## SI-EnP_G
z.š. | opis | tip/dim. | en. | št. | cena/en. | cena
OGREVANJE IN PLINSKA INSTALACIJA
-za vso opremo (razen posebej označenih izjem) upoštevati dobavo, montažo, spojni, tesnilni in pritrdilni material
-vsa dela prostorsko in terminsko uskladiti z izvajalci ostalih faz na objektu
-vsi proizvajalci so omenjeni v informativne namene, ponujena oprema mora biti po karakteristikah enakovredna ali boljša od projektirane, v ponudbi je potrebno opremo, ki ni enaka projektirani tudi specificirati (PROIZVAJALEC, TIP) !
REKAPITULACIJA
| A/SKUPAJ OGREVANJE |  |  |  |  | 0
| B/SKUPAJ PLINSKA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0
| C/SKUPAJ OSTALO |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0
A/OGREVANJE
GLAVNA ENERGETSKA POSTAJA (objekti A&B&C&D)
Pripravljalna in demontažna dela
1. | Zaustavitve sistema ogrevanja in priprave STV v obstoječi kotlovnici
Obveščanje pristojnih v objektu, izvedba prekinitve obratovanja, praznenje odsekov ogrevanja, priprave STV, začasno tesnenje posameznih odsekov, priprava za demontažo dotrajane opreme
|  |  | ur | 30 | 0 | 0
2. | Demontaža kompletne opreme v obstoječi kotlovnici (razen sistema UV dezinfekcije na cirkulacijskem vodu STV ter primarne strani priprave STV pralnica), ostala oprema se sprotno odnaša na tovorno vozilo za odvoz na ustrezne deponije
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Čiščenje in konzerviranje obstoječih gorilnikov na lokaciji Investitorja
|  |  | kpl | 2 | 0 | 0
4. | Prečrpavanje ELKO iz obstoječih rezervoarjev v mobilni rezervoar
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Čiščenje in izpiranje notranjosti rezervoarjev za ELKO z ustreznimi aditivi, prečrpavanje in odvoz na ustrezno mesto za razgradnjo
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Odvoz opreme na najbližje mesto odkupa odpadnih surovin
Pridobljena sredstva predati investitorju.
|  | ocena | kg | 5000 | 0 | 0
7. | Odvoz na najbližjo komunalno deponijo, plačilo taks.
|  | ocena | kg | 2000 | 0 | 0
Toplotna postaja za ogrevanje in pripravo STV
Toplotna postaja nazivne moči ogrevanja 580kW z naslednjimi podatki: - izvedba: samostoječa - vir energije: daljinsko ogrevanje - priključna moč ogrevanje : Qg=430kW, Qstv=150kW - skupni primar : 85/65°C DN100 PN10 - sekundar : ogr. 75/55°C, DN80, PN6; stv. 10/60°C, DN65 in DN, PN10 - medij: primar - voda-etilenglikol, sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda
Primarna stran; skupno in ogrevanje
1. | Prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, iz nerjavnega jekla 1.4401, temp. od -196/225, PN 30 / PN 30 (primar/sekundar). Priključki: zunanji navoj G 2" - ISO 228 (primar); zunanji navoj G 2" - ISO 228 (sekundar). Q=430kW primar: 85/65°C Dp=12.9kPa sekundar: 75/55°C Dp=13.5kPa
Ustreza kot npr.: ALFA LAVAL tip CB110-76M (B23, B23) ali enakovredno
2. | Izolacija toplotnega prenosnika pod add. 01 (modre barve) s snemljivim izolacijskim ohišjem iz poliuretana z ABS oplaščenjem, za št. plošč od 62 do 91. Max temperatura 130°C.
Ustreza kot npr.: ALFA LAVAL tip IZOL-CB76-A (modre barve) ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
3. | Varilni nastavek VAR40 matica: 2 " ogljikovo jeklo, cev: DN40 ogljikovo jeklo, tesnila: vključena. Komplet vsebuje 2 kos
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
4. | Ultrazvočnik merilnik toplotne energije, komplet z vgradnim kompletom in računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma z varilnimi tuljkami, fiksno napajanje 230V, Qn=25m3/h, Qmax=50m3/h, DN65, PN16, prirobnični priključek, komplet s komunikacijsko kartico za daljinsko odčitavanje in M-BUS povezavo
Ustreza kot npr.: Itron tip Axonic, računska enota CF55 z M-BUS vmesnikom
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
5. | Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam toplotnega števca, za vgradnjo v času poskusnega obratovanja namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
6. | Zaporni elementi - krogelna pipa KPN - ISO, s polnim pretokom, prirobnična izvedba, ohišje nodularna litina - EN-GJS-400-15 (GGG40), krogla nerjavno jeklo - X5CrNi18-10 (A304), vreteno nerjavno jeklo - X20Cr13 (A420), tesnilo PTFE (DN50-DN300, vzmetno tesnilo), O-obroč PTFE, ročica - kovani Alu -AI6061, delovna temperatura: -20 ̊C/+180̊C, PN16, vgradna dolžina DIN3202 F18, v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
Ustreza kot npr.: Polix Žiri ali enakovredno
| DN25 |  | kom | 1 | 0 | 0
| DN80 |  | kom | 3 | 0 | 0
| DN100 |  | kom | 2 | 0 | 0
7. | Protipovratna loputa, swing, DN50, prirobnična izvedba, ohišje in pokrov siva litina GG25, os medenina, nosilec diska nodularna litina GGG40, disk siva litina GG25, tesnilo diska EPDM, tesnilo ohišja medenina, delovna temperatura: 0 ̊C-120̊C, PN16, v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
Ustreza kot npr.: Polix Žiri ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
8. | Lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz nodularne litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, Tmax.=130°C, PN16, DN100
| Ustreza kot npr. Polix, Žiri |  | kom | 1 | 0 | 0
9. | Kroglična pipa za izpuste DN20 PN16 bar, Tmax.=110stC, navojna, slepi čep
Ustreza kot. Npr.: Armature Kovina ali enakovredno
|  | DN15 | kom | 3 | 0 | 0
10. | Izvedba odzračevanja s pomočjo bombirane posode, izdelane iz jeklene brezšivne cev DN80 po DIN 2448 iz St-35 za nazivni tlak PN16, skupne prostornine 3l s prigrajeno cevjo dolžine 2m
|  | komplet | kom | 2 | 0 | 0
11. | Ravni tekočinski termometer v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cevovod, območje 0-110°C
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
12. | Manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
13. | Jeklena brezšivna cev po DIN 2448 iz St-35 za nazivni tlak PN16, PN10, PN6 (glede na načrt), vključno kolena (R=1.5*d), reducirni kosi in ostalo, predhodno peskane, skupaj z materialom za varjenje in pritrditev na tipska obešala oz. konzole.
Obešalni material oz. talne/zidne konzole ustreza kot npr. Sikla
|  | DN25 | t.m. | 1 | 0 | 0
|  | DN80 | t.m. | 10 | 0 | 0
|  | DN100 | t.m. | 30 | 0 | 0
14. | Čiščenje cevi, antikorozijska zaščita cevi, dvakratni premaz s temperaturno obstojno barvo
|  |  | m2 | 15 | 0 | 0
15. | Izolacija cevi in drugih elementov z mineralno volno, dodatno zaščiteno z Al. pločevino debeline 0,8 mm (s pritrjeno napisno tablico vseh elementov)
| za cevi DN25; d = 20 mm |  | m2 | 1 | 0 | 0
| za cevi DN80; d = 80 mm |  | m2 | 5 | 0 | 0
| za cevi DN100; d = 100 mm |  | m2 | 13 | 0 | 0
16. | Nosilci za pritrditev elementov (cevi, izmenjevalec), predvideni jekleni nosilci iz različnih profilov, UPN80, UPN100
|  |  | kg | 40 | 0 | 0
17. | Tlačni preizkus na kompletni primarni strani znotraj objekta, izpiranje cevi, ponovno polnjenje ob prisotnosti Nadzornika in predstavnika Upravljalca toplovodnega omrežja
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
18. | Označevanje cevovodov in opreme z nalepkami oziroma napisnimi tablicami (po dejanskih količinah vpis v gr. dnevnik)
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Primarna stran priprava STV
1. | Ploščni prenosnik toplote, lotrana izvedba, iz nerjavnega jekla 1.4401, temp. od -160/225, PN32/PN 32 (primar/sekundar). Priključki: zunanji navoj G 1" - ISO 228 (primar); zunanji navoj G 1" - ISO 228 (sekundar
-Q=40kW
-primar: 66/58°C Dp=12.6kPa
sekundar: 53/61°C Dp=13.4kPa
Ustreza kot npr.: ALFA LAVAL tip CB30-50H (V22, V22) ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
2. | Izolacija toplotnega prenosnika pod add. 01 s snemljivim izolacijskim ohišjem iz polipropilena, za št. plošč od 26 do 50. Max temperatura 100°C
Ustreza kot npr.: ALFA LAVAL tip ZOL-CB27-B (črne barve) ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
3. | Varilni nastavek VAR20, matica: 1 " ogljikovo jeklo, cev: DN20 ogljikovo jeklo, tesnila: vključena Komplet vsebuje 2 kos
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
4. | Varilni nastavek VAR20, matica: 1 " ogljikovo jeklo, cev: DN20 nerjavno jeklo, tesnila: vključena Komplet vsebuje 2 kos
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
5. | Ploščni prenosnik toplote, lotrana izvedba, iz nerjavnega jekla 1.4401, temp. od -160/225, PN32/PN 32 (primar/sekundar). Priključki: zunanji navoj G 2" - ISO 228 (primar); zunanji navoj G 2" - ISO 228 (sekundar
-Q=110kW
-primar: 66/58°C Dp=21.9kPa
sekundar: 53/61°C Dp=24.9kPa
Ustreza kot npr.: ALFA LAVAL tip CB110-30M (B23, B23) ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
6. | Izolacija toplotnega prenosnika pod add. 05 (modre barve) s snemljivim izolacijskim ohišjem iz poliuretana z ABS oplaščenjem, za št. plošč od 20 do 31. Max temperatura 130°C
Ustreza kot npr.: ALFA LAVAL tip IZOL-CB76-A (modre barve) ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
7. | Varilni nastavek VAR40, matica: 2 " ogljikovo jeklo, cev: DN40 ogljikovo jeklo, tesnila: vključena Komplet vsebuje 2 kos
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
8. | Varilni nastavek VAR40-SS, matica: 2 " ogljikovo jeklo, cev: DN40 nerjavno jeklo, tesnila: vključena Komplet vsebuje 2 kos
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
9. | Nosilci za pritrditev elementov (cevi, izmenjevalec), predvideni jekleni nosilci iz različnih profilov, UPN80, UPN100
|  |  | kg | 30 | 0 | 0
10. | Zaporni elementi - krogelna pipa KPN - ISO, s polnim pretokom, prirobnična izvedba, ohišje nodularna litina - EN-GJS-400-15 (GGG40), krogla nerjavno jeklo - X5CrNi18-10 (A304), vreteno nerjavno jeklo - X20Cr13 (A420), tesnilo PTFE (DN50-DN300, vzmetno tesnilo), O-obroč PTFE, ročica - kovani Alu -AI6061, delovna temperatura: -20 ̊C/+180̊C, PN16, vgradna dolžina DIN3202 F18, v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
Ustreza kot npr.: Polix Žiri ali enakovredno
| DN32 |  | kom | 3 | 0 | 0
| DN50 |  | kom | 3 | 0 | 0
11. | Kroglična pipa za izpuste DN20 PN16 bar, Tmax.=110stC, navojna, slepi čep
Ustreza kot. Npr.: Armature Kovina ali enakovredno
|  | DN15 | kom | 6 | 0 | 0
12. | Izvedba odzračevanja s pomočjo bombirane posode, izdelane iz jeklene brezšivne cev DN65 po DIN 2448 iz St-35 za nazivni tlak PN16, skupne prostornine 2l s prigrajeno cevjo dolžine 2m
|  | komplet | kom | 4 | 0 | 0
13. | Ravni tekočinski termometer v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cevovod, območje 0-110°C
|  |  | kom | 4 | 0 | 0
14. | Manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar
|  |  | kom | 4 | 0 | 0
15. | Jeklena brezšivna cev po DIN 2448 iz St-35 za nazivni tlak PN16, PN10, PN6 (glede na načrt), vključno kolena (R=1.5*d), reducirni kosi in ostalo, predhodno peskane, skupaj z materialom za varjenje in pritrditev na tipska obešala oz. konzole.
Obešalni material oz. talne/zidne konzole ustreza kot npr. Sikla
|  | DN32 | t.m. | 15 | 0 | 0
|  | DN50 | t.m. | 15 | 0 | 0
|  | DN65 | t.m. | 20 | 0 | 0
16. | Čiščenje cevi, antikorozijska zaščita cevi, dvakratni premaz s temperaturno obstojno barvo
|  |  | m2 | 10 | 0 | 0
17. | Izolacija cevi in drugih elementov z mineralno volno, dodatno zaščiteno z Al. pločevino debeline 0,8 mm (s pritrjeno napisno tablico vseh elementov)
| za cevi DN32; d=30mm |  | m2 | 4 | 0 | 0
| za cevi DN50; d=50mm |  | m2 | 4 | 0 | 0
| za cevi DN65; d=60mm |  | m2 | 4 | 0 | 0
18. | Nosilci za pritrditev elementov (cevi, izmenjevalec), predvideni jekleni nosilci iz različnih profilov, UPN80, UPN100
|  |  | kg | 50 | 0 | 0
Skupna sekundarna stran ogrevanje
1. | Zaporni elementi - krogelna pipa KPN - ISO, s polnim pretokom, prirobnična izvedba, ohišje nodularna litina - EN-GJS-400-15 (GGG40), krogla nerjavno jeklo - X5CrNi18-10 (A304), vreteno nerjavno jeklo - X20Cr13 (A420), tesnilo PTFE (DN50-DN300, vzmetno tesnilo), O-obroč PTFE, ročica - kovani Alu -AI6061, delovna temperatura: -20 ̊C/+180̊C, PN16, vgradna dolžina DIN3202 F18, v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
Ustreza kot npr.: Polix Žiri ali enakovredno
|  | DN65 | kom | 7 | 0 | 0
|  | DN80 | kom | 3 | 0 | 0
2. | Varnostni ventil za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), komplet z montažnim materialom, tlak odpiranja: 4,5 bar (n) iztočni koeficient: alfa = 0,3
|  | DN50/65 | kom | 1 | 0 | 0
3. | Nepovratni ventil, v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili, PN6
Ustreza kot npr.: Polix ali enakovredno
|  | DN65 | kom | 1 | 0 | 0
|  | DN80 | kom | 1 | 0 | 0
4. | Lovilec nesnage, ohišje in pokrov siva litina GG25, mrežica nerjavno jeklo A304, izpust pocinkano jeklo, v kompletu s protiprirobnicami, vijaki iz pocinkanega jekla in grafitnimi tesnili, PN6
Ustreza kot npr.: Polix ali enakovredno
|  | DN80 | kom | 1 | 0 | 0
5. | Magnetni ciklonski izločevalnik nečistoč iz ogrevalnega sistema. Priključka: prirobnica DN80, Qnom=27m3/h; komplet varilne protiprirobnice, izpustni nastavek DN15
Ustreza npr. Spirotech Spirotrap MAGNET - BE080F ali enakovredno
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
6. | Kroglična pipa, polnilno/praznilna, z nastavkom za cev, navojna DN20 PN6 bar, Tmax.=100stC, navojna, slepi čep
Ustreza kot. Npr.: Armature Kovina ali enakovredno
|  |  | kom | 3 | 0 | 0
7. | Poševnosedežni ventil z možnostjo nastavitve pretoka - uravnovešanje, prednastavitev, meritve, zapiranje, izpust, Kvs=120m3/h, DN80, prirobnični s protiprirobnicami, vijaki in tesnili
Ustreza kot npr. IMI TA tip STAF80 ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
8. | Vgradnja razširitvenega elementa na cevovodu za združevanje energij iz dveh virov, iz črnih cevi s celega DN350. Sestav: cev DN350 (L=~2m), ekscentrični redukciji na DN80, zajemno in izpustno koleno DN65, odcep za odzračnik. Material črne šivne cevi. Komplet z vsemi varilnimi fazoni (vključno s prehodi na navojna spoje), ostalim varilnim materialom, tesnenje, čiščenje & 2x miniziranje.
Izvedba na način, da je zgornji rob izravnalnega elementa poravnan z zgornjim robom cevi!
Ustreza kot npr.: obešala/konzole Sikla ali enakovredno .
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
9. | Obtočna črpalka
-za parametre Q=23.6m3/h pri H=5.1m
integrirana elektronska regulacija, konstanten/variabilni diferenčni tlak, dT proporc/linear/konst
-s potopljenim rotorjem
-toplotna izolacija lupine
-PN10, -10..+110⁰C
-varilne protiprirobnice
Ustreza kot npr.: Wilo Stratos Maxo 65/0.5-12; 230V, 880W, 3.86A ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
10. | Ravni tekočinski termometer v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cevovod, območje 0-90°C
|  |  | kom | 5 | 0 | 0
11. | Manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-6bar
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
12. | Razdelilec oz. zbiralec ogrevnih krogov, iz črnih brezšivnih cevi DN150 skupne dolžine L=2200mm (preveriti dolžino, ter smeri priključkov pred izdelavo), na obeh straneh polkrožna varilna kapa, z predvidenimi priključki razvidnimi iz sheme (2xDN80, 2xDN50, 1xizpust DN15); priključki do dimenzije DN50 navojni, nad DN50 prirobnični z navarjenimi prirobnicami), čiščenje, 2xminiziranje
|  | komplet | kom | 2 | 0 | 0
13. | Izolacija razdelilnika in zbiralnika z izolacijskim plaščem iz sintetičnega kavčuka - plošče, z zaprto celično strukturo, koeficient toplotne prevodnosti ƛ≤0.033W/mK, in koeficient odpora difuzije vodne pare µ≥ 10.000
Ustreza kot npr. Armaflex ACE plus; plošče, samolepilna izvedba
| d=2x50mm |  | m2 | 5 | 0 | 0
14. | Nosilna konstrukcija za razdelilnik/zbiralnik iz NPU 6,5 nosilcev, čiščenje, miniziranje in barvanje, varilni in pritrdilni material
|  |  | kg | 10 | 0 | 0
15. | Izlivno korito, pločevina, 2x miniziranje, barvanje, dim.: 500x250x250mm, iztok f50mm, povezava DN50 jeklena cev v najbližji odtok
|  | kpl | kom | 1 | 0 | 0
16. | Polnilno/praznilna pipa z nastavkom za cev, PN6, navojna izvedba, komplet z navojnim holandcem
|  | DN15 | kom | 2 | 0 | 0
17. | Postavitev in hidravlični priklop obstoječega plinskega kotla Viessmann Paromat Simplex, Q=220kW
|  | kpl | kom | 1 | 0 | 0
18. | Odzračevanja s pomočjo bombirane posode, izdelane iz jeklene brezšivne cev DN80 po DIN 2448 iz St-35 za nazivni tlak PN16, skupne prostornine 2l s prigrajeno cevjo dolžine 2m
|  | komplet | kom | 2 | 0 | 0
Ogrevni krog RADIATORJI OBJEKTA A in B
1. | Obtočna črpalka
-za parametre Q=14m3/h pri H=9.1m
integrirana elektronska regulacija, konstanten/variabilni diferenčni tlak, dT proporc/linear/konst
-s potopljenim rotorjem
-toplotna izolacija lupine
-PN10, -10..+110⁰C
-varilne protiprirobnice
Ustreza kot npr.: Wilo Stratos Maxo 50/0.5-16; 230V, 1.48kW, 6.52A ali enakovredno
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
2. | Nepovratni ventil, v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili, PN6
Ustreza kot npr.: Polix ali enakovredno
|  | DN65 | kom | 2 | 0 | 0
3. | Zaporni elementi - krogelna pipa KPN - ISO, s polnim pretokom, prirobnična izvedba, ohišje nodularna litina - EN-GJS-400-15 (GGG40), krogla nerjavno jeklo - X5CrNi18-10 (A304), vreteno nerjavno jeklo - X20Cr13 (A420), tesnilo PTFE (DN50-DN300, vzmetno tesnilo), O-obroč PTFE, ročica - kovani Alu -AI6061, delovna temperatura: -20 ̊C/+180̊C, PN16, vgradna dolžina DIN3202 F18, v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
Ustreza kot npr.: Polix Žiri ali enakovredno
|  | DN65 | kom | 8 | 0 | 0
4. | Poševnosedežni ventil z možnostjo nastavitve pretoka - uravnovešanje, prednastavitev, meritve, zapiranje, izpust, Kvs=85m3/h, DN65, prirobnični s protiprirobnicami, vijaki in tesnili
Ustreza kot npr. IMI TA tip STAF65 ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
5. | Prirobnični gumi kompenzator, iz ogljikovega jekla, za montažo pred in za obtočno črpalko, varilne protiprirobnice, PN10, 0-100stC
Ustreza kot npr. Polix ali enakovredno
|  | DN65 | kom | 4 | 0 | 0
6. | Polnilno/praznilna pipa s slepim varnostnim čepom na verižnici, PN6, navojna
|  | DN15 | kom | 3 | 0 | 0
7. | Ravni tekočinski termometer v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cevovod, območje 0-100°C
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
8. | Manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-6bar
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
9. | Avtomatski odzračnik, 110st.C, 10bar, z ločilno in izpustno pipo 2xDN15 in odcepom za možnost ročnega odzračevanja
Ustreza npr. Spirotech tip spirotop ai enakovredno
|  | komplet | kom | 2 | 0 | 0
Ogrevni krog RADIATORJI OBJEKTA C in D
1. | Obtočna črpalka
-za parametre Q=16.6m3/h pri H=9.1m
integrirana elektronska regulacija, konstanten/variabilni diferenčni tlak, dT proporc/linear/konst
-s potopljenim rotorjem
-toplotna izolacija lupine
-PN10, -10..+110⁰C
-varilne protiprirobnice
Ustreza kot npr.: Wilo Stratos Maxo 50/0.5-16; 230V, 1.48kW, 6.52A ali enakovredno
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
2. | Nepovratni ventil, v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili, PN6
Ustreza kot npr.: Polix ali enakovredno
|  | DN65 | kom | 2 | 0 | 0
3. | Zaporni elementi - krogelna pipa KPN - ISO, s polnim pretokom, prirobnična izvedba, ohišje nodularna litina - EN-GJS-400-15 (GGG40), krogla nerjavno jeklo - X5CrNi18-10 (A304), vreteno nerjavno jeklo - X20Cr13 (A420), tesnilo PTFE (DN50-DN300, vzmetno tesnilo), O-obroč PTFE, ročica - kovani Alu -AI6061, delovna temperatura: -20 ̊C/+180̊C, PN16, vgradna dolžina DIN3202 F18, v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
Ustreza kot npr.: Polix Žiri ali enakovredno
|  | DN65 | kom | 8 | 0 | 0
4. | Poševnosedežni ventil z možnostjo nastavitve pretoka - uravnovešanje, prednastavitev, meritve, zapiranje, izpust, Kvs=85m3/h, DN65, prirobnični s protiprirobnicami, vijaki in tesnili
Ustreza kot npr. IMI TA tip STAF65 ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
5. | Prirobnični gumi kompenzator, iz ogljikovega jekla, za montažo pred in za obtočno črpalko, varilne protiprirobnice, PN10, 0-100stC
Ustreza kot npr. Polix ali enakovredno
|  | DN65 | kom | 4 | 0 | 0
6. | Polnilno/praznilna pipa s slepim varnostnim čepom na verižnici, PN6, navojna
|  | DN15 | kom | 3 | 0 | 0
7. | Ravni tekočinski termometer v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cevovod, območje 0-100°C
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
8. | Manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-6bar
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
9. | Avtomatski odzračnik, 110st.C, 10bar, z ločilno in izpustno pipo 2xDN15 in odcepom za možnost ročnega odzračevanja
Ustreza npr. Spirotech tip spirotop ai enakovredno
|  | komplet | kom | 2 | 0 | 0
Ogrevni krog KLIMATI Pralnica, kuhinja, restavracija, napa
1. | Obtočna črpalka
-za parametre Q=6.4m3/h pri H=6.5m
integrirana elektronska regulacija, konstanten/variabilni diferenčni tlak, dT proporc/linear/konst
-s potopljenim rotorjem
-toplotna izolacija lupine
-PN10, -10..+110⁰C
-varilne protiprirobnice
Ustreza kot npr.: Wilo Stratos Maxo 30/0.5-14; 230V, 340W, 1.5A ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
2. | Nepovratni ventil, DN32, PN6, navojni
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
3. | Krogelna pipa, PN6, navojna, komplet s tesnilnim materialom
Ustreza kot npr. Polix ali enakovredno
|  | DN50 | kom | 4 | 0 | 0
4. | Poševnosedežni ventil z možnostjo nastavitve pretoka - uravnovešanje, prednastavitev, meritve, zapiranje, izpust, navojni, DN50, kvs=33m3/h, izvedba meritev in nastavitev pretokov
Ustreza kot npr. IMI TA tip STAD50 ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
5. | Polnilno/praznilna pipa s slepim varnostnim čepom na verižnici, PN6, navojna
|  | DN15 | kom | 3 | 0 | 0
6. | Ravni tekočinski termometer v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cevovod, območje 0-100°C
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
7. | Manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-6bar
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
8. | Avtomatski odzračnik, 110st.C, 10bar, z ločilno in izpustno pipo 2xDN15 in odcepom za možnost ročnega odzračevanja
Ustreza npr. Spirotech tip spirotop ai enakovredno
|  | komplet | kom | 2 | 0 | 0
Ogrevni krog REZERVA
1. | Krogelna pipa, PN6, navojna, slepi čep, komplet s tesnilnim materialom
Ustreza kot npr. Polix ali enakovredno
|  | DN50 | kom | 2 | 0 | 0
Cevni razvodi
1. | Jeklena brezšivna cev po DIN 2448 iz St-35 za nazivni tlak PN16, PN10, PN6 (glede na načrt), vključno kolena (R=1.5*d) in ostali fazonski kosi, predhodno peskane in antikorozijsko zaščitene (2x premaz s temeljno temperaturno obstojno barvo), skupaj z materialom za varjenje
|  | DN50 | t.m. | 5 | 0 | 0
|  | DN65 | t.m. | 40 | 0 | 0
|  | DN80 | t.m. | 40 | 0 | 0
2. | Pocinkane sistemske cevi iz ogljikovega jekla, po DIN-u EN 10305, zunaj galvansko cinkane Fe/Zn 8B, komplet z vsemi fazonskimi kosi za Mapress spoje, tesnilni obroči CIIR črn, -30/+120st.C
Ustreza kot npr.: Geberit ali enakovredno
| odzračevalni vodi, izpusti | f18x1.2 | t.m. | 30 | 0 | 0
| prevezave na razvodu za prizidek 1 | f54x1.5 | t.m. | 10 | 0 | 0
3. | Obešalni in pritrdilni material za jeklene brezšivne cevi iz add. 1 in 2; vsi tipi nosilnih konstrukcij, obešal, cevnih objemk, drsnih podpor…..
| Ustreza npr. oprema Sikla ali enakovredno |  | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Izolacija razvodov jeklenih brezšivnih in pocinkanih cevi in opreme z izolacijskim plaščem iz sintetičnega kavčuka - cevaki in plošče, z zaprto celično strukturo, koeficient toplotne prevodnosti ƛ≤0.033W/mK, in koeficient odpora difuzije vodne pare µ≥ 10.000, komplet s samolepilnimi trakovi, originalnimi cevnimi nosilci, objemkami in lepilom; za cevi in opremo:
Ustreza kot. Npr.: Armaflex ACE plus; cevaki, za opremo plošče ACE+-19-99/E samolepilna izvedba ali enakovredno
| d=32mm | DN50 | t.m. | 5 | 0 | 0
| d=40mm | DN65 | t.m. | 40 | 0 | 0
| d=40mm | DN80 | t.m. | 40 | 0 | 0
| d=40mm | f54x1.5 | t.m. | 10 | 0 | 0
| oprema |  | m2 | 2 | 0 | 0
Varovanje sistema ogrevanje
1. | Multifunkcijska naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo sistemske vode v obtočnih sistemih skladno z DIN 4751. Naprava omogoča kompenzacijo raztezkov do max 100°C, adiabatsko (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l), dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW, čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij, pripravo vode (pH=8,5...10). Hranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla (ekspanzijski volumen 150l), tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi za vzdrževanje tlaka do 3,0 bar (25m statične višine), mikroprocesorsko krmiljenjenje Smart control z zaslonom občutljivim na dotik, z grafičnim menijem, uro, režo za SD kartico, s spominom napak, spremljanjem porabe vode, brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Električni priklop 230V/50Hz. Dimenzije naprave (DxŠxV):560×560×1460 mm, teža 92 kg.
Ustreza kot npr.: GIA AIR-SEP tip AS-T-150/4; GIA Grosuplje ali enakovredno
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
2. | Pribor za priklop naprave na ogrevalni ali hladilni sistem, ki vsebuje kapasti ventil 5/4" s fleksibilno cevnjo 5/4" dolžine 0,5m, 2 × zaporni ventil 1" in dve fleksibilni cevi 1/2" dolžine 0,5m skupaj z povezovalnim modulom.
Ustreza kot npr.: GIA AIR-SEP, pribor Z3 ali enakovredno
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
3. | Pribor - revizijska odprtina za ročno čiščenje v breztlačni posodi, pričvrščena z vodotesnim pokrovom za napravo pod add. 1
Ustreza kot npr.: GIA AIR-SEP, pribor Z4 ali enakovredno
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
4. | Pocinkane sistemske cevi iz ogljikovega jekla, po DIN-u EN 10305, zunaj galvansko cinkane Fe/Zn 8B, komplet z vsemi fazonskimi kosi za Mapress spoje, tesnilni obroči CIIR črn, -30/+120st.C
Ustreza kot npr.: Geberit ali enakovredno
|  | f18x1.2 | t.m. | 15 | 0 | 0
5. | Izolacija sistemskih cevi iz ogljikovega jekla z izolacijskim plaščem iz sintetičnega kavčuka - cevaki in plošče, z zaprto celično strukturo, koeficient toplotne prevodnosti ƛ≤0.033W/mK, in koeficient odpora difuzije vodne pare µ≥ 10.000, komplet s samolepilnimi trakovi, originalnimi cevnimi nosilci, objemkami in lepilom; za cevi in opremo:
Ustreza kot npr.: Armaflex ACE plus; cevaki ali enakovredno
| d=19mm | f18x1.2 | t.m. | 15 | 0 | 0
Priprava sistemske vode
1. | Avtomatski enojni ionski mehčalec vode, kompaktna izvedba, v sestavi :
-časovni mikroprocesorski krmilnik
-večpotnim ventilom z distributorjem
-tlačno posodo iz armiranega polietilena v solniku
-solnim ventilom
-smolo močno kislega ionskega izmenjevalca
-svečnim zaščitnim filtrom
-tabletirano soljo: 25 kg
-vodomerom DN 20
-spuščanjem v obratovanje
karakteristike naprave :
Dimenzije naprave 310x557x1120mm
Volumen ionske smole 25 L
Volumen tlačne posode 39 L
Poraba tabletirane soli 3,8-6 kg/reg
Pretok 0,12-1,25 m3/h
Kapaciteta 13,8-15,6 mol/reg
Priključki vstop/izstop DN20
Delovni tlak 2,5-6 bar
Delovna temperatura do 40ºC
El. priključek 220/50 V/Hz
Ustreza kot npr.: MAKCMC tip SANOM 4 STE ali enakovredno
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
2. | Dozirna naprava za doziranje inhibitorja korozije, v sestavi:
-dozirna črpalka
-oprema na sesalni in tlačni strani
-nivojsko stikalo min
-prvo polnjenje, inhibitor 25 kg
karakteristike naprave :
Kapaciteta dozirne črpalke 6 l/h
Obratovalni tlak 10 bar
Dozirni ventil DN15
El. priključek 220/50/17 V/Hz/W
Ustreza kot npr. MAKCMC tip DOS1 ali enakovredno
|  | komplet | kom | 2 | 0 | 0
3. | Krogelna pipa, PN10, navojna.
|  | DN20 | kom | 4 | 0 | 0
4. | Protipovratni ventil, PN10, navojni
|  | DN20 | kom | 2 | 0 | 0
5. | Polnilno/praznilna pipa s slepim varnostnim čepom na verižnici, PN10, navojna
|  | DN20 | kom | 2 | 0 | 0
6. | Manometer 0-6 bar, komplet z nastavkom in ločilno pipico
|  | komplet | kom | 2 | 0 | 0
7. | Večplastne Pe-Alu-Pe cevi, komplet s fazoni in prehodnimi kosi, za sanitarno vodo
Cevi z notranja in zunanja plastjo iz zamreženega polietilena, vmesna plast aluminij; za temp. vode do 95°C in delovne tlake do 10bar. Dobava v palicah.
Ustreza kot npr.: Cevi, fitingi in sistemske komponente sistema Uponor Alumplast ali enakovredno
|  | f25x2.5 | t.m. | 10 | 0 | 0
8. | Izolacija vodovodnih cevi z zaprtocelično polietilensko izolacijo - samolepilni cevaki, preprečuje kondenzacijo, komplet z originalnimi cevnimi nosilci, samolepilna trakovi in lepilom
Ustreza kot npr.: Armaflex Tubolit DG ali enakovredno
| TL-25/13-DG | f25x2.5 | t.m. | 10 | 0 | 0
Sekundarna stran priprava STV
Objekti A, B, C, D
1. | Akumulator za sanitarno toplo vodo, plašč iz jeklene pločevine, prozikorozijsko zaščiten z emajliranjem, dodatna katodna zaščita z magnezijevo anodo, odprtino (prirobnica) za montažo dodatnega električnega grelnika, akumulator za nazivni tlak PN10, odprtine za termometre, temp. tipala, izpust,...., brez izolacije
V = 2500 L
Ustreza kot npr.: Austria Email tip VT 2500 FM
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
2. | Izolacija iz poliestrskega flisa debeline 100 mm oblečena v sivi srebrn polostirolski plašč, vključno z izolacijskim pokrovom in dnom, za akumulator pod add1.
Ustreza kot npr.: Austria Email tip ECO SKIN VT 2500 FM
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
3. | Prirobnično električno grelo, napajanje 400 [V], moč 4 / 8 / 12 [kW], vgradna dolžina 630 [mm], za vgradnjo v akumulator pod add. 1
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
4. | Obtočna črpalka za sanitarno pitno vodo
-za parametre Q=11.8m3/h pri H=5.5m
-integrirana elektronska regulacija, konstanten/variabilni diferenčni tlak
-s potopljenim rotorjem
-toplotna izolacija lupine
-PN10, -10..+110⁰C
Ustreza kot npr. Wilo Stratos MAXO-Z 40/0.5-12; 230V, 480W, 2.11A ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
5. | Cirkulacijska črpalka za sanitarno pitno vodo
-za parametre Q=1m3/h pri H=5m
-integrirana elektronska regulacija, konstanten/variabilni diferenčni tlak
-s potopljenim rotorjem
-toplotna izolacija lupine
-PN10, -10..+110⁰C
Ustreza kot npr. Wilo Stratos MAXO-Z 25/0.5-12; 230V, 290W, 1.28A ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
6. | Protipovratni ventil za sanitarno vod do 70°C, z navojnimi priključki
| DN40, PN10 |  | kom | 1 | 0 | 0
| DN65, PN10 |  | kom | 3 | 0 | 0
7. | Krogelna zaporna pipa za sanitarno toplo vodo do temperature 70°C, z navojnim priključkom
| DN40 PN10 |  | kom | 4 | 0 | 0
| DN65 PN10 |  | kom | 8 | 0 | 0
8. | Zaprta membranska raztezna posoda za sanitarno toplo vodo, pretočna izvedba, komplet z montažnim materialom. Vcel = 200 l, PN 10 pN2 = 4,5 bar (n)
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
9. | Varnostni ventil na vstopu hladne sanitarne voda v sistem priprave TSV, za tlake do 8 bar, PN10, tlak odpiranja 4bar
|  | DN32 | kom | 1 | 0 | 0
10. | Praznilna pipa z nastavkom za cev, slepi čep, PN10, navojna izvedba, za sanitarno toplo vodo do temperature 70°C
|  | DN15 | kom | 3 | 0 | 0
|  | DN20 | kom | 1 | 0 | 0
11. | Manometer za območje tlakov 0-10 bar, premera 100mm
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
12. | Pipa za manometer za nazivni tlak 10bar in temp. 100st.C
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
13. | Ravni tekočinski termometer za merilno območje 0 - 80 st. C v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cev oz. akumulator TSV, DN15
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
14. | Pol-avtomatski samočistilni filter
100 mikron inox AISI 316 filter mrežica
mehanizem izpiranja: protitočni vodni curek, krtačenje filter mrežice
max temperatura 30°C
max tlak 16 bar
max pretok 22 m3/h (dP=0,5 bar)
DN50
Ustreza kot npr. COSMO 2B MAXI, DN50, Tehnofan d.o.o. ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
15. | Galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije
Polar aktivne žrtvene anode
magnetni filter rje
kapaciteta 1.4-5.6 m3/h
max temperatura 120°C
delovni/testni tlak 25/40 bar
dodan vortex sistem za dodatno stabilizacijo vodnega kamna
DN32
Ustreza kot npr. POLAR PMS20Pi20CI, DN32, Tehnofan d.o.o. ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
16. | Galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije
Polar aktivne žrtvene anode
magnetni filter rje
kapaciteta 0.8-1.6 m3/h
max temperatura 120°C
delovni/testni tlak 25/40 bar
dodan vortex sistem za dodatno stabilizacijo
DN20
Ustreza kot npr. POLAR PMS18Pi18MF, DN20, Tehnofan d.o.o. ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
17. | Ciklonski separator delcev
odstranjevanje delcev do velikosti 5 mikronov
izpiranje delcev z izpustnim ventilom
avtomatsko odzračevanje
kapaciteta 5 m3/h
max temperatura 110°C
tlak 7 bar
DN40
Ustreza kot npr. POLAR PCS/SPIRO, DN40, Tehnofan d.o.o. ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
18. | Vodovodne cevi (in fitingi) hladne in tople sanitarne vode, za spajanje z zatiskanjem, izdelani iz jekla 1.4401 (AISI 316L), vključno z ustreznimi tesnilnimi obroči; vse s certifikatom za namen uporabe!
Vključno z vsemi fazonskimi kosi za spajanje z zatiskanjem (kolena, redukcije T kosi,...).
Vključno z vsemi prehodnimi kosi na navojne spoje in odcepnimi T kosi z navojnim odcepom!
Ustreza kot npr.: Izdelek Viega Sanpress Inox (za san. vodo!) ali enakovredno
| SHV, STV | Φ76.1x2 | t.m. | 30 | 0 | 0
19. | Večplastne Pe-Alu-Pe cevi, komplet s fazoni in prehodnimi kosi, za sanitarno vodo
Cevi z notranja in zunanja plastjo iz zamreženega polietilena, vmesna plast aluminij; za temp. vode do 95°C in delovne tlake do 10bar. Dobava v palicah.
Cevi, fitingi in sistemske komponente sistema Uponor Alumplast
| izpusti | f20x2 | t.m. | 2 | 0 | 0
| izpusti | f25x2.5 | t.m. | 3 | 0 | 0
| cirkulacija | f50x4.5 | t.m. | 10 | 0 | 0
20. | Obešalni in pritrdilni material za vodovodne cevi iz add. 16 in 17; vsi tipi nosilnih konstrukcij, obešal, cevnih objemk, drsnih podpor…..
Ustreza kot npr.: oprema Sikla ali enakovredno
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
21. | Izolacija vodovodnih cevi in opreme z izolacijskim plaščem iz sintetičnega kavčuka - cevaki in plošče, z zaprto celično strukturo, koeficient toplotne prevodnosti ƛ≤0.033W/mK, in koeficient odpora difuzije vodne pare µ≥ 10.000, komplet s samolepilnimi trakovi, originalnimi cevnimi nosilci, objemkami in lepilom; za cevi in opremo:
Ustreza kot npr.: Armaflex ACE plus; cevaki, za opremo plošče ACE+-19-99/E samolepilna ali enakovredno izvedba
| d=19mm | f20x2 | t.m. | 2 | 0 | 0
| d=40mm | f50x4.5 | t.m. | 10 | 0 | 0
| d=40mm | f76.1x2 | t.m. | 25 | 0 | 0
| oprema |  | m2 | 2 | 0 | 0
Kuhinja
1. | Akumulator za sanitarno toplo vodo, plašč iz jeklene pločevine, prozikorozijsko zaščiten z emajliranjem, dodatna katodna zaščita z magnezijevo anodo, odprtino (prirobnica) za montažo dodatnega električnega grelnika, akumulator za nazivni tlak PN10, odprtine za termometre, temp. tipala, izpust,...., brez izolacije
V = 800 L
Ustreza kot npr.: Austria Email
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
2. | Izolacija iz poliestrskega flisa debeline 100 mm oblečena v sivi srebrn polostirolski plašč, vključno z izolacijskim pokrovom in dnom, za akumulator pod add1.
Ustreza kot npr.: Austria Email tip ECO SKIN
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
3. | Prirobnično električno grelo, napajanje 400 [V], moč 4 / 8 / 12 [kW], vgradna dolžina 630 [mm], za vgradnjo v akumulator pod add. 1
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
4. | Obtočna črpalka za sanitarno pitno vodo
-za parametre Q=4.3m3/h pri H=5.5m
-integrirana elektronska regulacija, konstanten/variabilni diferenčni tlak
-s potopljenim rotorjem
-toplotna izolacija lupine
-PN10, -10..+110⁰C
Ustreza kot npr. Wilo Stratos MAXO-Z 30/0.5-12; 230V, 290W, 1.28A ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
5. | Cirkulacijska črpalka za sanitarno pitno vodo
-za parametre Q=0.5m3/h pri H=6m
-integrirana elektronska regulacija, konstanten/variabilni diferenčni tlak
-s potopljenim rotorjem
-toplotna izolacija lupine
-PN10, -10..+110⁰C
Ustreza kot npr. Wilo Stratos PICO-Z 20/1-6; 230V, 40W, 0.44A ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
6. | Protipovratni ventil za sanitarno vod do 70°C, z navojnimi priključki
| DN20, PN10 |  | kom | 1 | 0 | 0
| DN32, PN10 |  | kom | 2 | 0 | 0
7. | Krogelna zaporna pipa za sanitarno toplo vodo do temperature 70°C, z navojnim priključkom
| DN20 PN10 |  | kom | 6 | 0 | 0
| DN32 PN10 |  | kom | 10 | 0 | 0
| DN40 PN10 |  | kom | 1 | 0 | 0
| DN50 PN10 |  | kom | 8 | 0 | 0
8. | Zaprta membranska raztezna posoda za sanitarno toplo vodo, pretočna izvedba, komplet z montažnim materialom. Vcel = 80 l, PN 10 pN2 = 4,5 bar (n)
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
9. | Varnostni ventil na vstopu hladne sanitarne voda v sistem priprave TSV, za tlake do 8 bar, PN10, tlak odpiranja 4bar
|  | DN20 | kom | 1 | 0 | 0
10. | Praznilna pipa z nastavkom za cev, slepi čep, PN10, navojna izvedba, za sanitarno toplo vodo do temperature 70°C
|  | DN15 | kom | 5 | 0 | 0
|  | DN20 | kom | 1 | 0 | 0
11. | Manometer za območje tlakov 0-10 bar, premera 100mm
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
12. | Pipa za manometer za nazivni tlak 10bar in temp. 100st.C
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
13. | Ravni tekočinski termometer za merilno območje 0 - 80 st. C v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cev oz. akumulator TSV, DN15
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
14. | Galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije
Polar aktivne žrtvene anode
magnetni filter rje
kapaciteta 0.1-0.8 m3/h
max temperatura 120°C
delovni/testni tlak 25/40 bar
dodan vortex sistem za dodatno stabilizacijo
DN20
Ustreza kot npr. POLAR PMS18Pi18LF, DN20, Tehnofan d.o.o. ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
15. | Ciklonski separator delcev
odstranjevanje delcev do velikosti 5 mikronov
izpiranje delcev z izpustnim ventilom
avtomatsko odzračevanje
kapaciteta 1 m3/h
max temperatura 110°C
tlak 7 bar
DN20
Ustreza kot npr. POLAR PCS/SPIRO, DN20, Tehnofan d.o.o. ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
16. | Večplastne Pe-Alu-Pe cevi, komplet s fazoni in prehodnimi kosi, za sanitarno vodo
Cevi z notranja in zunanja plastjo iz zamreženega polietilena, vmesna plast aluminij; za temp. vode do 95°C in delovne tlake do 10bar. Dobava v palicah.
Cevi, fitingi in sistemske komponente sistema Uponor Alumplast
| izpusti | f20x2 | t.m. | 3 | 0 | 0
|  | f25x2.5 | t.m. | 25 | 0 | 0
|  | f40x4 | t.m. | 25 | 0 | 0
17. | Obešalni in pritrdilni material za vodovodne cevi iz add. 16; vsi tipi nosilnih konstrukcij, obešal, cevnih objemk, drsnih podpor…..
Ustreza kot npr.: oprema Sikla ali enakovredno
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
18. | Izolacija vodovodnih cevi in opreme z izolacijskim plaščem iz sintetičnega kavčuka - cevaki in plošče, z zaprto celično strukturo, koeficient toplotne prevodnosti ƛ≤0.033W/mK, in koeficient odpora difuzije vodne pare µ≥ 10.000, komplet s samolepilnimi trakovi, originalnimi cevnimi nosilci, objemkami in lepilom; za cevi in opremo:
Ustreza kot npr.: Armaflex ACE plus; cevaki, za opremo plošče ACE+-19-99/E samolepilna ali enakovredno izvedba
| d=19mm | f20x2 | t.m. | 3 | 0 | 0
| d=32mm | f32x3 | t.m. | 25 | 0 | 0
| d=40mm | f40x4 | t.m. | 25 | 0 | 0
| oprema |  | m2 | 2 | 0 | 0
Pralnica; izkoriščanje odpadne toplote
1. | Izpust vode iz obstoječega akumulatorja za sanitarno toplo vodo KUHINJA, V=1250L, odklop iz razvodov, čiščenje akumulatorja, prestavitev na lokacijo odstranjenega akumulatorja "Pralnica", prevezava na obstoječo sekundarno stran.
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
2. | Krogelna zaporna pipa za sanitarno toplo vodo do temperature 70°C, z navojnim priključkom
| DN65 PN10 |  | kom | 5 | 0 | 0
3. | Vodovodne cevi (in fitingi) hladne in tople sanitarne vode, za spajanje z zatiskanjem, izdelani iz jekla 1.4401 (AISI 316L), vključno z ustreznimi tesnilnimi obroči; vse s certifikatom za namen uporabe!
Vključno z vsemi fazonskimi kosi za spajanje z zatiskanjem (kolena, redukcije T kosi,...).
Vključno z vsemi prehodnimi kosi na navojne spoje in odcepnimi T kosi z navojnim odcepom!
Ustreza kot npr.: Izdelek Viega Sanpress Inox (za san. vodo!) ali enakovredno
| SHV, STV | Φ76.1x2 | t.m. | 20 | 0 | 0
4. | Obešalni in pritrdilni material za vodovodne cevi iz add. 3; vsi tipi nosilnih konstrukcij, obešal, cevnih objemk, drsnih podpor…..
Ustreza kot npr.: oprema Sikla ali enakovredno
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Izolacija vodovodnih cevi in opreme z izolacijskim plaščem iz sintetičnega kavčuka - cevaki in plošče, z zaprto celično strukturo, koeficient toplotne prevodnosti ƛ≤0.033W/mK, in koeficient odpora difuzije vodne pare µ≥ 10.000, komplet s samolepilnimi trakovi, originalnimi cevnimi nosilci, objemkami in lepilom; za cevi in opremo:
Ustreza kot npr.: Armaflex ACE plus; cevaki, za opremo plošče ACE+-19-99/E samolepilna ali enakovredno izvedba
| d=40mm | f76.1x2 | t.m. | 20 | 0 | 0
| oprema |  | m2 | 1 | 0 | 0
| A/Skupaj OGREVANJE |  |  |  |  | 0
B/PLINSKA INSTALACIJA
1. | Ponovna montaža predhodno demontirane plinske proge in plinomera z reg. tlaka, komplet s priklopom na obstoječ kotel s plinskim gorilnikom
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Izvedba odcepa iz obstoječe plinske instalacije v kotlovnici, z vgradnjo/uvarjenjem reducirnega kosa DN40 iz jeklena brezšivne srednjetežke črne cevi, ki izpolnjuje vse standarde za uporabo UNP plina, komplet ves varilni material
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Črna srednjetežka cev: Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj z reducirnimi kosi centrične oblike po DIN 2616, loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim (konzole, obešala z objemkami,..,za nadometne razvode, vse nerjavna izvedba) materialom in dodatkom za razrez.
| DN 40 (48,3 x 3,65) |  | tm | 10 | 0 | 0
4. | Krogelna pipa: Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN4, standardne dolžine, atestirana za UNP, z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 40 |  | kos | 1 | 0 | 0
5. | Zaščita vidnih cevi: Zaščitno minimiziranje konzol, cevovodov in obešal po predhodnem čiščenju in tlačnem preizkusu.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Barvanje vidnih cevi: Barvanje vidnega dela plinovoda, držal,..., ter ostalih vidnih delov instalacije z zaščitno rumeno barvo.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Preizkus cevovoda, armatur in spojev na trdnost: Preizkus cevovoda, armatur in spojev na trdnost s komprimiranim zrakom ali drugim inertnim plinom tlaka 1 bar - obremenilni preizkus.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Preizkus cevovoda, armatur in spojev na tesnost: Preizkus cevovoda, armatur in spojev na tesnost s komprimiranim zrakom ali drugim inertnim plinom tlaka 110 mbar po predhodnem premazu z milnico.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| B/Skupaj PLINSKA INSTALACIJA: |  |  |  |  | 0
C/OSTALO
1. | Drobni material za izvedbo inštalacij (drobni montažni in tesnilni material, fazonski kosi, okvirji, konzole, ....). Vrednost definirana kot delež od vsote vrednosti predhodnih podkategorij: OGREVANJE
|  | kpl | "%" | 0.7 |  | 0
2. | Pripravljalna (odmere, usklajevanje poteka instalacij, zarisovanje,...) in zaključna dela (čiščenje, poučevanje vzdržev., izdelava dokazila o zanesljivosti...). 'Vrednost definirana kot delež od vsote vrednosti predhodnih kategorij: OGREVANJE
|  | kpl | "%" | 0.7 |  | 0
3. | Napisi in označevalne tablice na razvodih in opremi ogrevanja in pripravi STV (medij, tip, dimenzija, moč)
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Tlačni preizkus ogrevnega omrežja in priprave STV, oboje na sekundarni strani, samo znotraj toplotne postaje, izpiranje instalacije, polnenje sekundarnega dela ogrevanja z mehčano vodo, zagon sistema, vreguliranje naprav, meritve in nastavitve pretokov, poiskusno obratovanje, ter poučevanje vzdrževalcev
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Izdelava posnetkov tras cevnega razvoda in opreme,.… vris v PZI - za potrebe izdelave PID-a
|  |  | ur | 2 | 0 | 0
| C/Skupaj OSTALO : |  |  |  |  | 0

## SI-EnP_P2
z.š. | opis | tip/dim. | en. | št. | cena/en. | cena
OGREVANJE
-za vso opremo (razen posebej označenih izjem) upoštevati dobavo, montažo, spojni, tesnilni in pritrdilni material
-vsa dela prostorsko in terminsko uskladiti z izvajalci ostalih faz na objektu
-vsi proizvajalci so omenjeni v informativne namene, ponujena oprema mora biti po karakteristikah enakovredna ali boljša od projektirane, v ponudbi je potrebno opremo, ki ni enaka projektirani tudi specificirati (PROIZVAJALEC, TIP) !
REKAPITULACIJA
| A/SKUPAJ OGREVANJE |  |  |  |  | 0
| B/SKUPAJ OSTALO |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0
ENERGETSKA POSTAJA V PRIZIDKU 2
Pripravljalna in demontažna dela
1. | Zaustavitve sistema ogrevanja in priprave STV v obstoječi kotlovnici
Obveščanje pristojnih v objektu, izvedba prekinitve obratovanja, praznenje odsekov ogrevanja, priprave STV in plinske instalacije, začasno tesnenje posameznih odsekov, priprava za demontažo dotrajane opreme
|  |  | ur | 10 | 0 | 0
2. | Demontaža kompletne opreme v obstoječi kotlovnici (razen sistema mehčanja in dezinfekcije SHV), vključno s stoječim plinskim kotlom s plinsko progo in plinomerom, ki se prestavi v centralno kotlovnico, ostala oprema se sprotno odnaša na tovorno vozilo za odvoz na ustrezne deponije
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Nalaganje, transport in razlaganje obstoječega plinskega kotla do obstoječe centralne kotlovnice (300m)
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Odvoz opreme na najbližje mesto odkupa odpadnih surovin
Pridobljena sredstva predati investitorju.
|  | ocena | kg | 1500 | 0 | 0
5. | Odvoz na najbližjo komunalno deponijo, plačilo taks.
|  | ocena | kg | 200 | 0 | 0
Toplotna postaja za ogrevanje in pripravo STV
Toplotna postaja nazivne moči ogrevanja 280kW z naslednjimi podatki: - izvedba: samostoječa - vir energije: daljinsko ogrevanje - priključna moč ogrevanje : Qg=236kW, Qstv=90kW - primar : 85/65°C DN65 PN10 - sekundar : ogr. 75/55°C, DN65, PN6; stv. 10/60°C, DN40, PN10 - medij: primar - voda-etilenglikol, sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda
Primarna stran; skupno in ogrevanje
1. | Ploščni prenosnik toplote, lotan, iz nerjavnega jekla 1.4401, temp. od -196/225, PN30/PN 30 (primar/sekundar). Priključki: zunanji navoj G 2" - ISO 228 (primar); zunanji navoj G 2" - ISO 228 (sekundar). Q=240kW primar: 85/65°C Dp=8.9kPa sekundar: 75/55°C Dp=9.7kPa
Ustreza kot npr.: ALFA LAVAL tip CB110-46M (B23, B23) ali enakovredno
2. | Izolacija toplotnega prenosnika pod add. 01 (modre barve) s snemljivim izolacijskim ohišjem iz poliuretana z ABS oplaščenjem, za št. plošč od 32 do 61. za prenosnik CB110 oz od 36 do 75 plošč za CB112. Max temperatura 130°C.
Ustreza kot npr.: ALFA LAVAL tip IZOL-CB76-A (modre barve) ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
3. | Varilni nastavek VAR40 matica: 2 " ogljikovo jeklo, cev: DN40 ogljikovo jeklo, tesnila: vključena. Komplet vsebuje 2 kos
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
4. | Ultrazvočnik merilnik toplotne energije, komplet z vgradnim kompletom in računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma z varilnimi tuljkami, fiksno napajanje 230V, Qn=10m3/h, Qmax=20m3/h, DN40, PN16, navojni priključek, komplet s komunikacijsko kartico za daljinsko odčitavanje in M-BUS povezavo
Ustreza kot npr.: Allmess tip CF Echo II - 10 - 300
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
5. | Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam toplotnega števca, za vgradnjo v času poskusnega obratovanja namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
6. | Zaporni elementi - krogelna pipa KPN - ISO, s polnim pretokom, prirobnična izvedba, ohišje nodularna litina - EN-GJS-400-15 (GGG40), krogla nerjavno jeklo - X5CrNi18-10 (A304), vreteno nerjavno jeklo - X20Cr13 (A420), tesnilo PTFE (DN50-DN300, vzmetno tesnilo), O-obroč PTFE, ročica - kovani Alu -AI6061, delovna temperatura: -20 ̊C/+180̊C, PN16, vgradna dolžina DIN3202 F18, v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
Ustreza kot npr.: Polix Žiri ali enakovredno
| DN25 |  | kom | 1 | 0 | 0
| DN65 |  | kom | 5 | 0 | 0
7. | Lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz nodularne litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, Tmax.=130°C, PN16, DN65
| Ustreza kot npr. Polix, Žiri |  | kom | 1 | 0 | 0
8. | Kroglična pipa za izpuste DN20 PN16 bar, Tmax.=110stC, navojna, slepi čep
Ustreza kot. Npr.: Armature Kovina ali enakovredno
|  | DN15 | kom | 3 | 0 | 0
9. | Izvedba odzračevanja s pomočjo bombirane posode, izdelane iz jeklene brezšivne cev DN80 po DIN 2448 iz St-35 za nazivni tlak PN16, skupne prostornine 3l s prigrajeno cevjo dolžine 2m
|  | komplet | kom | 2 | 0 | 0
10. | Ravni tekočinski termometer v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cevovod, območje 0-110°C
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
11. | Manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
12. | Jeklena brezšivna cev po DIN 2448 iz St-35 za nazivni tlak PN16, PN10, PN6 (glede na načrt), vključno kolena (R=1.5*d), reducirni kosi in ostalo, predhodno peskane, skupaj z materialom za varjenje in pritrditev na tipska obešala oz. konzole.
Obešalni material oz. talne/zidne konzole ustreza kot npr. Sikla
|  | DN25 | t.m. | 1 | 0 | 0
|  | DN65 | t.m. | 30 | 0 | 0
13. | Čiščenje cevi, antikorozijska zaščita cevi, dvakratni premaz s temperaturno obstojno barvo
|  |  | m2 | 8 | 0 | 0
14. | Izolacija cevi in drugih elementov z mineralno volno, dodatno zaščiteno z Al. pločevino debeline 0,8 mm (s pritrjeno napisno tablico vseh elementov)
| za cevi DN20; d = 20 mm |  | m2 | 1 | 0 | 0
| za cevi DN65; d = 60 mm |  | m2 | 8 | 0 | 0
15. | Nosilci za pritrditev elementov (cevi, izmenjevalec), predvideni jekleni nosilci iz različnih profilov, UPN80, UPN100
|  |  | kg | 30 | 0 | 0
16. | Tlačni preizkus na kompletni primarni strani znotraj objekta, izpiranje cevi, ponovno polnjenje ob prisotnosti Nadzornika in predstavnika Upravljalca toplovodnega omrežja
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
17. | Označevanje cevovodov in opreme z nalepkami oziroma napisnimi tablicami (po dejanskih količinah vpis v gr. dnevnik)
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Primarna stran priprava STV
1. | Ploščni prenosnik toplote, iz nerjavnega jekla 1.4401, temp. od -196/225, PN 30 / PN 30 (primar/sekundar). Priključki: zunanji navoj G 2" - ISO 228 (primar); zunanji navoj G 2" - ISO 228 (sekundar).
-Q=90kW
-primar: 66/58°C Dp=16.6kPa
sekundar: 53/61°C Dp=18.8kPa
Ustreza kot npr.: ALFA LAVAL tip CB110-30M (B23, B23) ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
2. | Izolacija toplotnega prenosnika pod add. 01 (modre barve) s snemljivim izolacijskim ohišjem iz poliuretana z ABS oplaščenjem, za št. plošč od 20 do 31. Max temperatura 130°C.
Ustreza kot npr.: ALFA LAVAL tip IZOL-CB76-A (modre barve) ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
3. | Varilni nastavek VAR40, matica: 2 " ogljikovo jeklo, cev: DN40 ogljikovo jeklo, tesnila: vključena Komplet vsebuje 2 kos
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
4. | Varilni nastavek VAR40-SS, matica: 2 " ogljikovo jeklo, cev: DN40 nerjavno jeklo, tesnila: vključena Komplet vsebuje 2 kos
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
5. | Nosilci za pritrditev elementov (cevi, izmenjevalec), predvideni jekleni nosilci iz različnih profilov, UPN80, UPN100
|  |  | kg | 15 | 0 | 0
6. | Zaporni elementi - krogelna pipa KPN - ISO, s polnim pretokom, prirobnična izvedba, ohišje nodularna litina - EN-GJS-400-15 (GGG40), krogla nerjavno jeklo - X5CrNi18-10 (A304), vreteno nerjavno jeklo - X20Cr13 (A420), tesnilo PTFE (DN50-DN300, vzmetno tesnilo), O-obroč PTFE, ročica - kovani Alu -AI6061, delovna temperatura: -20 ̊C/+180̊C, PN16, vgradna dolžina DIN3202 F18, v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
Ustreza kot npr.: Polix Žiri ali enakovredno
| DN40 |  | kom | 3 | 0 | 0
7. | Kroglična pipa za izpuste DN20 PN16 bar, Tmax.=110stC, navojna, slepi čep
Ustreza kot. Npr.: Armature Kovina ali enakovredno
|  | DN15 | kom | 3 | 0 | 0
8. | Izvedba odzračevanja s pomočjo bombirane posode, izdelane iz jeklene brezšivne cev DN65 po DIN 2448 iz St-35 za nazivni tlak PN16, skupne prostornine 2l s prigrajeno cevjo dolžine 2m
|  | komplet | kom | 2 | 0 | 0
9. | Ravni tekočinski termometer v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cevovod, območje 0-110°C
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
10. | Manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
11. | Jeklena brezšivna cev po DIN 2448 iz St-35 za nazivni tlak PN16, PN10, PN6 (glede na načrt), vključno kolena (R=1.5*d), reducirni kosi in ostalo, predhodno peskane, skupaj z materialom za varjenje in pritrditev na tipska obešala oz. konzole.
Obešalni material oz. talne/zidne konzole ustreza kot npr. Sikla
|  | DN40 | t.m. | 20 | 0 | 0
12. | Čiščenje cevi, antikorozijska zaščita cevi, dvakratni premaz s temperaturno obstojno barvo
|  |  | m2 | 3 | 0 | 0
13. | Izolacija cevi in drugih elementov z mineralno volno, dodatno zaščiteno z Al. pločevino debeline 0,8 mm (s pritrjeno napisno tablico vseh elementov)
za cevi DN40; d=40mm
|  |  | m2 | 4 | 0 | 0
14. | Nosilci za pritrditev elementov (cevi, izmenjevalec), predvideni jekleni nosilci iz različnih profilov, UPN80, UPN100
|  |  | kg | 25 | 0 | 0
Skupna sekundarna stran ogrevanje
1. | Zaporni elementi - krogelna pipa KPN - ISO, s polnim pretokom, prirobnična izvedba, ohišje nodularna litina - EN-GJS-400-15 (GGG40), krogla nerjavno jeklo - X5CrNi18-10 (A304), vreteno nerjavno jeklo - X20Cr13 (A420), tesnilo PTFE (DN50-DN300, vzmetno tesnilo), O-obroč PTFE, ročica - kovani Alu -AI6061, delovna temperatura: -20 ̊C/+180̊C, PN16, vgradna dolžina DIN3202 F18, v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
Ustreza kot npr.: Polix Žiri ali enakovredno
|  | DN65 | kom | 3 | 0 | 0
2. | Varnostni ventil za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), komplet z montažnim materialom, tlak odpiranja: 4,5 bar (n) iztočni koeficient: alfa = 0,3
|  | DN32/40 | kom | 1 | 0 | 0
3. | Nepovratni ventil, v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili, PN6
Ustreza kot npr.: Polix ali enakovredno
|  | DN65 | kom | 1 | 0 | 0
4. | Magnetni ciklonski izločevalnik nečistoč iz ogrevalnega sistema. Priključka: prirobnica DN65, Qnom=20m3/h; komplet varilne protiprirobnice, izpustni nastavek DN15
Ustreza npr. Spirotech Spirotrap MAGNET - BE065F ali enakovredno
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
5. | Kroglična pipa, polnilno/praznilna, z nastavkom za cev, navojna DN20 PN6 bar, Tmax.=100stC, navojna, slepi čep
Ustreza kot. Npr.: Armature Kovina ali enakovredno
|  |  | kom | 3 | 0 | 0
6. | Lovilec nesnage, ohišje in pokrov siva litina GG25, mrežica nerjavno jeklo A304, izpust pocinkano jeklo, v kompletu s protiprirobnicami, vijaki iz pocinkanega jekla in grafitnimi tesnili, PN6
Ustreza kot npr.: Polix ali enakovredno
|  | DN65 | kom | 1 | 0 | 0
7. | Poševnosedežni ventil z možnostjo nastavitve pretoka - uravnovešanje, prednastavitev, meritve, zapiranje, izpust, Kvs=85m3/h, DN65, prirobnični s protiprirobnicami, vijaki in tesnili
Ustreza kot npr. IMI TA tip STAF65 ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
8. | Razdelilec oz. zbiralec ogrevnih krogov, iz črnih brezšivnih cevi DN125 skupne dolžine L=2400mm (preveriti dolžino, ter smeri priključkov pred izdelavo), na obeh straneh polkrožna varilna kapa, z predvidenimi priključki razvidnimi iz sheme (1xDN65, 3xDN50, 1xDN40, 1xizpust DN15); priključki do dimenzije DN50 navojni, nad DN50 prirobnični z navarjenimi prirobnicami), čiščenje, 2xminiziranje
|  | komplet | kom | 2 | 0 | 0
9. | Izolacija razdelilnika in zbiralnika z izolacijskim plaščem iz sintetičnega kavčuka - plošče, z zaprto celično strukturo, koeficient toplotne prevodnosti ƛ≤0.033W/mK, in koeficient odpora difuzije vodne pare µ≥ 10.000
Ustreza kot npr. Armaflex ACE plus; plošče, samolepilna izvedba
| d=2x50mm |  | m2 | 5 | 0 | 0
10. | Nosilna konstrukcija za razdelilnik/zbiralnik iz NPU 6,5 nosilcev, čiščenje, miniziranje in barvanje, varilni in pritrdilni material
|  |  | kg | 10 | 0 | 0
11. | Izlivno korito, pločevina, 2x miniziranje, barvanje, dim.: 500x250x250mm, iztok f50mm, povezava DN50 jeklena cev v najbližji odtok
|  | kpl | kom | 1 | 0 | 0
12. | Polnilno/praznilna pipa z nastavkom za cev, PN6, navojna izvedba, komplet z navojnim holandcem
|  | DN15 | kom | 2 | 0 | 0
13. | Odzračevanja s pomočjo bombirane posode, izdelane iz jeklene brezšivne cev DN80 po DIN 2448 iz St-35 za nazivni tlak PN16, skupne prostornine 2l s prigrajeno cevjo dolžine 2m
|  | komplet | kom | 2 | 0 | 0
Ogrevni krog RADIATORJI PRIZIDEK 1
1. | Obtočna črpalka
-za parametre Q=4.2m3/h pri H=8.1m
integrirana elektronska regulacija, konstanten/variabilni diferenčni tlak, dT proporc/linear/konst
-s potopljenim rotorjem
-toplotna izolacija lupine
-PN10, -10..+110⁰C
-varilne protiprirobnice
Ustreza kot npr.: Wilo Stratos Maxo 32/0.5-16; 230V, 510W, 2.23A ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
2. | Nepovratni ventil, DN50, PN6, navojni
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
3. | Krogelna pipa, PN6, navojna, komplet s tesnilnim materialom
Ustreza kot npr. Polix ali enakovredno
|  | DN40 | kom | 3 | 0 | 0
|  | DN50 | kom | 4 | 0 | 0
4. | Poševnosedežni ventil z možnostjo nastavitve pretoka - uravnovešanje, prednastavitev, meritve, zapiranje, izpust, navojni, DN40, kvs=19m3/h, izvedba meritev in nastavitev pretokov
Ustreza kot npr. IMI TA tip STAD40 ali enakovredno
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
5. | Poševnosedežni ventil z možnostjo nastavitve pretoka - uravnovešanje, prednastavitev, meritve, zapiranje, izpust, navojni, DN50, kvs=33m3/h, izvedba meritev in nastavitev pretokov
Ustreza kot npr. IMI TA tip STAD50 ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
6. | Prirobnični gumi kompenzator, iz ogljikovega jekla, za montažo pred in za obtočno črpalko, varilne protiprirobnice, PN10, 0-100stC
Ustreza kot npr. Polix ali enakovredno
|  | DN32 | kom | 2 | 0 | 0
7. | Polnilno/praznilna pipa s slepim varnostnim čepom na verižnici, PN6, navojna
|  | DN15 | kom | 3 | 0 | 0
8. | Ravni tekočinski termometer v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cevovod, območje 0-100°C
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
9. | Manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-6bar
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
10. | Avtomatski odzračnik, 110st.C, 10bar, z ločilno in izpustno pipo 2xDN15 in odcepom za možnost ročnega odzračevanja
Ustreza npr. Spirotech tip spirotop ai enakovredno
|  | komplet | kom | 2 | 0 | 0
Ogrevni krog RADIATORJI PRIZIDEK 2, severna veja
1. | Obtočna črpalka
-za parametre Q=3.6m3/h pri H=8.5m
integrirana elektronska regulacija, konstanten/variabilni diferenčni tlak, dT proporc/linear/konst
-s potopljenim rotorjem
-toplotna izolacija lupine
-PN10, -10..+110⁰C
-varilne protiprirobnice
Ustreza kot npr.: Wilo Stratos Maxo 32/0.5-16; 230V, 510W, 2.23A ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
2. | Nepovratni ventil, DN50, PN6, navojni
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
3. | Krogelna pipa, PN6, navojna, komplet s tesnilnim materialom
Ustreza kot npr. Polix ali enakovredno
|  | DN50 | kom | 4 | 0 | 0
4. | Poševnosedežni ventil z možnostjo nastavitve pretoka - uravnovešanje, prednastavitev, meritve, zapiranje, izpust, navojni, DN50, kvs=33m3/h, izvedba meritev in nastavitev pretokov
Ustreza kot npr. IMI TA tip STAD50 ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
5. | Prirobnični gumi kompenzator, iz ogljikovega jekla, za montažo pred in za obtočno črpalko, varilne protiprirobnice, PN10, 0-100stC
Ustreza kot npr. Polix ali enakovredno
|  | DN32 | kom | 2 | 0 | 0
6. | Polnilno/praznilna pipa s slepim varnostnim čepom na verižnici, PN6, navojna
|  | DN15 | kom | 3 | 0 | 0
7. | Ravni tekočinski termometer v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cevovod, območje 0-100°C
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
8. | Manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-6bar
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
9. | Avtomatski odzračnik, 110st.C, 10bar, z ločilno in izpustno pipo 2xDN15 in odcepom za možnost ročnega odzračevanja
Ustreza npr. Spirotech tip spirotop ai enakovredno
|  | komplet | kom | 2 | 0 | 0
Ogrevni krog RADIATORJI PRIZIDEK 2, južna veja
1. | Obtočna črpalka
-za parametre Q=2.5m3/h pri H=8.3m
integrirana elektronska regulacija, konstanten/variabilni diferenčni tlak, dT proporc/linear/konst
-s potopljenim rotorjem
-toplotna izolacija lupine
-PN10, -10..+110⁰C
-varilne protiprirobnice
Ustreza kot npr.: Wilo Stratos Maxo 32/0.5-16; 230V, 510W, 2.23A ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
2. | Nepovratni ventil, DN40, PN6, navojni
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
3. | Krogelna pipa, PN6, navojna, komplet s tesnilnim materialom
Ustreza kot npr. Polix ali enakovredno
|  | DN40 | kom | 4 | 0 | 0
4. | Poševnosedežni ventil z možnostjo nastavitve pretoka - uravnovešanje, prednastavitev, meritve, zapiranje, izpust, navojni, DN40, kvs=19m3/h, izvedba meritev in nastavitev pretokov
Ustreza kot npr. IMI TA tip STAD40 ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
5. | Prirobnični gumi kompenzator, iz ogljikovega jekla, za montažo pred in za obtočno črpalko, varilne protiprirobnice, PN10, 0-100stC
Ustreza kot npr. Polix ali enakovredno
|  | DN32 | kom | 2 | 0 | 0
6. | Polnilno/praznilna pipa s slepim varnostnim čepom na verižnici, PN6, navojna
|  | DN15 | kom | 3 | 0 | 0
7. | Ravni tekočinski termometer v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cevovod, območje 0-100°C
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
8. | Manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-6bar
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
9. | Avtomatski odzračnik, 110st.C, 10bar, z ločilno in izpustno pipo 2xDN15 in odcepom za možnost ročnega odzračevanja
Ustreza npr. Spirotech tip spirotop ai enakovredno
|  | komplet | kom | 2 | 0 | 0
Ogrevni krog REZERVA
1. | Krogelna pipa, PN6, navojna, slepi čep, komplet s tesnilnim materialom
Ustreza kot npr. Polix ali enakovredno
|  | DN50 | kom | 2 | 0 | 0
2. | Obtočna črpalka
-za parametre Q=4.2m3/h pri H=8.1m
integrirana elektronska regulacija, konstanten/variabilni diferenčni tlak, dT proporc/linear/konst
-s potopljenim rotorjem
-toplotna izolacija lupine
-PN10, -10..+110⁰C
-varilne protiprirobnice
Ustreza kot npr.: Wilo Stratos Maxo 32/0.5-16; 230V, 510W, 2.23A ali enakovredno
samo dobava, kot rezerva
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
Cevni razvodi
1. | Jeklena brezšivna cev po DIN 2448 iz St-35 za nazivni tlak PN16, PN10, PN6 (glede na načrt), vključno kolena (R=1.5*d) in ostali fazonski kosi, predhodno peskane in antikorozijsko zaščitene (2x premaz s temeljno temperaturno obstojno barvo), skupaj z materialom za varjenje
|  | DN40 | t.m. | 10 | 0 | 0
|  | DN50 | t.m. | 20 | 0 | 0
|  | DN65 | t.m. | 10 | 0 | 0
2. | Pocinkane sistemske cevi iz ogljikovega jekla, po DIN-u EN 10305, zunaj galvansko cinkane Fe/Zn 8B, komplet z vsemi fazonskimi kosi za Mapress spoje, tesnilni obroči CIIR črn, -30/+120st.C
Ustreza kot npr.: Geberit ali enakovredno
| odzračevalni vodi, izpusti | f18x1.2 | t.m. | 30 | 0 | 0
| prevezave na razvodu za prizidek 1 | f42x1.5 | t.m. | 10 | 0 | 0
| prevezave na razvodu za prizidek 1 | f54x1.5 | t.m. | 10 | 0 | 0
3. | Obešalni in pritrdilni material za jeklene brezšivne cevi iz add. 1 in 2; vsi tipi nosilnih konstrukcij, obešal, cevnih objemk, drsnih podpor…..
| Ustreza npr. oprema Sikla ali enakovredno |  | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Izolacija razvodov jeklenih brezšivnih in pocinkanih cevi in opreme z izolacijskim plaščem iz sintetičnega kavčuka - cevaki in plošče, z zaprto celično strukturo, koeficient toplotne prevodnosti ƛ≤0.033W/mK, in koeficient odpora difuzije vodne pare µ≥ 10.000, komplet s samolepilnimi trakovi, originalnimi cevnimi nosilci, objemkami in lepilom; za cevi in opremo:
Ustreza kot. Npr.: Armaflex ACE plus; cevaki, za opremo plošče ACE+-19-99/E samolepilna izvedba ali enakovredno
| d=25mm | DN40 | t.m. | 10 | 0 | 0
| d=32mm | DN50 | t.m. | 20 | 0 | 0
| d=40mm | DN65 | t.m. | 10 | 0 | 0
| d=32mm | f42x1.5 | t.m. | 10 | 0 | 0
| d=40mm | f54x1.5 | t.m. | 10 | 0 | 0
| oprema |  | m2 | 2 | 0 | 0
Varovanje sistema ogrevanje
1. | Multifunkcijska naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo sistemske vode v obtočnih sistemih skladno z DIN 4751. Naprava omogoča kompenzacijo raztezkov do max 100°C, adiabatsko (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l), dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW, čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij, pripravo vode (pH=8,5...10). Hranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla (ekspanzijski volumen 100l), tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi za vzdrževanje tlaka do 3,0 bar (25m statične višine), mikroprocesorsko krmiljenjenje Smart control z zaslonom občutljivim na dotik, z grafičnim menijem, uro, režo za SD kartico, s spominom napak, spremljanjem porabe vode, brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Električni priklop 230V/50Hz. Dimenzije naprave (DxŠxV):560×560×1170 mm, teža 86 kg.
Ustreza kot npr.: GIA AIR-SEP tip AS-T-100/4; GIA Grosuplje ali enakovredno
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
2. | Pribor za priklop naprave na ogrevalni ali hladilni sistem, ki vsebuje kapasti ventil 5/4" s fleksibilno cevnjo 5/4" dolžine 0,5m, 2 × zaporni ventil 1" in dve fleksibilni cevi 1/2" dolžine 0,5m skupaj z povezovalnim modulom.
Ustreza kot npr.: GIA AIR-SEP, pribor Z3 ali enakovredno
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
3. | Pribor - revizijska odprtina za ročno čiščenje v breztlačni posodi, pričvrščena z vodotesnim pokrovom za napravo pod add. 1
Ustreza kot npr.: GIA AIR-SEP, pribor Z4 ali enakovredno
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
4. | Pocinkane sistemske cevi iz ogljikovega jekla, po DIN-u EN 10305, zunaj galvansko cinkane Fe/Zn 8B, komplet z vsemi fazonskimi kosi za Mapress spoje, tesnilni obroči CIIR črn, -30/+120st.C
Ustreza kot npr.: Geberit ali enakovredno
|  | f18x1.2 | t.m. | 15 | 0 | 0
5. | Izolacija sistemskih cevi iz ogljikovega jekla z izolacijskim plaščem iz sintetičnega kavčuka - cevaki in plošče, z zaprto celično strukturo, koeficient toplotne prevodnosti ƛ≤0.033W/mK, in koeficient odpora difuzije vodne pare µ≥ 10.000, komplet s samolepilnimi trakovi, originalnimi cevnimi nosilci, objemkami in lepilom; za cevi in opremo:
Ustreza kot npr.: Armaflex ACE plus; cevaki ali enakovredno
| d=19mm | f18x1.2 | t.m. | 15 | 0 | 0
Priprava sistemske vode
1. | Avtomatski enojni ionski mehčalec vode, kompaktna izvedba, v sestavi :
-časovni mikroprocesorski krmilnik
-večpotnim ventilom z distributorjem
-tlačno posodo iz armiranega polietilena v solniku
-solnim ventilom
-smolo močno kislega ionskega izmenjevalca
-svečnim zaščitnim filtrom
-tabletirano soljo: 25 kg
-vodomerom DN 20
-spuščanjem v obratovanje
karakteristike naprave :
Dimenzije naprave 310x557x1120mm
Volumen ionske smole 25 L
Volumen tlačne posode 39 L
Poraba tabletirane soli 3,8-6 kg/reg
Pretok 0,12-1,25 m3/h
Kapaciteta 13,8-15,6 mol/reg
Priključki vstop/izstop DN20
Delovni tlak 2,5-6 bar
Delovna temperatura do 40ºC
El. priključek 220/50 V/Hz
Ustreza kot npr.: MAKCMC tip SANOM 4 STE ali enakovredno
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
2. | Dozirna naprava za doziranje inhibitorja korozije, v sestavi:
-dozirna črpalka
-oprema na sesalni in tlačni strani
-nivojsko stikalo min
-prvo polnjenje, inhibitor 25 kg
karakteristike naprave :
Kapaciteta dozirne črpalke 6 l/h
Obratovalni tlak 10 bar
Dozirni ventil DN15
El. priključek 220/50/17 V/Hz/W
Ustreza kot npr. MAKCMC tip DOS1 ali enakovredno
|  | komplet | kom | 2 | 0 | 0
3. | Krogelna pipa, PN10, navojna.
|  | DN20 | kom | 4 | 0 | 0
4. | Protipovratni ventil, PN10, navojni
|  | DN20 | kom | 2 | 0 | 0
5. | Polnilno/praznilna pipa s slepim varnostnim čepom na verižnici, PN10, navojna
|  | DN20 | kom | 2 | 0 | 0
6. | Manometer 0-6 bar, komplet z nastavkom in ločilno pipico
|  | komplet | kom | 2 | 0 | 0
7. | Večplastne Pe-Alu-Pe cevi, komplet s fazoni in prehodnimi kosi, za sanitarno vodo
Cevi z notranja in zunanja plastjo iz zamreženega polietilena, vmesna plast aluminij; za temp. vode do 95°C in delovne tlake do 10bar. Dobava v palicah.
Ustreza kot npr.: Cevi, fitingi in sistemske komponente sistema Uponor Alumplast ali enakovredno
|  | f25x2.5 | t.m. | 10 | 0 | 0
8. | Izolacija vodovodnih cevi z zaprtocelično polietilensko izolacijo - samolepilni cevaki, preprečuje kondenzacijo, komplet z originalnimi cevnimi nosilci, samolepilna trakovi in lepilom
Ustreza kot npr.: Armaflex Tubolit DG ali enakovredno
| TL-25/13-DG | f25x2.5 | t.m. | 10 | 0 | 0
Sekundarna stran priprava STV
1. | Akumulator za sanitarno toplo vodo, plašč iz jeklene pločevine, prozikorozijsko zaščiten z emajliranjem, dodatna katodna zaščita z magnezijevo anodo, odprtino (prirobnica) za montažo dodatnega električnega grelnika, akumulator za nazivni tlak PN10, odprtine za termometre, temp. tipala, izpust,...., brez izolacije
V = 2000 L
Ustreza kot npr.: Austria Email tip VT 2000 FM
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
2. | Izolacija iz poliestrskega flisa debeline 100 mm oblečena v sivi srebrn polostirolski plašč, vključno z izolacijskim pokrovom in dnom, za akumulator pod add1.
Ustreza kot npr.: Austria Email tip ECO SKIN VT 2000 FM
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
3. | Prirobnično električno grelo, napajanje 400 [V], moč 4 / 8 / 12 [kW], vgradna dolžina 630 [mm], za vgradnjo v akumulator pod add. 1
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
4. | Obtočna črpalka za sanitarno pitno vodo
-za parametre Q=9.7m3/h pri H=5.5m
-integrirana elektronska regulacija, konstanten/variabilni diferenčni tlak
-s potopljenim rotorjem
-toplotna izolacija lupine
-PN10, -10..+110⁰C
Ustreza kot npr. Wilo Stratos MAXO-Z 40/0.5-12; 230V, 480W, 2.11A ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
5. | Cirkulacijska črpalka za sanitarno pitno vodo
-za parametre Q=1m3/h pri H=5m
-integrirana elektronska regulacija, konstanten/variabilni diferenčni tlak
-s potopljenim rotorjem
-toplotna izolacija lupine
-PN10, -10..+110⁰C
Ustreza kot npr. Wilo Stratos MAXO-Z 25/0.5-12; 230V, 290W, 1.28A ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
6. | Cirkulacijska črpalka za sanitarno pitno vodo
-za parametre Q=0.5m3/h pri H=6m
-integrirana elektronska regulacija, konstanten/variabilni diferenčni tlak
-s potopljenim rotorjem
-toplotna izolacija lupine
-PN10, -10..+110⁰C
Ustreza kot npr. Wilo Stratos PICO-Z 20/1-6; 230V, 40W, 0.44A ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
7. | Protipovratni ventil za sanitarno vod do 70°C, z navojnimi priključki
| DN20, PN10 |  | kom | 1 | 0 | 0
| DN25, PN10 |  | kom | 1 | 0 | 0
| DN50, PN10 |  | kom | 2 | 0 | 0
8. | Krogelna zaporna pipa za sanitarno toplo vodo do temperature 70°C, z navojnim priključkom
| DN20 PN10 |  | kom | 2 | 0 | 0
| DN25 PN10 |  | kom | 2 | 0 | 0
| DN32 PN10 |  | kom | 4 | 0 | 0
| DN40 PN10 |  | kom | 1 | 0 | 0
| DN50 PN10 |  | kom | 8 | 0 | 0
9. | Zaprta membranska raztezna posoda za sanitarno toplo vodo, pretočna izvedba, komplet z montažnim materialom. Vcel = 150 l, PN 10 pN2 = 4,5 bar (n)
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
10. | Varnostni ventil na vstopu hladne sanitarne voda v sistem priprave TSV, za tlake do 8 bar, PN10, tlak odpiranja 4bar
|  | DN25 | kom | 1 | 0 | 0
11. | Praznilna pipa z nastavkom za cev, slepi čep, PN10, navojna izvedba, za sanitarno toplo vodo do temperature 70°C
|  | DN15 | kom | 3 | 0 | 0
|  | DN20 | kom | 1 | 0 | 0
12. | Manometer za območje tlakov 0-10 bar, premera 100mm
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
13. | Pipa za manometer za nazivni tlak 10bar in temp. 100st.C
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
14. | Ravni tekočinski termometer za merilno območje 0 - 80 st. C v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cev oz. akumulator TSV, DN15
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
15. | Pol-avtomatski samočistilni filter
90 mikron inox AISI 316 filter mrežica
mehanizem izpiranja: protitočni vodni curek, krtačenje filter mrežice
max temperatura 5-40°C
tlak 1.5-16 bar
max pretok 7 m3/h (dP=0,5 bar)
DN32
Ustreza kot npr. COSMO 2BM, DN32, Tehnofan d.o.o. ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
16. | Galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije
Polar aktivne žrtvene anode
magnetni filter rje
kapaciteta 1-4.5 m3/h
max temperatura 120°C
delovni/testni tlak 25/40 bar
dodan vortex sistem za dodatno stabilizacijo
DN20
Ustreza kot npr. POLAR PMS18Pi18HF, DN20, Tehnofan d.o.o. ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
17. | Galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije
Polar aktivne žrtvene anode
magnetni filter rje
kapaciteta 1-4.5 m3/h
max temperatura 120°C
delovni/testni tlak 25/40 bar
dodan vortex sistem za dodatno stabilizacijo
DN20
Ustreza kot npr. POLAR PMS18Pi18HF, DN20, Tehnofan d.o.o. ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
17. | Ciklonski separator delcev
odstranjevanje delcev do velikosti 5 mikronov
izpiranje delcev z izpustnim ventilom
avtomatsko odzračevanje
kapaciteta 3 m3/h
max temperatura 110°C
tlak 7 bar
DN32
Ustreza kot npr. POLAR PCS/SPIRO, DN32, Tehnofan d.o.o. ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
18. | Vodovodne cevi (in fitingi) hladne in tople sanitarne vode, za spajanje z zatiskanjem, izdelani iz jekla 1.4401 (AISI 316L), vključno z ustreznimi tesnilnimi obroči; vse s certifikatom za namen uporabe!
Vključno z vsemi fazonskimi kosi za spajanje z zatiskanjem (kolena, redukcije T kosi,...).
Vključno z vsemi prehodnimi kosi na navojne spoje in odcepnimi T kosi z navojnim odcepom!
Ustreza kot npr.: Izdelek Viega Sanpress Inox (za san. vodo!) ali enakovredno
|  | Φ54x1.5 | t.m. | 25 | 0 | 0
19. | Večplastne Pe-Alu-Pe cevi, komplet s fazoni in prehodnimi kosi, za sanitarno vodo
Cevi z notranja in zunanja plastjo iz zamreženega polietilena, vmesna plast aluminij; za temp. vode do 95°C in delovne tlake do 10bar. Dobava v palicah.
Cevi, fitingi in sistemske komponente sistema Uponor Alumplast
| izpusti | f20x2 | t.m. | 2 | 0 | 0
|  | f25x2.5 | t.m. | 5 | 0 | 0
|  | f32x3 | t.m. | 5 | 0 | 0
|  | f40x4 | t.m. | 10 | 0 | 0
|  | f50x4.5 | t.m. | 10 | 0 | 0
20. | Obešalni in pritrdilni material za vodovodne cevi iz add. 17 in 18; vsi tipi nosilnih konstrukcij, obešal, cevnih objemk, drsnih podpor…..
Ustreza kot npr.: oprema Sikla ali enakovredno
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
21. | Izolacija vodovodnih cevi in opreme z izolacijskim plaščem iz sintetičnega kavčuka - cevaki in plošče, z zaprto celično strukturo, koeficient toplotne prevodnosti ƛ≤0.033W/mK, in koeficient odpora difuzije vodne pare µ≥ 10.000, komplet s samolepilnimi trakovi, originalnimi cevnimi nosilci, objemkami in lepilom; za cevi in opremo:
Ustreza kot npr.: Armaflex ACE plus; cevaki, za opremo plošče ACE+-19-99/E samolepilna ali enakovredno izvedba
| d=19mm | f20x2 | t.m. | 2 | 0 | 0
| d=25mm | f25x2.5 | t.m. | 5 | 0 | 0
| d=32mm | f32x3 | t.m. | 5 | 0 | 0
| d=40mm | f40x4 | t.m. | 10 | 0 | 0
| d=40mm | f50x4.5 | t.m. | 10 | 0 | 0
| d=40mm | f54x1.5 | t.m. | 25 | 0 | 0
| oprema |  | m2 | 2 | 0 | 0
| A/Skupaj OGREVANJE : |  |  |  |  | 0
B/OSTALO
1. | Drobni material za izvedbo inštalacij (drobni montažni in tesnilni material, fazonski kosi, okvirji, konzole, ....). Vrednost definirana kot delež od vsote vrednosti predhodnih podkategorij: OGREVANJE
|  | kpl | "%" | 0.7 |  | 0
2. | Pripravljalna (odmere, usklajevanje poteka instalacij, zarisovanje,...) in zaključna dela (čiščenje, poučevanje vzdržev., izdelava dokazila o zanesljivosti...). 'Vrednost definirana kot delež od vsote vrednosti predhodnih kategorij: OGREVANJE
|  | kpl | "%" | 0.7 |  | 0
3. | Napisi in označevalne tablice na razvodih in opremi ogrevanja in pripravi STV (medij, tip, dimenzija, moč)
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Protipožarno ščitenje prehoda inštalacij na prehodih med požarnjimi sektorji/celicami oz. proti ščitenim prostorom in površinam. Izvedbo prilagoditi legi in dimenziji preboja, npr. vgradnja ekspanzijskih zapornih manšet (ena ali par odvisno od lege) oz. vgradnja ekspanzijske zaporna mase v sam preboj ali ostalo, (>=EI60). Vključno pripadajoč protipožarni vgradni material in premazi.
Vse skladno z zahtevami smernic MLAR in SZPV 408 oz. VKF 15-15 (glej tudi Študijo PV).
Označba in izdaja certifikata.
Za dimenzijo in tip cevi v prehodu ter smer prehoda:
| pocink.sistem. cevi, izolirane, horizontalno | f54x1.5 | kom | 2 | 0 | 0
5. | Tlačni preizkus ogrevnega omrežja in priprave STV, oboje na sekundarni strani, samo znotraj toplotne postaje, izpiranje instalacije, polnenje sekundarnega dela ogrevanja z mehčano vodo, zagon sistema, vreguliranje naprav, meritve in nastavitve pretokov, poiskusno obratovanje, ter poučevanje vzdrževalcev
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Izdelava posnetkov tras cevnega razvoda in opreme,.… vris v PZI - za potrebe izdelave PID-a
|  |  | ur | 2 | 0 | 0
| B/Skupaj OSTALO : |  |  |  |  | 0

## SI-CNS_EnP_G
AVTOMATSKO VODENJE, NADZOR IN UPRAVLJANJE STROJNIH SISTEMOV
-za vso opremo (razen posebej označenih izjem) upoštevati dobavo, montažo, spojni, tesnilni in pritrdilni material
-vsa dela prostorsko in terminsko uskladiti z izvajalci ostalih faz na objektu
-vsi proizvajalci so omenjeni v informativne namene, ponujena oprema mora biti po karakteristikah enakovredna ali boljša od projektirane, v ponudbi je potrebno opremo, ki ni enaka projektirani tudi specificirati (PROIZVAJALEC, TIP) !
GLAVNA ENERGETSKA POSTAJA
REKAPITULACIJA
| SKUPAJ AVTOMATSKO VODENJE, NADZOR IN UPRAVLJANJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
1. | GLAVNA ENERGETSKA POSTAJA (objekti A&B&C&D)
Periferna in krmilna oprema za strojne naprave
1 | Tipalo temperature zunaje.; Ni1000; bel (B1)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip EGT301F102 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
2 | Tipalo temperature; stebelno; Ni1000; v kompletu z tulko L= 100 mm (B2-B12, B15-B18, B21-B25)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip EGT346F102+0391011100 ali enakovredno | kos | 20 | 0 | 0
3 | Tipalo temperature; stebelno; Ni1000; v kompletu z tulko L= 200 mm (B13, B14, B19, B20)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip EGT347F102+0391011200 ali enakovredno | kos | 4 | 0 | 0
4 | Varnostni termostat; nast. 40-120°C; (ogrevanje) (T1)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip TUC106F001 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
5 | Univerzalni termostat , dvojni, ;L=0.7m, STV (T2, T3)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip TUC105F001+TUC407F001+0393012100+0300360011 ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
6 | Tipalo tlaka 24V za območje 0-6 bar; 0..10V (P1, P2, P3, P4)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip DSU206F002 ali enakovredno | kos | 4 | 0 | 0
7 | 2p regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje in regulacijo temperature; z merilnimi priključki; z elektromotornim pogonom, zvezni, 0-10V, 24V, vzmet - maksimalni pretok: 9,5 m3/h - dimenzija: 40/50 komplet z priključnimi spoji; (Y5)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip KTM512-40/50 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| ustreza kot npr.: SAUTER tip AVF125SF232 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
8 | 2p regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje in regulacijo temperature; z merilnimi priključki; z elektromotornim pogonom, zvezni, 0-10V, 24V, vzmet - maksimalni pretok: 20 m3/h - dimenzija: 65 komplet z priključnimi spoji; (Y4)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip KTM512-65 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| ustreza kot npr.: SAUTER tip AVF234SF232 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
9 | 2p regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje in regulacijo temperature; z merilnimi priključki; z elektromotornim pogonom, zvezni, 0-10V, 24V, vzmet - maksimalni pretok: 24 m3/h - dimenzija: 80 komplet z priključnimi spoji; (Y1)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip KTM512-80 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| ustreza kot npr.: SAUTER tip AVF234SF232 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
10 | 3p regulacijski ventil, navojni, z elektromotornim pogonom, 0-10V, 24V - dimenzija: 50 - kvs: 40 m3/h z priključnimi spoji (Y2,Y7)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip BUN050F200 + 0361951050 ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
| ustreza kot npr.: SAUTER tip AVM115SF132 ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
11 | Zaporna loputa, medprirobnična vgradnja, z elektromotornim pogonom, on/off, 24V z končnimi stikali za nadzor položaja - dimenzija:65 - kvs: 215 m3/h (Y3, Y6)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip DEF065F200 ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
| ustreza kot npr.: SAUTER tip ASM124F122+0372455001+0370990002 ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
1. | SKUPAJ GLAVNA ENERGETSKA POSTAJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ AVTOMATSKO VODENJE, NADZOR IN UPRAVLJANJE |  |  |  | 0

## SI-CNS_EnP_P2
AVTOMATSKO VODENJE, NADZOR IN UPRAVLJANJE STROJNIH SISTEMOV
-za vso opremo (razen posebej označenih izjem) upoštevati dobavo, montažo, spojni, tesnilni in pritrdilni material
-vsa dela prostorsko in terminsko uskladiti z izvajalci ostalih faz na objektu
-vsi proizvajalci so omenjeni v informativne namene, ponujena oprema mora biti po karakteristikah enakovredna ali boljša od projektirane, v ponudbi je potrebno opremo, ki ni enaka projektirani tudi specificirati (PROIZVAJALEC, TIP) !
ENERGETSKA POSTAJA V PRIZIDKU 2
REKAPITULACIJA
| SKUPAJ AVTOMATSKO VODENJE, NADZOR IN UPRAVLJANJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
1. | GLAVNA ENERGETSKA POSTAJA (objekti A&B&C&D)
Periferna in krmilna oprema za strojne naprave
1 | Tipalo temperature zunaje.; Ni1000; bel (B1)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip EGT301F102 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
2 | Tipalo temperature; stebelno; Ni1000; v kompletu z tulko L= 100 mm (B2-B12, B15-B18, B21-B25)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip EGT346F102+0391011100 ali enakovredno | kos | 20 | 0 | 0
3 | Tipalo temperature; stebelno; Ni1000; v kompletu z tulko L= 200 mm (B13, B14, B19, B20)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip EGT347F102+0391011200 ali enakovredno | kos | 4 | 0 | 0
4 | Varnostni termostat; nast. 40-120°C; (ogrevanje) (T1)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip TUC106F001 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
5 | Univerzalni termostat , dvojni, ;L=0.7m, STV (T2, T3)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip TUC105F001+TUC407F001+0393012100+0300360011 ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
6 | Tipalo tlaka 24V za območje 0-6 bar; 0..10V (P1, P2, P3, P4)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip DSU206F002 ali enakovredno | kos | 4 | 0 | 0
7 | 2p regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje in regulacijo temperature; z merilnimi priključki; z elektromotornim pogonom, zvezni, 0-10V, 24V, vzmet - maksimalni pretok: 9,5 m3/h - dimenzija: 40/50 komplet z priključnimi spoji; (Y5)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip KTM512-40/50 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| ustreza kot npr.: SAUTER tip AVF125SF232 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
8 | 2p regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje in regulacijo temperature; z merilnimi priključki; z elektromotornim pogonom, zvezni, 0-10V, 24V, vzmet - maksimalni pretok: 20 m3/h - dimenzija: 65 komplet z priključnimi spoji; (Y4)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip KTM512-65 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| ustreza kot npr.: SAUTER tip AVF234SF232 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
9 | 2p regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje in regulacijo temperature; z merilnimi priključki; z elektromotornim pogonom, zvezni, 0-10V, 24V, vzmet - maksimalni pretok: 24 m3/h - dimenzija: 80 komplet z priključnimi spoji; (Y1)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip KTM512-80 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| ustreza kot npr.: SAUTER tip AVF234SF232 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
10 | 3p regulacijski ventil, navojni, z elektromotornim pogonom, 0-10V, 24V - dimenzija: 50 - kvs: 40 m3/h z priključnimi spoji (Y2,Y7)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip BUN050F200 + 0361951050 ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
| ustreza kot npr.: SAUTER tip AVM115SF132 ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
11 | Zaporna loputa, medprirobnična vgradnja, z elektromotornim pogonom, on/off, 24V z končnimi stikali za nadzor položaja - dimenzija:65 - kvs: 215 m3/h (Y3, Y6)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip DEF065F200 ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
| ustreza kot npr.: SAUTER tip ASM124F122+0372455001+0370990002 ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
1. | SKUPAJ GLAVNA ENERGETSKA POSTAJA |  |  |  | 0
2. | ENERGETSKA POSTAJA PRIZIDAVA 2
Periferna in krmilna oprema za strojne naprave
1 | Tipalo temperature zunaje.; Ni1000; bel (B1)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip EGT301F102 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
2 | Tipalo temperature; stebelno; Ni1000; v kompletu z tulko L= 100 mm (B2-B13, B16, B17)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip EGT346F102+0391011100 ali enakovredno | kos | 14 | 0 | 0
3 | Tipalo temperature; stebelno; Ni1000; v kompletu z tulko L= 200 mm (B14, B15)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip EGT347F102+0391011200 ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
4 | Varnostni termostat; nast. 40-120°C; (ogrevanje) (T1)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip TUC106F001 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
5 | Univerzalni termostat , dvojni, ;L=0.7m, STV (T2)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip TUC105F001+TUC407F001+0393012100+0300360011 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
6 | Tipalo tlaka 24V za območje 0-6 bar; 0..10V (P1, P2, P3, P4)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip DSU206F002 | kos | 4 | 0 | 0
7 | 2p regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje in regulacijo temperature; z merilnimi priključki; z elektromotornim pogonom, zvezni, 0-10V, 24V, vzmet - maksimalni pretok: 20 m3/h - dimenzija: 65 komplet z priključnimi spoji; (Y1, Y5)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip KTM512-65 ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
| ustreza kot npr.: SAUTER tip AVF234SF232 ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
8 | 3p regulacijski ventil, navojni, z elektromotornim pogonom, 0-10V, 24V - dimenzija: 32 - kvs: 16 m3/h z priključnimi spoji (Y2, Y3)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip BUN032F300+0361951032 ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
| ustreza kot npr.: SAUTER tip AVM115SF132 ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
9 | 3p regulacijski ventil, navojni, z elektromotornim pogonom, 0-10V, 24V - dimenzija: 25 - kvs: 10 m3/h z priključnimi spoji (Y4)
| ustreza kot npr.: SAUTER tip BUN025F300+0361951025 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| ustreza kot npr.: SAUTER tip AVM115SF132 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
2. | SKUPAJ ENERGETSKA POSTAJA PRIZIDAVA 2 |  |  |  | 0
3. | KOTLOVNICA
Periferna in krmilna oprema za strojne naprave
1 | Tipalo temperature zunaje.; Ni1000; bel (B1)
| ustreza: SAUTER tip EGT301F102 | kos | 1 | 0 | 0
2 | Tipalo temperature; stebelno; Ni1000; v kompletu z tulko L= 100 mm (B2, B3)
| ustreza: SAUTER tip EGT346F102+0391011100 | kos | 2 | 0 | 0
3 | Tipalo temperature; stebelno; Ni1000; v kompletu z tulko L= 200 mm (B4, B5)
| ustreza: SAUTER tip EGT347F102+0391011200 | kos | 2 | 0 | 0
4 | Tipalo tlaka 24V za območje 0-6 bar; 0..10V (P1)
| ustreza: SAUTER tip DSU206F002 | kos | 1 | 0 | 0
5 | 3p regulacijski ventil, prirobnični, z elektromotornim pogonom, 0-10V, 24V - dimenzija: 80 - kvs: 100 m3/h (Y1)
| ustreza: SAUTER tip BQE080F300 | kos | 1 | 0 | 0
| ustreza: SAUTER tip AVM322SF132 | kos | 1 | 0 | 0
3. | SKUPAJ ENERGETSKA POSTAJA PRIZIDAVA 2 |  |  |  | 0
| SKUPAJ AVTOMATSKO VODENJE, NADZOR IN UPRAVLJANJE |  |  |  | 0

## SI-EnP_P2_tsv
PREVEZAVA VODOVODNIH (TSV, CIRK.) INŠTALACIJ MED NOVO ENERGETSKO POSTAJO V PRIZIDKU 2 IN OBSTOJEČIM VSTOPOM VODOVODA IZ KINETE V KLETNI PROSTOR PRIZIDKA 1
-za vso opremo (razen posebej označenih izjem) upoštevati dobavo, montažo, spojni, tesnilni in pritrdilni material
-vsa dela prostorsko in terminsko uskladiti z izvajalci ostalih faz na objektu
-ves material v stiku s pitno vodo mora imeti dokazila za namen uporabe (certifikati DVGW, SVGW,…)
-vsi proizvajalci so omenjeni v informativne namene, ponujena oprema mora biti po karakteristikah enakovredna ali boljša od projektirane, v ponudbi je potrebno opremo, ki ni enaka projektirani tudi specificirati (PROIZVAJALEC, TIP) !
REKAPITULACIJA
| A/GROBA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0
| B/OSTALO |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ A&B brez DDV |  |  |  |  | 0
z.š. | opis | tip/dim. | en. | št. | cena/en. | cena
A/GROBA INSTALACIJA
-v cene na enoto posamezne postavke cevnih razvodov pavšalno vključiti tudi izvedbo vseh prebojev do vključno dimenzije Φ50mm!
-tlačna stopnja vodovodne armature min. NP16, razen če je specificiano drugače!
Prevezava vodovodnih inštalacij med novo TPP v Prizidku 2 in obstoječim vstopom vodovoda iz kintete v kletni prostor Prizidka 1
1 | Pregled stanja in razdelava posega, vse v dogovoru z ustreznimi službami Investitorja (Vzdrževanje, Varstvo pri delu,…) za:
• izvedbo demontažnih del v področju posega
• potrebne prevezave obstoječih inštalacij v v področju posega
• potrebne nujne obnove obstoječih inštalacij v področju posega, brez katerih bi bila ogroženo varno obratovanje po zaključku izvedbe
• izvedbo novih odcepov in priključkov na obstoječo inštalacijo
• izbira optimalne trase
• izvedbo izpiranj, dezinfekcijo in tlačnih preizkusov po manjših zaključenih sklopih
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Obeležba in zaščita morebitnih izpostavljenih obstoječih vodov, ki se ohranijo.
Vključno drobne prilgoditve in čepljenje.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Prekinitev dobave vode za čas izvedbe posega, priprava inštalacij na (predhodno razdelan) poseg, zagotovitev Požarne straže za čas izpada hidrantnega omrežja.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Izvedba vseh z "razdelavo posega" predvidenih demontažnih del.
Sprotna demontaža predvidene opreme strojnih inštalacij (cevni razvodi, izolacija, armatura na razvodih, ostalo).
Ločevanje opreme, ki gre na deponijo za odkup odpadnih surovin od opreme, ki gre na komunalno deponijo; sprotno odnašanje na tovorna vozila za odvoz, odvoz in ostalo po specif..
| -podana ocenjena teža opreme ki se odpelje na najbližje mesto odkupa odpadnih surovin; pridobljena sredstva predati investitorju |  | kg | 150 | 0 | 0
| -podana ocenjena teža opreme, ki se odpelje na najbližjo komunalno deponijo, plačilo taks |  | kpl | 50 | 0 | 0
5 | Izvedba vseh z "razdelavo posega" predvidenih montažnih del.
Vključno uporaba orodja ter poraba potrošnega materiala, montažni material zajet v postavkah v nadaljevanju.
| -KV delo |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Za obstoječe inštalacije, ki se ohranjajo in morajo obratovati, zagotoviti sprotno izpiranje, dezinfekcijo, tlačne preizkuse. Po potrebi funkcionalni preizkusi. Vse po manjših zaključenih sklopih in skladno z "razdelavo posega" .
Vključno uporaba orodja ter poraba potrošnega materiala.
Sprotna priprava dokumentacije za DZO kot dokazilo o ustreznosti izvedenega stanja.
| -KV delo |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Navojna jeklena srednjetežka pocinkana cev za sanitarno vodo (certifikat DVGW - TRWI) , izdelana po DIN 2440 iz materiala St.00. Z vsemi pripadajočimi/ustreznimi pocinkanimi fitingi iz temperlitine (kolena, redukcije T kosi,...).
Upoštevane zahteve EN 10240 (prevleka kvalitete A1), EN 12502-3,…
Komplet z obešali (stropna, stenska) z gumiranimi objemkami za cevi; objemke v izvedbi s prekinitvijo toplotnega mostu.
Normalen/povprečen delež fazonskih kosov.
Material izključno potreben za izvedbo prevezav/navezav in sanacij!
|  | DN25 | t.m. | 5 | 0 | 0
|  | DN32 | t.m. | 5 | 0 | 0
8 | Zahtevanejši fazonski za pocinkane cevi iz predhodnje postavke: GH spojke, navojne tuljave, odcepni T kosi,…
Material izključno potreben za izvedbo prevezav/navezav in sanacij!
| -za dimenzijo cevi DN20..DN32 |  | kom | 6 | 0 | 0
9 | Vodovodne cevi (in fitingi) hladne in tople sanitarne vode, za spajanje z zatiskanjem, izdelani iz jekla 1.4401 (AISI 316L), vključno z ustreznimi tesnilnimi obroči; vse s certifikatom za namen uporabe!
Vključno z vsemi fazonskimi kosi za spajanje z zatiskanjem (kolena, redukcije T kosi,...).
Vključno z vsemi prehodnimi kosi na navojne spoje in odcepnimi T kosi z navojnim odcepom!
Komplet s pritrdilnim materialom (obešala z gumiranimim objemkami oz. ostalo ?!) za polaganje v tlake in talne ter zidne utore (neinvazivno za primer hidroizolacij) oz. v votle dele suhomontažnih sten oz. v instalacijske jaške oz. vidno (tudi v medstropovja spuščenih stropov).
Normalen/povprečen delež fazonskih kosov.
Ustreza kot npr. Geberit Mapress Inox (za san. vodo!) ali enakovredno.
| -cevi v inštal. jaških, v medstropovju, "vidni" razvod | Φ28x1.2 | t.m. | 73 | 0 | 0
| -cevi v inštal. jaških, v medstropovju, "vidni" razvod | Φ35x1.5 | t.m. | 69 | 0 | 0
10 | Izolacijski cevaki iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, visoko parozaporni (λ=<0.035 W/m/K, μ>=10000, pož. raz. B/BL-s3,d0), komplet z original lepilom, trakovi in priborom za zrako&vodo-tesno izvedbo spojev, za izolacijo razvoda (in armature) vodovoda.
Za izolacijo cevi in opreme (podane dimenzije) , v inštalacijskih jaških in v zidnih utorih montažnih sten.
Ustreza kot npr. Armacell Armaflex ACE Plus ali ustrezno.
Izolacija za cevi dimenzije:
| -dizol.=25mm | Φ28x1.2 | t.m. | 75 | 0 | 0
| -dizol.=25mm | Φ35x1.5 | t.m. | 71 | 0 | 0
11 | Izolacijski plošče iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, visoko parozaporni (λ=<0.035 W/m/K, μ>=10000, pož. raz. B/BL-s3,d0), komplet z original lepilom, trakovi in priborom za zrako&vodo-tesno izvedbo spojev, za (do)izolacijo razvoda (in armature) vodovoda.
Za izolacijo cevi in opreme (podane dimenzije) , v inštalacijskih jaških in v zidnih utorih montažnih sten.
Ustreza kot npr. Armacell Armaflex ACE Plus ali ustrezno.
Izolacija za cevi dimenzije:
| -dizol.=13mm |  | m2 | 1.2 | 0 | 0
12 | Izvedba zaščitnega oklepa na izpostavljenih vidnih izoliranih vodih vodovoda.
Izvedba s pomočjo na udarce odporno ognjevarno PVC prevleko/oblogo v svetlosivi barvi, ki jo je mogoče enostavno čistiti.
Vključno originalni fazonski kosi na obložnem sistemu (kolena, odcepi,…).
Ustreza kot npr. Armacell Okapak ali enakovredno.
Za podano zunanjo dimenzijo cevovoda z izolacijo:
| -Dskupna =< 65..85 [mm] |  | t.m. | 24 | 0 | 0
| -Dskupna =< 86..155 [mm] |  | t.m. | 12 | 0 | 0
13 | Nadometna omarica, za vgradnjo vodovodne armature, iz prašno barvane pocinkane pločevine (vključno ustrezni ojačitveni kotniki iz enakega materiala) Z vratci na tečaje in jezično zapero; vidna površina omarice in vratc obdelana po zahtevah arhitekta.
Vsa oprema v omarici montirana v delavnici in optimalno razporejena za enostavno vzdrževanje in zamenjavo elementov!
Podana okvirna dimenzija omarice, dejansko dimenzjo omarice glede na dimenzije dobavljene opreme v omarici, preveriti na mestu samem!
| -dim. DxVxG = ~600x~400x~200 [mm] (omarica zaporne armature - manjša) |  | kom | 1 | 0 | 0
14 | Krogelna pipa, NP16, navojna.
|  | DN25 | kom | 2 | 0 | 0
|  | DN32 | kom | 2 | 0 | 0
15 | Polnilno/praznilna pipa s čepom na verižnici, NP16, navojna.
|  | DN15 | kom | 6 | 0 | 0
16 | Nepovratna loputa, NP16, navojna.
|  | DN25 | kom | 1 | 0 | 0
17 | Čistilni kos, NP16, navojni.
|  | DN25 | kom | 1 | 0 | 0
18 | Navojne tuljave ("holandci") iz nikljane medenine.
| DN20..DN32 | ocena | kom | 8 | 0 | 0
19 | Drobni material in fitingi za izvedbo lokalnih izogibov, navezav, prevezav (Inox, ponikljana medenina), navojni, NP16.
| DN20..DN32 |  | kom | 16 | 0 | 0
20 | Protipožarno ščitenje prehoda inštalacij Vodovoda na prehodih med požarnjimi sektorji/celicami oz. proti ščitenim prostorom in površinam.
Izvedbo prilagoditi legi in dimenziji preboja; nadomesitev klasične toplotne izolacije s ekspanzijsko&požarno odporno izolacijo (zadovoljivih toplotnih&parozapornih karakteristik), vgradnja požarno tesnilne (ekspanzijske?!) zaporne mase v sam preboj oz. vgradnja ekspanzijskih zapornih manšet (ena ali par odvisno od lege) oz. ostalo. Vključno pripadajoč protipožarni vgradni material in premazi.
Vse skladno z zahtevami smernic MLAR in SZPV 408 oz. VKF 15-15 (glej tudi Študijo PV) in tehničnimi listi Dobaviteljev.
Označba in izdaja certifikata. Slika izvedbe za DZO.
Stopnja požarne odpornosti tesnitev >=EI60.
Sistemske rešitve, ustreza kot npr. Armacell (Armaprotect), Promat, Walraven… ali enakovredno
Za dimenzijo in tip cevi v prehodu, podatek o izolaciji cevi, ter smer prehoda:
| -Φ22..Φ35, Inox, protikonden. izolirano, horizontalno |  | kom | 2 | 0 | 0
| -Φ22..Φ35, Inox, protikonden. izolirano, vertikalno |  | kom | 2 | 0 | 0
21 | Izdelava podpor in pritrdilnih mest za cevni razvod in opremo na izpostavljenih mestih znotraj objekta ter podobno (osnovna obešala zajeta v postavki samih cevi/opreme). Montaža na AB konstrukcijo objekta. Upoštevati ustrezne vijake oz. pritrdila.
Vse v vroče cinkani izvedbi. Po potrebi obdelana še poškodovana mesta osnovne konstrukcije!
Izvedba s pomočjo tipskih elementov sistemskega programa (mont. profili, ploščice, navojne palice, jeklenice, napenjala…).
Ustreza kot npr. proizvod Sikla ali enakovredno.
|  | ocena | kg | 85 | 0 | 0
22 | Zrakotesna zatesnitev prehodov cevi skozi kontrukcijske elemente objekta; za manjše prehode z negorljivimi trajno elastičnimi masami, za večje prehode pozidavanje z cemetno maso in tesnenje z negorljivo ekspanzijsko peno.
| - manjši prehodi: širina rege do 2cm |  | m2 | 0.2 | 0 | 0
| - večji prehodi: širina rege nad 2cm |  | m2 | 0.1 | 0 | 0
23 | Dolbljenje zidnih utorov, izvedba talnih izrezov in prebojev v zidane ter AB konstrukcijske elemente ter ostala dela v zvezi z izvedbo strojnih instalacij.
Upoštevati 80% dela z ročnim in ročnim električnim orodjem ter 20% dela z zahtevnejšo opremo: težka pnevmatske kladiva, vrtalni/rezalni stroj z diamantno krono/žago...
|  |  | ur | 16 | 0 | 0
24 | Vrtanje prebojev v AB medetažne plošče in stene z vrtalnim strojem z diamantno krono. Obračun po dejanskih količinah iz vpisa v gradbeni dnevnik. Za velikost prebojev in debelino sten:
| -preboji do velikosti f12 [cm] v AB konstrukcijo debeline do 25cm |  | kom | 6 | 0 | 0
25 | Tlačna preizkušnja kompletnega novega vodovodnega razvoda na tlak 6 bar oz. 8 bar, vse po navodilih proizvajalca cevi.
Vključno uporaba ustrezne opreme, drobni montažni in potrošni material.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
26 | Dezinfekcija celotne cevne mreže novega in prizadetega obstoječega vodovoda v skladu z navodili pristojnega organa in v skladu z veljavno zakonodajo, izvede pooblaščena institucija.
Vključno uporaba ustrezne opreme, drobni montažni in potrošni material.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ GROBA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0
B/OSTALO
1 | Fotografiranje vseh zakritih instalacij pred izvedbo AB zalivk, tlakov, ometov in obzidav; slike v elektronski obliki (DVD) priložiti navodilom za vzdrževanje.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava posnetkov tras zakritega cevnega razvoda, elementov… vris v PZI - za potrebe izdelave PID-a
|  |  | ur | 2 | 0 | 0
3 | Pripravljalna (odmere, usklajevanje poteka instalacij, zarisovanje,...) in zaključna dela (čiščenje, poučevanje vzdrževalcev, izdelava dokazila o zanesljivosti...). Vrednost ocenjena kot delež (%) vrednosti B - "Groba instalacija".
|  |  | % | 1 |  | 0
4 | Drobni inštalacijski material za izvedbo inštalacij (drobni montažni in tesnilni material, atipski fazonski in oblikovni kosi, okvirji, konzole, označevalne tablice in napisi, ....). Vrednost ocenjena kot delež (%) vrednosti vrednosti sklopa B - "Groba instalacija".
|  |  | % | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALO |  |  |  |  | 0