## NASLOVNA STRAN
Firma d.o.o.
Naslov
| Ponudba: | 32-11-20
| Objekt: | NEK AD3 (48)- TO VZIC
| Vrsta del: | Strojne instalacije in oprema
| Vrsta objekta: | Poslovni objekt
| Investitor: | NEK Krško
| Izvajalec: | PR
| Št. načrta: | 32-11/20-PZI
| Vrednost brez DDV: |  |  | 0
| Stopnja DDV: | 22% |  | 0
| Vrednost skupaj z DDV: |  |  | 0
S K U P N A R E K A P I T U L A C I J A
SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 1. STROJNE INSTALACIJE IN BC
Št.post. | Dolgi tekst | EM | Količina | Cena na EM | Vrednost
4.8. PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL- STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA
4.8.1. OGREVANJE IN HLAJENJE
001.001. | Ventilatorski konvektor vertikalne parapetne izvedbe z masko, s toplotnim izmenjevalnikom s priključki za 2-cevni sistem, regulacija na vodni strani s tripotnim ventilom DN15 in termoelektričnim pogonom 230V (on/off) ali PMV, AC motorjem ventilatorjev, kontrolno ploščo (control board NTC),odzračevalcem na obeh prenosnikih toplote, dodatno banico pod reg. ventili. kot npr. proizv. CARRIER tip 42NC335G-desni Tehični podatki: Ogrevanje: Temperatura prostora: 20stC Temp. režim OV: 60/50 stC Zahtevana grelna moč: 2,5 kW Hlajenje: Temperatura prostora: 25 stC Temp. režim HV: 7/13 stC-voda Zahtevana skupna hl. moč: 1,2-4 kW Senzibilna hl. moč: 1-3,23 kW FCEER razred: A FCCOP razred: A mere: 607x1200x252 mm kompletno s pritrdilnim materialom. Maska na zadnji strani VK kot zaslon iz jeklene barvane pločevine v beli barvi (za VK pred okni brez parapeta!)
| Ponujeni proizvod,tip: | kos | 3 |  | 0
001.002. | Ventilatorski konvektor vertikalne parapetne izvedbe z masko, s toplotnim izmenjevalnikom s priključki za 2-cevni sistem, regulacija na vodni strani s tripotnim ventilom DN15 in termoelektričnim pogonom 230V (on/off) ali PMV, AC motorjem ventilatorjev, kontrolno ploščo (control board NTC),odzračevalcem na obeh prenosnikih toplote, dodatno banico pod reg. ventili. kot npr. proizv. CARRIER tip 42NC235G-desni Tehični podatki: Ogrevanje: Temperatura prostora: 20stC Temp. režim OV: 60/50 stC Zahtevana grelna moč: 2,0 kW Hlajenje: Temperatura prostora: 25 stC Temp. režim HV: 7/13 stC-voda Zahtevana skupna hl. moč: 1,2-2,2 kW Senzibilna hl. moč: 1-1,86 kW FCEER razred: A FCCOP razred: A mere: 607x1000x252 mm kompletno s pritrdilnim materialom.
| Ponujeni proizvod,tip: | kos | 1 |  | 0
001.003. | Ventilatorski konvektor vertikalne parapetne izvedbe z masko, s toplotnim izmenjevalnikom dva krat s priključki za 4-cevni sistem, regulacija na vodni strani s tripotnim ventilom DN15 in termoelektričnim pogonom 230V (on/off) ali PMV, AC motorjem ventilatorjev, kontrolno ploščo (control board NTC),odzračevalcem na obeh prenosnikih toplote, dodatno banico pod reg. ventili. kot npr. proizv. CARRIER tip 42NC335D(C)-levi in desni Tehični podatki: Ogrevanje: Temperatura prostora: 20stC Temp. režim OV: 60/50 stC Zahtevana grelna moč: 1,2 kW Hlajenje: Temperatura prostora: 25 stC Temp. režim HV: 7/13 stC-voda Zahtevana skupna hl. moč: 1,2-3,74 kW Senzibilna hl. moč: 0,9-3,1 kW FCEER razred: A FCCOP razred: A mere: 607x1200x252 mm kompletno s pritrdilnim materialom.
| Ponujeni proizvod,tip: | kos | 2 |  | 0
001.004. | Sobni nastavljalnik za ventilatorski konvektor, za montažo na steno, kot sobni termostat, s stikalom za ogrevanje-izklop-hlajenje in stikalom za izbiro hitrosti ventilatorja, z ročnim preklopom iz ogrevanja na hlajenje in obratno, za dvocevni sistem, ročnim preklopom med ogrevanjem in hlajenjem , avtomatsko spreminjanje hitrosti ventilatorja glede na potrebe, možnostjo priklopa okenskega stikala, senzorja prisotnosti , protizrmzovalna zaščita itd. proizv.kot. npr. Honeywell tip XE70 T637A1010
|  | kos | 4 |  | 0
001.005. | Sobni nastavljalnik za ventilatorski konvektor, za montažo na steno, kot sobni termostat, s stikalom za ogrevanje-izklop-hlajenje in stikalom za izbiro hitrosti ventilatorja, z ročnim preklopom iz ogrevanja na hlajenje in obratno, za štiricevni sistem, avtomatskim preklopom med ogrevanjem in hlajenjem z vgrajenim senzorjem povr. zraka, avtomatsko spreminjanje hitrosti ventilatorja glede na potrebe, možnostjo priklopa okenskega stikala , senzorja prisotnosti , protizrmzovalna zaščita , tedenska programska ura itd. proizv.kot. npr. Honeywell tip XE70 T6375C1003
| Ponujeni proizvod,tip: | kos | 2 |  | 0
001.003. | Rele box za vezavo dveh ali štirih parapetnih vent. konvektorjev na en daljinski upravljalnik Honeywell tip XE70, vgrajen v ohišju, skupaj z ožičenjem. | kos | 0
Ponujeni proizvod,tip:
001.006. | Gibka cev, iz nerjavnega jekla AISI316, orebrena, s toplotno izolacijo, dolžina 400 mm, priključki iz jekla, PN 6, z vijačnim spojem R 1/2 | kos | 6 |  | 0
001.007. | Enako, razen R 3/4 | kos | 8 |  | 0
001.008. | Cevovodi za odvod kondenzata, izdelani iz plastične upogljive rebraste cevi, premer 16 mm, položeni vidno in pritrjeni s cevnimi objemkami-priključki konvektorjev. | m | 6 |  | 0
001.009. | Cevovodi iz bakrenih cevi, izdelanih po EN1057(DIN1786), spajanje s stisljivimi fitingi po EN1254, vključno s fazonskimi kosi in cevnimi držali, proizv. VIEGA tip Profipress, zun. premer 18 x 1,0 mm. | m | 30 |  | 0
001.010. | Enako, razen zun. premer 22 x 1,0 mm. | m | 26 |  | 0
001.011. | Enako, razen zun. premer 28 x 1,2 mm. | m | 18 |  | 0
001.012. | Cevovodi iz pewciznih jeklenih cevi, varjenih, izdelanih po EN 20395-3,pocinkanih, material nelegirano jeklo 1.0308, spajanje s stisljivimi fitingi, vključno s fazonskimi kosi in cevnimi držali, proizv. VIEGA tip Prestabo, zun. premer 18 x 1,0 mm. | m | 6 |  | 0
001.013. | Enako, razen zun. premer 22 x 1,0 mm. | m | 20 |  | 0
001.014. | Enako, razen zun. premer 28 x 1,2 mm. | m | 12 |  | 0
001.015. | Toplotna izolacija cevovodov, izvedena iz gibkih cevi iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe 0 do 105°C, koefic. parozapornosti min. 3000, proizv. ARMACELL tip AC, debelina 13 mm, za premer cevi 18 mm. | m | 36 |  | 0
001.016. | Enako, razen debelina 13 mm, za premer cevi 22 mm. | m | 46 |  | 0
001.017. | Enako, razen debelina 13 mm, za premer cevi 28 mm. | m | 30 |  | 0
001.018. | Krogelna pipa, s polnim prehodom, z notranjim navojnim priključkom, okrov iz medi, z ročico za odpiranje, PN 6, DN 15 | kos | 3 |  | 0
001.019. | Enako, razen DN 20 | kos | 5 |  | 0
001.020. | Zaporni regulacijski ventil, proizv. HERZ tip STROMAX-M, za prednastavitev pretoka, s poševnim sedežem, s priključki za merjenje tlaka, okrov iz rdeče litine, z navojnim priključkom, PN 16, DN 15 (R 1/2) | kos | 3 |  | 0
001.021. | Enako, razen DN 20 (R 3/4) | kos | 5 |  | 0
001.022. | Avtomatski odzračevalnik, s plovcem iz plastike, s protipovratnim elementom in zaporno pipo, okrov iz medi, PN 16, z navojnim priključkom R 1/2, Spirovent DN15 | kos | 6 |  | 0
001.023. | Pritrditev cevi z vložki vključno z vrtanjem lukenj v beton, na stene in strope, s kovinskimi vložki, premer 8 mm, | kos | 6 |  | 0
001.024. | Trde debelostenske PVC-U cevi kompletno s fazoni , skladno z EN15493,S10,SDR21,PN10, za odvod kondenza, za spajanje z lepljenjem, vključno dvokomponentno lepilo Tangit, cevnimi objemkami in drugim montažnim materialom.
| PVC-U d20 | m | 6 |  | 0
| PVC-U d32 | m | 20 |  | 0
| PVC-U d50 | m | 3 |  | 0
001.025. | Prilkjučitev kondenzata na obstoječe razvode kondenzata PVCfi50, komplet tesnilni material.
|  | kos | 2 |  | 0
001.026. | Tlačni preizkus tesnjenja cevovodov z vodo, preizkusni tlak = 1,5 kratni delovni tlak, vključno izpiranje cevovodov. Vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | pš | 1 |  | 0
001.027. | Preskus pretočnosti in tesnosti razvodov kondenzata
|  | pš | 1 |  | 0
001.028. | Izdelava gr. Prebojev v AB talni plošči prvega nadstropja za razvode cevi ogrevne in hladilne vode ter kondenzata, z diamantnim vrtanjem , vključno odvoz odvečnega materiala na deponijo ter čiščenje prostorov.
fi luknje ;debelina AB plošče 16 cm.
| fi 100 mm | kos | 1 |  | 0
001.029. | Zatesnitev odprtin pri prehodih cevovodov skozi stene, z intumescentno manšeto Promastop UniCollor, s požarno odpornostjo 90min, z zaščitno obrobo na obeh straneh stene,
|  | kpl | 2 |  | 0
001.030. | Regulacija in nastavitev sistema za ogrevanje in hlajenje, izvajalec strojnih del z enim strokovnjakom. Vključno izdelava zapisnika v dveh izvodih. | pš | 1 |  | 0
001.031. | Prestavitev radiatorja iz prostora instrumentarcev v arhiv ;Tip 116-960, komplet s prevezavo ogrevnih cevi dim. Fi18x1 v dolžini cca 2m.
|  | kpl | 1 |  | 0
001.032. | Montaža obtočne črpalke za vodni grelnik klimata DN25, montaža reg. Ventila DN15 za vodni grelnik, priključitev reg. Proge na razvod ogrevne vode v klima strojnici DN20.
|  | kpl | 1 |  | 0
001.33. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | % | 5 |  | 0
001.034. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | % | 3 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0
4.8.2. PREZRAČEVANJE
001.001. | Klimatska naprava za dovod in odvod zraka, za notranjo vgradnjo, stoječa izvedba, kompaktna enota s stranskimi kanalskimi priključki, z vgrajenim enegijsko učinkovitim rotacijskim regeneratorjem toplote zraka s higrospokspkim nanosom za vračanuje vlage, dovodnim in odvodnim ventilatorjem z EC motorji, filtri na dovodu in odvodu, integiranim krmiljenjem, vodnim grelnikom v napravi. hlajenje, s kanalskim DX hladilnikom, uparjalnikom, s tehničnimi podatki: Vzr-dovod=2310m3/h-max Vzr-odvod=2310 m3/h dpext-dovod=300 Pa pdext-odvod=200 Pa Skuona delovna moč: 0,65 kW;2,1 kW- vgrajena el. moč Filter: dovod F7, odvod F7 (ISO ePM60%) učinkovitost regeneratorja - suha po EN308: 83,2%; učinkovitost vračanje vlage-pozimi : 80% SFPv 2.140W/m3/s SFPe 2,34 W/m3/s Skupna teža 580 kg Dimenzije: 1822x943x1493 mm Priključki stranski :600x300mm Razred toplotne prevodnosti : T2 Razred toplotnih mostov : TB2 Mehanska stabilnost : D2 Energetska učinkovitost po EN13053;H1, P1/P1 , V1, razred A Izolacija ohišja : 50 mm mineralna volna Vodni grelnik : 5,44kW,60/40/22 stC Tropotni reg. ventil z zveznim pogonom Siemens tip VXG44.15-0.4+SAS61.03 Vgrajena kompletna regulacija : CAV regulacija kaskadna regulacija temperature zraka, nočno hlajenje, vračanje toplote in hladu
| Dodatna oprema : kanalski DX hladilnik hladilne kapacitete do 14 KW in oprema;. Sifon, elmininator kapljic, kad za lovljenje kondenzata, parozaporna toplotna izolacija Eurovent certifikat energetski razred A, Ecodesign approved 2018 Ustreza kot npr Flakt group tip eCO side vel. 06(LEVA IZVEDBA) ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
001.002. | Regulacijska žaluzija na svežem in zavrženem zraku z EM pogonom (v sklopu doabev klimata)-samo montaža | kpl | 2 |  | 0
001.003. | Jadrovinasti priključki
| Dimenzija : 600x300 mm, | kos | 2 |  | 0
| Dimenzija : 600x300 mm, | kos | 2 |  | 0
001.004. | Montaža kanalske DX hladilne enote (dobava v sklopu klimata). | kpl | 1 |  | 0
001.005. | Dušilnik zvoka, z ohišjem iz jeklene pocinkane pločevine, s prirobnicama, z negorljivimi dušilnimi kulisami v okvirju iz pocinkane pločevine, zunanje površine polnil zaščitene s celulozno folijo proti odnašanju vlaken . širina kulise 100 mm, število kulis 3, dim. 600 x 500 mm, L = 900 mm;dušenje zvoka pri 250Hz >19 dbA | kos | 2 |  | 0
001.006. | Okrogli zračni kanali iz spiralno robljenih cevi, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, debelina pločevine po EN 1506 (DIN 24152)
| - premer 150 mm | m | 25 |  | 0
| - premer 160 mm | m | 16 |  | 0
| - premer 200 mm | m | 5 |  | 0
001.007. | Pravokotni zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, robljeni, normalno tesnjeni, razred A, po EN 1507, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, min. debelina po EN 1505 (DIN 24190) | kg | 630 |  | 0
001.008. | Aluminijasta rešetka za odvod zraka s posamično nastavljivimi vodoravnimi lamelami, izdelana iz vlečenih Al profilov v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki, vključno z nastavkom s protismernimi lamelami za regulacijo količine zraka, kot npr. proizv. SYSTEMAIR
| tip NOVA R - R1, dim. 400 x150 mm | kos | 2 |  | 0
| tip NOVA R - R1, dim. 500 x150 mm | kos | 1 |  | 0
| tip NOVA R - R1, dim. 600 x150 mm | kos | 3 |  | 0
001.009. | Dušilna loputa z ohišjem iz pocinkane pločevine, s prirobnicami, vključno protiprirobnice in pritrdilnim materialom, z mehanizmom za ročno nastavljanje lamele, ,kvadratne oblike
| dim. 200x200 mm | kos | 1 |  | 0
| dim. 300x200 mm | kos | 1 |  | 0
001.010. | Dušilna loputa z ohišjem iz pocinkane pločevine, s prirobnicami, vključno protiprirobnice in pritrdilnim materialom, z mehanizmom za ročno nastavljanje lamele, ,okrogle oblike, z gumi tersnilom
| fi150mm | kos | 2 |  | 0
001.011. | Stropni difuzor s posamezno nastavljivi šobami, za dovod zraka, s kvadratno čelno masko in kvadratno razporejenimi šobami, maska izdelana iz jeklene pločevine, lakirana v standardni beli barvi RAL 9010, s kvadratno priključno komoro iz pocinkane pločevine z zunanjo izolacijo, s stranskim priključkom in regulacijsko loputo THOR, proizv. SYSTEMAIR,
| CAP -G 160-25- DN160 | kos | 9 |  | 0
| CAP -G 200-36- DN200 | kos | 1 |  | 0
001.012. | Prezračevalni ventil za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, barva RAL 9010, z nastavljivim krožnikom okrogle oblike, proizv. …........ ali ustrezno
| tip DVS velikost 150 | kos | 3 |  | 0
001.013. | Prezračevalni ventil za DOVOD zraka, izdelan iz jeklene pločevine, barva RAL 9010, z nastavljivim krožnikom okrogle oblike, proizv. …........ ali ustrezno
| tip DVS velikost 150 | kos | 1 |  | 0
001.014. | Rešetka za prehod zraka med prostori, za vgradnjo v vrata, izdelana iz vlečenih Al profilov, v naravni barvi aluminija, pritrjena na vgradni okvir z vidnimi vijaki, s protiokvirjem za vgradnjo v vrata, proizv. SYSTEMAIR tip NOVA D UR1 ali ustrezno dim. 425 x 125 mm | kos | 2 |  | 0
001.015. | Gibka zračna cev za dušenje zvoka min 25 dB/m pri 250Hz, izdelana iz narebričene Al cevi in tkanine, vključno s spojnim in tesnilnim materialom
tip non-woven ali ustrezno
| - premer 150 mm | m | 3 |  | 0
| - premer 160 mm | m | 10 |  | 0
| - premer 200 mm | m | 1 |  | 0
001.016. | Gibka zračna cev za odvod zraka, izdelana iz aluminijastega laminaz jekleno pocinkano spiralo, vključno s spojnim in tesnilnim materialom
notranji premer fi 152 mm
|  | m | 3 |  | 0
001.017. | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena z gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1, koefic. parozapornosti min. 10000, proizv. KAIFLEX ST ali ustrezno
| ST19 (dovodni kanali) | m2 | 40 |  | 0
| ST25 (zajem in izpuh) | m2 | 44 |  | 0
Opomba: V kolikor je izpuh od klimata izoliran, je izolacije manj!
001.018. | Toplotna izolacija izvedena kot dodatna akustična izolacija
| Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena iz blazin iz mineralnih vlaken gostote 100kg/m3, debelina izolacije 100 mm, v Al foliji | m2
001.019. | Obešalni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
001.020. | Zaščitna rešetka, z nosilnim okvirjem in prečnimi lamelami iz Al profilov v naravni barvi aluminija, z zaščitno mrežo iz pocinkane žice, tip AZR ali ustrezno
| dim. 800 x 400 mm | kos | 1 |  | 0
001.021. | Zaščitna mreža , izdelana iz nerjavne žice, z rastrom 10x10mm, v okvirju, vključno s pritdilnim materialom.
|  | m2 | 0.1 |  | 0
001.022. | Komora za vgradnjo zaščitne fasadne rešetke. Komora je predvidena za vgradnjo v zid in je izdelana iz pocinkane pločevine ter dodatno izolirana z izolacijo 19 mm.
| dim 800 x 400 x 300 mm (klimat) | kos | 1 |  | 0
0
001.023. | Protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN1366-2, CE certifikatom po EN 15650, klasificiranam po EN13501-3 na požarno odpornost EI60/90/120S,ohišje izdelano i pocinkane pločevine ,lamela iz kalcijevega silikata, z elektromotornim pogonom 230V,
kot npr Systemair tip PKIS-3G-230DT
| B=450mm;H=250mm,L=320mm | kos | 1 |  | 0
001.024. | Izdelava ostalih gradbenih prebojev za potrebe razvoda strojnih instalacij vključno s finalno obdelavo. | kpl | 1 |  | 0
001.025. | Prikljućitev obstoječih prezr. Kanalov v klima strojnici na novi kanalski razvod.
|  | kpl | 1 |  | 0
001.026. | Nastavitev pretokov | kpl | 1 |  | 0
001.027. | Meritve količin zraka vključno s poročilom s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1 |  | 0
001.028. | Preizkus zrakotesnoti kanalskega razvoda z dimnim preskusom
|  | kpl | 1 |  | 0
001.029. | Nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških. | pš | 1 |  | 0
001.030. | Pripravljalna dela | 2% |  |  | 0
001.031. | Transportni in manipulativni stroški | 3% |  |  | 0
SKUPAJ: | PREZRAČEVANJE PROSTOROV NEK TO VZIC |  |  | Skupaj : | 0
4.8.3. ZUNANJA KKE ENOTA ZA HLAJENJE/OGREVANJE ZRAKA Z RAZVODI HLADIVA
001.001. | Zunanja KKE (kompresorsko kondenzatorska enota) na strehi trakta C (AD3), za hlajenje zraka v kliamtski napravi KN14 v RC1, sestoječa iz:
Zunanja KKE enota za hlajenje/ogrevanje zraka v klimatski napravi z DX hladilnikom-uparjlalniikom, z vgrajenim kompresorjem in zračno hlajenim kondenzatorjem, aksialnimi ventilatorji tihe izvedbe, kompletno z vso avtomatiko in ožičenjem: TEhnični podatki: Qhl=2,6-16 kW ; Qgr=2,4-19kW Nel=5,7kW-max 3x400V; Max tok 16,9A . Hladivo R32(GWP675) Dimnezije: 900x1340x320mm Teža 95 kg Priključki hladiva: PF 5/8", TF 3/8" Zvočni tlak 53 dbA: Ustreza kot npr. Toshiba tip RAV-GP1601AT8-E , skupaj s krmilnim modulom EXventil, krmilnik , senzorji, itd. kot. npr. Toshiba tip RBC-.DXC031
|  | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: dopolnjevanje hladiva R32 nad dolžino 30m je 40g/m cevi.
001.002. | Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav, s tovarniško izolacijo, EN 12735-1, vključno s fitingi, zunanji premer R 1/4 (6,35 mm), vključno tesnilni oz. dodajni material. Polaganje v kanale ali na police.
001.003. | Enako, razen zunanji premer R 3/8 (9,52 mm), | m | 32 |  | 0
001.004. | Enako, razen zunanji premer R 5/8 (15,88 mm), | m | 32 |  | 0
001.005. | Cevovodi za odvod kondenzata, izdelani iz trdega polivinilklorida PVC-U, EN 15493, S10 SDR21 PN10, d 32, (DN 25), spoj z leplenjem, lepilo ustrezno DIN 16970, vključno s spojnimi elementi, polaganje in pritrditev s cevnimi objemkami.
|  | m | 6 |  | 0
001.006. | Tlačni preizkus cevne instalacije iz bakra, z dušikom,
|  | kos | 1 |  | 0
001.007. | Vakuumiranje hladilnega sistema, vključno polnjenje s hladivom, ___
|  | kos | 1 |  | 0
001.008. | Nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških.
|  | kos | 1 |  | 0
001.009. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno zarisovanje. ___ | kos | 1 |  | 0
001.010. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški | % | 3 |  | 0
SKUPAJ: | KKE ENOTA IN RAZVODI HLADIVA |  |  | Skupaj : | 0
4.8.4. DEMONTAŽNA DELA
001.001. | Demontaža obstoječih stropnih kanalskih konvektorjev v spuščenem stropu PROSTORA SISTEMSKIH INŽENIRJEV kompletno z odklopom cevnih razvodov hladilne vode, el. napajanje, armatur, kanalskih priključkov kompletno s kanalskim razvodom in distribucijskim elementi v spuščenem stropu,vključno s transportom do zbirnega mesta oz. deponije. | kpl | 2 |  | 0
001.002. | Demontaža parapetnih ventilatorskih konvektorjev z masko pred okenskimi parapeti, praznenje naprave vključno z demontažo konzol, nosilcev, ventilov, vijačnih spojev in priključnih vodov, vključno s transportom do zbirnega mesta oz. deponije. | kpl | 4 |  | 0
001.003. | Demontaža prezračevalnih kanalov v spuščenem stropu pisarn in pomožnih prostorov, ki se prenavljajo, kompletno s pritrdilnim materialom, s toplotno izolacijo, distribucijskih elementov, vključno s transportom do zbirnega mesta oz. deponije. | kg | 500 |  | 0
001.004. | Demontaža obstoječih cevnih razvodov hladilne vode z izolacijo v spuščenem stropu hodnikov, sejnih sob in pisarn, kompletno z odklopom cevnih razvodov hladilne vode, vključno s transportom do zbirnega mesta oz. deponije.
| Cu cevi od fi18-fi 42 mm z izolacijo 19mm | m | 40 |  | 0
0
001.005. | Demontaža prezračevalnih kanalov v dvojnem podu pisarn in pomožnih prosztorov, ki se prenavljajo, kompletno s pritrdilnim materialom, s toplotno izolacijo, vključno s transportom do zbirnega mesta oz. deponije. |  |  |  | 0
|  | kg | 150 |  | 0
001.006. | Demontaža obstoječega odvodnega kanalskega ventialtorja CVK 400 s kvadratnimi kanalskimi priklučki ter dušilniik zvoka 750x480,L=900mm , v prostoru arhiva, z odvozom na zirni mesto ali deponijo.
|  | kpl | 1 |  | 0
001.007. | Demontaža obstoječe kliamtske naprave Menerga Resolair v klima strojnici ERC, kompletno z odklopom el. Energije ter odstranitev el. Moarice na klimatu, priključnih kanalov, cevnih priključkov ogrevne vode DN20, dimenzij cca 2200x750x1600mm, Teža cca 900 kg, s transportom od klima strojnice do zunanjih vrat objeita AD3, ter z odvozom na najbližjo deponijo.
|  | kpl | 1 |  | 0
001.008. | Demontaža klima omare Blue air tip UEDA 50HH v ločenem prostoru ob hodniku v 1. nadstrpoju C-trakta, odklop od el. Energije in povezavovalnih prezr. Kanalov, demontaža zunanje Kke enote CRAX14 (teža 40kg) komplertno s konzolo, zajem hladiva R407C iz naprav, demontaža razvodaov hladiva med kondenzatoprsko enoto in klima omaro, demontaža vodovodne instalacije za klima omaro, komplet z odvozom na najbližjo deponijo.
Dimenzije klima omare 600x450x1750mm, teža 150kg.
|  | kpl | 1 |  | 0
001.009. | Demontaža talnih rešetk v prostoru sistemskih inženirjev tip AR-11 425x225 5 kosov in AR11 525x325 2 kosa, z odvodzom na deponijo.
|  | kpl | 1 |  | 0
0
001.010. | Demontaža obstoječe požarne lopute , kvadratne oblike s pogonom PL2 252x252,L=500mm. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
001.011. | Nepredvidena in dodatna dela
| obračun po dejanskih stroških | pš | 1 |  | 0
Skupaj: | DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4.8.5. RAZVOD KOMPRIMIRANEGA ZRAKA
001.001. | Cevovod iz varjenih preciznih cevi iz nerjavnega jekla EN 10312-2(DIN2465-2) , material 1.4521, za komprimiran zrak, spajanje s stisljivimi fitingi, vključno s spojnimi elementi , vključno pritrditev cevi s cevnimi pritrdili, objemkami, izoliranimi pred prenosom zvoka po trdnih telesih, zunanji premer cevi 15x1,0mm
|  | m | 20 |  | 0
001.002. | Krogelna pipa za KZ 8 bar, ravna izvedba z ročico, PN16, z navojnim priključkom DN10(R3/8"), vključno montažni material.
|  | kos | 1 |  | 0
001.003. | Samozaporna spojka za KZ, ohišje iz medenine, PN16, za pnevmagtski priključek cevi iz umetne snovi, z zunanjim navojem R3/8".
|  | kos | 1 |  | 0
001.004. | Pripravna skupina za komprimiran zrak, sestavljena iz filtra za zrak, naoljevalnika zraka in regulatorja tlaka, za montažo na steno , vključno pritrditev, priključek R3/8"
|  | kos | 1 |  | 0
001.005. | Preboj za cev KZ skozi AB ploščo nadstropja, požarno tesnjneno. | kos | 1 |  | 0
001.006. | Tlačni preskus z zrakom , preskusni tlak je 12 bar.
|  | kos | 1 |  | 0
001.007. | Nepredvidena in dodatna dela | pš | 1 |  | 0
obračun po djenaskih stroških
001.008. | Pripravljalna dela, priključitev na obstoječi razvod KZ v kompresorski postaji, transportni in manipulativni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0
Skupaj: | RAZVOD KOMPRIMIRANEGA ZRAKA |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
4.8.1. OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |  |  | 0
4.8.2. PREZRAČEVANJE |  |  |  |  | 0
4.8.3. ZUNANJ KKE ENOTA Z RAZVODI HLADIVA |  |  |  |  | 0
4.8.4. DEMONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
4.8.5. RAZVOD KOMPRIMIRANEGA ZRAKA |  |  |  |  | 0
Skupaj:
SKUPAJ: |  |  |  |  | 0