Skupni stroški lastništva (TCO)

Za potrebe izračuna skupnih stroškov lastništva naj se uporabijo naslednje predpostavke:

- Energijska obremenitev podatkovnega centra za obdobje 10 let je podana v Tabeli 1; tabela je izključno vzorčni primer pripravljen zgolj za potrebe izračuna TCO. Naročnik dejanskih podatkov za prihodnost ne more (z gotovostjo) predvideti, zato tabela ne odraža nujno dejanske rasti obremenitve in/ali razmerij med zračno in direct-to-chip (D2C) hlajenimi sistemi; upošteva se enaka obremenitev 24 ur na dan 365 dni v letu;

- Za pripravo temperaturnega profila se upošteva lokacija Ljubljana, Bežigrad, 300m nmv; upošteva se distribucija števila ur temperature suhega in pripadajoča vrednost mokrega termometra po Tabeli 2, in sicer za vsa leta enako;

- Za ceno elektrike se upošteva enotna vrednost 0,2eur z DDV/kWh;

- Pri obremenitvi, ki izhaja iz direct-to-chip (D2C) hlajenih sistemov se na eno D2C omaro upošteva obremenitev 60kW tekočinsko hlajeni del in dodatnih 10kW, ki preostane za zračno hlajenje; ob povečevanju števila D2C hlajenih sistemov se ti nad številom ena v podatkovni center vnašajo po principu nadomeščanja oz. predelave obstoječih zračno hlajenih omar (s povečevanjem D2C hlajenih omar nad 1 se število razpoložljivih zračno hlajenih omar ustrezno zmanjšuje);

- Karakteristike D2C hlajenih sistemov po vzoru NVIDIA GB200 NVL36/72; omara 90"x24"x42" (HxWxD), 1500kg, 70kW (D2C delež 6/7), temperatura dohodnega zraka <40C, temperatura dohodne hladilne tekočine primarnega tekočinskega kroga <36C, temperatura dohodne hladilne tekočine sekundarnega tekočinskega kroga <40C, maksimalna povratna temperatura hladilne tekočine sekundarnega tekočinskega kroga 65-70C, pretok tekočine 1.5lpm/kW, pritisk ~10psi, filtracija <25um

- Pri obremenitvi, ki izhaja iz zračno hlajenih sistemov, se lahko upošteva enakomerna porazdelitev obremenitve po razpoložljivih strežniških omarah ali maksimalna obremenitev minimalnega števila omar, ki še zagotovi želeno skupno obremenitev.

- Za karakteristike zračno hlajenih sistemov se upošteva sisteme NVIDIA DGX-H100 ter SuperPOD Data Center Design Guidelines (poglavje 1.7, tabela 5 v https://docs.nvidia.com/nvidia-dgx-superpod-data-center-design-dgx-h100.pdf) ter ASHRAE 9.9 Fifth Edition.

- Izračun PUE mora upoštevati vse ne IT porabnike (najmanj zunanje in notranje hladilne enote, neprekinjeno napajanje, hladilne enote elektroinstalacijskega stikališča in neprekinjenega napajanja, nadzorne in krmilne sisteme, črpalke) ter izgube (najmanj pri prenosih med različnimi tekočinskimi mediji);

- V primeru uporabe hladilnih agregatov z adiabatskim predohlajanjem je v ceno ponudbe potrebno vključiti tudi posege za vzpostavitev potrebne vodne infrastrukture (vodni priklopi na strešni terasi trenutno niso na voljo) in pri tem upoštevati karakteristike kvalitete vode (in eventuelne biološke, kemične ali druge obdelave tako dohodne kot odpadne vode), ter pri izračunu TCO upoštevati tudi letni strošek porabe in obdelave vode; za ceno vode se upošteva enotna vrednost 0,85eur z DDV/m3;

Tabela 1: Rast obremenitve podatkovnega centra za obdobje 10 let.

| Leto | Število zračno hlajenih omar | Zračno hlajeni sistemi [kW] | Število D2C hlajenih omar | D2C hlajeni sistemi (zračni del) [kW] | D2C hlajeni sistemi (tekočinski del) [kW] | Skupno [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2 | 8 | 60 | 1 | 10 | 60 | 130 |
| 3 | 8 | 80 | 1 | 10 | 60 | 150 |
| 4 | 8 | 100 | 1 | 10 | 60 | 170 |
| 5 | 8 | 130 | 1 | 10 | 60 | 200 |
| 6 | 7 | 80 | 2 | 20 | 120 | 220 |
| 7 | 7 | 100 | 2 | 20 | 120 | 240 |
| 8 | 6 | 130 | 2 | 20 | 120 | 270 |
| 9 | 6 | 80 | 3 | 30 | 180 | 290 |
| 10 | 5 | 60 | 4 | 40 | 240 | 340 |

Tabela 2: Število ur v letu z vrednostjo suhega termometra v intervalu ±1C in pripadajoča povprečna vrednost mokrega termometra (izračunano iz podatkov pridobljenih s strani ARSO za območje Ljubljana, Bežigrad, odbobje 1. 1. 2013 do 31. 12. 2023).

| Interval | Suhi termometer [C] | Število ur v letu | Mokri termometer [C] |
| --- | --- | --- | --- |
| (-14,-12] | -13 | 1 | -12,98 |
| (-12,-10] | -11 | 3 | -11,03 |
| (-10,-8] | -9 | 8 | -9,56 |
| (-8,-6] | -7 | 30 | -7,46 |
| (-6,-4] | -5 | 71 | -5,42 |
| (-4,-2] | -3 | 205 | -3,45 |
| (-2,0] | -1 | 419 | -1,69 |
| (0,2] | 1 | 590 | 0,07 |
| (2,4] | 3 | 575 | 1,91 |
| (4,6] | 5 | 584 | 3,67 |
| (6,8] | 7 | 633 | 5,44 |
| (8,10] | 9 | 641 | 7,15 |
| (10,12] | 11 | 680 | 8,96 |
| (12,14] | 13 | 682 | 10,81 |
| (14,16] | 15 | 654 | 12,57 |
| (16,18] | 17 | 687 | 14,26 |
| (18,20] | 19 | 615 | 15,49 |
| (20,22] | 21 | 481 | 16,44 |
| (22,24] | 23 | 381 | 17,34 |
| (24,26] | 25 | 290 | 18,19 |
| (26,28] | 27 | 218 | 19,13 |
| (28,30] | 29 | 162 | 20,04 |
| (30,32] | 31 | 92 | 20,93 |
| (32,34] | 33 | 38 | 21,57 |
| (34,36] | 35 | 15 | 22,2 |
| (36,38] | 37 | 4 | 21,88 |
| (38,40] | 39 | 1 | 21,77 |

Izračun skupnih stroškov lastništva (TCO) (izpolni ponudnik):

| Leto | Poraba ne IT sistemov [kW] | Poraba zaradi izgub [kW] | PUE | Poraba vode [m3] | Strošek porabe in obdelave vode [eur z DDV] | Stroški skupaj [eur z DDV] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0* | - | - | - | - | - |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj |  |  |  |  |  |  |

*Pod leto 0 se vpiše strošek nakupa po ponudbi.

Upoštevani parametri in postopek (opiše ponudnik)*:

*Iz postopka izračuna morajo biti razvidni vsi ključni upoštevani parametri; najmanj, temperaturni režimi tekočinskih krogov zunanjih hladilnih agregatov, temperaturni režimi notranjih, sekundarnih, tekočinskih krogov za potrebe D2C hlajenja; zagotovljene temperaturne in vlažnostne razmere okolja (hladna in topla cona oz. v primeru RDHx temperatura okolja in temperatura v zaprtem delu omare), maksimalna možna obremenitev posamezne zračno hlajene omare (in tudi kako ta variira skozi leta).

Ponudnik:

Žig in podpis: