## Stavba
Izkaz o energetskih lastnostih stavbe
Projekt: | ZVKDS_OE_Ljubljana_novo_v4
Slošni podatki o stavbi
Investitor |  | Ministrstvo za kulturo
Stavba |  | ZVKDS OE Ljubljana
Lokacija stavbe |  | Tržaska cesta 4
Katastrska občina |  | 2679 Gradišče 2
Koordinate X,Y |  | X:100419 Y:461127
Klasifikacija stavbe (CC-SI) |  | CC-SI 122
Kondicionirana površina stavbe Ause |  | 528.8 |  |  | m2
Prostornina stavbe Ve |  | 2564.87 |  |  | m3
Neto prostornina stavbe V |  | 2051.9 |  |  | m3
Faktor oblike stavbe fo |  | 0.448 |  |  | m-1
Vrsta stavbe
| Energetsko nezahtevna stavba |  | Javna stavba | Nova ali rekonstruirana stavba
Energetsko manj zahtevna stavba
| Energetsko zahtevna stavba |  |  | Obnovljena stavba
Vgrajeni tehnični stavbni sistemi
|  |  | Energent | OVE
| Ogrevanje |  | ELKO
Hlajenje
Prezračevanje
| Priprava TSV |  | Elektrika
Klimatizacija
| Razsvetljava |  | Elektrika
Avtomatizacija in nadzor
E-mobilnost
Proizvodnja toplote in električne energije
Transportni sistemi v stavbi
Podaki o izdelovalcih izkaza
Vodja projektiranja |  | Branko Medvešek univ.dipl.inž.str
Izdelovalec izkaza in podpis |  | Jakob Lipar dipl.inž.str
Datum izdelave izkaza |  | 2023-04-25

## Izkaz_Nezahtevne (hidden)
Izkaz o energetskih lastnostih energetsko nezahtevne stavbe za področje gradbene fizike
Projekt:

## Izkaz konstrukcij
Izkaz o energetskih lastnostih energetsko zahtevne stavbe za področje gradbene fizike
Projekt: | ZVKDS_OE_Ljubljana_novo_v4
Toplotna prehodnost gradbenih konstrukcij in gradnikov stavbe
| Naziv cone |  | ZVKDS OE Ljubljana obnovljeno |  |  | Kondicionirana površina cone Ause,zn |  | 528.8 | m2
| Naziv konstrukcije/gradnika |  |  |  |  | A (m2) | U (W/m2K) | Udov (W/m2K)
1 | Tla na terenu (ogrevana klet) |  |  |  |  | 177.3 | 0.14027 | 0.35 | Ustreza
2 | ZS klet (proti terenu) |  |  |  |  | 18.93 | 0.1109 | 0.35 | Ustreza
3 | ZS klet (proti terenu) |  |  |  |  | 23.92 | 0.1109 | 0.35 | Ustreza
4 | ZS klet (proti terenu) |  |  |  |  | 18.93 | 0.1109 | 0.35 | Ustreza
5 | ZS klet (proti terenu) |  |  |  |  | 26.74 | 0.1109 | 0.35 | Ustreza
6 | ZS klet |  |  |  |  | 10.95 | 0.54446 | 0.18 | Ne ustreza
7 | ZS klet |  |  |  |  | 13.92 | 0.54446 | 0.18 | Ne ustreza
8 | ZS klet |  |  |  |  | 10.95 | 0.54446 | 0.18 | Ne ustreza
9 | ZS klet |  |  |  |  | 15.3 | 0.54446 | 0.18 | Ne ustreza
10 | ZS pritličje |  |  |  |  | 38.36 | 0.71142 | 0.18 | Ne ustreza
11 | ZS pritličje |  |  |  |  | 42.96 | 0.71142 | 0.18 | Ne ustreza
12 | ZS pritličje |  |  |  |  | 38.36 | 0.71142 | 0.18 | Ne ustreza
13 | ZS pritličje |  |  |  |  | 45.21 | 0.71142 | 0.18 | Ne ustreza
14 | ZS 1. nads |  |  |  |  | 41.13 | 0.84639 | 0.18 | Ne ustreza
15 | ZS 1. nads |  |  |  |  | 46.64 | 0.84639 | 0.18 | Ne ustreza
16 | ZS 1. nads |  |  |  |  | 41.13 | 0.84639 | 0.18 | Ne ustreza
17 | ZS 1. nads |  |  |  |  | 51.01 | 0.84639 | 0.18 | Ne ustreza
18 | ZS 2. nads |  |  |  |  | 32.61 | 0.94268 | 0.18 | Ne ustreza
19 | ZS 2. nads |  |  |  |  | 42.3 | 0.94268 | 0.18 | Ne ustreza
20 | ZS 2. nads |  |  |  |  | 32.61 | 0.94268 | 0.18 | Ne ustreza
21 | ZS 2. nads |  |  |  |  | 44.85 | 0.94268 | 0.18 | Ne ustreza
22 | ST proti neog. prost. |  |  |  |  | 6.61 | 0.24176 | 0.28 | Ustreza
23 | ST proti neog. prost. |  |  |  |  | 10.93 | 0.24176 | 0.28 | Ustreza
24 | ST proti neog. prost. |  |  |  |  | 6.61 | 0.24176 | 0.28 | Ustreza
25 | ST proti neog. prost. |  |  |  |  | 10.93 | 0.24176 | 0.28 | Ustreza
26 | Strop |  |  |  |  | 130.67 | 0.1204 | 0.15 | Ustreza
27 | Poševna streha |  |  |  |  | 11.27 | 0.12601 | 0.15 | Ustreza
28 | Poševna streha |  |  |  |  | 14.78 | 0.12601 | 0.15 | Ustreza
29 | Poševna streha |  |  |  |  | 9.57 | 0.2002 | 0.15 | Ne ustreza
30 | Poševna streha |  |  |  |  | 10.55 | 0.12601 | 0.15 | Ustreza
31 | Poševna streha |  |  |  |  | 7.15 | 0.12601 | 0.15 | Ustreza
32 | Vrata |  |  |  |  | 4.5 | 2.5 | 1.6 | Ne ustreza
33 | Termopan okno |  |  |  |  | 8.88 | 0.9 | 1 | Ustreza
34 | Termopan okno |  |  |  |  | 14.72 | 0.9 | 1 | Ustreza
35 | Termopan okno |  |  |  |  | 8.88 | 0.9 | 1 | Ustreza
36 | Termopan okno |  |  |  |  | 10.91 | 0.9 | 1 | Ustreza
37 | Škatlasto |  |  |  |  | 4.72 | 0.9 | 1 | Ustreza
38 | Škatlasto |  |  |  |  | 14.3 | 0.9 | 1 | Ustreza
39 | Škatlasto |  |  |  |  | 4.72 | 0.9 | 1 | Ustreza
40 | Škatlasto |  |  |  |  | 7.55 | 0.9 | 1 | Ustreza
41 | Škatlasto |  |  |  |  | 4.72 | 0.9 | 1 | Ustreza
42 | Škatlasto |  |  |  |  | 14.3 | 0.9 | 1 | Ustreza
43 | Škatlasto |  |  |  |  | 4.72 | 0.9 | 1 | Ustreza
44 | Škatlasto |  |  |  |  | 9.93 | 0.9 | 1 | Ustreza
45 | Strešno okno |  |  |  |  | 2.64 | 0.9 | 1.4 | Ustreza
46 | Strešno okno |  |  |  |  | 1.54 | 0.9 | 1.4 | Ustreza
Linijske in točkovne toplotne prehodnosti toplotnih mostov
| Toplotni mostovi ovrednoteni po poenostavljeni metodi |  |  |  |  | 0.06 | DYth (W/(m2K))
Detajlni izračun
Naziv cone
|  | Naziv toplotnega mostu |  |  | Ytb (W/mK) |  | ltb (m) |  | ctb (W/K)
1
Preverjanje prehoda vodne pare
| Naziv cone |  | ZVKDS OE Ljubljana obnovljeno
| Naziv konstrukcije/gradnika |  |  |  | Kondenzacija se pojavi |  | Mc,max (kg/m2) | fRSi (-)
1 | Tla na terenu (ogrevana klet) |  |  |  | Ni |  | 0 | 0.94729 | Ustreza
2 | ZS klet (proti terenu) |  |  |  | Ni |  | 0 | 0.96562 | Ustreza
3 | ZS klet (proti terenu) |  |  |  | Ni |  | 0 | 0.96562 | Ustreza
4 | ZS klet (proti terenu) |  |  |  | Ni |  | 0 | 0.96562 | Ustreza
5 | ZS klet (proti terenu) |  |  |  | Ni |  | 0 | 0.96562 | Ustreza
6 | ZS klet |  |  |  | Ni |  | 0 | 0.87223 | Ustreza
7 | ZS klet |  |  |  | Ni |  | 0 | 0.87223 | Ustreza
8 | ZS klet |  |  |  | Ni |  | 0 | 0.87223 | Ustreza
9 | ZS klet |  |  |  | Ni |  | 0 | 0.87223 | Ustreza
10 | ZS pritličje |  |  |  | Ni |  | 0 | 0.83613 | Ustreza
11 | ZS pritličje |  |  |  | Ni |  | 0 | 0.83613 | Ustreza
12 | ZS pritličje |  |  |  | Ni |  | 0 | 0.83613 | Ustreza
13 | ZS pritličje |  |  |  | Ni |  | 0 | 0.83613 | Ustreza
14 | ZS 1. nads |  |  |  | Ni |  | 0 | 0.80791 | Ustreza
15 | ZS 1. nads |  |  |  | Ni |  | 0 | 0.80791 | Ustreza
16 | ZS 1. nads |  |  |  | Ni |  | 0 | 0.80791 | Ustreza
17 | ZS 1. nads |  |  |  | Ni |  | 0 | 0.80791 | Ustreza
18 | ZS 2. nads |  |  |  | Ni |  | 0 | 0.78828 | Ustreza
19 | ZS 2. nads |  |  |  | Ni |  | 0 | 0.78828 | Ustreza
20 | ZS 2. nads |  |  |  | Ni |  | 0 | 0.78828 | Ustreza
21 | ZS 2. nads |  |  |  | Ni |  | 0 | 0.78828 | Ustreza
22 | Poševna streha |  |  |  | Ni |  | 0 | 0.96897 | Ustreza
23 | Poševna streha |  |  |  | Ni |  | 0 | 0.96897 | Ustreza
24 | Poševna streha |  |  |  | Ni |  | 0 | 0.95112 | Ustreza
25 | Poševna streha |  |  |  | Ni |  | 0 | 0.96897 | Ustreza
26 | Poševna streha |  |  |  | Ni |  | 0 | 0.96897 | Ustreza
Toplotne lastnosti transparentnih gradnikov/oken
| Naziv cone |  | ZVKDS OE Ljubljana obnovljeno
| Naziv gradnika |  |  |  | Aw (W/m2K) | Uw (W/m2K) | gtot,sh (-) | tvis (-)
1 | Vrata |  |  |  | 4.5 | 2.5 | 0 | 0 | Ustreza
2 | Termopan okno |  |  |  | 8.88 | 0.9 | 0.14 | 0.55 | Ustreza
3 | Termopan okno |  |  |  | 14.72 | 0.9 | 0.14 | 0.55 | Ustreza
4 | Termopan okno |  |  |  | 8.88 | 0.9 | 0.14 | 0.55 | Ustreza
5 | Škatlasto |  |  |  | 4.72 | 0.9 | 0.14 | 0.55 | Ustreza
6 | Škatlasto |  |  |  | 14.3 | 0.9 | 0.14 | 0.55 | Ustreza
7 | Škatlasto |  |  |  | 4.72 | 0.9 | 0.14 | 0.55 | Ustreza
8 | Škatlasto |  |  |  | 7.55 | 0.9 | 0.14 | 0.55 | Ustreza
9 | Škatlasto |  |  |  | 4.72 | 0.9 | 0.14 | 0.55 | Ustreza
10 | Škatlasto |  |  |  | 14.3 | 0.9 | 0.14 | 0.55 | Ustreza
11 | Škatlasto |  |  |  | 4.72 | 0.9 | 0.14 | 0.55 | Ustreza
12 | Škatlasto |  |  |  | 9.93 | 0.9 | 0.14 | 0.55 | Ustreza
13 | Strešno okno |  |  |  | 2.64 | 0.9 | 0.14 | 0.55 | Ustreza
14 | Strešno okno |  |  |  | 1.54 | 0.9 | 0.14 | 0.55 | Ustreza
Faktor dnevne svetlobe
Načrtovano
Izračunano
|  | Naziv stavbe/cone | [5 empty] | FDS (%) | FDSTM (%)
| 1 | ZVKDS OE Ljubljana obnovljeno | [5 empty] | 1
Tesnost ovoja stavbe
| Načrtovano | [6 empty] | n50 (h-1)
Izmerjeno
|  | Naziv stavbe/cone | [5 empty] | n50 (h-1) | w50 (h-1)
| 1 | ZVKDS OE Ljubljana obnovljeno | [5 empty] | 3
Specifični koeficient transmisijskih toplotnih izgub stavbe/cone
|  |  |  | XH'tr (-) | H'tr (W/m2K) |  | H'tr,dov (W/m2K)
|  |  |  | 1.2 | 0.59895 |  | 0.44594 |  | Ne
| Naziv cone |  |  |  | H'tr,zn (W/m2K)
1 | ZVKDS OE Ljubljana obnovljeno |  |  |  | 0.59895
Koeficient transmisijskih in prezračevalnih toplotnih izgub stavbe/cone
[6 empty] | Htr (W/K) |  | Hve (W/K)
[6 empty] | 688.9171 |  | 338.5635
| Naziv cone |  |  |  | Htr,zn (W/K) |  | Hve,zn (W/K)
1 | ZVKDS OE Ljubljana obnovljeno |  |  |  | 688.9171 |  | 338.5635
Potrebna toplota/normirana dovedena toplota za ogrevanje in odvedena toplota za hlajenje
|  | QH,nd (kWh/(an)) |  | QC,nd (kWh/(an)) |  | Q'H,nd (kWh/(m2an)) |  | Q'C,nd (kWh/(m2an))
|  | 66261.4731 |  | 604.6715 |  | 125.3054 |  | 1.1435
| Naziv cone |  |  |  | Q'H,nd,zn (kWh/(m2an)) |  | Q'C,nd,zn (kWh/(m2an))
1 | ZVKDS OE Ljubljana obnovljeno |  |  |  | 125.3054 |  | 1.1435
| Hnd (-) | Hnd,dov (-) |  | Ustreza |  | Cnd (-) |  | Cnd,dov (-) | Ustreza
| 2.9825 | 0.8 |  | Ne |  |  |  |  | Da
Potrebna toplota/normirana toplota za TSV
[6 empty] | QW,nd (kWh/an) |  | Q'W,nd (kWh/(m2an))
[6 empty] | 1040 |  | 1.9667
| Naziv cone | [5 empty] | Q'W,nd,zn (kWh/(m2an))
1 | ZVKDS OE Ljubljana obnovljeno | [5 empty] | 1.9667
Potrebna energija/normirana energija za navlaževanje in razvlaževanje
|  | QHU,nd (kWh/an) |  | QDHU,nd (kWh/an) |  | Q'HU,nd (kWh/(m2an)) |  | Q'DHU,nd (kWh/(m2an))
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Naziv cone |  |  |  | Q'HU,nd,zn (kWh/(m2an)) |  | Q'DHU,nd,zn (kWh/(m2an))
1 | ZVKDS OE Ljubljana obnovljeno |  |  |  | 0 |  | 0
Potrebna energija za razsvetljavo*
[6 empty] | QL (kWh/(an)) |  | Q'L (kWh/(m2an))
*Informativna raba električne energije za razsvetljavo | [5 empty] | 5212.1504 |  | 9.8566
| Naziv cone | [5 empty] | Q'L,nd,zn (kWh/(m2an))
1 | ZVKDS OE Ljubljana obnovljeno | [5 empty] | 9.8566
Podaki o izdelovalcih izkaza
Vodja projektiranja |  |  | Branko Medvešek univ.dipl.inž.str
Izdelovalec izkaza in podpis |  |  | Jakob Lipar dipl.mag.str
Datum izdelava izkaza |  |  | 2023-04-25

## Izkaz TSS
Izkaz o energetskih lastnostih energetsko zahtevne stavbe za področje Tehničnih stavbnih sistemov
Projekt: | ZVKDS_OE_Ljubljana_novo_v4
Potrebna toplota/normirana dovedena toplota za ogrevanje in odvedena toplota za hlajenje
|  | QH,nd (kWh/(an)) |  | QC,nd (kWh/(an)) |  | Q'H,nd (kWh/(m2an)) |  | Q'C,nd (kWh/(m2an))
|  | 66261.4731 |  | 604.6715 |  | 125.3054 |  | 1.1435
| Naziv cone |  |  |  | Q'H,nd,zn (kWh/(m2an)) |  | Q'C,nd,zn (kWh/(m2an))
1 | ZVKDS OE Ljubljana obnovljeno |  |  |  | 125.3054 |  | 1.1435
Potrebna toplota/normirana toplota za TSV
[6 empty] | QW,nd (kWh/an) |  | Q'W,nd (kWh/(m2an))
[6 empty] | 1040 |  | 1.9667
| Naziv cone | [5 empty] | Q'W,nd,zn (kWh/(m2an))
1 | ZVKDS OE Ljubljana obnovljeno | [5 empty] | 1.9667
Potrebna energija/normirana energija za navlaževanje in razvlaževanje
|  | QHU,nd (kWh/an) |  | QDHU,nd (kWh/an) |  | Q'HU,nd (kWh/(m2an)) |  | Q'DHU,nd (kWh/(m2an))
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Naziv cone |  |  |  | Q'HU,nd,zn (kWh/(m2an)) |  | Q'DHU,nd,zn (kWh/(m2an))
1 | ZVKDS OE Ljubljana obnovljeno |  |  |  | 0 |  | 0
Potrebna energija za razsvetljavo*
[6 empty] | QL (kWh/(an)) |  | Q'L (kWh/(m2an))
*Informativna raba električne energije za razsvetljavo | [5 empty] | 5212.1504 |  | 9.8566
| Naziv cone | [5 empty] | Q'L,nd,zn (kWh/(m2an))
1 | ZVKDS OE Ljubljana obnovljeno | [5 empty] | 9.8566
Dovedena energija za delovanje tehničnih stavbnih sistemov
Dovedena energija za gretje EH,del,an*
| Naziv sistema in toplotne cone povezane v energetsko cono |  |  |  |  | Energent 1 | Energent 2 | Energent 3
1 | H1 |  |  |  | Vrsta: | ELKO | Elektrika
[5 empty] | Količina (kWh/an) | 95857.7314 | 589.6096
* vključno z dovedeno energijo za navlaževanje
Dovedena energija za segrevanje TSV EW,del,an
| Naziv sistema in toplotne cone povezane v energetsko cono |  |  |  |  | Energent 1 | Energent 2 | Energent 3
1 | W1 |  |  |  | Vrsta: | Elektrika
[5 empty] | Količina (kWh/an) | 1283.9032
[6 empty] | Količina (kWh/an) | 5212.1504
2 | [5 empty] | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
3 | [5 empty] | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
V/na/ob stavbi proizveden energent in energent oddan v omrežje
Količina (kWh/an)
Proizvedena toplota Qpr,an
Proizvedena toplota porabljena na stavbi Qpr,used,an
Oddana toplota iz stavbe Qexp,an
Vrednost (-)
Faktor ujemanja na stavbi proizvedene in porabljene toplote fmatch,avg,an
Kontrolni faktor oddane toplote kexp
Proizvedena električna energija EPV,pr,an | [6 empty] | 0
Proizvedena električna energija porabljena na stavbi EPV,used,an | [6 empty] | 0
Oddana električna energija iz stavbe EPV,exp,an | [6 empty] | 0
Vrednost (-)
Faktor ujemanja na stavbi proizvedene in porabljene električne energije fmatch,avg,an | [6 empty] | 0
11 | [5 empty] | Vrsta | 0
Količina (kWh/an)
Učinkovitost sistema za oskrbo s toploto hH/W/C,avg,an
| Naziv sistema in toplotne cone povezane v energetsko cono |  |  |  |  | Učinkovitost (%) |  | Ustreza
1 | W1, H1 |  |  |  |  | 66.939
14 | [5 empty] | Vrsta | Električna energija
Se preverja
Se ne preverja
| Naziv sistema in toplotne cone povezane v energetsko cono |  |  |  |  | Delež esol (%) |  | Ustreza
1
Vrednost (-)
[7 empty] | Razred | Ustreza
Prilagojenost stavbe na pametne sisteme in pametno delovanje SRI | [6 empty] | / | /
Proizvedena električna energija EPV,pr,an
Kazalniki energijske učinkovitosti stavbe
Količina (kWh/an)
Neutežena dovedena energija za delovanje TSS Edel,an | [6 empty] | 102943.3947
Utežena dovedena energija za delovanje TSS Ew,del,an | [6 empty] | 113571.8896
Potrebna obnovljiva primarna energija dovedene energije EPren,an | [6 empty] | 7085.6632
Potrebna neobnovljiva primarna energija dovedene energije EPnren,an | [6 empty] | 116071.9994
Potrebna skupna primarna energija dovedene energije EPtot,an | [6 empty] | 123157.6627
Iz stavbe oddana računska primarna energija EPtot,exp,an | [6 empty] | 0
Vrednost (%)
Razmernik obnovljivih virov energije ROVE | [6 empty] | 5.7533
Minimalni zahtevani razmernik ROVEmin | [6 empty] | 55
Ustreza minimalni zahtevi | [6 empty] | Ne ustreza
Vrednost (-)
Korekcijski faktor razmernika ROVE XOVE | [6 empty] | 1.1
Kompenzacijski faktor razmernika ROVE YROVE | [6 empty] | 1.2
Korekcijski faktor dovoljene skupne primarne energije glede na vrsta stavbe Xs | [6 empty] | 1.2
Korekcijski faktor dovoljene skupne primarne energije glede na leto uveljavitve Xp | [6 empty] | 0.9
Količina (kWh/(m2an))
Specifična potrebna skupna primarna energija E'Ptot,an | [6 empty] | 232.9003
Korigirana specifična potrebna primarna energija E'Ptot,kor,an | [6 empty] | 279.4803
Specifična potrebna skupna primarna energija referenčne stavbe E'Ptot,ref,an | [6 empty] | 105.3599
Korigirana spec. potrebna skupna primarna energija referenčne stavbe E'Ptot,ref,kor,an | [6 empty] | 113.7887
Ustreza minimalni zahtevi | [6 empty] | Ne ustreza
Vrednost (kg/an)
Izpusti ogljikovega dioksida MCO2,an | [6 empty] | 30774.7207
Podaki o izdelovalcih izkaza
Vodja projektiranja |  |  | Branko Medvešek univ.dipl.inž.str.
Izdelovalec izkaza in podpis |  |  | Jakob Lipar dipl.mag.str.
Datum izdelava izkaza |  |  | 2023-04-25
Količina (kWh/an)
Neutežena dovedena energija za delovanje TSS Edel,an
Utežena dovedena energija za delovanje TSS Ew,del,an
Obnovljiva primarna energija dovedene energije EPren,an
Neobnovljiva primarna energija dovedene energije EPnren,an
Skupna primarna energija EPtot,an
Skupna primarna energija oddane energije iz stavbe EPtot,exp,an
Vrednost (%)
Razmernik obnovljivih virov energije ROVE
Minimalni zahtevani razmernik ROVEmin
Ustreza minimalni zahtevi
Vrednost (-)
Korekcijski faktor razmernika ROVE XOVE
Kompenzacijski faktor razmernika ROVE YROVE
Korekcijski faktor dovoljene skupne primarne energije glede na vrsto stavbe Xs
Korekcijski faktor dovoljene skupne primarne energije glede na leto uveljavitve Xp
Kompenzacijski faktor potrebne toplote za ogrevanje YH,nd
Količina (kWh/(m2an))
Specifična potrebna skupna primarna energija E'Ptot,an
Korigirana specifična potrebna primarna energija E'Ptot,kor,an
Dovoljena specifična potrebna skupna primarna energija E'Ptot,dov,an | [6 empty] | 75
Korigirana dovoljena specifična potrebna skupna primarna energija E'Ptot,kor,dov,an
Ustreza minimalni zahtevi
Vrednost (kg/an)
Izpusti ogljikovega dioksida MCO2,an
Kazalniki energijske učinkovitosti stavbe
Količina (kWh/an)
Neutežena dovedena energija za delovanje TSS Edel,an
Utežena dovedena energija za delovanje TSS Ew,del,an
Potrebna obnovljiva primarna energija dovedene energije EPren,an
Potrebna neobnovljiva primarna energija dovedene energije EPnren,an
Potrebna skupna primarna energija dovedene energije EPtot,an
Iz stavbe oddana računska primarna energija EPtot,exp,an
Vrednost (%)
Razmernik obnovljivih virov energije ROVE
Minimalni zahtevani razmernik ROVEmin
Ustreza minimalni zahtevi
Vrednost (-)
Korekcijski faktor razmernika ROVE XOVE
Kompenzacijski faktor razmernika ROVE YROVE
Korekcijski faktor dovoljene skupne primarne energije glede na vrsta stavbe Xs
Korekcijski faktor dovoljene skupne primarne energije glede na leto uveljavitve Xp
Količina (kWh/(m2an))
Specifična potrebna skupna primarna energija E'Ptot,an
Korigirana specifična potrebna primarna energija E'Ptot,kor,an
Specifična potrebna skupna primarna energija referenčne stavbe E'Ptot,ref,an
Korigirana spec. potrebna skupna primarna energija referenčne stavbe E'Ptot,ref,kor,an
Ustreza minimalni zahtevi
Vrednost (kg/an)
Izpusti ogljikovega dioksida MCO2,an

## Temps (hidden)
Toplotna prehodnost gradbenih konstrukcij in gradnikov stavbe
| Naziv cone |  |  |  | Kondicionirana površina cone Ause,zn |  |  | m2
| Naziv konstrukcije/gradnika |  |  |  | A (m2) | U (W/m2K) | Udov (W/m2K)
1
Linijske in točkovne toplotne prehodnosti toplotnih mostov
| Toplotni mostovi ovrednoteni po poenostavljeni metodi |  |  |  |  | DYth (W/(m2K))
Detajlni izračun
Naziv cone
|  | Naziv toplotnega mostu |  | Ytb (W/mK) |  | ltb (m) |  | ctb (W/K)
1
Preverjanje prehoda vodne pare
Naziv cone
| Naziv konstrukcije/gradnika |  |  | Kondenzacija se pojavi |  | Mc,max (kg/m2) | fRSi (-)
1
Toplotne lastnosti transparentnih gradnikov/oken
Naziv cone
| Naziv gradnika |  |  | Aw (W/m2K) | Uw (W/m2K) | gtot,sh (-) | tvis (-)
Faktor dnevne svetlobe
Načrtovano
Izračunano
|  | Naziv stavbe/cone |  |  |  |  | FDS (%) | FDSTM (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Tesnost ovoja stavbe
| Načrtovano | [5 empty] | n50 (h-1)
Izmerjeno
|  | Naziv stavbe/cone |  |  |  |  | n50 (h-1) | w50 (h-1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Specifični koeficient transmisijskih toplotnih izgub stavbe/cone
|  |  | XH'tr (-) | H'tr (W/m2K) |  | H'tr,dov (W/m2K)
| Naziv cone |  |  | H'tr,zn (W/m2K)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Koeficient transmisijskih in prezračevalnih toplotnih izgub stavbe/cone
[5 empty] | Htr (W/K) |  | Hve (W/K)
| Naziv cone |  |  | Htr,zn (W/K) |  | Hve,zn (W/K)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Potrebna toplota/normirana dovedena toplota za ogrevanje in odvedena toplota za hlajenje
|  | QH,nd (kWh/(an)) | QC,nd (kWh/(an)) |  | Q'H,nd (kWh/(m2an)) |  | Q'C,nd (kWh/(m2an))
|  | 66261.4731 | 604.6715 |  | 125.3054 |  | 1.1435
| Naziv cone |  |  | Q'H,nd,zn (kWh/(m2an)) |  | Q'C,nd,zn (kWh/(m2an))
1 | ZVKDS OE Ljubljana obnovljeno |  |  | 125.3054 |  | 1.1435
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
| XH,nd (-) | Q'nd,dov,an (KWh/(m2an)) | Q'H,nd,dov,kor (kWh/(m2an)) |  | Q'H,nd (kWh/(m2an)) |  |  | YH,nd (-)
Potrebna toplota/normirana toplota za TSV
[5 empty] | QW,nd (kWh/an) |  | Q'W,nd (kWh/(m2an))
[5 empty] | 1040 |  | 1.9667
| Naziv cone |  |  |  |  | Q'W,nd,zn (kWh/(m2an))
1 | ZVKDS OE Ljubljana obnovljeno |  |  |  |  | 1.9667
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Potrebna energija/normirana energija za navlaževanje in razvlaževanje
|  | QHU,nd (kWh/an) | QDHU,nd (kWh/an) |  | Q'HU,nd (kWh/(m2an)) |  | Q'DHU,nd (kWh/(m2an))
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Naziv cone |  |  | Q'HU,nd,zn (kWh/(m2an)) |  | Q'DHU,nd,zn (kWh/(m2an))
1 | ZVKDS OE Ljubljana obnovljeno |  |  | 0 |  | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Potrebna energija za razsvetljavo*
[5 empty] | QL (kWh/(an)) |  | Q'L (kWh/(m2an))
*Informativna raba električne energije za razsvetljavo |  |  |  |  | 5212.1504 |  | 9.8566
| Naziv cone |  |  |  |  | Q'L,nd,zn (kWh/(m2an))
1 | ZVKDS OE Ljubljana obnovljeno |  |  |  |  | 9.8566
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Podaki o izdelovalcih izkaza
Vodja projektiranja
Izdelovalec izkaza in podpis
Datum izdelava izkaza
| Hnd (-) | Hnd,dov (-) | Ustreza |  | Cnd (-) |  | Cnd,dov (-) | Ustreza
Vgrajeni tehnični stavbni sistemi
|  |  |  | ECO Design ali ECO Labelling uredba |  |  | Razred energijske učinkovitosti
Ogrevanje
Hlajenje
Prezračevanje
Priprava TSV
Klimatizacija
Razsvetljava
Avtomatizacija in nadzor
E-mobilnost
Proizvodnja toplote in električne energije
Transportni sistemi v stavbi
Dovedena energija za delovanje tehničnih stavbnih sistemov
Dovedena energija za gretje EH,del,an*
| Naziv sistema in toplotne cone povezane v energetsko cono |  |  |  | Energent 1 | Energent 2 | Energent 3
1 | H1 |  |  | Vrsta: | ELKO | Elektrika
|  |  |  | Količina (kWh/an) | 95857.7314 | 589.6096
2 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
3 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
4 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
5 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
6 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
7 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
8 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
9 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
10 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
11 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
12 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
13 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
14 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
Dovedena energija za hlajenje EC,del,an*
| Naziv sistema in toplotne cone povezane v energetsko cono |  |  |  | Energent 1 | Energent 2 | Energent 3
1 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
2 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
3 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
4 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
5 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
6 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
7 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
8 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
9 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
10 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
11 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
12 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
13 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
14 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
Dovedena energija za segrevanje TSV EW,del,an
| Naziv sistema in toplotne cone povezane v energetsko cono |  |  |  | Energent 1 | Energent 2 | Energent 3
1 | W1 |  |  | Vrsta: | Elektrika
|  |  |  | Količina (kWh/an) | 1283.9032
2 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
3 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
4 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
5 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
6 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
7 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
8 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
9 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
10 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
11 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
12 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
13 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
14 |  |  |  | Vrsta:
Količina (kWh/an)
Dovedena energija za prezračevanje Ev,del,an
| Naziv sistema in toplotne cone povezane v energetsko cono |  |  |  |  | Energent 1
1 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
2 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
3 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
4 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
5 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
6 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
7 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
8 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
9 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
10 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
11 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
12 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
13 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
14 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
Dovedena energija za razsvetljavo EL,del,an
| Naziv sistema in toplotne cone povezane v energetsko cono |  |  |  |  | Energent 1
1 | L |  |  |  | Vrsta | Električna energija
[5 empty] | Količina (kWh/an) | 5212.1504
2 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
3 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
4 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
5 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
6 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
7 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
8 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
9 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
10 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
11 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
12 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
13 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
14 |  |  |  |  | Vrsta | Električna energija
Količina (kWh/an)
V/na/ob stavbi proizveden energent in energent oddan v omrežje
Količina (kWh/an)
Proizvedena toplota Qpr,an
Proizvedena toplota porabljena na stavbi Qpr,used,an
Oddana toplota iz stavbe Qexp,an
Vrednost (-)
Faktor ujemanja na stavbi proizvedene in porabljene toplote fmatch,avg,an
Kontrolni faktor oddane toplote kexp
Proizvedena električna energija EPV,pr,an | [5 empty] | 0
Proizvedena električna energija porabljena na stavbi EPV,used,an | [5 empty] | 0
Oddana električna energija iz stavbe EPV,exp,an | [5 empty] | 0
Vrednost (-)
Faktor ujemanja na stavbi proizvedene in porabljene električne energije fmatch,avg,an | [5 empty] | 0
Kontrolni faktor oddane električne energije kexp | [5 empty] | 0
Učinkovitost sistema za oskrbo s toploto hH/W/C,avg,an
| Naziv sistema in toplotne cone povezane v energetsko cono |  |  |  | Učinkovitost (%) |  | Ustreza
1 | W1, H1 |  |  |  | 66.939
2
3
4
5
Delež ogrevanja s solarnim sistemom ali OVE brez izpustov PM esol
Se preverja
Se ne preverja
| Naziv sistema in toplotne cone povezane v energetsko cono |  |  |  | Delež esol (%) |  | Ustreza
1
2
[6 empty] | Razred | Ustreza
Prilagojenost stavbe na pametne sisteme in pametno delovanje SRI
Kazalniki energijske učinkovitosti stavbe
Količina (kWh/an)
Neutežena dovedena energija za delovanje TSS Edel,an
Utežena dovedena energija za delovanje TSS Ew,del,an
Obnovljiva primarna energija dovedene energije EPren,an
Neobnovljiva primarna energija dovedene energije EPnren,an
Skupna primarna energija EPtot,an
Skupna primarna energija oddane energije iz stavbe EPtot,exp,an
Vrednost (%)
Razmernik obnovljivih virov energije ROVE
Minimalni zahtevani razmernik ROVEmin
Ustreza minimalni zahtevi
Vrednost (-)
Korekcijski faktor razmernika ROVE XOVE
Kompenzacijski faktor razmernika ROVE YROVE
Korekcijski faktor dovoljene skupne primarne energije glede na vrsto stavbe Xs
Korekcijski faktor dovoljene skupne primarne energije glede na leto uveljavitve Xp
Kompenzacijski faktor potrebne toplote za ogrevanje YH,nd
Količina (kWh/(m2an))
Specifična potrebna skupna primarna energija E'Ptot,an
Korigirana specifična potrebna primarna energija E'Ptot,kor,an
Dovoljena specifična potrebna skupna primarna energija E'Ptot,dov,an | [5 empty] | 75
Korigirana dovoljena specifična potrebna skupna primarna energija E'Ptot,kor,dov,an
Ustreza minimalni zahtevi
Vrednost (kg/an)
Izpusti ogljikovega dioksida MCO2,an
Kazalniki energijske učinkovitosti stavbe
Količina (kWh/an)
Neutežena dovedena energija za delovanje TSS Edel,an | [5 empty] | 102943.3947
Utežena dovedena energija za delovanje TSS Ew,del,an | [5 empty] | 113571.8896
Potrebna obnovljiva primarna energija dovedene energije EPren,an | [5 empty] | 7085.6632
Potrebna neobnovljiva primarna energija dovedene energije EPnren,an | [5 empty] | 116071.9994
Potrebna skupna primarna energija dovedene energije EPtot,an | [5 empty] | 123157.6627
Iz stavbe oddana računska primarna energija EPtot,exp,an | [5 empty] | 0
Vrednost (%)
Razmernik obnovljivih virov energije ROVE | [5 empty] | 5.7533
Minimalni zahtevani razmernik ROVEmin | [5 empty] | 55
Ustreza minimalni zahtevi | [5 empty] | Ne ustreza
Vrednost (-)
Korekcijski faktor razmernika ROVE XOVE | [5 empty] | 1.1
Kompenzacijski faktor razmernika ROVE YROVE | [5 empty] | 1.2
Korekcijski faktor dovoljene skupne primarne energije glede na vrsta stavbe Xs | [5 empty] | 1.2
Korekcijski faktor dovoljene skupne primarne energije glede na leto uveljavitve Xp | [5 empty] | 0.9
Količina (kWh/(m2an))
Specifična potrebna skupna primarna energija E'Ptot,an | [5 empty] | 232.9003
Korigirana specifična potrebna primarna energija E'Ptot,kor,an | [5 empty] | 279.4803
Specifična potrebna skupna primarna energija referenčne stavbe E'Ptot,ref,an | [5 empty] | 105.3599
Korigirana spec. potrebna skupna primarna energija referenčne stavbe E'Ptot,ref,kor,an | [5 empty] | 113.7887
Ustreza minimalni zahtevi | [5 empty] | Ne ustreza
Vrednost (kg/an)
Izpusti ogljikovega dioksida MCO2,an | [5 empty] | 30774.7207