## REKAPITULACIJA
INVESTITOR: | VDC KRANJ
OBJEKT: | VGRADNJA TČ
PROJEKT: | VGRADNJA TČ
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALOV IN DEL ENERGETSKE SANACIJE
Za vse pozicije velja "dobava in montaža", skupaj z dodajnim materialom do popolne gotovosti! Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo. Vgrajena oprema mora biti predhodno potrjena s strani investitorja.
REKAPITULACIJA
A. | KROVSKO KLEPARSKA DELA | EUR | 0
B. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | EUR | 0
C. | STROJNO INSTALACIJAKA DELA
C.1. | DEMONTAŽE | EUR | 0
C.2. | TOPLOTNA ČRPALKA | EUR | 0
C.3. | SPLOŠNO | EUR | 0
D. | ELEKTRO DELA | EUR | 0
| SKUPAJ |  | 0
E. | NEPREDVIDENA DELA (ocenjena na 5% vrednosti del) |  | 0
| SKUPAJ | EUR | 0
Opomba: - Cena je brez DDV-ja! - Izvedba del in obračun del po dejanskih izmerah in potrditvi s strani odgovornega nadzornika!

## A. Krovsko kleparska dela
Ponudbene postavke |  |  |  |  | Prodajna cena (PC)
Z. št. | Šifra | Opis | Em | Količina | Cena | Znesek
1. | 1. | POPIS DEL IN MATERIALA |  |  |  | 0
1.1. | I. PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
1.1.1. | 1 | Ureditev gradbišča, gradbiščna ograja, gradbiščna tabla, zaščitna ograja, WC,… | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.2. | 2 | Postavitev začasne zaščite vhoda v objekt | kos | 2 | 0 | 0
1.1.3. | 3 | Zaščita tlakov ob objektu in na terasi, s PVC folijo in deskami, za potrebe izvajanja gradbenih in obrtniških del.(ocena) | m2 | 70 | 0 | 0
1.1.4. | 4 | Dobava, postavitev in demontaža cevnega fasadnega odra višine do 16m. Oder je v uporabi ves čas prenove strehe in fasade | m2 | 725 | 0 | 0
1.1.5. | 7 | Čiščenje okolice med in po končanih delih. | kpl | 1 | 0 | 0
1.2. | II. RUŠITVENA DELA - DEMONTAŽE | RUŠITVENA DELA - DEMONTAŽE |  |  |  | 0
1.2.1. | 1 | Demontaža žlebov, odtočnih cevi in strešnih obrob. | m1 | 213 | 0 | 0
1.2.2. | 2 | Demontaža strelovodne inštalacije na strehi z zlaganjem na gradbiščno deponijo | m1 | 35 | 0 | 0
1.2.3. | 3 | Demontaža obstoječe fasadne obloge iz zgibane pločevine z zlaganjem na gradbiščno deponijo | m2 | 115 | 0 | 0
1.2.4. | 4 | Demontaža obstoječe strešne kritine iz zgibane pločevine z zlaganjem na gradbiščno deponijo | m2 | 648 | 0 | 0
1.2.5. | 5 | Demontaža podložne strešne lepenke z zlaganjem na gradbiščno deponijo | m2 | 763 | 0 | 0
1.2.6. | 6 | Demontaža lesenih desk strehe z zlaganjem na gradbiščno deponijo | m2 | 648 | 0 | 0
1.2.7. | 7 | Demontaža kpl obstoječe žlote z podkonstrukcijo | m1 | 45 | 0 | 0
1.2.8. | 8 | Demontaža zračnikov nad streho do fi 125 mm | kos | 5 | 0 | 0
1.2.9. | 9 | Nalaganje odpadnega materiala ter odvoz na komunalno deponijo | m3 | 30 | 0 | 0
1.3. | III. KROVSKA DELA | KROVSKA DELA |  |  |  | 0
1.3.1. | 1 | Impregnacija lesenega ostrešja z brizganjem | m2 | 648 | 0 | 0
1.3.2. | 1314523 | Dobava in vgradnja dodatnih vmesnih leg v delu pred žloto. Les je impregniran | m3 | 2.45 | 0 | 0
1.3.3. | 2 | Dobava in vgradnja paropropustne strešne folije 150 g/m2 | m2 | 648 | 0 | 0
1.3.4. | 2 | Dobava in vgradnja pdložne folije ISOLA Iso-D BASIC.Podloga je sestavljena iz kombinacije ojačanega poliestra in steklenega netkanega vložka, polimernega bitumna in netkanega polipropilenskega sloja na zgornji in spodnji strani. | m2 | 115 | 0 | 0
1.3.5. | 3 | Dobava in vgradnja vzdolžnih letev 5x8 cm na rastru cca 90 cm | m2 | 648 | 0 | 0
1.3.6. | 3 | Dobava in vgradnja prečnih letev 5x8 cm na rastru cca 100 cm | m2 | 648 | 0 | 0
1.3.7. | 3 | Dobava in vgradnja PVC prezračevalnega traku širine 10 cm v kapu strehe | m1 | 90 | 0 | 0
1.3.8. | 3 | Izdelava manjkajoče fasadne podkonstrukcije na fasadnem delu 7 kos x cca 1,5 m2 | m2 | 10.5 | 0 | 0
1.3.9. | 4 | Dobava in vgradnja strešnih panelov debeline 0,6/30/alu folija | m2 | 648 | 0 | 0
1.3.10. | 5 | Izdelava podkonstrukcije v naklonu iz OSB plošč debeline 22 mm, razvite širine do 125 cm | m1 | 45 | 0 | 0
1.3.11. | 6 | Obloga lesene podkonstrukcije v XPS izolacijo debeline 2 cm. Izolacija se lepi na podlago | m1 | 45 | 0 | 0
1.3.12. | 7 | Dobava in vgradnja ločilnega sloja; filc 300 g/m2 | m1 | 45 | 0 | 0
1.3.13. | 8 | Obloga žlote z PVC membrano debeline 1,8 mm (svetlo sive barve) | m1 | 45 | 0 | 0
1.3.14. | 9 | Dobava in vgradnja tipskega verikalnega odtočnika do fi 125 mm z priklopom na obstoječo vertikalo kpl z PVC zaščito | kos | 6 | 0 | 0
1.3.15. | 10 | Izdelava preboja ter dobava in montaža varnostnega preliva fi 63 mm | kos | 2 | 0 | 0
1.4. | IV. KLEPARSKA DELA | KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
1.4.1. | 1 | Izdelava in vgradnja zgornje odkapne obrobe r.š. do 350 mm v kapu strešina | m1 | 90 | 0 | 0
1.4.2. | 2 | Izdelava in vgradnja linijskega snegolova r.š. 312 mm | m1 | 90 | 0 | 0
1.4.3. | 3 | Izdelava in vgradnja slemenske obrobe z filcem r.š. do 700 mm | m1 | 22.5 | 0 | 0
1.4.4. | 4 | Izdelava in vgradnja dilatacijske obrobe r.š. do 500 mm na spoju s sosednjim objektom | m1 | 14.3 | 0 | 0
1.4.5. | 5 | Izdelava in montaža čelne obrobe r.š. do 450 mm | m1 | 47.5 | 0 | 0
1.4.6. | 6 | Izdelava in montaža konusne zidne obrobe r.š. do 0-600 mm | m1 | 43 | 0 | 0
1.4.7. | 7 | Izdelava in montaža kape atike r.š. do 400 mm | m1 | 43 | 0 | 0
1.4.8. | 8 | Izdelava in montaža obroba zračnika dimenzije cca 60x60 cm | kos | 6 | 0 | 0
1.4.9. | 9 | Izdelava in vgradnja odduha fi 125 mm z priklopom na obstoječo cev in Rf strešico | kos | 5 | 0 | 0
1.4.10. | 10 | Izdelava in vgradnja "zadnjic" odbrob od preboja do slemena in polnilom toplotne izolacije mad vali na panelih | m2 | 31 | 0 | 0
1.4.11. | 11 | Izdelava in montaža odkapne/nosilne obrobe pri fasadnih oblogah r.š. do 300 mm | m1 | 75.2 | 0 | 0
1.4.12. | 12 | Izdelava in vgradnja fasadne obloge iz profilirane/folcane pločevine v pasovih r.š. do 62,5 cm | m2 | 115 | 0 | 0
1.4.13. | 12 | Izdelava zaključnih vogalnih obrob na fasadnih delih | m1 | 12 | 0 | 0
1.4.14. | 12 | Dodatek za obdelavo nadvišanega dela nad stopniščem velikosti cca 2,5 x 4,0 mm | kpl | 1 | 0 | 0
1.5. | V. | IZOLACIJA PODSTREHE |  |  |  | 0
1.5.1. | 1 | Čiščenje AB plošče podstrešja pred vgradnjo parne zapore | m2 | 667 | 0 | 0
1.5.2. | 2 | Dobava in vgradnja parne zapore z lepljenjem stikov | m2 | 667 | 0 | 0
1.5.3. | 3 | Dobava in vgradnja dvoslojne toplotne izolacija npr. URSA SF 32 debeline 26 cm | m2 | 667 | 0 | 0
1.6. | VI. | STRELOVOD |  |  |  | 0
1.6.1. | 1 | Dobava in montaža strelovodne inštalacije iz ALU 8 mm žice in Rf nosilcev in priklop na obstoječe odvode | ml | 176 | 0 | 0
1.6.2. | 2 | Izdelava dodatne ozemljitvene sonde dožine 150 cm | kos | 4 | 0 | 0
1.6.3. | 3 | Meritve strelovoda in izdelava dokumentacije | kom | 1 | 0 | 0
1.7. | VII. | SPLOŠNO |  |  |  | 0
1.7.1. | 1 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) v treh mapiranih izvodih in dveh elektronskih oblikah na CD-ju. | kpl | 1 | 0 | 0
1.7.2. | 2 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) v šestih mapiranih izvodih in dveh elektronskih oblikah na CD-ju. | kpl | 1 | 0 | 0

## B. GOI
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost/ | Vrednost
|  |  |  | EM | SKUPAJ
B. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
1. | Strojni in ročni izkop humusa z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo ter deponiranje za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 40 | 0 | 0
2. | Planiranje in utrjevanje gradbene zemljine. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje gradbenega filca (300 g/m2) na dno gradbene jame. | m2 | 20 | 0 | 0
4. | Izdelava utrjenega gramoznega nasutja tampona v debelini 40 cm, kompletno z razgrinjanjem, planiranjem in uvaljanjem v plasteh do ustrezne zbitosti. | m2 | 40 | 0 | 0
5. | Izdelava temelja in spremljajoča tesarska dela. | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Ročno in strojno vgrajevanje cementnega betona v armirano konstrukcijo, beton C25/30. | m2 | 10 | 0 | 0
7. | Izdelava, dobava, polaganje in vezanje armature. Ra do in nad fi 12 mm + armaturne mreže MAG. | kg | 30 | 0 | 0
Opomba: Ocena
8. | PVC opozorilni trak rdeče barve barve z oznako POZOR TOPLOVOD s kovinskim vložkom za indikacijo cevi. | m | 20 | 0 | 0
9. | Strojni 80% in ročni 20% izkop jarka z odlaganjem materiala ob robu izkopanega jarka. Povprečna globina izkopa znača 0,90 – 1,20 m, širina dna cca. 0,60 m in krone cca. 1,00 m. | m3 | 15 | 0 | 0
10. | Fina niveletna priprava dna jarka po izvršenem strojno ročnem izkopu. Planiranje dna jarka cca. ± 3 cm. | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Izvedba posteljice, debeline 15 cm iz sejanega peščenega materiala, granulacije 0-4 mm ali mivke. | m3 | 4 | 0 | 0
12. | Ročni zasip cevi toplovoda iz sejanega peščenega materiala, granulacije 0-4 mm ali mivke v sloju debeline 15 sm nad temenom cevi. | m3 | 4 | 0 | 0
13. | Zasip toplovoda z materialom iz izkopa. Zasip se vrši v slojih do 30 cm, s sprotno komprimacijo. Upoštevamo debelino zasipa z izkopnim materialom 40 cm pod asfaltom oz. povoznimi površinami in 60 cm pod nepovoznimimi površinami, v skupni dolžini cca. 90 m. | kpl | 1 | 0 | 0
14. | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala v sloju povprečne debeline 40 cm. | m3 | 10 | 0 | 0
15. | Planiranje in čiščenje površin po končanem zasipu ter odvoz odpadkov. | kpl | 1 | 0 | 0
16. | Dobava, montaža in postavitev panelne ograje, višine 1,5 m, komplet s točkovnim temelji fi 20 cm. | m | 15 | 0 | 0
17. | Začasno rušenje (demontaža) tlakovane površine in ponovno polaganje tlakovcev. | m2 | 40 | 0 | 0
18. | Začasno rušenje (demontaža) pralnih plošč in ponovno polaganje pralnih plošč. | m2 | 20 | 0 | 0
19. | Rušenje robnikov z odvozom na trajno deponijo. | m | 10 | 0 | 0
20. | Dobava, transport in vgradnja ravnih betonskih cestnih/vrtnih robnikov 15/25 cm z betonskim temeljem. Robniki izdelani iz zmrzlinsko odpornega betona XF4 in stopnje obrusa XB2. | m | 10 | 0 | 0
21. | Izdelava gradbenih prebojev, odprtin, utorov, lukenj in ostala gradbena dela v zvezi s strojnimi in elektro inštalacijami in opremo, skladno z načrtom. | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba: predvideno cca. 12 prebojev za cev dimenzije DN80 predvideno cca. 12 prebojev za elektriko, dimenzije DN50
22. | Demontaža in ponovna montaža obstoječega armstrong stropa. | m2 | 20 | 0 | 0
23. | Finalna gradbena obdelava po inštalacijskem posegu, polnjenje in kitanje. | kpl | 1 | 0 | 0
24. | Slikopleskarska dela, 2x kitanje, brušenje, emulziranje in barvanje 2x za stene, strop (splošno) | m2 | 50 | 0 | 0
25. | Demontaža in ponovna montaža stropnih luči na lokaciji hodnika. | kpl | 1 | 0 | 0
26. | Razna manjša gradbena dela. | ure | 48 | 0 | 0
27. | Dobava in polaganje travne ruše. | m2 | 25 | 0 | 0
28. | Popravilo hidroizolacije pri izvedbi preboja v prostor garaže. | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba: Upoštevai cca. 20 m2 hidroizolacije!
Meteorne vode
29. | Odrez asfalta v dolžini 5mx2 | kpl | 2 | 0 | 0
30. | Izkop odrezanega asfalta in odvoz na trajno deponijo | kpl | 2 | 0 | 0
31. | Strojno ročni izkop zemljine v dolžini 5m in širini 0,80m, globina izkopa 0,80m, odvoz na trajno deponijo | kpl | 2 | 0 | 0
32. | Nasutje posteljice za meteorne cevi v višini 10 cm, dolžini 5 m in širini 0,80 m z dobavo in vgradnjo peska | kpl | 2 | 0 | 0
33. | Polaganje UKC cevi fi 125 s čistilnim kosom in veznimi kosi v dolžini 6,5 m | kpl | 2 | 0 | 0
34. | Izdelava preboja v meteorni jašek fi 125, tesnenje cevi okoli jaška z gumi manšeto fi 125 z dodajnim materialom | kpl | 2 | 0 | 0
35. | Strojno ročni zasip jarka s tamponskim peskom v dolžini 5 m, širini 0,80 m in globini 0,90 m - dogava in vgradnja peska | kpl | 2 | 0 | 0
36. | Priprava podlage za asfaltiranje, utrjevanje terena, asfaltiranje v dolžini 5 m in širini 0,80 m, debelina asfalta 12 cm (8cm grobi asfalt, 4 cm fini asfalt), utrjevanje - dobava in vgradnja materiala | kpl | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ B. - GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0

## C.1. Demontaže
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost/ | Vrednost
|  |  |  | EM | SKUPAJ
C.1. | DEMONTAŽE
1. | Praznjenje sistema OGREVANJA. | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba: Predhodno uskladitev z uporabnikom objekta!
2. | Razne manjše demontaže | ur | 24 | 0 | 0
3. | Pomoč elektro inštalaterja pri izvedbi demontaž. | ur | 12 | 0 | 0
| SKUPAJ C1. - DEMONTAŽE |  |  |  | 0

## C.2.. HA
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost/ | Vrednost
|  |  |  | EM | SKUPAJ
C.2. | TOPLOTNA ČRPALKA
1.1. | Toplotna črpalka
Visokotemperaturna, dvokompresorska toplotna črpalka zrak-voda za zunanjo postavitev s stopenjsko regulacijo moči in vremensko odvisnim prilagajanjem temperature dvižnega voda potrebam objekta. Z napravo je možno ogrevati (primerna je za visokotemperaturne režime ogrevanja do 65 °C), hladiti (aktivno hlajenje z izstopno temperaturo vode do +5 °C) in pripravljati toplo sanitarno vodo. Krmilna enota toplotne črpalke, ki služi za nadzor in posluževanje z napravo oz. sistemom, se namesti v objekt (strojnico, toplotno postajo), posluževanje pa poteka preko zaslona in tastature. Ohišje naprave je sestavljeno iz vročepocinkane pločevine, ki je prašno lakirana. Naprava ima dvojno dno kompresorskega dela za zmanjševanje emisij hrupa v okolico. Dvojno antivibracijsko vpetje kompresorjev. Zaprto ohišje kompresorskega dela naprave izolirano z večslojno zvočno izolacijo visoke gostote. Regulacija vbrizga hladiva v uparjalnik z elektronskim ekspanzijskim ventilom. Dobavljena z mehkim zagonom Možnost daljinskega upravljanja in nadzora delovanja toplotne črpalke in sistema. Naprava ima TÜV certifikat.
Tehnični podatki (polna obremenitev) Grelna moč / električna moč / COP pri A7W35 (EN 14511): 84,7 kW / 19,6 kW / 4,33 Grelna moč / električna moč / COP pri A2W35 (EN 14511): 71,3 kW / 18,6 kW / 3,84 Grelna moč / električna moč / COP pri A7W55 (EN 14511): 85,8 kW / 28,2 kW / 3,04 Grelna moč / električna moč / COP pri A2W55 (EN 14511): 73,3 kW / 26,6 kW / 2,75 Grelna moč / električna moč / COP pri A-10W35 (EN 14511): 57,7 kW / 18,2 kW / 3,17 Grelna moč / električna moč / COP pri A-10W55 (EN 14511): 62,3 kW / 25,0 kW / 2,49 Hladilna moč / električna moč / EER pri A35W12-7 (EN 14511): 78,1 kW / 28,8 kW / 2,71
Zunanja enota TČ Nazivna napetost: 3N~ 400 V; 50 Hz Največji obratovalni tok: 56,6 A Največja električna moč: 34,5 kW Varovalke: 3 x C63 Napajalni el. kabel: 5 x 10 mm2 Hladivo: R407C Cevni priključki: - R 2" z.n. Območje delovanja - ogrevanje: - zrak: -25 ... 40 °C - izstopna voda: 25 ... 65 °C Območje delovanja - hlajenje: - zrak: 10 ... 40 °C - izstopna voda: 7 ... 25 °C Raven zvočne moči: 78 dB(A) Dimenzije: 2953 mm x 2017 mm x 1361 mm (neto) Masa: 1361 kg
Ustreza: proizvod Kronoterm, tip: WPL-90-1 HTT/HK 3F S
Oznaka na strojni shemi: TČ
| Dobava opreme, razloženo na objektu | kos | 1 |  | 0
| Montaža (pozicija vključuje namestitev in vgradnjo opreme na predvideno mesto, vgradni, pritrdilni in tesnilni material ter najem morebitne potrebne naprave oz. orodja za manipulacijo opreme) | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Antivibracijska podloga za TČ
Antivibracijska plošča iz gume, 3-slojne. Zahvaljujoč posebni spojini med gumijastimi ploščami imajo antivibracijske plošče vsaj trikrat večji učinek dušenja v primerjavi s ploščami iz plute ali polne gume. Da bi preprečili premik pri vibracijah, so rebraste gumijaste plošče pritrjene v nasprotni smeri. Maksimalna obremenitev: 3,5 kg/cm² Velikost: 152 x 152 x 22 mm
Ustreza: proizvod Kronoterm, tip: ANTIVIBRACIJSKA PODLOGA AVP-6
Namestitev pod noge TČ
| Dobava opreme, razloženo na objektu | kos | 8 |  | 0
| Montaža (pozicija vključuje namestitev in vgradnjo opreme na predvideno mesto, vgradni, pritrdilni in tesnilni material ter najem morebitne potrebne naprave oz. orodja za manipulacijo opreme) | kpl | 8 |  | 0
1.3. | Hidravlični modul
Hidravlični modul za toplotno črpalko WPL-70 in WPL-90. Gre za tovarniško izvedeno vezavo funkcionalnih komponent, ki omogočajo delovanje sistema v režimu ogrevanja. Cevne povezave so izolirane s parozaporno izolacijo. Črpalka v modulu je visokoučinkovita EC črpalka z zveznim spreminjanjem hitrosti delovanja. Modul je predviden za montažo na toplotno črpalko oz. ob njej. Dimenzije: Š x V x G = 581 x 1572 x 582 mm Masa: 70 kg Priključki: R 2" Hidravlični modul vsebuje: - visokoučinkovito EC obtočno črpalko WILO, - modulom modbus za krmiljenje črpalke, - nepovratni ventil, - prašno lakiranim kovinskim (vroče cinkano) pokrovom, - toplotno in zvožno izolacijo. Modul omogoča enostavno povezavo (več) TČ z zalogovnikom brez potrebe po vgradnji obtočne črpalke; možnost povezave več TČ na zalogovnik z dvema skupnima cevema.
Ustreza: proizvod Kronoterm, tip: HM_WPL 7090 O
Oznaka na strojni shemi: HM
| Dobava opreme, razloženo na objektu | kpl | 1 |  | 0
| Montaža (pozicija vključuje namestitev in vgradnjo opreme s protiprirobnicami in vijaki na predvideno mesto, vgradni, pritrdilni in tesnilni material ter najem morebitne potrebne naprave oz. orodja za manipulacijo opreme) | kpl | 1 |  | 0
1.4. | Osnovna stenska regulacija
Notranja enota TČ Nazivna napetost: 1N~ 230 V; 50 Hz Največji obratovalni tok: 2,3 A Največja električna moč: 0,5 kW Varovalke: 1 x C16 Napajalni el. kabel: 3 x 2,5 mm2 Priključitev na CNS: MODBUS protokol (UTP kabel – priključek RJ45) – RS 485 Priključitev na internet/cloud (pogoj za oddaljen dostop): UTP 5e kabel – priključek RJ45 – Ethernet
Osnovna krmilna enota toplotne črpalke omogoča: - krmiljenje temperature ogrevne vode (v režimu ogrevanja), - krmiljenje temperature hladilne vode (v režimu hlajenja), - krmiljenje stopenj delovanja toplotne črpalke, - krmiljenje temperature povratnega voda v režimu ogrevanja v odvisnosti od zunanje temperature, - krmiljenje dveh ogrevalnih krogov (1 x direktni + 1 x mešalni), - krmiljenje temperature sanitarne vode v bojlerju, - vklapljanje dodatnega vira ogrevanja, - nastavitev urnikov delovanja toplotne črpalke, - priključitev na internet; oddaljen nadzor in upravljanje delovanja, - priključitev naprave na CNS.
Ustreza: proizvod Kronoterm, tip: TT3000
Oznaka na strojni shemi: RO
| Dobava opreme, razloženo na objektu | kos | 1 |  | 0
| Montaža (pozicija vključuje namestitev in vgradnjo opreme s protiprirobnicami in vijaki na predvideno mesto, vgradni, pritrdilni in tesnilni material ter najem morebitne potrebne naprave oz. orodja za manipulacijo opreme) | kpl | 1 |  | 0
1.5. | Zalogonik ogrevalne vode
Zalogovnik ogrevalne vode pokončne izvedbe za ogrevalne naprave, toplotne črpalke, hladilne agregate in solarne naprave. Zalogovnik je izdelan iz kakovostnega jekla St. 37-2. Korozijska zaščita zunanjih površin z antikorozijskim premazom – temeljno barvo. Za boljšo izkoriščanje volumna zalogovnika so priključki primarnega in sekundarnega kroga tik pod vrhom (dva) in na skrajnem spodnjem delu zalogovnika (dva) na boku. Priključka za primarni krog sta pravokotna na priključka za sekundarni krog. Zalogovnik ima 3 priključke Rp 1/2" za temperaturne tulke in/ali manometer, 1 priključek Rp 1/2" za odzračevanje na vrhu in 1 priključek Rp 1/2" na dnu za polnjenje/izpust. Toplotna in protikondenzna izolacija je iz sintetičnega kavčuka zaprto celične strukture in iz 50 mm poliesterskega flisa. Zunanji plašč je iz sintetičnega usnja.
Tehnične podatki: - prostornina: 1.000 ltr., - maksimalna obratovalna temperatura: 95 °C, - maksimalni obratovalni tlak: 3 bar, - premer brez toplotne izolacije: 790 mm, - premer s toplotno izolacijo: 954 mm, - višina zalogovnika brez toplotne izolacije: 2000 mm, - višina zalogovnika s toplotno izolacijo: 2082 mm - masa zalogovnika: 142 kg, - izolacija: zaprtocelična izolacija 32 mm + poliesterski flis 50 mm, - priključki primarni in sekundarni krog: 4 x priključek z notranjim navojem R 2 1/2" (na boku pod 90°), - revizijska odprtina, prirobnica fi240, - 3 x priključek, notranji navoj 1/2" za temp. tipalo (razporejeno po višini; višina spodnjih priključkov, sredina in višina zgornjih priključkov).
Ustreza: proizvod Kronoterm, tip: ZA_LA 1000 / HK DN65
Oznaka na strojni shemi: ZO
| Dobava opreme, razloženo na objektu | kos | 1 |  | 0
| Montaža (pozicija vključuje namestitev in vgradnjo opreme s protiprirobnicami in vijaki na predvideno mesto, vgradni, pritrdilni in tesnilni material ter najem morebitne potrebne naprave oz. orodja za manipulacijo opreme) | kpl | 1 |  | 0
1.6. | Elektro grelo
Električno grelo za vgradnjo v zalogovnik ali bojler. Premer prirobnice: 240 mm Vgradna dolžina: 630 mm Nazivna napetost: 3N~ 400 V; 50 Hz Moč (možnost izbire): 20 / 30 / 35 / 45 kW
Ustreza: proizvod Kronoterm, tip: PEG_RSW 2-45 U
Oznaka na strojni shemi: EG
| Dobava opreme, razloženo na objektu | kos | 1 |  | 0
| Montaža (pozicija vključuje namestitev in vgradnjo opreme s protiprirobnicami in vijaki na predvideno mesto, vgradni, pritrdilni in tesnilni material ter najem morebitne potrebne naprave oz. orodja za manipulacijo opreme) | kpl | 1 |  | 0
1.7. | Magnetni ločevalnik nečistoč
Magnetni ločevalnik nečistoč za odstranjevanje tako magnetnih kot nemagnetnih delcev iz sistema centralnega ogrevanja in hlajenja. Prednosti in lastnosti: - 5-letna garancija, - varen notranji magnet z visoko močjo, - zelo učinkovito ločevanje umazanije, - varčevanje z energijo, - zelo majhni delci, od 5 µm (= 0,005 mm) in več, se ločijo in odstranijo, - umazanijo je mogoče odvajati med delovanjem sistema, - zaporni ventili ali obvod niso potrebni, - stalen nizek padec tlaka.
1.7.1. | Tehnični podatki: - priključki: prirobnični, DN65, - medij: voda/glikol (maksimalno 50 %), - nazivna pretočna hitrost: 1,5 m/s, - nazivni pretok: 5,5 l/s, - maksimalni delovni tlak medija: 10 bar, - maksimalna delovna temperatura medija: 110 °C, - Δp pri nazivnem pretoku: 2,9 kPa, - standard izdelave: EN 13445, - material ohišja: St. 37, - volumen: 5 ltr., - masa (neto): 16 kg.
Ustreza: proizvod Kronoterm, tip: MLN_BE065FM
Oznaka na strojni shemi: MLN
| Dobava opreme, razloženo na objektu | kos | 1 |  | 0
| Montaža (pozicija vključuje namestitev in vgradnjo opreme s protiprirobnicami in vijaki na predvideno mesto, vgradni, pritrdilni in tesnilni material ter najem morebitne potrebne naprave oz. orodja za manipulacijo opreme) | kpl | 1 |  | 0
1.8. | Raztezna posoda
Raztezna posoda za vzdrževanje konstantnega tlaka v ogrevalnem/hladilnem sistemu. Tlačna raztezna posoda s fiksnim plinskim polnjenjem za ogrevanje ter solarne in hladilne vodne sisteme. Delovanje brez pomožne energije. Blazina iz butila skladno z EN 13831. Medij: neagresivni in netoksični medij sistema. Dodatki proti zmrzovanju do 50 %. Temperatura: maks. dopustna temperatura blazine, TB: 70 °C / min. dopustna temperatura blazine, TBmin: 5 °C. Material: jeklena, barva berilij, zaporna pipa iz medenine. Standard: skladno s PED 2014/68/EU. Garancija: 5-letna garancija za posodo.
1.8.1. | Tehnične karakteristike: - koristni volumen: 200 lit., - dimenzije: fi500 x 1330 mm, - masa prazne posode: 32 kg, - priključek: R 3/4", - pmax: 3 bar.
Ustreza: proizvod IMI Pneumatex, tip: SU 200.3
Oznaka na strojni shemi: RP
Opomba: Vgradnja raztezne posode vključno s servisnim ventilom raztezne posode in manometrom.
| Dobava opreme, razloženo na objektu | kos | 1 |  | 0
| Montaža (pozicija vključuje namestitev in vgradnjo opreme na predvideno mesto, vgradni, pritrdilni in tesnilni material ter najem morebitne potrebne naprave oz. orodja za manipulacijo opreme) | kpl | 1 |  | 0
1.9. | Varnostni ventil
Tehnične karakteristike: - material telesa: rdeča litina, - priključek: navojni Rp 3/4", - verzija: membrana, - dvižni mehanizem: dvižna ročica, - nastavitveni tlak: 3 bar.
Ustreza: proizvod IMI, tip: DSV 20-3.0 DGH
| Dobava opreme, razloženo na objektu | kos | 1 |  | 0
| Montaža (pozicija vključuje namestitev in vgradnjo opreme na predvideno mesto, vgradni, pritrdilni in tesnilni material ter najem morebitne potrebne naprave oz. orodja za manipulacijo opreme) | kpl | 1 |  | 0
1.10. | Temperaturno tipalo
Pasivno temperaturno tipalo PT1000 s tulko za vgradnjo dolžine 80 mm in zunanjim navojem G 1/2".
Ustreza: proizvod Kronoterm, tip: TIPALO PT 1000 2,5m + TULKA ZA RWT 1-140D (G1/2X80)
| Dobava opreme, razloženo na objektu | kos | 4 |  | 0
| Montaža (pozicija vključuje namestitev in vgradnjo opreme, vključno s tulko in varilnim cevnim nastavkom DN15 (Rp 1/2") na predvideno mesto, vgradni, pritrdilni in tesnilni material ter najem morebitne potrebne naprave oz. orodja za manipulacijo opreme) | kpl | 4 |  | 0
1.11. | Tlačni senzor
Tlačni senzor za spremljanje tlaka v ogrevalnem/hladilnem sistemu. Material ohišja AISI316L. Tehnične lastnosti: - natančnost: ≤ ± 0,5 % celotnega območja (običajno), ≤ ± 1,0 % celotnega območja (maksimalno), - odzivni čas: < 4 ms, - območje 0 ... 10 bar, - izhod: 4 ... 20 mA, - napajanje: 9 ... 32 V d.c. - navoj: G 1/2", z.n., - temperaturno območje medija: -40 ... 85 °C (konstantno), - maksimalna temperatura medija: 115 °C, - - temperaturno območje okolice: -40 ... 85 °C.
| Dobava opreme, razloženo na objektu | kos | 1 |  | 0
| Montaža (pozicija vključuje namestitev in vgradnjo opreme, vključno s tulko in varilnim cevnim nastavkom DN15 (Rp 1/2") na predvideno mesto, vgradni, pritrdilni in tesnilni material ter najem morebitne potrebne naprave oz. orodja za manipulacijo opreme) | kpl | 1 |  | 0
1.12. | Toplotni števec
Toplotni števec za spremljanje proizvedene toplote s toplotno črpalko. Dimenzija DN65. Vključno z: - računsko enoto toplotnega števca, - ultrazvočnim merilnikom pretoka, - temperaturnimi tipali, - vgradnim kompletom, - modbus razširitveno kartico, - napajalnikom.
| Dobava opreme, razloženo na objektu | kos | 1 |  | 0
| Montaža (pozicija vključuje namestitev in vgradnjo opreme s protiprirobnicami in vijaki na predvideno mesto, vgradni, pritrdilni in tesnilni material ter najem morebitne potrebne naprave oz. orodja za manipulacijo opreme) | kpl | 1 |  | 0
1.13. | Sistemska regulacija toplotnih črpalk v kaskadi
Sistemska regulacija za nadzor in upravljanje delovanja toplotnih črpalk v režimu ogrevanja in hlajenja, zagotavljanje ogrevalne in hladilne vode v zalogovnikih ogrevanja in hlajenja.
Tehnične lastnosti: - industrijski krmilnik za vgradnjo v elektro omaro, - 21¨ barvni zaslon za namestitev na vrata elektro omare, - CPU enota razširljiva z do 64 I/O moduli, - izvedba vizualizacije sistema na prikazovalniku, - možnost oddaljenega dostopa za nadzor in upravljanje, - izvedba vizualizacije na WEB strežniku, - aplikativna programska oprema za nadzor in krmiljenje sistema, - regulacija delovanja do 8 toplotnih črpalk KRONOTERM (možnost ročnega vklopa ali avtomatskega), - regulacija tople sanitarne vode v bojlerju, - izvajanje antilegionelnega programa (možnost ročnega vklopa ali avtomatskega), - vklapljanje dodatnega vira (peč, elektro grelo ...) po potrebi, - krmiljenje mešalnega ventila za dogrevanje dvižnega voda (možnost ročne nastavitve ali avtomatskega delovanja) - opcijsko, - krmiljenje ogrevalnih in hladilnih krogov, - prikaz temperatur v ogrevalnem sistemu, - indikacija tlaka v ogrevalnem sistemu, - javljanje puščanja ogrevalnega sistema, - javljanje alarmov v sistemu, - protizmrzovalni način delovanja v primeru napak v delovanju toplotnih črpalk - omogočeni urniki delovanja (zalogovnik, ogrevalni krogi, sanitarna voda, cirkulacija TSV) oz. različni režimi delovanja, - povezava na krmilnik preko modbus protokola, - možnost spremljanja kalorimetrov in elektro števcev preko oddaljenega dostopa.
Ustreza: proizvod Kronoterm, tip: KSMpro_INDIVIDUAL
Oznaka na strojni shemi: RR
| Oprema je vgrajena in dobavljena v sklopu elektro omare; ožičenje in priklop krmilnika in elementov nista zajeta v ceni | kpl | 1 |  | 0
1.14. | Elektro omara za opremo toplotne postaje
Omara, zidna, kovinska, enokrilna, IP55 V x Š x G = 1200 x 1200 x 300 mm; jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, zapiranje z vrtljivim ročajem. Vsebuje: - glavno stikalo, - inštalacijske odklopnike za toplotne in obtočne črpalke po projektu, - 1 x SCHUKO vtičnica, - vgrajen krmilnik KSMpro, - vgrajen elektro števec za toplotno črpalko, - priključne sponke za priklop elementov. Elektro omari sta priložena elektro načrt in potrdilo o izvedenih meritvah elektro omare.
Ustreza: proizvod Kronoterm, tip: EO_INDIVIDUAL
Oznaka na strojni shemi: EO
| Dobava opreme (razloženo na objektu) in montaža (pozicija vključuje namestitev in vgradnjo opreme na predvideno mesto, vgradni in pritrdilni material ter najem morebitne potrebne naprave oz. orodja za manipulacijo opreme) | kpl | 1 |  | 0
1.15. | Zagon in nastavitev sistema
Zagon, nastavitev parametrov in testiranje delovanja toplotne črpalke ter ogrevalnega/hladilnega sistema (do zalogovnikov).
Ustreza: proizvod Kronoterm, tip: Zagon in nastavitev sistema
| Zagon sistema s strani pooblaščene osebe | kpl | 1 |  | 0
2.1. | Gumi kompenzator - navojni
Gumi kompenzator za priključitev hidro modula na ogrevalni/hladilni sistem in sistem geosond. Tehnični podatki: - ohišje: EPDM, - holandec: pocinkana siva litina - GGG25, - PN16.
2.1.1. | Dimenzija DN50 / 2"
Ustreza: proizvod Polix, tip: Gumi kompenzator DN50 / 2"
| Dobava opreme (razloženo na objektu) in montaža (pozicija vključuje namestitev in vgradnjo opreme na predvideno mesto, vgradni, pritrdilni in tesnilni material ter najem morebitne potrebne naprave oz. orodja za manipulacijo opreme) | kpl | 2 |  | 0
2.2. | Krogelni ventil navojne izvedbe
Krogelni ventil težje izvedbe s siluminsko ročko, zasnovan za ogrevalne in hladilne sisteme. Temperaturno območje: -30 ... 150 °C. Vsaj PN16.
2.2.1. | Dimenzija DN50
Ustreza: proizvod Kovina, tip: KV 107
| Dobava opreme (razloženo na objektu) in montaža (pozicija vključuje namestitev in vgradnjo opreme na predvideno mesto, vgradni, pritrdilni in tesnilni material ter najem morebitne potrebne naprave oz. orodja za manipulacijo opreme) | kpl | 2 |  | 0
2.3. | Zaporna loputa medprirobnične izvedbe
Zaporna loputa z ročico medprirobnične izvedbe. Materiali: - ohišje: siva litina – GG25, - disk: nodularna litina – GGG50, - vreteno: nerjavno jeklo - X12CrS13 (A416), - tesnilo: EPDM, - puša: PTFE, - O-obroč: EPDM. Temperaturno območje: 0 ... 120 °C. PN16.
2.3.1. | Dimenzija DN65, PN16
Ustreza: proizvod Polix, tip: Zaporna loputa z ročico - medprirobnična DN65 LMZ CI/DI PN16
| Dobava opreme (razloženo na objektu) in montaža (pozicija vključuje namestitev in vgradnjo opreme s protiprirobnicami in vijaki na predvideno mesto, vgradni, pritrdilni in tesnilni material ter najem morebitne potrebne naprave oz. orodja za manipulacijo opreme) | kpl | 5 |  | 0
2.4. | Polnilni/izpustni ventil
Polnilni ventil za vgradnjo v cevne instalacije v sistemih centralnega ogrevanja, energetskih sistemih, gradbeništvu, strojegradnji in ladjedelništvu, za vse neagresivne medije kot so voda, olje, zrak, para, nafta, kurilno olje in maziva, za polnjenje sistemov do tlaka 12,5 barov in temperature do 110 °C. Ventil je iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in metuljasto ročico iz silumina.
2.4.1. | Dimenzija DN15
Ustreza: proizvod Kovina, tip: Polnilni ventil KP 512 12.7 mm (1/2")
| Dobava opreme (razloženo na objektu) in montaža (pozicija vključuje namestitev in vgradnjo opreme na predvideno mesto, vgradni, pritrdilni in tesnilni material ter najem morebitne potrebne naprave oz. orodja za manipulacijo opreme) | kpl | 2 |  | 0
2.4.2. | Dimenzija DN20
Ustreza: proizvod Kovina, tip: Polnilni ventil KP 513 19 mm (3/4")
| Dobava opreme (razloženo na objektu) in montaža (pozicija vključuje namestitev in vgradnjo opreme na predvideno mesto, vgradni, pritrdilni in tesnilni material ter najem morebitne potrebne naprave oz. orodja za manipulacijo opreme) | kpl | 2 |  | 0
2.5. | Polnilni/izpustni ventil
Kroglični ventili s polnim pretokom so armatura, ki se vgrajuje v cevne instalacije v sistemih centralnega ogrevanja,v energetskih sistemih, v gradbeništvu,v strojegradnji, v ladjedelništvu ipd. Uporaba: Za vse neagresivne medije, kot so voda, olje, zrak, para, nafta, kurilno olje, maziva ipd. Za tlake do 25 bar in temperature do 110 °C. Ventil je iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in metuljasto ročico iz silumina.
2.5.1. | Dimenzija DN25
Ustreza: proizvod Kovina, tip: Kroglični ventil KV 104M 25.4 mm (1") metuljček
| Dobava opreme (razloženo na objektu) in montaža (pozicija vključuje namestitev in vgradnjo opreme na predvideno mesto, vgradni, pritrdilni in tesnilni material ter najem morebitne potrebne naprave oz. orodja za manipulacijo opreme) | kpl | 2 |  | 0
2.6. | Termometer
Bimetalni termometer, fi 80 mm, območje 0 ... 120 °C, PN16, vključno s tulko in varilnim cevnim nastavkom DN15 (Rp 1/2").
2.6.1. | Dolžina tulke 50 mm
Ustreza: proizvod Watts, tip: Termometer Fimet 0-120 stC, fi 80 mm, 1/2" x 50 mm
| Dobava opreme (razloženo na objektu) in montaža (pozicija vključuje namestitev in vgradnjo opreme na predvideno mesto, vgradni, pritrdilni in tesnilni material ter najem morebitne potrebne naprave oz. orodja za manipulacijo opreme) | kpl | 4 |  | 0
2.6.2. | Dolžina tulke 100 mm
Ustreza: proizvod Watts, tip: Termometer Fimet 0-120 stC, fi 80 mm, 1/2" x 100 mm
| Dobava opreme (razloženo na objektu) in montaža (pozicija vključuje namestitev in vgradnjo opreme na predvideno mesto, vgradni, pritrdilni in tesnilni material ter najem morebitne potrebne naprave oz. orodja za manipulacijo opreme) | kpl | 1 |  | 0
2.7. | Manometer
Manometer za vodo do 100 °C, fi 63 mm, PN16, vključno z umirjevalno cevjo in navojno manometersko pipo DN10.
2.7.1. | Območje 0 ... 6 bar
Ustreza: proizvod Watts, tip: Manometer Fimet 0-6 bar, fi 63 mm, 1/4"
| Dobava opreme (razloženo na objektu) in montaža (pozicija vključuje namestitev in vgradnjo opreme na predvideno mesto, vgradni, pritrdilni in tesnilni material ter najem morebitne potrebne naprave oz. orodja za manipulacijo opreme) | kpl | 2 |  | 0
2.8. | Odzračevalni lonec
Odzračevalni lonec V = 1 ltr., izdelan iz cevi DN65, materiala St. 37, vključno z varilnim materialom in izpustno pipo DN15.
| Dobava opreme (razloženo na objektu) in montaža (pozicija vključuje namestitev in vgradnjo opreme na predvideno mesto, vgradni, pritrdilni in tesnilni material ter najem morebitne potrebne naprave oz. orodja za manipulacijo opreme) | kpl | 1 |  | 0
2.9. | Cevovod za odzračevanje sistema toplotnih črpalk
Cevovodi izdelani iz srednjetežkih varjenih navojnih cevi EN 10255 (DIN 2440), vključno s fazonskimi kosi po EN 10253, vklj. cevnimi pritrdili, izoliranimi pred prenosom zvoka po trdnih telesih, spajanje z varjenjem.
2.9.1. | DN15 (21,3 x 2,65 mm) | m | 8 |  | 0
2.9.1. | DN20 (26,9 x 2,65 mm) | m | 8 |  | 0
2.10. | Zbirni lijak
Zbirni lijak za praznjenje odzračevalnih loncev, izveden in črne pločevine debeline 2 mm in odtokom fi 45 mm; količina pločevine 1 m2, vključno z odvodno cevjo PVC fi 50 mm dolžine 10 m, speljano v meteorni odtok.
| Dobava opreme (razloženo na objektu) in montaža (pozicija vključuje namestitev in vgradnjo opreme na predvideno mesto, vgradni, pritrdilni in tesnilni material ter najem morebitne potrebne naprave oz. orodja za manipulacijo opreme) | kpl | 1 |  | 0
2.11. | Avtomatski odzračevalniki
Avtomatski odzračevalnik, s plovcem iz plastike, s protipovratnim elementom, okrov iz medenine, PN 16, z navojnim priključkom R 1/2".
| Dobava opreme (razloženo na objektu) in montaža (pozicija vključuje namestitev in vgradnjo opreme na predvideno mesto, vgradni, pritrdilni in tesnilni material ter najem morebitne potrebne naprave oz. orodja za manipulacijo opreme) | kpl | 4 |  | 0
3. | Dobava in montaža predizoliranih cevi za ogrevanje, valovita medijcksa cev iz nerjavečega (CrNi) jekla, toplotna izolacija je poliuretanska pena (PUR), zunanji zaščitni plašč proti koroziji, je iz ekstrudiranega polietilena (PE), skupaj z vsemi fitingi (kolena, navojni priključki, prehodni kosi), tesnili in pritrdilnim materialom
kot npr. proizvod: BRUGG, Rohrsysteme / tip:
| CALPEX PUR-KING HEATING, DUO 75 + 75/202 (DN65) | m | 50 |  | 0
3.1 | CEV PREDIZOLIRANA MICROFLEX KOMPRES. SPOJKA 4" 125x11,4 | kpl | 4 |  | 0
3.2 | CEV PREDIZOLIRANA MICROFLEX TERMOSKR. SPOJKA DUO 202/75x75 | kpl | 4 |  | 0
3.3 | CEV PREDIZOLIRANA MICROFLEX ZAŠČITNA KAPA 202/2x75 | kpl | 4 |  | 0
4. | Geberit Mapress nerjavno jeklo (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom
| DN65 | m | 110 |  | 0
Opomba: Vse cevi je potrebno predhodno opleskati skladno z DIN 2403, barvo odporno proti višjim temperaturam
5. | Dobava in izolacija cevovodov iz elastomernega zaprtoceličnega materiala na osnovi sinteti nega kavčuka s toplotno prevodnostjo λ0° C ≤ 0.035 W/(mK) in koeficientom odpora difuzije vodne pare μ ≥ 7000, po DIN 4102-del 1, razred B1, težko gorljiv, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom; -50°C ... 105°C
kot npr. proizvod: ARMACELL / tip: 32 mm
| DN65 | m | 110 |  | 0
6. | Navezava na obstoječi cevovod, RAZDELILEC OGREVANJA, DN65. | kpl | 1 |  | 0
Opomba: Predelava in vezava na obstoječi razvod ogrevne vode za potrebe vezave na nov razvod (rezanje, vrtanje, varjenje, urezovanje navojev…) iz črnih cevi in fitingov dimenzije DN25 do DN125.
7. | Navezava na TČ, DN50. | kpl | 1 |  | 0
8. | Pipice za odzračevanje in izpust | kpl | 4 |  | 0
9. | Tlačni in tesnostni preizkusi napeljav, izvedeni po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl | 1 |  | 0
10. | Električna priključitev vseh naprav in opreme. | kpl | 1 |  | 0
11. | Izvedba hidravličnega uravnoteženja sistema, meritev pretokov z merilnim inštrumentov, skupaj s poročilom o opravljenih meritvah. | kpl | 1 |  | 0
12. | Spiranje strojnih inštalacij ter polnjenje sistema OGREVANJA, po navodilih proizvajalca. | kpl | 1 |  | 0
13. | Polnjene sistema OGREVANJA in odzračevanje sistema. | kpl | 1 |  | 0
Opomba: Praznjenje in ponovno polnjenje sistema ogrevne vode z mehčano vodo preko nevtralnega kationskega izmenjevalca, odzračevanje, tlačni in tesnostni preizkus omrežja, zagon sistema, regulacija naprav, meritve stopnje trdote ter pH vrednosti ogrevne vode, dodajanje korekcijske tekočine z ročno dozirno napravo, ponovne meritve ustreznosti ter poučevanje osebja, da se zagotovi ustrezna pH vrednost vode.
14. | Tipske nosilne podpore, konzole in obešala za montažo ogrevanja/hlajenja, itd… Obešala za vodoravno, poševno in navpično pritjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljena iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke za dušenje zvoka ter zaščito pred toplotnim mostom z nosilnim delom iz PUR/PIR vgrajene v zaprtocelični izolacijski material skupaj z dvema zunanjima alu oblogama, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstukcijo, kot npr. HILTI. Pred izvedbo je potrebno pridobiti od izbranega sistemskega dobavitelja sistema predlog obešanja in prtirjevanja, ki ga potrdi projektant. Pred izvedbo je potrebno pridobiti od izbranega sistemskega dobavitelja sistema predlog obešanja in prtirjevanja, ki ga potrdi projektant.
| ocenjeno | kg | 150 |  | 0
| SKUPAJ C.2. - TOPLOTNA ČRPALKA |  |  |  | 0

## C.3. Splošno
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost/ | Vrednost
|  |  |  | EM | SKUPAJ
C.3. | SPLOŠNO
1. | Pred začetkom gradnje je potreben pregled projekta in ostale dokumentacije s projektantom, investitorjem, dobavitelji opreme , nadzornikom in izvajalcem, za podrobnejšo seznanitev z gradnjo, zahtevami gradnje in potekom gradnje načrtovanega objekta. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca v sklopu priprave dela za izvedbo (podpiranje, obešanje, priključevanje, križanja in podobno) ter potrjevanje le teh pri nadzoru in projektantu. | kpl | 1 |  | 0
3. | Požarna zatesnitev vseh odprtin pri prehodih instalacij skozi požarno odporne stene s požarnim materialom, tako da je dosežena enaka požarna odpornost kot jo ima požarna ločitev preko katere prehaja. Pri iziri ustreznega požarnega tesnilnega sredstva se dosledno upošteva navodila proizvajalca. Požarno tesnitev prebojev instalacij se mora izvesti skladno z zahtevami ŠPV. | kpl | 1 |  | 0
4. | Drobni spojni, montažni in tesnilni mat. kolena, nipli, predivo, reducirke, ter ostali montažni material. | kpl | 1 |  | 0
5. | Izdelava označb vodov, tokov, vgrajene opreme, skladno s standardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105 x 55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo medija in smeri toka (za inštalacije ogrevanja in prezračevanja). | kpl | 1 |  | 0
6. | Poskusno obratovanje, sestavljeno iz sledečih delavnosti: - pregled inštalacije - simuliranje napak pri delovanju sistema v različnih režimih obratovanja - navodila za obratovanje in vzdrževanje - nadzor nad deli pri gradnji - delovanje črpalk - delovanje avtomatske regulacije - pregled instalacije, armatur in aparatov - pregled delovanja TČ in elementov regulacije Poizkusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur. | kpl | 1 |  | 0
Opomba: Poizkusno obratovanje in uregulacija sistema ob prisotnosti izvajalcev, odgovornega vodje strojnih del ter nadzora in projektanta.
7. | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani. | kpl | 1 |  | 0
8. | Finalna gradbena obdelava po inštalacijskem posegu. | kpl | 1 |  | 0
9. | Šolanje vzdrževalcev in tehničnega osebja. | kpl | 1 |  | 0
10. | Izdelava projekta izvedenih del (PID) v treh mapiranih izvodih in dveh elektronskih oblikah na CD-ju. | kpl | 1 |  | 0
11. | Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema. | kpl | 1 |  | 0
12. | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) v šestih mapiranih izvodih in dveh elektronskih oblikah na CD-ju. | kpl | 1 |  | 0
13. | Izdelava elaborata za zaporo dela ceste in pločnika. | kpl | 1 |  | 0
Opomba: Ocena ur zapora ceste 3 ure.
14. | Postavitev zapore na delu ceste in pločnika. Izvede koncesionar! | kpl | 1 |  | 0
15. | Najem avtodvigala za vnos TČ. | kpl | 1 |  | 0
Opomba: Ocena 3 ure.
16. | Zakoličba obstoječega plinovoda JE DN150, DOMPLAN d.d.. | kpl | 1 |  | 0
17. | Nadzor upravitelja plinovoda zaradi križanja plinovoda. | kpl | 1 |  | 0
18. | Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja. | kpl | 1 |  | 0
19. | Sportno odvažanje smeti na deponijo v razdalji cca. 20 km (odvoz materialov na končno deponijo, vključno s plačilom potrebnih taks, izbrati stalno deponije v neposredni bližini gradbišča). | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ C.3. - SPLOŠNO |  |  |  | 0

## rekapitulacija ELEKTRO DELA
D. ELEKTRO DELA
REKAPITULACIJA:
I. PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
II. GROBA INSTALACIJSKA DELA |  | 0
III. PMO OMARA (obstoječa) |  | 0
IV. RG OMARA |  | 0
V. PMO OMARA - PV |  | 0
VI. SB-DC z vgrajeno naslednjo opremo: |  | 0
VII. STRELOVODNA NAPELJAVA |  | 0
VIII. PODKONSTRUKCIJA, PODEST, NADSTREŠEK |  | 0
VIII. PODKONSTRUKCIJA, PODEST, NADSTREŠEK |  | 0
IX. FINOMONTAŽNA DELA - SONČNA ELEKTRARNA |  | 0
X. TEHNIČNA IN DRUGA DOKUMENTACIJA |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: | 0

## D. Elektro dela
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
D. ELEKTRO DELA
I. PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Prevzem dokumentacije in preučitev PZI projekta, priprava gradbišča, transport materialov in osebja, zavarovanje gradbišča | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
II. GROBA INŠTALACIJSKA DELA
1 | Dobava in polaganje kabla FG160R16 4x120 mm² (od PMO do RG) | m | 100 |  | 0
2 | Dobava in polaganje kabla FG160R16 4x95 mm² (od RG do PMO-PV) | m | 45 |  | 0
3 | Dobava in polaganje kabla FG160R16 4x35 mm² (od RG do kotlovnice) | m | 25 |  | 0
4 | Dobava in polaganje kabla FG160R16 4x95 mm² (od PMO-PV do razsmernika R1) | m | 16 |  | 0
5 | Dobava in polaganje kabla H07V-K 50 mm² | m | 60 |  | 0
6 | Dobava in polaganje kabla H07V-K 25 mm² | m | 15 |  | 0
7 | Dobava in polaganje kabla H07V-K 16 mm² | m | 280 |  | 0
8 | Dobava in polaganje kabla UTP cat. 6 | m | 150 |  | 0
9 | Dobava in polaganje črnega solarnega kabla 6 mm², dvojno izoliran, UV odporen | m | 480 |  | 0
10 | Uvlek kabla v novo cev in jaške (potreben predhoden pregled) | kpl. | 3 |  | 0
11 | Dobava in montaža kabelske police iz galvaniziranega jekla PK 200 komplet z nosilci, pokrovom, vijaki … | m | 60 |  | 0
12 | Preboj skozi betonski zid + požarno tesnenje preboja | kpl. | 3 |  | 0
13 | Razni drobni nespecificiran material | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
III. PMO OMARA (obstoječa)
1 | Vklop-izklop omare | kpl. | 1 |  | 0
2 | Odklop in odstranitev obstoječega odvodnega kabla do RG (Cu 50mm2) | kpl. | 1 |  | 0
3 | Priklop in uvlek novega kabla (FG160R16 4x120mm2) | kpl. | 1 |  | 0
4 | Kabelski čevlji 120 mm2 | kos | 4 |  | 0
5 | Razni drobni nespecificiran material (oznake, nalepke, vezice …) | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. RG OMARA
1 | Vklop-izklop omare | kpl. | 1 |  | 0
2 | Odklop in odstranitev obstoječega kabla (Cu 50mm2) | kpl. | 1 |  | 0
3 | Priklop dovodnega kabla FG160R16 4x120mm2 | kos | 1 |  | 0
4 | Priklop kabla FG160R16 4x95mm2 | kos | 1 |  | 0
5 | Priklop kabla FG160R16 4x35mm2 | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža 'Kompaktni odklopnik EB2 250/3LF z adapterjem za 60 mm busbar sistem | kpl | 1 |  | 0
7 | Odstranitev obstoječega stikala | kpl. | 1 |  | 0
8 | Predelava obstoječe omare | kpl. | 1 |  | 0
9 | Vgradnja zbiralnčega BUS sistema (60mm) | kpl. | 1 |  | 0
10 | Varovalčni ločilnik KVL-B 1 | kos | 1 |  | 0
11 | Varovalčni ločilnik KVL-B 00 | kos | 1 |  | 0
12 | Nosilec zbiralk 3p | kos | 2 |  | 0
13 | Zaključno prekritje zbiralk | kpl. | 1 |  | 0
14 | Varovalčni vložki NV 00 63 A | kos | 3 |  | 0
15 | Varovalčni vložki NV 1 160 A | kos | 3 |  | 0
16 | Bakrena palica 30x10 mm (L1, L2, L3, PEN) (1m) | kos | 4 |  | 0
17 | Kabelski čevlji 120 mm2 | kos | 4 |  | 0
18 | Kabelski čevlji 95 mm2 | kos | 4 |  | 0
19 | Kabelski čevlji 35 mm2 | kos | 8 |  | 0
20 | Razni drobni nespecificiran material (oznake, nalepke, vezice …) | kpl. | 1 |  | 0
21 | Vezava omare | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
V. PMO OMARA - PV
1 | Dobava in montaža priključno razdelilne omarice dim.: 1080x785x320mm s podstavkom in ključavnico. | kpl | 1 |  | 0
2 | Varovalčni ločilnik KVL-B 1 | kos | 1 |  | 0
3 | Varovalčni ločilnik HVL-B 00 | kos | 1 |  | 0
4 | Varovalčni vložki NV 1 160 A | kos | 3 |  | 0
5 | Varovalčni vložki NV 00 100 A | kos | 3 |  | 0
6 | Instalacijski odklopnik 6A, B - 3 polni | kos | 1 |  | 0
7 | Merilna garnitura (Instalacijski odklopnik 6A, B - 3 polni, sponke,KZS….) | kpl | 1 |  | 0
8 | Nosilec zbiralk 3p | kos | 2 |  | 0
9 | Zaključno prekritje zbiralk | kos | 2 |  | 0
10 | Bakrena palica 30x10 mm (L1, L2, L3, PEN) | m | 3 |  | 0
11 | Prenapetostna zaščita ETITEC T WENT 320/25 3+0 | kos | 1 |  | 0
12 | Nadzorni rele SCHRACK URNA0345 - z indikacijo prisotnosti napetosti | kos | 1 |  | 0
13 | Kompaktni odklopnik EB2 250/3LF z motornim pogonom in adapterjem za 60 mm busbar sistem | kos | 1 |  | 0
14 | Žigosani tokovniki R 0,5 200/5 | kos | 3 |  | 0
15 | Pomožno stikalo indikacije vklopa in izklopa | kos | 1 |  | 0
16 | Vezava PMO omare | kpl | 1 |  | 0
17 | Drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0
18 | Ostala oprema, vtičnice po želji investitorja | kos | 1 |  | 0
19 | Od nadzora in investitorja odobrena nepredvidena in dodatna dela | % | 5 |  | 0
20 | Polindirektni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z merjeno močjo razreda točnosti B ali 1 za delovno energijo ter 2 za jalovo energijo, s komunikacijskim vmesnikom - za odjemalce in proizvajalce, kot npr.: MT880-T1A42R56 + komunikacijski modul CM-LTE-3 *števec dobavi Elektro Gorenjska d.d. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PMO - PV OMARA |  |  |  | 0
VI. SB-DC z vgrajeno naslednjo opremo:
1 | Dobava in montaža zidne kovinske elektro omare z montažno ploščo, dimenzije 600x600x250 mm (VxŠxG), opremljene z vsemi potrebnimi nosilci, blendami, vrati, izrezi, ključavnico, z 20% rezervo za kasnejšo dograditev, komplet z naslednjo vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
2 | Varovalčni ločilnik EFH 2p | kos | 5 |  | 0
3 | Cilindrične varovalke CH gPV 10x38 20A | kpl | 10 |  | 0
4 | Prenapetostni odvodniki PV PROTEC BS 1000/12,5 | kpl | 5 |  | 0
5 | Sponke | kpl | 1 |  | 0
6 | Uvodnice različnih dimenzij | kpl | 1 |  | 0
7 | Kanali in kabli za ožičeneje različnih dimenzij | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ SB DC OMARA |  |  |  | 0
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
VII. STRELOVODNA NAPELJAVA
1 | Ureditev obstoječe in dograditev nove strelovodne instalacije | kpl. | 1 |  | 0
2 | Povezava strelovodne instalacije s temeljnim ozemljilom | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
VIII. PODKONSTRUKCIJA, PODEST, NADSTREŠEK
1 | Dobava in montaža podkonstrukcije prilagojene tipu strešne kritine | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
IX. FINOMONTAŽNA DELA - SONČNA ELEKTRARNA
1 | Dobava in montaža Trina Solar Energy, TSM-440NEG9R.28 | kom | 231 |  | 0
2 | Dobava in montaža razsmernika SE100K | kom | 1 |  | 0
3 | Optimizatorji S1000 | kom | 117 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
X. TEHNIČNA IN DRUGA DOKUMENTACIJA
1 | Tekoče potrjevanje sprememb in odstopanj od PZI in predaja vseh podatkov projektantu za izdelavo PID po zaključku del | kpl. | 1 |  | 0
2 | Meritve, preizkusi in spuščanje v pogon posameznih sklopov elektro opreme in izdaja ustreznih merilnih protokolov | kpl. | 1 |  | 0
3 | Izdelava meritev strelovodne inštalacije in izdaja ustreznega merilnega protokola | kpl. | 1 |  | 0
4 | Priprava in izdaja "POTRDILA O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA" kot ločena mapa za el. instalacije | kpl. | 1 |  | 0
5 | Izdelava PID dokumentacije | kpl. | 1 |  | 0
6 | Izdelava statične presoje objekta | kpl. | 1 |  | 0
7 | Izdelava požarnega načrta objekta | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0